MỤC LỤC

I. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN	4

I.1. Tổng quát	4

I.2. Mô tả hệ thống điện	4

I.3. Chất lượng	5

I.4. Trình duyệt	6

I.5. Thi công		7

I.6. Yêu Cầu Thiết Kế	7

I.7. Điều Khiển Và Vận Hành Hệ Thống	8

II. YÊU CẦU CHUNG	8

II.1. Khảo Sát Hiện Trường	8

II.2. Những Yêu Cầu Và Tiêu Chuẩn Do Luật Pháp Quy Định	8

II.3. Chỉ dẫn Kỹ thuật Và Bản Vẽ	10

II.4. Dán Nhãn Mác	10

II.5. Hệ Số Công Suất, Cân Bằng Và Giảm Điện Áp	10

II.6. Tiếp Đất	10

II.7. Mã Màu 	10

III. HỐ GA, MƯƠNG CÁP	10

III.1. Vật liệu hố ga	11

III.2. Thoát nước	11

III.3. Vị trí ống vào hố ga	11

III.4. Mương cáp	11

III.5. Đệm và phần bao bằng cát	11

III.6. Bít kín ống	11

IV. TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ RMU ĐÓNG CẮT MẠCH VÒNG LOẠI MỞ RỘNG ĐƯỢC	12

IV.1. Phạm Vi Áp Dụng	12

IV.2. Tiêu Chuẩn Áp Dụng	12

IV.3. Thiết Kế	13

IV.4. Kiểm Tra Và Thử Nghiệm	14

IV.5. Thông Số Kỹ Thuật	15

V. CHỐNG SÉT VAN	17

V.1. Phạm Vi	17

V.2. Tiêu Chuẩn Áp Dụng	17

V.3. Kiểm Tra Và Thử Nghiệm	17

V.4. Thông Số Kỹ Thuật	20

VI. MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3P-22/0.4KV- AMORPHOUS	23

VII. MÁY PHÁT ĐIỆN	28

VII.1. Các đặc tính của máy phát	28

VII.2. Động cơ kéo và đầu phát điện	30

VII.3. Các yếu tố phụ trợ hệ thống máy phát	32

VII.4. Lắp đặt	34

VIII. CÁP NGẦM TRUNG THẾ CXV/DSTA 24KV	35

IX. ĐẦU CÁP GÓC DẠNG PHÍCH CẮM 24KV	41

X. ĐẦU CÁP NHỰA XLPE 24KV LOẠI THƯỜNG	43

XI. BỘ CHỈ THỊ SỰ CỐ ĐẦU CÁP	45

XII. TRẠM KIOT HỘP BỘ	50

XIII. VỎ TỦ RMU NGOÀI TRỜI.	59

XIV. TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ COMPOSITE	61

XV. MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB 3P	64

XVI. MÁY CẮT HẠ THẾ MCB 3P	69

XVII. MÁY CẮT HẠ THẾ MCB 1P, 2P	70

XVIII. TỤ BÙ HẠ THẾ	72

XIX. CÁP NGẦM HẠ THẾ 3 PHA CXV/DSTA 0.6/1KV	75

XX. ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ XLPE 0.6/1KV	89

XXI. CÁP HẠ THẾ CU/XLPE/PVC	91

XXII. CÁP HẠ THẾ CU/PVC	97

XXIII. CÁP ĐỒNG TRẦN	101

XXIV. CỌC TIẾP ĐỊA	106

XXV. ỐNG NHỰA XOẮN HDPE	107

XXVI. BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM	111

XXVII. TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH	113

XXVII.1. Tổng quan	113

XXVII.2. Mô tả	113

XXVII.3. Tham chiếu chéo	113

XXVII.4. Thiết kế	113

XXVII.5. Thanh cái	114

XXVII.6. Đi dây bên trong	116

XXVII.7. Thi công	116

XXVII.8. Hoàn tất	117

XXVII.9. Bảo trì	117

XXVIII. CÁC CẤU KIỆN TRONG TỦ ĐIỆN	117

XXVIII.1. Tổng Quan	117

XXVIII.2. Tham chiếu chéo	117

XXVIII.3. Chất lượng	118

XXVIII.4. Dụng cụ điều khiển & bảo vệ	118

XXVIII.5. Cầu dao tự động nhỏ (MCB) và lớn (MCCB)	118

XXVIII.6. Biến dòng đo lường	118

XXVIII.7. Đèn chỉ thị	119

XXVIII.8. Rơ le bảo vệ tích hợp với máy cắt	119

XXVIII.9. Máy biến dòng	120

XXVIII.10. Máy cắt dòng chạm đất / dòng rò	120

XXVIII.11. Cầu chì với vỏ liên kết với cầu chì	121

XXVIII.12. Công tắc kiểm tra & điều khiển	121

XXVIII.13. Bảng báo động	122

XXVIII.14. Điều chỉnh hệ số công suất	122

XXVIII.15. Thi công	123

XXVIII.16. Hoàn tất	124

XXIX. TỦ ĐIỆN TRẠM BƠM	125

XXIX.1. Tổng quan	125

XXIX.2. Tham chiếu chéo	125

XXIX.3. Thiết kế	125

XXIX.4. Các tủ lắp ráp theo đơn đặt hàng	127

XXIX.5. Hoàn thiện tại xưởng	128

XXIX.6. Liên kết	128

XXIX.7. Đi dây bên trong	129

XXIX.8. Đấu nối	130

XXIX.9. Thi công	130

XXIX.10. Sơ đồ mạch	131

XXIX.11. Hoàn tất	131

XXIX.12. Bảo trì	131

XXX. CÁC DỊCH VỤ NGẦM	131

XXXI. HỆ THỐNG NỐI ĐẤT	132

XXXI.1. Tổng quan	132

XXXI.2. Nối đất hệ thống điện	132

XXXI.3. Điện cực nối đất	132

XXXI.4. Dây dẫn nối đất	132

XXXII. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT	133

XXXII.1. Tổng quan	133

XXXII.2. Các Yêu Cầu Vật Liệu, Thiết Bị Thi Công Công Trình	133

XXXII.3. Tiêu chuẩn tham chiếu	133

MỤC CẤP ĐIỆN

CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN

Tổng quát

Chỉ dẫn kỹ thuật này bao gồm các công việc chế tạo, thử nghiệm tại nhà máy, bàn giao và tháo dỡ xuống hiện trường tại nơi phù hợp để lắp đặt và đấu nối.

Trong trường hợp có yêu cầu nhập khẩu thiết bị chuyên dùng vào Việt Nam, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về phí bảo hiểm, phí chuyển nhượng, phí ngân hàng, thuế, phí nhập khẩu, phí hành chánh, phí chuyên chở, phí chất - dỡ tải...

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm là thiết bị nhập khẩu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu đề ra.

Các thiết bị được chế tạo theo mẫu mã đã được thử nghiệm chính thức bởi cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác lắp đặt bao gồm việc cung cấp vật tư, nhân công, vận chuyển, dụng cụ, thiết bị và mọi thứ cần thiết khác cho việc thi công, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, bảo trì áp dụng cho thiết bị và hệ thống mô tả trong yêu cầu kỹ thuật này, cùng với các công việc phụ, công việc phát sinh không được liệt kê về mặt kỹ thuật ở đây- theo ý nghĩa của yêu cầu kỹ thuật này và của bản vẽ.

Mọi công việc được ghi chú hay mô tả trong yêu cầu kỹ thuật này và trong các bản vẽ liên quan sẽ được nhà thầu này thực hiện- trừ khi có ghi chú là công việc do nhà thầu khác thực hiện.

Nhà thầu này chịu trách nhiệm về việc lắp đặt và phương pháp lắp đặt các hệ thống đã quy định, theo yêu cầu của tư vấn giám sát.

Nhà thầu phải gửi và đệ trình cho tư vấn giám sát tất cả các tính toán thiết kế và bản vẽ trước khi tiến hành thi công.

Vật tư thiết bị đưa lên lưới điện quốc gia cần được sự đồng ý và chấp thuận bởi Công ty Điện lực địa phương trực thuộc Tổng công ty điện lực Việt nam.

Mô tả hệ thống điện

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chính như sau:

Hệ thống cấp điện đi ngầm.

Các hệ thống điện cấp nguồn trung hạ thế.

Trang bị trạm biến áp, tủ điện chính, tủ điện phân phối…

Các hệ thống ống luồn cáp chôn ngầm.

Các hệ thống an toàn, nối đất, chống sét...

Các hệ thống khác để hoàn thiện...

Sự bắt buộc

Các nội dung sau đây và các điểm bắt buộc khác được áp dụng cho các hệ thống điện của dự án này: Tất cả các thiết bị đều có khả năng vận hành liên tục trong điều kiện môi trường chỉ định.

Phải được chấp thuận bởi Điện lực địa phương.

Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống trung thế (hoặc theo yêu cầu của cơ quan điện lực địa phương)

Điện áp danh định – 22 kV.

Số pha – 3.

Tần số – 50 Hz.

Dòng ngắn mạch tối đa (kA, hiệu dụng) – 20 kA hoặc theo yêu cầu từ EVN địa phương.

Dòng ngắn mạch tối đa (kA, đỉnh) – 60 kA.

Điện áp, tần số và khả năng chịu đựng danh định – 50 kV– 50 Hz, 1 phút.

Mức điện áp xung sét chịu được – 125 kV – 1,2/50 µs.

Hệ thống hạ thế

Điện áp cung cấp – 380 V và 22oV.

Số pha –1p và 3p.

Tần số – 50 Hz.

Số lượng dây dẫn – hệ thống 4 dây (3L+1N), hệ thống 2 dây (1L+1N)

Nối trung tính				: Có

Hệ thống tiếp đất			: TN-C và TT.

Chất lượng

Bố trí bản vẽ thi công yêu cầu

Tất cả các bản vẽ bố trí thiết bị đều phải được vẽ theo tỷ lệ. Bản vẽ bố trí chung cần có các sắp xếp của các thiết bị (máy biến thế, tủ đóng cắt hoàn thiện, tủ điều khiển, buồng thiết bị…)

Các bản vẽ bố trí và sắp xếp các thiết bị điện, công cụ và điều khiển phải thể hiện được vị trí của tất cả các cơ cấu ở bất cứ nơi nào dùng đến, ví dụ như trong hoặc trên thiết bị, tủ điều khiển, tủ đóng cắt, cabin, bàn điều khiển và tủ điều khiển. . . Các cơ cấu được định tên giống với tên viết tắt theo tiêu chuẩn đã được dùng trong các tài liệu khác

Kích thước bản vẽ

Các kích thước bản vẽ sẽ thể hiện toàn bộ các thành phần và các kích thước chính của từng bộ phận thi công riêng biệt, ở những nơi cần thiết với bản đồ, các bộ phận, các mặt chiếu và các mặt bằng. Nếu có thể thì những kích thước này có thể được thể hiện trong các bản vẽ bố trí.

Bản vẽ thi công

Chúng bao gồm các bản vẽ thi công, các bản vẽ lắp ráp, các bản vẽ các bộ phận hợp thành, sơ đồ hệ thống ống điện... chỉ ra các kích thước, thiết kế và các số liệu của tất cả các cơ cấu và thiết bị được cung cấp trong dự án này.

Các bản vẽ phải bao gồm:

Các chi tiết về sản xuất và xử lý của các bộ phận chính riêng biệt được sản xuất một cách đặc biệt cho dự án này.

Các kích thước ngang và đứng chính để lắp ráp thiết bị.

Tủ lắp ráp của các bộ phận chính của thiết bị với các kích thước, dung sai điều chỉnh và độ hở, số lượng các bản vẽ chi tiết liên quan.

Vị trí và kích cỡ của các dụng cụ và các phụ tùng cung cấp.

Phương pháp hàn kín.

Các chỉ dẫn cho xử lý nhiệt (nếu có), thử nghiệm áp lực (nếu có), vệ sinh bề mặt và bảo vệ chống ăn mòn.

Toàn bộ chi tiết của phần được cân chỉnh hoặc phụ thuộc vào lớp vỏ.

Phương pháp và trình tự lắp đặt, chỗ nối, các dụng cụ lắp ráp và nâng đỡ, các chi tiết giữ… nếu không được chỉ ra trong bản vẽ nền.

Trình duyệt

Trình duyệt

Tài liệu kỹ thuật dữ liệu sản phẩm: tất cả các loại vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị, chính hay phụ, dùng trong thi công đều phải được trình duyệt trước khi mua hàng và mang vào công trường để thi công, cho dù có hay không có liệt kê ra trong bộ Chỉ dẫn kỹ thuật này.

Chọn lựa

Trình duyệt: Máy biến áp, tủ trung thế, các tủ điện hạ thế chính, tủ phân phối, dây và cáp điện, thiết bị bảo vệ mạch.... theo phụ tải qui định.

Giá trúng thầu đã bao gồm việc xem xét và nâng cấp thiết kế điện để đáp ứng các tải thiết bị cơ khí chọn lựa.

Trình duyệt các phương án đề nghị thay đổi đối với các hệ thống điện để đáp ứng được các tải thực tế của các hệ thống thiết bị cơ khí hoặc phù hợp với thi công thực tế công trường.

Mẫu

Trình duyệt mẫu cho toàn bộ các phụ kiện được yêu cầu như dây dẫn, tủ phân phối hạ thế, các phụ kiến khác ...

Bản vẽ thi công điện

Thực hiện tối thiểu các bản vẽ sau:

Mặt bằng vị trí ống đi dây âm đất, vị trí lắp đặt thiết bị, mặt cắt, giao chéo…

Sơ đồ nguyên lý, đấu nối dây…

Chi tiết trạm, tủ chính, tủ phân phối, móng và bệ móng, các bản vẽ phương pháp kéo dây...

Tài liệu kỹ thuật

Trình duyệt tài liệu kỹ thuật của tất cả các bộ phận của máy móc và trang thiết bị. Gồm có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, tô đánh dấu (highlight) các giá trị chọn lựa và các thông tin sau:

Model, tên gọi và số hiệu.

Nước sản xuất.

Công suất của từng chi tiết của hệ thống.

Kích thước có cả khoảng cách yêu cầu cho lắp đặt.

Vật tư sử dụng khi lắp đặt.

Báo cáo thử nghiệm mẫu.

Bảng liệt kê các thông số kỹ thuật liên quan đến bảng liệt kê công suất thiết bị trong tài liệu. Nơi nào có sự khác nhau giữa hai tài liệu, thì phải chứng minh sự khác nhau.

Trình duyệt: Trong tài liệu kỹ thuật trình duyệt, xác nhận rằng máy móc và trang thiết bị trình đáp ứng các yêu cầu và công suất ghi trong tài liệu ngoại trừ các điểm đã xác định trong tài liệu kỹ thuật.

Thông tin về tải điện

Tính lại tải điện cho tất cả các thiết bị điện (căn cứ trên thiết bị lựa chọn thực tế) trước khi hoàn tất bản vẽ thi công tủ điện chính.

Tủ điện: Cung cấp các thông tin sau cho mỗi tủ điện:

Vị trí và tên tủ điện.

Đối với mỗi tủ con nối vào tủ chính, cung cấp các thông tin sau cho mỗi thiết bị nối vào:

- Tên tủ con (tủ phụ).

- Công suất danh định kW.

- Số pha.

- Dòng điện đầy tải mỗi pha.

- Hệ số công suất.

- Tổng cường độ dòng điện mỗi pha của tủ con tương ứng.

Thi công

Tiếp cận máy móc và trang thiết bị

Bố trí và lắp đặt các hệ thống điện và máy móc sao cho:

Sẵn sàng cho tiếp cận để kiểm tra và bảo trì và việc kiểm tra và bảo trì có thể được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Hoạt động kiểm tra và bảo trì có thể được bố trí thực hiện sao cho giảm thiểu ảnh hưởng và gián đoạn cho người dân sinh sống xung quanh.

Tình trạng lỗi/không thích hợp của máy móc và trang thiết bị (bao gồm cả rò rỉ) không gây ra nguy hại cho người dân sinh sống xung quanh.

Lắp đặt các thiết bị yêu cầu phải thực hiện kiểm tra và bảo trì dễ dàng.

Thay đổi các thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nơi cần thiết đế có lối tiếp cận thiết bị theo qui định.

Đối với các bộ phận có yêu cầu kiểm tra và bảo trì định kỳ, thì: Đặt thiết bị sao cho có thể tiếp cận an toàn từ mọi phía

Bảo vệ trước khi lắp đặt

Tất cả các thiết bị, máy móc và đồ đạc được bao che theo yêu cầu để bảo vệ chống nước trực tiếp hoặc các hư hỏng cơ học trước và sau khi lắp đặt.

Thiết bị, máy móc và đồ đạc bị hư hỏng trước ngày chấp thuận cuối cùng của các công tác phải được phục hồi lại trạng thái ban đầu hoặc thay mới.

Yêu Cầu Thiết Kế

Cung cấp điện

Điện cung cấp là 380V/50Hz/3P,220V/50Hz/1P và dây trung hòa từ trạm điện. Tất cả các thiết bị phải phù hợp với công tác cung cấp này.

Đường dây cấp nguồn chính và đồng hồ điện

Đường dây cấp nguồn chính từ lưới điện quốc gia đến trạm biến áp, từ trạm biến áp đến các tủ phân phối hạ thế và phụ tải liên quan được thể hiển trong bản vẽ.

Đồng hồ điện sẽ được lắp đặt bên trong trạm biến áp cho mỗi khu vực được thể hiện trên các bản vẽ. Đồng hồ điện cho các hộ dân sẽ được lắp đặt tại các căn hộ. Liên hệ với Công ty Điện lực địa phương để được cung cấp đồng hồ điện như đã nêu và thỏa thuận về tủ đồng hồ điện cần thiết đáp ứng theo yêu cầu của Công ty Điện lực địa phương.

Tủ phân phối khu vực

Tủ phân phối được nêu chi tiết trên các bản vẽ.

Tuyến cáp chính của hệ thống

Tuyến cáp chính của hệ thống được chỉ định trên các bản vẽ. Nhà thầu phụ trước khi đặt mua các cáp phải kiểm tra các chi tiết kết cấu và kiến trúc và xác định đường đi của tuyến cáp chính phù hợp nhất

Tất cả các cáp chính phải đi trong ống bảo vệ gân xoắn HDPE.

Thông số cáp điện phải phù hợp với yêu cầy của Công ty Điện lực địa phương.

Điều Khiển Và Vận Hành Hệ Thống

Mô tả

Các yêu cầu tối thiểu sau đây cần phải có:

Tiêu thụ điện (kWh)

Điện áp (V)

Dòng điện (A)

Nhu cầu lúc cao điểm (kW)

Đồng hồ điện

Đồng hồ đo được cung cấp tại đầu vào.

Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện các yêu cầu đồng hồ đo điện với công ty điện lực địa phương.

Nhà thầu phải tính đến các công việc lắp đặt cáp tín hiệu và đồng hồ đo do Công ty Điện lực địa phương thực hiện và các chi phí liên quan.

YÊU CẦU CHUNG

Khảo Sát Hiện Trường

Nhà thầu phải khảo sát hiện trường để tự làm quen với những điều kiện hiện trường trước khi nộp hồ sơ dự thầu. Bảng xác nhận đã khảo sát hiện trường phải được nộp cùng với hồ sơ dự thầu.

Những Yêu Cầu Và Tiêu Chuẩn Do Luật Pháp Quy Định

Tiêu chuẩn hiện hành của TCVN, QCVN và kể cả các tiêu chuẩn tham khảo được liệt kê trong lời mở đầu của những tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho các loại vật tư và nhân công ngoại trừ ở những chỗ mâu thuẫn với các điều khoản trong Chỉ dẫn Kỹ thuật này.

Nếu Chỉ dẫn Kỹ thuật này yêu cầu các tiêu chuẩn cao hơn hay khác với tiêu chuẩn tương ứng, thì quy phạm này sẽ được áp dụng.

Thông báo những sửa đổi tiêu chuẩn khi chúng có hiệu lực trong khi thực hiện công việc và xin chỉ dẫn có liên quan đến việc thực hiện công trình này.

Các công việc phải tuân theo

QCVN 01:2020/BTC: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

QCXDVN 01 2021/ BXD Chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

QCVN 07:2016/ BXD Chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

QCVN 12:2014/ BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện công trình nhà ở và nhà côngcộng

QCVN 06:2022/ BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

11TCN 19:2006 Hệ thống đường dẫn điện

11TCN 20:2006 Trang bị phân phối và trạm biến áp

11TCN 21:2006 Bảo vệ và tự động

TCVN 7447:2010 Lắp đặt hệ thống điện hạ thế

TCVN 9206:2012 Đặt Thiết Bị Điện Trong Nhà ở và Công Trình Công Cộng

TCVN 9207:2012 Đặt Đường Dẫn Điện Trong Nhà ở và Công Trình Công Cộng

TCVN 7997: 2009 Cáp Điện Lực Đi Ngầm Trong Đất - Phương Pháp Lắp Đặt

TCVN 7994: 2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp

TCVN 8096: 2010 Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp

TCVN 9385:2012 Chống Sét Cho Công Trình Xây Dựng

TCVN 6610-7:2014 Cáp PVC có điện áp danh định đến 450/750V.

TCVN 6612: 2007 Ruột dẫn của cáp cách điện

TCVN 5935: 2013 Cáp điện có cách điện dạng đùng và phụ kiện

TCVN 9618-1:2013 Kiểm nghiệm cáp điện dưới điều kiện cháy –Tính toàn vẹn của mạch.

TCVN 6613-3-23:2010 Kiểm nghiệm cáp điện và quang dưới điều kiện có cháy.

TCVN 4255: 2008 Phân loại mức độ bảo vệ của vỏ bọc.

IEC 60287 Cáp điện. Tính toán dòng định mức.

Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 Tiêu chuẩn vật tư thiết bị điện

Các tiêu chuẩn liên quan khác

Chỉ dẫn Kỹ thuật Và Bản Vẽ

Bản vẽ được cung cấp như liệt kê trong phụ lục sẽ được tham khảo cùng với Chỉ dẫn Kỹ thuật này

Chỉ dẫn Kỹ thuật và bản vẽ bổ sung lẫn nhau. Mọi công việc dù được qui định trong Chỉ dẫn Kỹ thuật mà không được thể hiện trên bản vẽ hoặc ngược lại cũng phải được tiến hành để hoàn thiện hệ thống

Các bản vẽ thi công sẽ do nhà thầu đệ trình chủ đầu tư phê duyệt dựa trên mặt bằng bố trí và nguyên lí thiết kế đã được thẩm duyệt của các đơn vị liên quan. Số lượng, chiều dài tuyến cáp, ống vị trí lắp đặt sẽ do nhà thầu xác định. Kích thước thực tế sẽ do nhà thầu thực hiện.

Dán Nhãn Mác

Tất cả vật tư thiết bị và những bộ phận khác phải được dán nhãn theo trình tự nhằm chỉ rõ chức năng của chúng.

Trình tất cả các danh sách dán nhãn để được phê duyệt trước khi sản xuất

Hệ Số Công Suất, Cân Bằng Và Giảm Điện Áp

Đảm bảo và có trách nhiệm đối với việc lắp đặt cuối cùng có:

Hệ số công suất tổng thể trong giới hạn cho phép

Cân bằng ba pha

Giảm điện áp trong giới hạn cho phép

Các điều nêu trên phải thỏa mãn yêu cầu cầu của Công ty Điện lực địa phương

Tiếp Đất

Tiếp đất cho các công việc lắp đặt điện hoàn chỉnh phải tuân theo nghiêm ngặt những yêu cầu của TCVN 9358:2012. Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp theo những yêu cầu đặc biệt của Chỉ dẫn Kỹ thuật và của Công ty Điện lực địa phương.

Mã Màu

Màu pha chính xác cho từng dây dẫn hoạt động sẽ được thực hiện trong các mạch điện.

HỐ GA, MƯƠNG CÁP

Hố ga điện hay hố kéo cáp được đặt ở những vị trí quy định khi kéo cáp tối đa, Vị trí rẽ cáp hoặc chia nhánh, và ở tất cả những vị trí khác theo yêu cầu kỹ thuật. Chỗ nối ống đặt trong hố ga và không nối ống ở những vị trí chịu tải trọng lớn như công trình xây dựng.

Đúc tại chỗ hoặc đúc sẵn được sử dụng. Hố kéo cáp có kích thước phù hợp với yêu cầu của ống dẫn tối đa và đặt để tối ưu cho việc kéo cáp.

Hố ga đi ngầm phải được bảo vệ chống nước, vật gây hại và tác động. Vị trí lắp đặt cần có vật liệu thích hợp và đảm bảo mỹ quan dự án. Vị trí của các hố ga nối cáp cần được xác định rõ trên bản vẽ mặt bằng. Cần chắc chắn vị trí các hố ga không tạo nên nguy hiểm.

Những hố ga chính đặt tại những vị trí chủ yếu, từ vị trí của hố ga kéo cáp trước đó theo đường thẳng. Việc thực hiện nối cáp trong hố ga cần được xem xét kỹ lưỡng về chiều dài cáp khi kéo. Điều này bao gồm cả việc cáp ngừng lại ở những vị trí trong quá trình lắp ráp chung.

Vật liệu hố ga

Hố ga được xây dựng từ bê tông.

Thoát nước

Thoát nước từ đáy hố cáp, từ các rãnh cần lưu ý nạo vét hố ga để đảm bảo sạch.

Vị trí ống vào hố ga

Nằm ở vị trí đối diện với hố ga, và ống chính vào hố ga cần đi vào phần dưới tường của hố ga.

Không đưa ống dẫn bên ngoài vào / ra khỏi hố.

Nếu số lượng ống dẫn cáp vào hố ga ít hơn so với quy định của hố ga đó, các tuyến ống vào trước cần phải đặt ở kệ thấp hơn. Vị trí kệ ở trên dành cho dự phòng các ống dẫn cáp khác.

Đáy hố ga có độ dốc 1% để cho thoát nước vào miệng thu nước trong hố ga.

Ống dẫn phải được bảo vệ kín bằng vật liệu nhu vữa hoặc vật liệu tương đương để tránh sự xâm nhập của nước.

Mương cáp

Việc đào mương đến một độ sâu nhất định để đặt ống dẫn đến chiều sâu cần thiết cần tuân theo quy định. Tất cả mương đào phải có bề mặt cắt ngang theo chiều ngang và chiều dọc.

Kích thước của mương phải phù hợp với những đoạn băng đường.

Phía dưới mương sẽ được làm sạch các loại đá và vật sắc nhọn.

Phía trên ống trong mương cáp phải đặt gạch thẻ và băng cảnh báo cáp ngầm.

Hỏi ý kiến phía tư vấn nếu gặp rắc rối, khó khăn.

Tất cả các khu vực đào mương sau khi hoàn thiện phải có cao độ đồng đều và tất cả các bề mặt cả khu vực. Việc đào mương bao gồm việc loại bỏ các cấu kiện đá, đá cuội, bê tông.

Việc lấp mương đào cần sử dụng vật liệu phù hợp. Việc lấp cát tuân theo quy chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572: 2006. Tất cả các vật liệu cung cấp ít nhất có chất lượng bằng nhau đối với mẫu được chấp nhận.

Loại bỏ các bụi cây và cây có rễ trong mương cáp.

Bất kỳ mãnh vụn nào còn sót lại sau khi đào mương và đặt dây cáp ngầm sẽ được loại bỏ.

Đệm và phần bao bằng cát

Cung cấp cát sạch bên dưới và xung quang cáp và ống dẫn được đi ngầm. Loại bỏ toàn bộ đá tảng và đá ở phần đáy rãnh và các vật liệu cứng, sắc khác. Đổ đầy rãnh đến độ sâu 50mm bằng một lớp cát được lựa chọn trước khi đặt cáp.

Bít kín ống

Bít kín đầu ống và hệ thống đường ống dẫn cáp bằng keo dán chống thấm. Bít kín các ống và hệ thống đường ống dẫn phụ trợ ngay sau khi lắp đặt.

Bít kín các đầu ống dẫn đi vào tòa nhà bằng hồ xi măng yếu để ngăn sự thâm nhập của hơi ẩm và động vật có hại.

TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ RMU ĐÓNG CẮT MẠCH VÒNG LOẠI MỞ RỘNG ĐƯỢC.

Phạm Vi Áp Dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng đối với được áp dụng cho các tủ cầu dao đóng cắt mạch vòng trung áp loại chế tạo sẵn tại nhà máy (RMU), dạng mô-đun ghép nối mở rộng được, vỏ tủ bằng kim loại đặt ngoài trời, điện áp 24 kV, tần số 50 Hz. Tủ trung áp được thiết kế phù hợp lắp đặt trên mương cáp hoặc trên khung đế kim loại trong kiosk hợp bộ.

Tiêu Chuẩn Áp Dụng

Các thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương tiêu chuẩn:

| IEC 62271-1 | Tiêu chuẩn chung về thiết bị đóng cắt cao áp Common specifications for high voltage switchgear |
| --- | --- |
| IEC 62271-200 | Tủ điện AC vỏ kim loại và bộ điều khiển điện đáp trên 1kV AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage up to 1kV |
| IEC 61439-1 | Tủ đóng cắt và điều khiển hạ áp LV switchgear and controlgear assemblies |
| IEC 60071-1 | Phối hợp cách điện Insulation coordination |
| IEC 60129 | Dao cách ly và dao nối đất xoay chiều Disconnectors and earthing switches for alternative current |
| IEC 60265.1 | Thiết bị đóng cắt cao áp HV switches |
| IEC 60298 | Thử nghiệm thiết bị đóng cắt cao áp HV switchgear testing |
| IEC 60529 | Mức bảo vệ của vỏ tủ điện Degree of protection supplied by enclosures (IP code) |
| IEC 60694 | Các điều khoản chung đối với các tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trung áp Common clauses for MV switchgear standards |

Thiết Kế

Tủ dao cắt tải mạch vòng được ghép nối lới nhau theo từng mô-đun chức năng riêng lẻ. Mỗi “ngăn lộ” hay còn gọi là “đơn nguyên” được chế tạo riêng thành từng tủ và ghép liên thông với nhau qua thanh cái đồng.

Ngăn lộ “dao cắt tải lộ đến”.

Ngăn lộ “dao cắt tải lộ đến” dùng để đấu nối vào ra cấp điện cho các tuyến cáp ngầm. Một bộ dao cắt tải 630A để vận hành đóng cắt không tải hoặc có tải, ngoại trừ trường hợp đóng điện vào mạng điện đang bị ngắn mạch.

Ngăn lộ “bảo vệ máy biến áp” dùng để đấu nối cấp điện, bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho máy biến áp. Bao gồm một bộ dao cắt tải 200A và các cầu chì ống phù hợp để vận hành đóng cắt không tải hoặc có tải máy biến áp, ngoại trừ trường hợp đóng điện vào máy biến áp đang bị ngắn mạch tại các đầu cực.

Mỗi ngăn lộ phải bao gồm các đầu cực đấu nối cáp ở bên dưới, để đấu nối với đầu cáp loại trong nhà bình thường (loại hở).

Ngăn lộ “dao cắt tải lộ đến”

Mỗi ngăn lộ phải bao gồm các đầu cực đấu nối cáp ở bên dưới, để đấu nối với đầu cáp loại trong nhà bình thường (loại hở).

Ngăn thanh cái:

Ngăn liên thông phần trên vị trí đặt các dao cắt tải của các ngăn lộ sẽ bố trí các đoạn thanh cái 3 pha, 630A bằng đồng bọc cách điện để liên kết các ngăn lộ lại với nhau.

Bố trí ngăn lộ:

Tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng hoặc theo thiết kế, người mua từng mô-đun theo cấu hình dàn tủ, lưu ý mỗi dàn tủ phải có 2 tấm vách bìa ở 2 đầu dàn tủ:

Vỏ tủ:

Mỗi dao cắt tải được đóng kín trong vỏ bọc cách điện bằng nhựa đúc và đặt trong vỏ tủ bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, bao gồm các bộ phần truyền động cơ khí, cửa tủ ngăn cáp, cầu chì và các phụ kiện khác, …

Các phụ tùng và phụ kiện:

Mặt trước tủ điện phải được trang bị các sơ đồ đơn tuyến nổi (mimic) thể hiện các thiết bị và nguyên lý đấu nối, các chỉ báo vị trí đóng cắt thiết bị.

Các tay quay để thay tác đóng cắt dao cắt tải và dao tiếp đất.

Cấp bảo vệ ngoại vật và bảo vệ sự cố bên trong

Cấp bảo vệ ngoại vật theo tiêu chuẩn IEC 60529: cấp bảo vệ thùng chứa IP65, cấp bảo vệ vỏ tủ IP2X.

Bảo vệ chống sự cố bên trong: trường hợp các sự cố phóng điện trong các ngăn lộ, nổ cầu chì, phòng điện ngăn cáp sẽ không phá huỷ vỏ tủ, không gây nguy hại đến người đứng gần tủ.

Độ bền theo IEC 60298:

Độ bền cơ khí: các dao cắt tải có khả năng chịu tối thiểu 1000 lần thao tác mà không phải sửa chữa bảo trì.

Độ bền điện: các dao cắt tải có khả năng chịu tối thiểu 100 lần thao tác khi mang dòng tải định mức mà không phải sửa chữa bảo trì.

Khoá liên động:

Các ngăn lộ phải có khoá liên động giữa các thiết bị để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Cơ cấu khoá liên động phải bằng cơ khí hoặc phương pháp khác. Không được sử dụng cơ cấu liên động bằng chìa khoá hay liên động điện.

Dao tiếp đất:

Ngăn tủ “dao cắt lộ đến”:

Chỉ có thể đóng 2 dao tiếp đất khi dao cắt tải chính đang ở vị trí “Mở”.

Không cho phép đóng dao cắt tải chính khi 2 dao tiếp đất của nó đang ở vị trí “Đóng”.

Độ chắc chắn của liên động:

Cơ cấu khoá liên động phải đủ chắc chắn để ngăn những cố gắng thực hiện các thao tác vận hành bị cấm.

Khoá thao tác:

Tại bộ phận truyền động trên mặt tủ phải cung cấp các phương tiện khoá (móc khoá) để có thể móc các ổ khoá rời ngăn thao tác các dao cắt tải và dao tiếp địa.

Đấu nối:

Tủ “dao cắt lộ đến”: cho phép đấu nối đầu cáp ngầm loại trong nhà bình thường tiết diện đến 3x240mm2.

Nhãn nhận dạng:

Mỗi tủ dao cắt mạch vòng (RMU) phải được lắp đặt một tấm nhãn bằng kim loại, có thể hiện các nội dung sau:

Loại RMU

Tên nhà sản xuất/Xuất xứ

Số sản xuất (serial number)

Năm sản xuất

Điện áp

Dòng điện định mức

Dòng ngắn hạn định mức

Điện áp xung.

Trọng lượng.

Kiểm Tra Và Thử Nghiệm

Routine tests:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn liên quan.

Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng của họ để đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Thí nghiệm điện môi.

Thí nghiệm dòng điện ngắn hạn và dòng điện đỉnh.

Thí nghiệm dòng ổn định động.

Thí nghiệm độ tăng nhiệt

Thí nghiệm phóng điện hồ quang bên trong.

Thí nghiệm vận hành cơ khí.

Thí nghiệm xác định tình trạng vận hành khi mang tải định mức.

Thí nghiệm kiểm tra cấp bảo vệ IP.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra độc lập / đảm bảo chất hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi cơ quan có thẩm quyền công nhận, để thực hiện theo tiêu chuẩn yêu cầu.(Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như (i) việc, tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được. Chỉ có bản tóm tắt các thử nghiệm trình bày các hạng mục và kết quả thử sẽ không được chấp nhận.

Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua sẽ tiến hành kiểm tra hàng hoá và biên bản xuất xưởng thiết bị cung cấp phù hợp với các thông số nêu trong hợp đồng, thao tác đóng cắt thử các dao cắt tải và dao tiếp đất.

Thông Số Kỹ Thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | Các tiêu chuẩn nêu ở mục II |  |
| 7 | Loại | Tủ dạng mô-đun lap ghép theo chức năng, mở rộng được. |  |
| 8 | Thiết kế: các ngăn tủ, dao cắt tải, tiếp đất, vỏ tủ, liên động, khoá liên động, … | Đáp ứng yêu cầu nêu ở mục III |  |
| 9 | Cấp bảo vệ | IP65 cho thùng chứa thiết bị IP23 cho vỏ tủ và ngăn cáp |  |
| 10 | Điện áp định | 24 kV |  |
| 11 | Dòng điện định mức Phần thanh cái (Busbar) Ngăn lộ “dao cắt lộ đến” Ngăn lộ “bảo vệ MBT” | 630 A 630 A 200 A |  |
| 12 | Dòng điện ngắn hạn Định mức cắt dòng điện đối xứng | 20kA/1s hoặc 25kA/1s (*) | Được duyệt bởi điện lực địa phương |
| 13 | Dòng điện ổn định động định mức | 50kA |  |
| 14 | Tần số định mức | 50 Hz |  |
| 15 | Điện áp xung | 125 kVp |  |
| 16 | Điện áp tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút. | 50 kV |  |
| 18 | Độ bền cơ khí | 1000 lần thao tác đóng cắt không tải không cần bảo trì |  |
| 19 | Độ bền điện | 1000 lần thao tác đóng cắt mang tải định mức không cần bảo trì |  |
| 20 | Nhiệt độ môi trường làm việc cao nhất | 50oC |  |
| 21 | Độ ẩm tương đối lớn nhất | 90 % |  |
| 22 | Phụ kiện đi kèm | Cần thao tác, bulong định vị |  |
| 23 | Cách ghi nhãn | Đáp ứng yêu cầu mục III |  |
| 24 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng. | Bao gồm |  |
| 23 | Catalogue | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |
| 24 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục IV |  |

Ghi chú:

(*) Hoặc thông số khác nếu được chấp thuận bởi EVN địa phương.

CHỐNG SÉT VAN

Phạm Vi

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho chống sét (LA) 18kV, phù hợp lắp đặt ngoài trời sử dụng cho trạm biến áp 22KV và lộ ra 22KV của trạm biến áp 110kV được lắp đặt trên lưới điện 22kV của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Loại chống sét oxit kim loại không khe hở, được liên kết giữa pha và đất, phù hợp lắp đặt ngoài trời, vỏ bọc cách điện bằng Silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone có khả năng chống nước chảy thành dòng, khả năng chống nứt, ăn mòn, lão hoá, thích hợp để vận hành trong điều kiện ô nhiễm như các khu vực ven biển, sương muối, công nghiệp ô nhiễm, tia cực tím, vv, cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm ướt.

Tiêu Chuẩn Áp Dụng

Các thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương tiêu chuẩn:

| IEC 60099-4 | Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems |
| --- | --- |

Kiểm Tra Và Thử Nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương:

Đo điện áp tham chiếu (Measurement of reference voltage)

Thử điện áp dư với dòng xung sét giữa 0.01 và 2 lần ở dòng xã chế độ bình thườg (Residual voltage test for lighting impulse current in the range between 0.01 and 2 times the nominal discharge current)

Thử xã từng phần trên chống sét hoàn chỉnh (Partial discharge test on complete arrester)

Thử dòng phân phối trên các lõi chống sét (Current distribution test for multi-core arresters)

Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện IEC 60099-4 hoặc tương đương:

Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests)

Thử điện áp dư (Residual voltage tests )

Thử chịu đựng xung sét trong thời gian dài (Long duration impulse withstand test)

Thử khả năng vận hành (Operation duty tests)

Thử khả năng giải phóng áp suất (Pressure relief tests)

Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test)

Thử chống cháy (Flammability test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Biên bản thử nghiệm xuất trình phải được thực hiện cho sản phẩm tương tự:

Sản phẩm mẫu thử nghiệm phải từ cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng dãy thông số định mức với sản phẩm chào thầu.

Đặc tính kỹ thuật mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm chào thầu.

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như (i) tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được. Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

Điện áp chịu tần số 50Hz-1min tương đương với điện áp tần số công nghiệp 60Hz-1min (chỉ dùng để xem xét đánh giá thầu).

Danh sách tham khảo các phòng thí nghiệm quốc tế hiện có:

| Tên phòng thí nghiệm | Quốc gia |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| ALSTOM Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| ASTA | UK |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

Các phòng thí nghiệm độc lập khác ngoài danh sách này cũng được chấp nhận.

Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 50 | ii, iii |
| p = 1 | 50 n < 100 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 | 100 n < 500 | i, ii, iii, iv |
| p = 3 | 500 n < 1000 | i, ii, iii, iv |
| p = 3 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii, iv |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii, iv |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

Thí nghiệm điện áp xung của cách điện.

Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp

Thí nghiệm dòng xả định mức.

Thí nghiệm dòng rò ở điện áp vận hành liên tục.

Lưu ý: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên Bán, miễn là phải nêu rõ nội dung tự thực hiện thí nghiệm (bao gồm hạng mục, phương pháp thử và đánh giá kết quả) trong hồ sơ mời thầu và trong hợp đồng để các Bên tuân thủ thực hiện.

Thông Số Kỹ Thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Xuất xứ | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu | Khai báo |  |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Loại chống sét oxit kim loại không khe hở, được liên kết giữa pha và đất, phù hợp lắp đặt ngoài trời, vỏ bọc cách điện bằng Silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone có khả năng chống nước chảy thành dòng, khả năng chống nứt, ăn mòn, lão hoá, thích hợp để vận hành trong điều kiện ô nhiễm như các khu vực ven biển, sương muối, công nghiệp ô nhiễm, tia cực tím, vv, cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm ướt |  |
|  | Vật liệu cách điện | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. |  |
|  | Điện áp định mức hệ thống | 22 kV |  |
|  | Điện áp lớn nhất hệ thống | 24 kV |  |
|  | Tần số định mức | 50 Hz |  |
|  | Dòng xã định mức (sóng 8/20 s) | 10 kAp |  |
|  | Điện áp định mức của chống sét, Ur | 18 kVrms |  |
|  | Điện áp làm việc liên tục cực đại (MCOV) | 15.3kVrms |  |
|  | Khả năng quá áp tạm thời trong 1 giây (TOV) | > 18.19 kVrms |  |
|  | Điện áp dư cực đại khi làm việc với dòng xung 8/20µs | 2.3 3.6 Ur kVp |  |
|  | Cấp thoát sét | 1 |  |
|  | Khả năng giải phóng áp suất | 20 kArms |  |
|  | Chiều dài đường rò | 600mm |  |
|  | Mức cách điện của vỏ cách điện chống sét |  |  |
| - - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | 50 kVrms |  |
| - - | Điện áp chịu đựng xung (sóng 1.2/50s) | 125 kVp |  |
|  | Khả năng giải phóng năng lượng định mức | 2.2 kJ/kV of MCOV |  |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc cao nhất | 50oC |  |
|  | Độ ẩm tương đối lớn nhất | 90 % |  |
|  | Phụ kiện đi kèm | Chống sét phải bao gồm các phụ kiện tối thiểu sau: - Bộ cách ly chống sét - Giá đỡ cách điện - Kẹp đấu nối dây (bao gồm 2 tấm kẹp có chấu nghịch nhau làm bằng thép không gĩ trên mỗi đầu cực, tổng cộng 4 tấm) và có đai ốc, long đen phù hợp để đấu nối dây đồng / nhôm tiết diện đến 50 mm2 |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng và biên bản thử nghiệm xuất xưởng. | Bao gồm |  |
|  | Ghi nhãn | Theo 60099-4 |  |
|  | Catalogues | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III |  |
|  | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |
|  | Mẫu hàng chào | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3P-22/0.4KV- AMORPHOUS

Lắp đặt trạm biến áp

Máy thi công: Cần trục ô tô sức nâng 5 tấn

Sau khi công tác móng trạm biến áp hoàn thiện được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nghiệm thu đạt yêu cầu tiến hành lắp đặt cột đỡ máy biến áp và máy biến áp;

Trụ đỡ, máy biến áp và phụ kiện lắp đặt được vận chuyển bằng xe tải tới vị trí lắp đặt;

Dùng cần trục ô tô sức nâng 5 tấn đưa trụ đỡ máy biến áp vào bệ móng và được định vị bằng các bulon móng. Khi trụ đỡ máy biến áp đã vào vị trí dùng thước thủy căn chỉnh trụ đỡ cho ngay ngắn và tiến hành siết các đai ốc cố định trụ đỡ;

Sau khi hoàn thành công tác gắn trụ đỡ tiến hành lắp đặt máy biến áp. Việc lắp đặt máy biến áp được thực hiện bằng cần trục ô tô sức nâng 5 tấn, kết hợp thủ công và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Chiều cao nâng phải đồng đều, đảm bảo độ vuông góc so với mặt sàn.

Loại bỏ độ nghiêng của tất cả các hướng.

Các khoảng cách với các cạnh trụ đỡ phải đồng đều, chắc chắn

Máy biến áp được lắp đặt trước khi lắp đặt vỏ bảo vệ. Khi lắp đặt vỏ bảo vệ đảm bảo không va chạm đến máy và các đầu ty sứ. Sau đó tiến hành lắp đặt thiết bị phụ.

Thông số kỹ thuật

| Stt | Đặc tính | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất | Khai báo |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60076, IEC 60354, TCVN 6306 |
| 4 | Loại | Ngâm trong dầu, làm mát tự nhiên, treo trên cột và /hoặc lắp trên nền trạm |
| 5 | Vật liệu chế tạo cuộn dây | Đồng |
| 6 | Đặc tính dầu cách điện | Loại dầu không chứa độc tố PCB, xem bảng đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA đính kèm |
| 7 | Cấu trúc thùng /vỏ máy /phụ kiện | Thùng máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bulông, có van lấy mẫu dầu và không có bình dầu phụ. Joint làm kín phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm; Đáy thùng hình chữ nhật hoặc oval. Thùng máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra; Bộ phận giải toả áp lực được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy; Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất; Tôle làm vỏ máy là thép chịu lực có bề dày tối thiểu là 4 mm, đảm bảo chịu được áp suất bên trong máy ở các chế độ làm việc; và Sơn vỏ máy được thực hiện bằng sơn tĩnh điện màu xám nhạt có các yêu cầu sau: Bề dày lớp sơn: 50 - 80m Độ bền va đập bề mặt: 80 – 120 LBS/inch Độ uốn: 3 – 12 mm Các đầu cực /kẹp dây cho dây dẫn phía trung /hạ áp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. Các chi tiết không mang điện như: bulong, đai ốc, vòng đệm làm bằng thép không gỉ. |
| 8 | Bộ đổi nấc điện thế phía trung áp ở chế độ không tải | 5 vị trí; 2 x 2,5 % ở cấp 22 kV; cơ cấu đổi nấc được thao tác từ bên ngoài vỏ máy. - Núm bộ đổi nấc phải làm bằng thép không gỉ. |
| 9 | Tần số định mức [Hz] | 50 |
| 10 | Điện áp dây định mức phía trung áp [V] | 22.000 |
| 11 | Điện áp dây định mức hạ áp [V] | 400 |
| 12 | Tổ đấu dây | Dyn-11 |
| 13 | Số sứ xuyên phía hạ áp | 4 |
| 14 | Chiều dài đường rò sứ xuyên trung thế [mm] | 600 |
| 15 | Điện áp thử cách điện xung 1,2/50s phía trung áp [kVp] | 125 |
| 16 | Điện áp thử cách điện xung 1,2/50s phía hạ áp [kVp] | 30 |
| 17 | Điện áp thử tăng cao tần số công nghiệp phía trung áp thời gian 1 phút [kVrms] | 50 |
| 18 | Điện áp thử tăng cao tần số công nghiệp phía hạ áp thời gian 1 phút [kVrms] | 3 |
| 19 | Điện áp ngắn mạch Uk [%] | 4 6 |
| 20 | Độ tăng nhiệt lớp dầu trên mặt [C] | 55 |
| 21 | Độ tăng nhiệt cuộn dây [C] | 60 |
| 22 | Nhiệt độ tối đa môi trường [C] | 45 |
| 23 | ẩm độ tương đối môi trường [%] | 90 |
| 24 | Khả năng quá tải cho phép | Theo tiêu chuẩn IEC 60354-1991; cụ thể thiết kế chế tạo phải đáp ứng các điều kiện quá tải sau với điều kiện nhiệt độ điểm nóng nhất trong máy không quá 140C và đảm bảo tuổi thọ định mức: Quá tải bình thường ở môi trường nhiệt độ 30C với hệ số non tải bình quân trước đó là 0,5: hệ số quá tải lần lượt là 1,23 trong 4h; 1,45 trong 2h; 1,70 trong 1h và 1,93 trong 0,5h. Quá tải bình thường ở môi trường nhiệt độ 40C với hệ số non tải bình quân trước đó là 0,5: hệ số quá tải lần lượt là 1,11 trong 4h; 1,32 trong 2h; 1,55 trong 1h và 1,76 trong 0,5h. Các trường hợp quá tải cưỡng bức và sự cố tham khảo TCVN 6306 |
| 25 | Tổn thất không tải lớn nhất [W] |  |
|  | - Máy biến áp 320 kVA | 145 |
|  | - Máy biến áp 400 kVA | 165 |
|  | - Máy biến áp 560 kVA | 220 |
|  | - Máy biến áp 630 kVA | 270 |
| 26 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất ở nhiệt độ cuộn dây 750C, cấp điện áp 22kV, công suất định mức [W] |  |
|  | - Máy biến áp 320 kVA | 3330 |
|  | - Máy biến áp 400 kVA | 3818 |
|  | - Máy biến áp 560 kVA | 4810 |
|  | - Máy biến áp 630 kVA | 5570 |
| 27 | Độ bền khi ngắn mạch | (100 Idđ : Uk%) trong 3 giây |
| 28 | Ký hiệu và đánh dấu | Thực hiện cho trị số dung lượng danh định máy (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy. Ký hiệu có thể được thực hiện bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ thấy. |
| 29 | Tài liệu kỹ thuật | Hồ sơ thí nghiệm điển hình, bảng đặc tính kỹ thuật, catalog, bản vẽ máy biến áp, sứ xuyên, phụ kiện… nộp kèm theo hồ sơ dự thầu. Biên bản xuất xưởng có kết quả thí nghiệm xuất xưởng quy định và bao gồm các nội dung ghi trên nhãn máy, biên bản thử nghiệm nghiệm thu, phiếu bảo hành, và các tài liệu liên quan về hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy… nộp kèm theo máy biến áp giao. |
| 30 | Nhãn máy | Quy cách: chế tạo bằng thép không rỉ, được lắp chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai; Nội dung số liệu: Nhà chế tạo; Năm sản xuất; Kiểu/số máy; Vị trí lắp đặt; Loại làm mát; Sơ đồ đấu dây /tổ đấu dây; Thể tích dầu; Khối lượng ruột máy; Khối lượng toàn bộ; Các trị số danh định: tần số, dung lượng, điện áp sơ /thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh, dòng điện sơ /thứ cấp, điện áp ngắn mạch %, v.v. |
| 31 | Số sêri | Sơn màu đỏ không phai trên vỏ máy, cở chữ 60mm và khắc chìm trên nắp hoặc vị trí thích hợp. |
| 32 | Thử nghiệm (theo các phương pháp quy định tại TCVN 6306) | Thí nghiệm điển hình: cách điện xung, điện áp tăng cao tần số công nghiệp, tổn thất không tải và ngắn mạch, điện áp ngắn mạch %, độ tăng nhiệt cuộn dây và lớp dầu trên mặt, v.v. được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. Thí nghiệm xuất xưởng của nhà máy chế tạo: hệ số biến áp, sơ đồ vectơ (tổ đấu dây MBA), điện trở một chiều, điện trở cách điện, cách điện vòng dây, tổn thất không tải và ngắn mạch, điện áp ngắn mạch %, dòng điện không tải %, điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm, kiểm tra độ kín vỏ thùng, kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp, kiểm tra độ bền cơ học vỏ thùng thực hiện bởi nhà sản xuất. Thử nghiệm nghiệm thu của Tổng công ty Điện lực miền Nam trước khi giao hàng: điện áp tăng cao tần số công nghiệp, hệ số biến áp, sơ đồ vectơ (tổ đấu dây MBA), điện trở một chiều, điện trở cách điện, cách điện vòng dây, tổn thất không tải và ngắn mạch, điện áp ngắn mạch %, dòng điện không tải %, điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm, kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. |

MÁY PHÁT ĐIỆN

Cung cấp các máy phát điện có vỏ cách âm 3P-380V/220V-50Hz công suất như thể hiện trên bản vẽ. Máy phát điện chạy ở chế độ Prime.

Các đặc tính của máy phát

Điện áp: 380/220V, 3 pha

Tần số: 50Hz

Tốc độ: 1500v/p

Động cơ: diesel, 4 thì, giải nhiệt bằng nước

Đầu phát: Loại xoay chiều 3 pha, kích từ tự động, không chổi than, tự động điều chỉnh điện áp ra bằng AVR điện tử.

Động cơ và đầu phát phải gắn chung trên cùng một bộ khung đế

Bộ lò xo giảm chấn gắn giữa động cơ, đầu phát và khung máy

Két nước giải nhiệt, đi kèm với hệ quạt gió giải nhiệt (radiator)

Bình ắc quy đi kèm với bộ xạc tự động.

Bộ cầu dao tự động đi kèm.

Tủ điều khiển và bộ hiển thị các thông số: điện áp, dòng điện, tần số, áp suất nhớt, nhiệt độ nước giải nhiệt, số giờ chạy máy

Máy phát phải có khả năng chịu được tải ở chế độ liên tục như đã quy định ở trên và phải thỏa mãn trạng thái quá độ cũng như chế độ thường xuyên của tải.

Khi chọn máy phát, Nhà Thầu phải để ý đến hệ số giảm do độ cao, nhiệt độ môi trường, v.v., và các hướng dẫn của Nhà chế tạo.

Tất cả các dây điện điều khiển và bảo vệ phải phù hợp để chịu nhiệt và dầu, phải được phê duyệt, và phải đấu dây vào các đầu nối phù hợp.

Nhà thầu thi công hệ thống điện phải cung cấp và lắp đặt các đầu nối đất và dây nối đất nối từ máy đến hệ tiếp đất.

Động cơ và đầu phát điện phải được lắp trên cùng một khung đế làm bằng thép cán loại dày để có thể chịu được tải trọng động và tải trọng tĩnh của cả máy phát. Mặt tiếp xúc với máy phải được gia công phẳng và chính xác.

Mặt dưới phải được đặt trên các bộ chống rung có số lượng phù, các bộ chống rung được đặt trực tiếp lên một sàn nổi dày 200mm (do Nhà thầu xây dựng thực hiện).

Máy phát dự phòng phải được kết cấu sao cho nó có thể tháo rời thành nhiều phần dễ dàng với kích thước vừa phải phù hợp cho việc lắp đặt và bảo trì hoặc thay thế.

Máy phát điện phải có trang bị bộ phận chống gây ra nhiễu.

Toàn bộ hệ thống phải phù hợp với các yêu cầu của Cơ quan PCCC, của các cơ quan khác có thẩm quyền về máy phát cũng như các quy đinh địa phương khác có liên quan.

Trong vòng hai tháng sau khi chọn thầu và trước khi đặt hàng, Nhà thầu thi công hệ thống điện phải đệ trình duyệt các chi tiết sau:

Sơ đồ nối dây điều khiển

Bản vẽ chế tạo của nhà sản xuất

Catalog đầy đủ bản chính của nhà chế tạo

Kích thước và trọng lượng vận hành

Chi tiết lắp đặt

Các đặc tính kỹ thuật

Thông số hoạt động dưới dạng biểu đồ

Độ ồn dBA kèm với dãy tần số (của động cơ, đầu phát điện và bộ làm mát).

Tất cả các bộ phận phải có độ rung động và tiếng ồn thấp nhất trong lúc hoạt động, nếu các thông số trên vượt quá tiêu chuẩn bình thường, Nhà thầu thi công hệ thống điện phải có trách nhiệm cung cấp thêm các bộ giảm rung và giảm âm và phải đệ trình duyệt.

Hoạt động của máy phát phải phù hợp với các quy định của PCCC. Khi tủ điện chính bị mất điện các trình tự khởi động máy bắt đầu như sau:

Trong vòng 10 giây sau khi khởi động, máy phát được ổn định ở tốc độ định mức và tải sẽ chuyển qua máy phát tự động.

Nếu máy phát không khởi động được trong vòng 10 giây, quy trình khởi động sẽ gián đoạn 5 giây và sẽ lập lại trong 10 giây sau. Nếu vẫn không khởi động được quy trình khởi động sẽ chấm dứt hẳn, đồng thời chuông và đèn báo động sẽ hoạt động tại tủ điện máy phát và sẽ duy trì cho đến khi được xoá bằng tay.

Trong trường hợp nguồn điện được phục hồi trong lúc đang khởi động, nó sẽ không làm ngưng quá trình khởi động mà chỉ làm cho bộ đảo điện không chuyển tải sang máy phát.

Động cơ kéo và đầu phát điện

Mỗi bộ máy phát điện sẽ bao gồm động cơ kéo, đầu phát điện, tủ điện điều khiển, bộ làm mát phải được cung cấp từ một nhà chế tạo duy nhất được phê duyệt và tất cả mọi bảo đảm, giấy thử nghiệm v.v. coi như là áp dụng cho toàn bộ máy phát.

Động cơ

Động cơ là kiểu làm mát bằng nước, buồng đốt trong 4 kỳ, khởi động nguội kiểu phun trực tiếp, nạp gió tự nhiên hoặc bằng áp lực của turbo nén. Động cơ phải phù hợp với yêu cầu của BS5541 hoặc ISO3046, định mức ở tốc độ đầu trục không quá 1500 v/p, sử dụng dầu nhẹ (Diesel).

Động cơ phải có khả năng tạo ra công suất 110% cao hơn công suất định dạng trong ít nhất 1 giờ cho một chu kỳ chạy 12 giờ liên tục.

Động cơ phải được lắp chặt trên khung đế bằng bulong neo được cung cấp bởi Nhà thầu thi công hệ thống điện.

Áo nước của động cơ phải bao trùm lên ống thoát để giảm bớt nhiệt tỏa ra trong phòng máy.

Động cơ phải có các bộ lọc gió, lọc dầu và lọc nhớt bôi trơn.

Động cơ phải có các thiết bị đo sau:

Đồng hồ đo tốc độ vòng quay

Đồng hồ đo nhiệt độ nước giải nhiệt

Đồng hồ đo nhiệt độ nhớt bôi trơn

Đồng hồ đo áp suất nhớt bôi trơn

Đồng hồ đo giờ chạy máy

Động cơ được khởi động tự động nhờ một môtơ điện, bánh răng của môtơ điện sẽ nhập vào trục truyền động của môtơ với một vòng răng. Bình ácquy phải là loại nikel cadmium có dung lượng phù hợp và được gắn ở kế bên khung đế của động cơ.

Bình ácquy phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC285 dùng cho máy kéo và có khả năng khởi động 4 lần liên tiếp, mỗi lần 15 giây với khoảng nghỉ 5 giây giữa 2 lần khởi động mà không bị tiêu hao điện đến mức có thể bị hư. Bình điện được duy trì nhờ một máy sạc điện DC khi có điện nguồn. Sau khi mất điện và sau khi máy phát đã khởi động bình điện được sạc nhờ vào nguồn điện máy phát.

Các thiết bị bảo vệ động cơ: Các thiết bị sau được đấu dây điều khiển tới một hộp đấu dây chung đặt ở khung máy phát.

Cảm biến nhiệt độ nước giải nhiệt tăng cao (2 tầng báo động và cắt máy)

Cảm biến áp suất nhớt bôi trơn bị giảm (2 tầng báo động và cắt máy)

Báo động và tắt máy do bộ bảo vệ vượt tốc bằng cơ khí

Van điện từ cắt máy

Công tắc ly tâm

Thiết bị điều khiển tốc độ ổn định

Máy phát phải thỏa mãn một số yêu cầu tối thiểu về điều tốc như sau:

Khi cắt tải, tần số thay đổi không quá 15% và giảm xuống 5% trong vòng 15 giây.

Khi tăng tải hoặc giảm tải 60% tải định mức tần số thay đổi không quá10% và giảm xuống 3% trong vòng 10 giây.

Khi tăng tải hoặc giảm tải 25% tải định mức tần số thay đổi không quá 4% và giảm xuống 1.5% trong vòng 10 giây.

Khi chạy ổn định tốc độ không thay đổi quá 1% tốc độ định mức.

Động cơ phải có một điện trở dạng ngâm trong nước, được đặt trên đường chảy của hệ thống nước, kèm với một thiết bị điều khiển nhiệt độ thích hợp để đảm bảo khả năng khởi động nhanh theo yêu cầu bằng cách giữ nhiệt độ nước luôn luôn ở chế độ “sẵn sàng chạy”.

Đầu Phát Điện

Đầu phát điện phải là kiểu tự kích, tự điều chỉnh, giải nhiệt bằng gió, không chổi than với công suất định mức như đã thể hiện trên bản vẽ, có pf 0.85, 380 V, 3 pha, 5 dây, 50Hz khi được kéo với tốc độ 1500v/p.

Đầu phát điện phải là loại bạc đạn đơn, mặt bích nằm ngang lắp thẳng vào máy phát. Đầu phát điện phải được bảo vệ chống nước, có lưới bọc bảo vệ và các cuộn dây rôto và stato phải được tẩm epoxy hoàn toàn và phải được nhiệt đới hóa bằng cách phủ thêm một lớp cách ẩm.

Đặc tuyến của đầu phát điện phải phù hợp với đường cong mômen/vận tốc của động cơ và phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC.

Đầu phát điện phải có một hộp nối đầu dây lắp ở bên hông của stator.

Độ điều chỉnh của điện áp là ±2.5% điện áp định mức (khi tải ổn định và cân bằng từ 0 đến 100%) được giữ nhờ một bộ điều chỉnh điện áp tự động. Hệ số công suất ở bất kỳ tải nào phải trong khoảng 0.85 đến 1. Khi có tải đột ngột từ 0 đến 130% định mức, độ sụt áp không vượt quá 20% giá trị định mức và trong vòng 0.5 giây điện áp phải phục hồi ít nhất là 97%.

Độ cách điện là class H theo IEC85.

Trong bất kỳ trường hợp nào, đầu phát điện phải chịu được sự vượt tốc 20% cao hơn định mức.

Phải có phương tiện để chỉnh và duy trì tần số của máy phát là 50Hz ±1% từ không tải đến toàn tải trong điều kiện chạy ổn định.

Hệ thống làm mát

Bộ làm mát phải là loại được nhiệt đới hóa dùng trong công nghiệp, được bảo vệ kín nước, có bộ điều khiển nhiệt độ bằng cách bypass về đường hút của bơm. Bộ làm mát phải được lắp gần máy phát trên cùng một khung.

Nhà thầu thi công hệ thống điện phải đảm bảo cột áp tĩnh của quạt làm mát phải thỏa độ mất áp do lắp đặt thêm các bộ giảm âm ở đầu vô và đầu ra như thể hiện trên bản vẽ và trong quyển Yêu cầu kỹ thuật này.

Nước làm mát phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các vật thể lạ và được xử lý đảm bảo không bị ăn mòn hay đóng cáu cặn ở bất kỳ điểm nào của hệ thống. Hóa chất ngăn cản phải được châm vào với liều lượng thích hợp. Độ pH của nước làm mát phải được duy trì ở 8,0.

Các yếu tố phụ trợ hệ thống máy phát

Móng máy phát bằng beton cốt thép

Kích thước móng máy được tham khảo catalog của nhà cung cấp, có độ dày móng phù hợp việc lắp đặt lò xo giảm chấn cũng như chân thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất máy phát.

Ống khói mở rộng

Ống giảm âm (muffler) phải được cung cấp trọn gói với đầy đủ các ống đổi co vuông góc, các phụ kiện qui định và mối nối giãn nở bằng thép không gỉ.Ống giảm âm phải có kích thước đủ đáp ứng các yêu cầu của động cơ ở 100% tải.

Các bộ giảm âm loại dùng trong công nghiệp được lắp càng gần với lỗ xả càng tốt. Chi tiết của bộ giảm âm cùng với đặc tính độ giảm âm ứng với tần số phải được đệ trình duyệt.

Kích thước đường kính ống khói mở rộng phải phù hợp với đường kính ống khói chính hoặc lớn hơn tùy độ dài mở rộng và có tính đến trở lực khí thoát, chiều dài được tính là đến điểm kết thúc trên mái công trình theo đúng bản vẽ thiết kế.

Hệ thống ống khói phải được cách nhiệt toàn bộ để bảo vệ con người. Các chi tiết treo đỡ, nối mềm, chống rung cho toàn bộ hệ thống ống khói mở rộng phải được cung cấp đầy đủ phục vụ cho công tác lắp đặt hoàn chỉnh.

Ống khói mở rộng được chế tạo bằng Inox SS304x1.5mm, có đường kính như thể hiện trên bản vẽ bọc cách nhiệt bằng len khoáng (rockwool) dày 100mm tỷ trọng từ 80~100kg/m3. Lớp vỏ bọc ngoài cùng bằng nhôm dày 0.5 mm

Nhà thầu thi công hệ thống điện phải lắp đặt hệ thoát khói phù hợp với các quy định của địa phương.

Ở những đoạn đi xuyên qua tường, phải có ống lót. Nhà Thầu chính thực hiện việc đặt lỗ cho ống khói, Nhà Thầu Điện trám trét và làm kín nước sau khi lắp đặt xong.

Để tránh nước đọng, ống khói được lắp một mũ che mưa và một bẫy nước tự động có thể tách nước ngưng tụ trong ống.

Bồn dầu dự trữ đi kèm trong máy phát điện đảm bảo cho máy phát điện chạy liên tục trong 8h.

Vỏ cách âm máy phát điện và các phụ trợ

Vỏ cách âm của máy phát điện phải đảm bảo độ ồn ≤75dB(A) đo cách máy phát điện khoảng 1m.

Máy phát và bộ giải nhiệt phải có bộ giảm ồn lắp ở quạt giải nhiệt và trên đường lấy gió mới. Toàn bộ cụm máy phát phải được lắp trên một bệ nổi dày.

Phải có cửa thăm để dùng cho việc bảo trì và sửa chữa.

Các bộ giảm âm phải bao gồm vỏ ngoài phải đệ trình bảng tính chi tiết cho biết độ ồn của máy phát và các bộ giảm âm đề nghị. Trách nhiệm của Nhà thầu thi công hệ thống điện là phải cung cấp đầy đủ cho việc xử lý tiếng ồn để đạt được giới hạn yêu cầu.

Nhà thầu thi công hệ thống điện phải cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh các bộ chân chống rung kiểu lò xo cho máy phát. Các bộ chống rung phải cho hiệu quả không ít hơn 98% và phải có độ nén tĩnh 25mm dưới tác động của trọng lượng máy phát.

Bộ chống rung bằng lò xo phải được làm bằng thép hoặc hợp kim thép qua quy trình nhiệt luyện thích hợp. Được chế tạo với “tấm giảm âm” bằng cao su, neoprene hoặc phíp thủy tinh. Vật liệu của tấm giảm âm phải được chọn lựa sao cho phù hợp với vị trí. Phải có lỗ để siết chân máy và khung đỡ máy.

Tỉ lệ của “độ cứng ngang/độ cứng dọc” phải không nhỏ hơn 1,2 lần tỉ lệ của “độ nén tĩnh/chiều cao làm việc”.

Tất cả các ống và ống gió (kể cả ống xả khói) nối vào máy phải có khớp nối mềm. Ba bộ đỡ đầu tiên tính từ khớp nối mềm phải có lắp bộ chống rung với độ nén tĩnh 25mm hoặc bằng phân nữa của độ nén tĩnh của bộ lò xo chân máy, lấy trị số lớn hơn.

Tất cả các dây cáp nguồn hoặc dây cáp điều khiển khi nối vào máy phát phải tạo thành một hình như cuộn ống và ống luồn dây phải là loại mềm (kiểu không cháy) để tránh truyền rung động vào tủ điện.

Tủ điều khiển máy phát

Tủ điện phải được chế tạo bằng kim loại, có thể chịu được các tác động về cơ, điện và nhiệt cũng như tác động của độ ẩm môi trường, những điều kiện cần phải kể đến cho hoạt động bình thường của máy phát.

Phải dùng các vật liệu chống rỉ thích hợp và phải được duyệt để sơn các bề mặt bên ngoài, đồng thời chú ý đến các điều kiện sử dụng như sau:

Thiết bị của tủ điện điều khiển phải được xếp đặt sao cho dễ vận hành, bảo trì đồng thời bảo đảm được một mức độ an toàn tránh sự can thiệp không được phép.

Tủ điện của máy phát phải có, nhưng không giới hạn, các thiết bị sau:

1 voltmeter có công tắc 7 vị trí chọn

1 đồng hồ đo tần số

1 đồng hồ đo hệ số công suất

1 ammeter có công tắc 7 vị trí chọn có kèm CT

1 đồng hồ kW

1 đồng hồ kWh

1 đồng hồ báo giờ chạy

1 công tắc AUTO/OFF/MAN tổng

1 nút dừng khẩn cấp

1 công tắc thử đèn

1 công tắc điều khiển tốc độ bằng tay

1 hoặc nhiều công tắc reset cho chuông báo và các báo động

Sạc bình ácquy hoàn toàn tự động kèm đồng hồ đo volt, đo ampe

Đèn báo các trạng thái như: automatic mode – manual mode – mains available – mains on load – standby available – standby on load – alarm – mains fall và tương tự.

Công tắc chọn OFF/AUTO/TEST/MAN

Công tắc tay START/STOP

Công tắc xác nhận báo động

Công tắc reset

Đèn và chuông báo máy “không khởi động được”

Đèn báo trạng thái hoạt động của máy và tình trạng báo động như áp suất nhớt

thấp – nhiệt độ nước cao – quá tốc – nhiên liệu thấp – máy đang chạy – ácquy hết điện và các trạng thái bất thường khác...

Dao cắt kèm CT, bảo vệ quá tải, bảo vệ chống chạm đất.

1 bộ dây tín hiệu tới ATS

Điều khiển và giám sát hoạt động của động cơ

Hệ thống được lập trình giúp xác định nguyên nhân sự cố và hiển thị trên màn hình (có chức năng điều khiển từ xa thông qua cổng RS232

Lưu lại các dữ liệu hoạt động của động cơ

Kiểm soát các bước khởi động theo tuần tự

Có khả năng lập trình máy vi tính thông thường qua phần mềm chuyên dùng liên quan.

Các bảng hướng dẫn chi tiết cho việc vận hành bằng tay và cách reset máy.

Bồn dâu

Bồn dầu được tích hợp dưới đáy máy đủ nhiên liệu cho máy chạy liên tục từ 6-8 giờ liên tục ở 100% tải.

Nối đất

Nhà thầu thi công hệ thống điện phải thực hiện việc nối đất cho máy phát phù hợp với các yêu cầu nối đất trong quyển Yêu Cầu Kỹ Thuật này. (Tham khảo bản vẽ mạng nối đất tổng).

Hệ thống nối đất phải phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn IEC và các chi tiết được mô tả trong bản vẽ và trong Yêu Cầu Kỹ Thuật này.

Tất cả các bộ phận dẫn điện lộ ra bên ngoài và các bộ phận dẫn điện không liên quan đến hệ điện phải được nối với hệ nối đất để duy trì đẳng thế cho máy phát.

Lắp đặt

Thiết kế, kết cấu, bố trí và chi tiết lắp đặt của các thiết bị phải an toàn tối đa, tiện lợi và giản dị.

Nhà thầu phải cung cấp bảo vệ thích hợp cho curoa, puli, dây xích, bánh răng, khớp nối, các bộ phận quay nhanh để không người nào có thể đến gần quá giới hạn an toàn cho phép.

Các bộ phận nóng có thể gây thương tích phải được bao che.

Phải lắp đặt khớp nối mềm cho tất cả ống, ống gió, tính từ điểm nối ống đến thiết bị rung. Ống phải được treo đỡ thích hợp ở cả hai đầu của khớp nối mềm để tránh lực tác động ngang lên khớp nối, chỉ có lực rung động mà thôi. Tất cả các điểm treo đỡ phải được lắp đặt sao cho không truyền rung động vào tòa nhà. Tất cả các hạng mục chính phải được nối bằng dây dẫn thích hợp đến điểm nối đất chung.

CÁP NGẦM TRUNG THẾ CXV/DSTA 24KV

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Khai báo |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
|  | Loại |  | 3 lõi, đồng mềm, cách điện XLPE, vỏ bằng PVC, bọc giáp thép, ký hiệu [CXV/DSTA]; hoặc 3 lõi, đồng mềm, cách điện EPR, vỏ bằng PVC, bọc giáp thép, ký hiệu [CRV/DSTA]. |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 - 5064/SĐ1: 1995, IEC 60502-2/ TCVN 5935-1995 |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
|  | Điện áp định mức [pha/dây (cực đại)] | kV | 12,7/22 (24) |
|  | Tiết diện danh định cho một lõi | mm2 | 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 |
|  | Ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt |
|  | Màng chắn lõi |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn |
|  | Lớp cách điện |  | XLPE hoặc EPR bọc quanh dây dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn, chiều dày 5,5mm và giá trị sai biệt 0,1mm+10% chiều dày danh định. |
|  | Màng chắn cách điện |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn |
|  | Màng chắn kim loại |  | Được làm các lớp băng đồng cho từng lõi riêng rẽ. Tiết diện tổng của màng chắn này phải đủ chịu dòng điện ngắn mạch. |
|  | Chiều dày của băng đồng | mm |  |
|  | Chiều rộng của băng đồng | mm |  |
|  | Số lớp băng đồng | N |  |
|  | Giá trị dòng điện ngắn mạch pha – đất tối thiểu | kA/s |  |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x35mm2 |  | 3,5 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x50mm2 |  | 5 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x70mm2 |  | 7 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x95mm2 |  | 9,5 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x120mm2 |  | 12 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x150mm2 |  | 16 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x185mm2 |  | 18 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x240mm2 |  | 20 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x300mm2 |  | 20 |
|  | Lớp độn |  | Vật liệu sử dụng cho lớp độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương ứng với vật liệu cách điện. |
|  | Vỏ bọc bên trong |  | Vật liệu sử dụng cho vỏ bọc bên trong phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương ứng với vật liệu cách điện. |
|  | Giáp bảo vệ |  | Phải được làm bằng băng thép mạ kẽm và được quấn thành hai lớp |
|  | Vỏ cáp |  | Bằng PVC có phụ gia chống lão hóa. |
|  | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn: |  |  |
|  | Liên tục | C | 90 |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | C | 250 |
|  | Số sợi của ruột dẫn theo IEC 60228 |  |  |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x35mm2 | Sợi | 7 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x50mm2 | ‘’ | 19 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x70mm2 | ‘’ | 19 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x95mm2 | ‘’ | 19 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x120mm2 | ‘’ | 37 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x150mm2 | ‘’ | 37 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x185mm2 | ‘’ | 37 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x240mm2 | ‘’ | 61 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x300mm2 | ‘’ | 61 |
|  | Điện trở DC của mỗi ruột dẫn điện |  |  |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x35mm2 | /km | 0,524 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x50mm2 | ‘’ | 0,387 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x70mm2 | ‘’ | 0,268 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x95mm2 | ‘’ | 0,193 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x120mm2 | ‘’ | 0,153 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x150mm2 | ‘’ | 0,124 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x185mm2 | ‘’ | 0,0991 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x240mm2 | ‘’ | 0,0754 |
|  | CXV(CRV)/DSTA 3x300mm2 | ‘’ | 0,0601 |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 5 phút |  |  |
|  | Pha – vỏ | kV | 42 |
|  | Pha – pha | kV | 72,7 |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 48 |
|  | Điện áp thử nghiệm xung sét 1,2/50s | kVp | 125 |
|  | Nhiệt độ /ẩm độ tương đối | C/ % | 50/100 |
|  | Bán kính cong tối thiểu của dây cáp | mm | 10D (D: Đường kính ngoài dây cáp) |
|  | Chiều dài danh định cuộn cáp | m | 200 500 |
|  | Phân biệt pha |  | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi. |
|  | Đánh dấu |  | Cách nhau khoảng cách 1 m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Lọai dây dẫn - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: 12,7/22(24) kV. - Số mét dài của dây dẫn, … |
|  | Ghi nhãn, bao gói & vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp dây dẫn ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất /ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu dây dẫn - Chiều dài dây (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển… |
|  | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502 hoặc tương đương và các tiêu chuẩn liên quan, nội dung thử nghiệm bao gồm như sau: 1) Thử nghiệm điển hình: (i) thử nghiệm về điện - thử nghiệm phóng điện cục bộ, thử bẻ cong kết hợp với phóng điện cục bộ, hệ số công suất điện môi, thử nhiệt chu kỳ kết hợp thử phóng điện cục bộ, thử xung, thử điện áp tần số công nghiệp trong 4h; (ii) thử cách điện - thử nghiệm chiều dày cách điện, độ giãn dài tương đối cách điện, suất kéo đứt cách điện, độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa, suất kéo đứt cách điện sau lão hóa, thử nóng, độ co ngót, thử hấp thụ nước… được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. 2) Thử thường xuyên của nhà sản xuất: đo điện trở ruột dẫn, thử nghiệm phóng điện cục bộ, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 5 phút được thực hiện bởi nhà sản xuất. 3) Thử nghiệm nghiệm thu của Tổng công ty Điện lực miền Nam: kiểm tra ruột dẫn, kiểm tra kích thước, thử điện áp tần số công nghiệp trong 4h, thử nóng cho XLPE và EPR được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. |

ĐẦU CÁP GÓC DẠNG PHÍCH CẮM 24KV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Nước sản xuất | Khai báo |
|  | Mã hiệu | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 502, BS 7888-4.1-1998 hoặc tương đương |
|  | Thiết kế | Đầu cáp phải là loại cách điện hoàn toàn, sờ trực tiếp được, có khả năng đấu nối và tháo gở vào đầu cực dạng cắm (plug-in bushing) của ngăn lộ tủ RMU hoặc của máy biến áp. Đầu cáp phải có các lớp nhựa: cách điện, lớp bán dẫn và lớp dẫn điện ngoài cùng với khoen tiếp địa để đấu nối với tiếp địa chung của thiết bị trung áp. |
|  | Đầu cáp dạng phích cắm | 250A, đấu cáp tiết diện 35-95mm2 |
|  | Loại 1 | Loại đấu thẳng (straitghbow connector) để đấu nối vào ngăn lộ máy biến áp của RMU |
|  | Loại 2 | Loại nối co (elbow connector) để đấu nối vào đầu cực máy biến áp. |
|  | Đầu cáp dạng đầu búa | 630A, đấu cáp tiết diện 95-300mm2 |
|  | Loại 1 | Loại đầu búa đơn (T-plug) để có thể đấu nối 1 tuyến cáp vào một ngăn lộ RMU. |
|  | Loại 2 | Loại đầu búa đôi (Double T-plug) có thể đầu nối 2 tuyến cáp vào một ngăn lộ RMU. |
|  | Điện áp định mức | 24 kV |
|  | Điện áp chịu đựng xung xét | 125 kVp |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 0C |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | 100 % |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |
|  | Đầu búa có thể dùng để đấu nối với các loại cáp thông dụng trên lưới điện EVN-SPC | Cáp 1 lõi hoặc 3 lõi, 24kV ruột đồng, cách điện bằng XLPE hoặc EPR, bọc giáp bằng băng thép, có hoặc không có sử dụng màng chắn kim loại đồng làm dây trung tính. |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 502 |
|  | Điện áp định mức [pha/dây (cực đại) | 12,7/22(24) kV |
|  | Tiết diện lõi cáp [mm2] | 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ nối | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ nối 3 pha hoàn chỉnh. Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng. Đối với cáp 3 lõi, bộ đầu cáp phải bao gồm các bộ chia 3 lõi cáp (co nóng hoặc co nguội), các ống cách điện với chiều dài phù hợp |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành | Bao gồm |
|  | Thử nghiệm | IEC 502, BS 7888-4.1-1998 hoặc tương đương |
|  | Thử nghiệm điển hình | Thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên loại sản phẩm tương tự sản phẩm chào và cung cấp theo hồ sơ dự thầu để chứng minh các thông số của sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật này. |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng | Thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp và cung cấp kèm theo hàng giao. |
|  | Catalog/bản vẽ | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

ĐẦU CÁP NHỰA XLPE 24KV LOẠI THƯỜNG

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Nước sản xuất | Khai báo |
|  | Mã hiệu | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | BS 7888-4.1-1998 hoặc tương đương |
|  | Loại | Làm bằng silicone rubber, co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, môi trường ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 3 pha 24kV ruột đồng bọc giáp băng thép |
|  | Điện áp định mức (kV) | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút, khô (kV) | 54 |
|  | Điện áp một chiều chịu đựng trong 15 phút, khô (kV) | 72 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút, ướt (kV) | 48 |
|  | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s) (kVp) | 125 |
|  | Chiều dài đường rò (mm) | 600 |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa (0C) | 50 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối (%) | 90 |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |
| 15.1 | Loại cáp | 3 lõi, 24kV ruột đồng, cách điện bằng XLPE hoặc EPR, bọc giáp bằng băng thép, ký hiệu: CXV(CRV)/DSTA |
| 15.2 | Điện áp định mức [pha/dây (cực đại)], (kV) | 12,7/22(24) |
| 15.3 | Tiết diện cho mỗi lõi dây dẫn (mm2) | 70, 95, 240 |
| 15.4 | Tổng tiết diện các sợi đồng của phần màng chắn kim lọai làm dây trung tính/3 lõi (mm2) |  |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x70mm2 | 55,5 |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x95mm2 | 75 |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x240mm2 | 159 |
| 15.5 | Giá trị dòng điện ngắn mạch pha đất của màng chắn kim lọai/3 lõi, tương ứng với các lọai dây có tiết diện sau (kA/s) |  |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x70mm2 | 7 |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x95mm2 | 9,5 |
|  | - CXV(CRV)/ DSTA 3x240mm2 | 20 |
| 15.6 | Giáp bảo vệ | Làm bằng băng thép mạ kẽm và được quấn thành 2 lớp |
| 15.7 | Bề dày lớp cách điện XLPE(EPR) (mm) | 5,5 |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ đầu cáp | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ đầu cáp 3 pha hoàn chỉnh. Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng, bao gồm các phụ kiện sau: |
|  | - Kẹp ép dây đồng làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao phù hợp cho các loại cáp có tiết diện tương ứng | 3 cái |
|  | - Ống cách điện cho mỗi lõi cáp dài 1,7m | 3 cái |
|  | - Các phụ kiện khác | Bao gồm đầy đủ trọn bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành | Bao gồm |
|  | Thử nghiệm | BS 7888-4.1-1998 hoặc tương đương |
|  | ##### Thử nghiệm điển hình | Thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên loại sản phẩm tương tự sản phẩm chào và cung cấp theo hồ sơ dự thầu để chứng minh các thông số của sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật này. |
|  | Thử nghiệm thông lệ | Thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp và cung cấp kèm theo hàng giao |
|  | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

BỘ CHỈ THỊ SỰ CỐ ĐẦU CÁP

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Nước sản xuất | Khai báo |
|  | Mã hiệu | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEEE 495 hoặc tương đương |
|  | Bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế bao gồm bộ xử lý tín hiệu, 03 biến dòng điện và bộ đèn báo sự cố. |  |
|  | Điều kiện vận hành: | Trong nhà. Người mua phải mô tả cụ thể vị trí lắp đặt của bộ chỉ thị sự cố bao gồm vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu và bộ đèn báo sự cố. |
|  | Đặc điểm lưới điện trung thế có cáp ngầm: Điện áp định mức: Tần số định mức: Trung tính: | 22(24) kV 50 Hz Nối đất trực tiếp hoặc qua điện trở |
|  | Phân loại bộ chỉ thị sự cố: - Loại 1: - Loại 2: - Loại 3: | Người mua phải yêu cầu cụ thể loại bộ chỉ thị sự cố. Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, mỗi biến dòng điện được lắp đặt trên 1 pha (lấy tín hiệu dòng của cả 03 pha). Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, 02 biến dòng điện được lắp đặt trên 02 pha (lấy tín hiệu dòng của 02 pha) và 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không) Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất, loại này sử dụng 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không) |
|  | Nguồn điện chính cung cấp cho bộ chỉ thị sự cố: Trong trường hợp tại vị trí lắp đặt không có nguồn điện 220Vac hoặc khi nguồn điện 220Vac bị sự cố, nguồn battery dự phòng sẽ cung cấp điện cho bộ xử lý tín hiệu và đèn chỉ thị | 220Vac5%, 50 Hz 0,2 Hz Đáp ứng |
|  | Bộ xử lý tín hiệu bao gồm vỏ hộp chứa nguồn battery và bộ vi xử lý. | Đáp ứng |
|  | Vỏ hộp: - Mức độ bảo vệ - Kích thước hộp: - Vật liệu chế tạo: - Hộp được cung cấp kèm theo bộ ốc vít để lắp cố định hộp trên tường trạm, … Người mua phải mô tả cụ thể vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu. - Mặt ngoài hộp có các ký hiệu sau: + CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI. + Ký hiệu của nhà sản xuất + Bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế Độ cao tối thiểu của các ký hiệu: 20mm - Mặt đáy hộp có lỗ cho phép luồn cáp nhị thứ nhận tín hiệu từ biến dòng điện và cáp nguồn 220Vac. | IP2X Người mua phải yêu cầu cụ thể kích thước tối đa của hộp. Vật liệu bền chịu lực như nhựa composite, polycacbonat, … Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Nguồn Battery cấp điện cho bộ vi xử lý và bộ đèn báo sự cố trong trường hợp nguồn điện chính bị sự cố: Có tuổi thọ ít nhất 10 năm (thời gian nuôi bộ vi xử lý trong tình trạng không báo sự cố) Loại battery | Đáp ứng Đáp ứng Thông dụng trên thị trường Việt Nam |
|  | Bộ xử lý tin hiệu nhằm giám sát, thu nhận và phân tích tín hiệu từ 03 biến dòng điện và gửi tín hiệu điều khiển tới bộ đèn báo sự cố. - Có tính năng phát hiện và phân biệt dạng sự cố ngắn mạch pha-pha và pha-đất. Các dạng sự cố này sẽ được chỉ thị bằng các tín hiệu cờ và đèn nháy khác nhau về màu sắc hoặc tần số nhấp nháy. - Dòng điện phát hiện sự cố (trip current) ngắn mạch pha-pha (đối với loại 1 và 2) - Dòng điện phát hiện sự cố (trip current) ngắn mạch pha-đất (đối với loại 1, 2 và 3) bằng tín hiệu dòng điện thứ tự không (residual zero-sequence current) - Thời gian tác động (delay response time) - Phương thức trả về trạng thái ban đầu bằng cả ba cách sau (cách nào xảy ra trước cũng sẽ trả về trạng thái ban đầu): - Cài đặt theo thời gian: - Bằng tay. - Khôi phục điện áp vận hành - Khả năng chịu điện áp xung: - Dòng điện ổn định nhiệt: - Màn hình hiển thị: - Chức năng điều khiển từ xa (remote control): | Đáp ứng từ 225÷700 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 225-300-400-500-700 A, …). từ 20÷160 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 20--30-40-50-60 ,…). có thể cài đặt được từ 60 ms đến 300 ms. Đáp ứng Có thể cài đặt thời gian từ 2h4h Đáp ứng Đáp ứng 5 kV 25 kA/170 ms hiển thị giá trị tức thời của dòng điện các pha, có thể hiển thị các giá trị dòng điện sự cố mới nhất. Các chức năng cài đặt, kiểm tra, đọc thông số (dòng điện), trả về trạng thái ban đầu sau khi tác động báo sự cố có thể thực hiện bằng bộ điều khiển từ xa. Người mua phải quy định rõ bộ chỉ thị sự cố có chức năng điều khiển từ xa hay không đồng thời quy định cụ thể phương thức truyền thông GSM, RF, … và số lượng bộ điều khiển từ xa. |
|  | Biến dòng điện: - Loại: - Biến dòng điện phải có cấp chính xác và tỉ số biến phù hợp với bộ xử lý tín hiệu. - Số lượng: + Đối với loại 1 và 2: + Đối với loại 3: - Đường kính tối thiểu của biến dòng điện: | Split core, cho phép lắp đặt biến dòng vào đầu cáp ngầm mà không cần tháo đầu cáp ra khỏi vị trí lắp đặt hiện hữu. Đáp ứng 03 cái 01 cái Người mua phải quy định cụ thể đường kính tối thiểu nhằm đảm bảo các biến dòng điện được lắp đặt trên cổ của đầu cáp ngầm 22(24) kV để đo lường tín hiệu dòng điện của ba pha. |
|  | Bộ đèn báo sự cố: - Khoảng cách nhận biết khi đèn báo sự cố - Mức độ bảo vệ: | Tùy thuộc vị trí lắp đặt của bộ đèn báo sự cố trong nhà hay ngoài trời, người mua quy định cụ thể khoảng cách tối đa có thể phát hiện đèn báo sự cố bằng mắt. IP54, có thể lắp đặt ngoài trời. |
|  | Phụ kiện | Cáp nguồn cung cấp cho hộp dò sự, cáp nối từ biến dòng điện đến Bộ xử lý tín hiệu và cáp nối từ Bộ xử lý tín hiệu đến đèn báo. Tùy thuộc vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu và bộ đèn báo, người mua quy định cụ thể chiều dài của các loại cáp nối. |

TRẠM KIOT HỘP BỘ

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 hoặc tương đương |
|  | - Điều kiện vận hành: Trạm phân phối hợp bộ được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi khu vực phía Nam ở các điều kiện sau: |  |
|  | + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tối đa: + Số ngày bão mỗi năm: | Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển 40C 35C 95% Nhiệt đới 1000W/m2 34m/s 120 ngày |
|  | - Cấu trúc: |  |
|  | - Tổng quan: |  |
|  | - Sơ đồ nhất thứ của trạm phân phối. - Trạm phân phối hợp bộ bao gồm các thiết bị sau: + Vỏ trạm. + Tủ đóng cắt và bảo vệ phía sơ cấp. + Bảng điện hạ thế bao gồm phần thiết bị đóng cắt và đo lường. + Máy biến thế phân phối. + Các dây nối giữa tủ đóng cắt và bảo vệ và máy biến thế, giữa máy biến thế và bảng điện hạ thế. + Hệ thống nối đất. + Hệ thống chiếu sáng. + Các cáp nối cho các mạch điện chiếu sáng, mạch điện đo lường, … | - Người mua phải quy định cụ thể sơ đồ nhất thứ của trạm phân phối. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Trạm phân phối hợp bộ được chế tạo đáp ứng các yêu cầu sau: + Lắp đặt nhanh chóng trên nền bê tông mà không cần làm móng. + Không cần bảo trì. + An toàn vận hành cho mọi người khi lắp đặt tại các vị trí công cộng. + có thể thay thế từng thành phần bên trong trạm phân phối tại hiện trường mà không phải tháo dỡ các thành phần khác của trạm. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Vỏ trạm: |  |
|  | - Cấu trúc: - Vỏ trạm phân phối phải được chia thành các ngăn sau: + Ngăn trung thế để lắp đặt tủ đóng cắt và bảo vệ phía sơ cấp. - + Ngăn máy biến thế để lắp đặt máy biến thế phân phối. + Ngăn hạ thế để lặp đặt bảng điện hạ thế, hê thống đo lường Các ngăn này được phân cách bởi các vách ngăn riêng biệt. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Vật liệu: - Vỏ trạm bao gồm một khung để đỡ thiết bị, các vách ngăn và phần vỏ bên ngoài. - Các vật liệu chế tạo vỏ trạm phải đảm bảo khả năng chống cháy bên trong và bên ngoài trạm. - Vỏ tủ có thể được làm bằng loại vật liệu sau: + Khung-đế: Thép mạ kẽm định hình dày 4mm + Vỏ-vách ngăn: Thép mạ kẽm dày 2mm -sơn tĩnh điện, mặt trong sơn phủ PU cách nhiệt, có lớp đệm chống nóng trên mái. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Chống thấm nước: | Nóc vỏ ngoài được thiết kế chống thấm nước. Nóc vỏ ngoài phải có độ dốc 2% để cho nước chày, không đọng nước trên nóc trạm. |
|  | - Tiếp cận trạm: - Tiếp cận thiết bị bên trong trạm: + Hai cửa trạm định vị ở hai mặt bên hông trạm, mỗi của có 2 cánh, mỗi cánh có 2 bản lề cho phép mở ngăn thiết bị trung thế để vận hành tủ đóng cắt, bảo vệ phía sơ cấp và mở ngăn hạ thế để vận hành bảng điện hạ thế. + Một của trạm định vị phía trước bao gồm 2 cánh, mỗi cánh có 2 bản lề cho phép mở ngăn máy biến thế để vận hành máy biến thế. - Các yêu cầu về cửa trạm: + Cửa trạm được trang bị phối hợp với công tắc cửa (door switches) nhằm đóng cắt hệ thống chiếu sáng của trạm phân phối (mở đèn khi cửa mở và đóng đèn khi cửa đóng). + Kết cấu cửa trạm phải kín và có khóa, chìa khóa và pad khóa phía ngoài bằng ống khóa. + Cửa trạm có thể mở ít nhất 90 và trang bị kết cấu giữ cửa trạm ở vị trí mở. + Cửa trạm phải đủ rộng để thay thế thiết bị bên trong trạm. Có thể thiết kế thay thế máy biến thế từ nóc của ngăn máy biết thế. + Mặt trong của cửa trạm phải có kết cấu chứa sơ đồ nhất thứ và nhị thứ của trạm phân phối hợp bộ. - Mặt đáy trạm có các kết cấu cho phép cáp đấu vào và ra tủ đóng cắt, bảo vệ phía sơ cấp và bảng điện hạ thế. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Sự cố bên trong tủ: - Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: Trạm hợp bộ phải được thiết kế sao cho sự cố của một thành phần bên trong một ngăn sẽ không làm ảnh hưởng đến các thành phần ở ngăn khác và người đứng trước ngăn sự cố. | IAC AB không hạn chế tiếp cận trạm hợp bộ. Đáp ứng |
|  | - Màu sắc: - Bên ngoài: - Bên trong: | Xám nhạt Xám nhạt |
|  | - Lưu trữ phụ kiện: | Vỏ trạm được thiết kế để có chổ lưu trữ các phụ kiện như cần thao tác tủ đóng cắt và bảo vệ máy biến thế, … |
|  | - Nhãn hiệu của trạm hợp bộ: - Bề mặt của trạm phải có các ký hiệu sau: - Độ cao các ký tự | + "TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM – TRẠM PHÂN PHỐI HỢP BỘ 22/0.4 kV – [S] kVA" + Cấp công suất + Tên nhà chế tạo + Serial number. + Năm chế tạo tối thiểu 100mm |
|  | - Tủ đóng cắt phía sơ cấp máy biến thế: | Tùy theo nhu cầu sử dụng, người mua phải quy định các vấn đề sau: - Loại tủ mở rộng được (có thể kết nối các tủ riêng biệt với nhau để tạo thành cấu hình yêu cầu) hay không mở rộng được (loại toàn bộ cấu hình được bao bọc trong một khối duy nhất). - Cấu hình tủ yêu cầu (số lượng dao cắt tải cáp, số lượng dao cắt tải + chì ống bảo vệ máy biến thế). - Các yêu cầu kỹ thuật của tủ đóng cắt phía sơ cấp máy biến thế phải đáp ứng các Tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. |
|  | - Bảng tủ điện hạ thế: Bảng tủ điện hạ thế bao gồm phần thiết bị đóng cắt và phần đo lường. - Phần thiết bị đóng cắt: - Phần đo lường: | Phần thiết bị đóng cắt bao gồm các phần tử sau: - 01 hệ thống thanh cái đơn 3 pha và một thanh cái trung tính. Vật liệu chế tạo thanh cái: Đồng. - 01 máy cắt hạ thế 3 pha tổng. - Các máy cắt hạ thế 3 pha để đóng cắt và bảo vệ cho các lộ ra. - Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể số lượng máy cắt hạ thế để đóng cắt và bảo vệ cho các lộ ra, định mức của các máy cắt tổng, máy cắt lộ ra, định mức hệ thống thanh cái, … - Các yêu cầu kỹ thuật của Các máy cắt hạ thế phải đáp ứng các Tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. - Phần đo lường sẽ được thực hiện ở phía thứ cấp của máy biến thế. - Phần đo lường bao gồm 03 biến dòng hạ thế, 01 điện năng kế hữu công, 01 điện năng kế vô công, 01 bộ chỉ thị tình trạng có điện của các pha. - Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể định mức của các thiết bị đo lường nêu trên. Các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị đo lường phải đáp ứng các Tiêu chuẩn cơ sở tương ứng |
|  | - Máy biến thế phân phối: | - Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, người mua phải quy định công suất và cấp điện áp máy biến thế thích hợp. - Các yêu cầu kỹ thuật của máy biến thế phải đáp ứng các Tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. |
|  | - Dây nối bên trong trạm phân phối hợp bộ: | Dây nối bên trong trạm hợp bộ bao gồm các phần sau: - Dây nối giữa thiết bị đóng cắt phía sơ cấp máy biến thế với máy biến thế được thực hiện bằng cáp ngầm 22(24) kV-3x50mm2 hoặc 3 cáp đơn 22(24) kV-1x50mm2. - Cáp nối giữa các pha phía thứ cấp máy biến thế với máy cắt hạ thế tổng - Cáp nối giữa trung tính phía thứ cấp máy biến thế với thanh cái trung tính - Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, người mua phải quy định cỡ dây thích hợp của các cáp nối nêu trên. |
|  | - Hệ thống nối đất: | Tất cả các phần kim loại như vỏ tủ điện trung thế, vỏ bảng điện hạ thế, các vách ngăn bằng kim loại (nếu có), các cửa bằng kim loại, … đều phải nối đất bằng dây đồng tiết diện tối thiểu 100mm2. |
|  | - Hệ thống chiếu sáng: | - Hệ thống chiếu sáng được bật/tắt bởi công tắc cửa (door switches). Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo cho phép vận hành thiết bị bên trong trạm phân phối hợp bộ trong điều kiện không có ánh sáng tự nhiên. |
|  | - Chuyên chở: | - Tất cả các thiết bị bên trong trạm được bố trí và sắp xếp sao cho trọng tâm của trạm ở chính giữa mặt bằng trạm. - Trạm phải có tai móc cho phép cẩu trạm lên xuống trong quá trình chuyên chở. - Cấu trúc của vỏ trạm phải đảm bảo khả năng chịu được tải trọng của toàn bộ trạm khi nhấc trạm lên trong quá trình chuyên chở trạm. |
|  | - Thông số kỹ thuật của trạm phân phối hợp bộ: Ngoài các thông số kỹ thuật quy định tại các Tiêu chuẩn cơ sở của các thiết bị tương ứng, trạm phân phối hợp bộ phải đáp ứng các thông số chính sau: - Điện áp định mức phía sơ cấp - Độ bền điện áp: + Tần số công nghiệp: Phần trung thế: Phần hạ thế: + Xung: Phần trung thế: Phần hạ thế: - Tần số định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith của phía sơ cấp kể cả phần cáp nối từ tủ đóng cắt phía sơ cấp đến máy biến thế (trị hiệu dụng): - Khả năng ổn định động của phía sơ cấp kể cả phần cáp nối từ tủ đóng cắt phía sơ cấp đến máy biến thế (trị đỉnh): - Cấp công suất: - Độ bền cơ của vỏ ngoài của trạm: + Độ bền cơ của phần nóc trạm: + Tốc độ gió tác động lên vỏ ngoài: + Độ bền va đập của phần vỏ, cửa, cánh tản nhiệt: - Nhiệt độ tối đa của vỏ ngoài của trạm: - Độ kín: - Kích thước trạm: - Yêu cầu của vò ngoài làm bằng vật liệu không dẫn điện: + Cách điện của các phần mang điện trần của các mối nối giữa tủ đóng cắt, bảo vệ máy biến thế, máy biến thế và bề mặt của trạm có thể tiếp cận được phải chịu được điện thế thử nghiệm sau: . Độ bền điện áp tần số công nghiệp . Độ bền điện áp xung (1.2/50s) + Cách điện của các phần mang điện trần của các mối nối giữa tủ đóng cắt, bảo vệ máy biến thế, máy biến thế và bề mặt bên trong của trạm - Độ ồn: | Đáp ứng 22(24) kV 50 kV/1phút 2 kV/phút 125 kV 6 kV 50Hz 25 kA/1s hoặc 20 kA/3s 62,5 kA (Ith=25 kA/1s) hay 50 kA (Ith=20 kA/3s) Tùy nhu cầu phụ tải và không gian lắp đặt trạm, người mua sẽ quy định cụ thể cấp công suất của vỏ trạm là một trong các trị số 5, 10, 15, 20, 25, 30 tương ứng với độ chênh lệch nhiệt độ (Δtn-Δtt) giữa độ tăng nhiệt độ của máy biến thế khi đặt ngoài vỏ trạm (Δtn) và độ tăng nhiệt độ của máy biến thế khi đặt trong vỏ trạm (Δtt) là 5C, 10C, 15C, 20C, 25C, 30C. Tối thiểu 2.500N/m2 34m/s Chịu được năng lượng va đập 20 J 70C IP 54 Tùy vào mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể kích thước tối đa của trạm trong hồ sơ mời thầu 50 kV/1phút. 125 kV 33 kV/1 phút (150% điện áp định mức/1 phút) Tùy vị trí lắp đặt, người mua phải quy định giới hạn độ ồn tối đa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn số QCVN26/2010/BTNMT: + Khu vực đặc biệt: 45dB + Khu vực thông thường: 55dB |
|  | - Phụ kiện: - Bộ cần thao tác tủ đóng cắt trung thế - Hộp đầu cáp nối cáp ngầm trung thế vào tủ đóng cắt trung thế - Hộp đầu cáp nối cáp ngầm hạ thế vào bảng điện hạ thế - Bộ ốc vít để lắp đặt trạm lên nền bê tông ly tâm - Chì ống 22(24) kV | 01 Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, người mua phải quy định cụ thể số lượng và quy cách hộp đầu cáp Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, người mua phải quy định cụ thể số lượng và quy cách hộp đầu cáp Đáp ứng Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, người mua phải quy định cụ thể số lượng và dòng điện định mức của chì ống |

VỎ TỦ RMU NGOÀI TRỜI.

| Stt | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200, IEC 60694 |
| 2. | Điều kiện vận hành: Vỏ tủ điện được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi MIỀN NAM ở các điều kiện sau: - Biện độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển - Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40oC - Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35oC - Độ ẩm: 95% - Khí hậu: Nhiệt đới - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2 - Tốc độ gió tối đa: 34m/s | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 3. | Thông số kỹ thuật: - Tùy nhu cầu sử dụng, người mua quy định rõ kích thước của vỏ tủ. - Khoảng cách từ tủ trung thế 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đến mặt trước, mặt sau và 2 mặt bên của vỏ tủ: - Khoảng cách từ nóc tủ trung thế 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đến nóc của vỏ tủ (bao gồm cả độ dốc mái): - Vật liệu chế tạo: Thép mạ kẽm dày 2mm -sơn tĩnh điện, mặt trong sơn phủ PU cách nhiệt. - Tủ điện phải có các vị trí tiếp địa bên trong tủ. - Độ kín: - Nóc tù được thiết kế chống thấm nước và phải có độ dốc 2%, không đọng nước trên nóc tủ. - Độ bền va đập của phần vỏ, cửa, cánh tản nhiệt: - Cấp an toàn: Trong trường hợp cấp an toàn của các ngăn tủ 24kV lắp đặt bên trong vỏ tủ là IAC AFL (không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước và hai mặt bên) thì vỏ tủ phải đạt cấp an toàn IAC-AB theo IEC 62272-200. - Mặt trước của vỏ tủ phải có kí hiệu sau: - “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM” - Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất - “TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ” Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. - Mặt sau của vỏ tủ có ký hiệu biển báo sau: Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. | Đáp ứng 100m 200mm Kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện Đáp ứng IP 33 Đáp ứng Chịu được năng lượng va đập: 20J Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ COMPOSITE

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6592-2 (IEC 947-2), IEC 60439-5 Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |
|  | Tủ phân phối điện hạ thế bao gồm các thiết bị sau: 01 vỏ tủ. 02 thanh cái đầu vào và ra bao gồm hệ thống thanh cái màu đỏ, vàng, xanh và trắng có trang bị sẳn các điểm đấu nối. Thanh cái đấu dây đầu vào được đấu nối với cáp ngầm hạ thế Thanh cái đầu ra sẽ được đấu nối với máy cắt hạ thế 1 pha và máy cắt hạ thế 3 pha. 01 máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) nối với thanh cái đầu ra và 01 vị trí dự phòng lắp máy cắt hạ thế 3 pha để mở rộng cung cấp điện sau này. Đai cố định 02 cáp ngầm 3 pha đầu vào và 02 cáp ngầm 3 pha đầu ra. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Trong trường hợp thiết kế kỹ thuật có số lượng máy cắt hạ thế khác với quy định trên, người mua phải hiệu chỉnh Tiêu chuẩn cơ sở này cho phù hợp với thiết kế. |
|  | Vỏ tủ: |  |
|  | Cấu trúc |  |
|  | Vật liệu | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh. |
|  | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. |
|  | Bề mặt bên trong và ngòai tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. | Đáp ứng |
|  | Màu của vỏ tủ | Màu xám |
|  | Cửa tủ có dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa). | Đáp ứng |
|  | Đáy tủ có lổ cho phép luồn 2 cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120 mm², 12 cáp ngầm hạ thế 2x25 mm² and 03 cáp ngầm hạ thế 3x70+1x35 mm². Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hổ trợ nào. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngòai trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. | Đáp ứng |
|  | Mặt ngòai của cửa tủ và 2 bên hông tủ có ký hiệu sau: + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM – Năm sản xuất” + Ký hiệu nhà sản xuất + ‘TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ” + “Điện hạ thế-Nguy hiểm chết người” Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. | Đáp ứng |
|  | Đế tủ phân phối hạ thế: + Đế tủ phân phối hạ thế được làm bằng bê tông đúc sẳn (tiền chế) với độ dày bê tông tối thiểu 100mm. + Độ cao phần đế tủ tiền chế không lấp khuất so với mặt nền đã thi công hoàn chỉnh: + Phần đế tủ tiền chế lấp khuất dưới mặt nền đã thi công hoàn chỉnh phải có kết cấu tương tự như móng bản nhằm đảm bảo tủ phân phối điện hạ thế được giữ chặt trên nền. Kết cầu đế tiền chế-phần lấp khuất dưới mặt nền có kết cấu linh động cho phép lắp đặt móng bản vào đế bằng bu lông ở cả bốn mặt của đế tiền chế. Trong trường hợp vướng chướng ngại vật khi lắp đặt, có thể chỉ lắp đặt móng bản vào hai hoặc ba mặt của đế tiền chế. Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt tủ phân phối hạ thế bao gồm lắp ráp tủ phân phối hạ thế vào đế tủ tiền chế, lắp đặt đế tủ tiền chế lên nền bao gồm cả phần lắp đặt phần lấp khuất dưới mặt nền. | Đáp ứng tối thiểu 500mm. Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Tủ phân phối hạ thế được cung cấp kèm theo đầy đủ đế tủ tiến chế (được chế tạo sẳn và chỉ lắp đặt mà không cần đổ móng), bulông, đai ốc, rong đền vênh để cố định tủ tại vị trí 4 góc tủ vào đế tủ tiền chế. | Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |
|  | Cấp chống cháy | FH2-40 |
|  | Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây | IP 52 theo IEC 60529 |
|  | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ | 05 mm |
|  | Mức cách điện | 3 kV/min |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ | 20J. |
|  | Kích thước tối đa (tham khảo): - Cao : - Dài (mặt cửa tủ) : - Rộng (mặt hông tủ): | 1050 mm 600 mm 400 mm Kích thước trên chỉ để tham khảo tương ứng với cấu hình máy cắt tổng 250A, 12 máy cắt 1 pha đầu ra 60A và 2 máy cắt 100A đầu ra). Tùy nhu cầu sử dụng và thiết kế mà người mua phải quy định kích thước tối đa của tủ. |
|  | Máy cắt hạ thế: | Xem yêu cầu kỹ thuật phần máy cắt hạ thế. |
|  | Hệ thống thanh cái: Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng. Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. Thanh cái pha đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 240 mm2. Thanh cái trung tính đầu vào và ra có tiết diện tối thiểu 150 mm2 Thanh cái đấu dây vào có sẳn các điểm đấu nối cho phép nối 03 cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120 mm². Thanh cái đấu dây ra có sẳn các điểm đấu nối cho phép nối các MCB đầu ra. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB 3P

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
|  | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
|  | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
|  | MCCB 50A MCCB 80(75)A MCCB 100A MCCB 125(120)A MCCB 160A MCCB 200A MCCB 250A MCCB 320A MCCB 400A MCCB 630(600)A MCCB 800A MCCB 1000A MCCB 1250(1200)A MCCB 1600A MCCB 2000A |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Loại | Bảo vệ bằng nhiệt-từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type) có đấu nối phía trước |
|  | Số cực trang bị phần tử bảo vệ | 3 |
|  | Điện áp cách điện định mức [V] | 690 |
|  | Điện áp làm việc định mức [V] | 400 |
|  | Dòng điện định mức, In [A] |  |
|  | MCCB 50A MCCB 63A MCCB 80(75)A MCCB 100A MCCB 125(120)A MCCB 160A MCCB 200A MCCB 250A MCCB 320A MCCB 400A MCCB 630(600)A MCCB 800A MCCB 1000A MCCB 1250(1200)A MCCB 1600A MCCB 2000A | 50 63 80(75) 100 125(120) 160 200 250 320 400 630(600) 800 1000 1250(1200) 1600 2000 |
|  | Tần số định mức [Hz] | 50 |
|  | Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch |
|  | Khoảng điều chỉnh định mức | 0,8 1 x In |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz [kA] |  |
|  | MCCB 50A MCCB 63A MCCB 80(75)A MCCB 100A MCCB 125(120)A MCCB 160A MCCB 200A MCCB 250A MCCB 320A MCCB 400A MCCB 630(600)A MCCB 800A MCCB 1000A MCCB 1250(1200)A MCCB 1600A MCCB 2000A | 25 25 25 25 35 35 35 35 50 50 50 50 65 65 65 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz [kA] |  |
|  | MCCB 50A MCCB 63A MCCB 80(75)A MCCB 100A MCCB 125(120)A MCCB 160A MCCB 200A MCCB 250A MCCB 320A MCCB 400A MCCB 630(600)A MCCB 800A MCCB 1000A MCCB 1250(1200)A MCCB 1600A MCCB 2000A | 25 25 25 25 35 35 35 35 50 50 50 50 65 65 65 65 |
|  | Số chu kỳ thao tác [lần] | Không tải / có tải ở dòng điện định mức |
|  | MCCB 50A MCCB 63A MCCB 80(75)A MCCB 100A MCCB 125(120)A MCCB 160A MCCB 200A MCCB 250A MCCB 320A MCCB 400A MCCB 630(600)A MCCB 800A MCCB 1000A MCCB 1250(1200)A MCCB 1600A MCCB 2000A | 20.000 / 8.000 20.000 / 8.000 20.000 / 8.000 20.000 / 8.000 20.000 / 8.000 20.000 / 8.000 15.000 / 5.000 15.000 / 5.000 15.000 / 5.000 15.000 / 5.000 10.000 / 3.000 10.000 / 3.000 10.000 / 3.000 10.000 / 3.000 10.000 / 3.000 5.000 / 2.000 |
|  | Mức cách điện xung định mức [kVp] | 6 |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại [0C] | 50 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại [%] | 90 |
|  | Phụ kiện bao gồm |  |
|  | Đầu cực loại bulông hoặc đinh ốc | Bao gồm |
|  | Nút nhấn ngắt khẩn cắp màu đỏ | Bao gồm |
|  | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) | 6 thanh |
|  | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 4 miếng |
|  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành kèm theo hàng giao | Bao gồm |
|  | Bao gói | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Ghi nhãn | Theo IEC 60947-2 |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |
|  | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Mẫu MCCB chào | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

MÁY CẮT HẠ THẾ MCB 3P

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ |
|  | Vỏ bọc |  | Làm bằng vật liệu cách điện |
|  | Số cực |  | 3 |
|  | Điện áp định mức | Vac | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện định mức (In) | A | 40, 50, 63, 80, 100 |
|  | Dòng cắt ngắn mạch định mức (Icn) ở điện áp 400V | kA | 6 |
|  | Dòng cắt ngắn mạch làm việc (Ics) ở điện áp 400V | kA | 6 |
|  | Độ bền tiếp điểm: - Số lần đóng cắt không điện (cơ khí) - Số lần đóng cắt dòng điện định mức. | lần | 10.000 5.000 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 2 |
|  | Đặc tính ngắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5In đến 10In) |
|  | Lắp đặt MCB |  | Cố định nằm ngang trên thanh ray DIN rail |
|  | Bề rộng | mm | Khai báo |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |
|  | Đầu nối dây |  | Đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng đến 25mm2 cho MCB 40A 80A và 35mm2 cho MCB 100A |
|  | Mẫu MCB chào |  | 1 mẫu cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu phần III |
|  | Bao gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Ghi nhãn |  | Theo IEC 60898 |
|  | Catalog |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

MÁY CẮT HẠ THẾ MCB 1P, 2P

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ |
|  | Vỏ bọc |  | Làm bằng vật liệu cách điện |
|  | Số cực |  | 2 |
|  | Điện áp định mức | Vac | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
|  | Dòng cắt ngắn mạch định mức (Icn) ở điện áp 230/400V | kA | 6 |
|  | Dòng cắt ngắn mạch làm việc (Ics) ở điện áp 230/400V | kA | 6 |
|  | Độ bền tiếp điểm: - Số lần đóng cắt không điện (cơ khí) - Số lần đóng cắt dòng điện định mức. | lần | 10.000 5.000 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 2 |
|  | Đặc tính ngắt theo IEC 60898 |  | Loại C (trên 5In đến 10In) |
|  | Lắp đặt MCB |  | Cố định nằm ngang trên thanh ray DIN rail |
|  | Bề rộng | mm | Khai báo |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |
|  | Đầu nối dây |  | Đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng đến 25mm2 |
|  | Mẫu MCB chào |  | 2 mẫu cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu phần III |
|  | Bao gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Ghi nhãn |  | Theo IEC 60898 |
|  | Catalog |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
|  | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |

TỤ BÙ HẠ THẾ

| Stt | Thông số | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ | Khai báo |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60831 |  |
|  | Loại | Ba pha, trong nhà, lắp trong tủ, tự-hàn, cách điện khô hoặc đầu cách điện không chứa chất PCB với chì hoặc bộ phận bảo vệ bên trong, điện trở xả. |  |
|  | Vỏ tụ | Nhôm hoặc tốt hơn |  |
|  | Cấp bảo vệ | IP 54 hoặc tốt hơn |  |
|  | Điện áp định mức | 415 V |  |
|  | Tần số định mức | 50 Hz |  |
|  | Công suất ở điện áp và tần số định mức | 5 kVAr 10 kVAr 15 kVAr 20 kVAr 30 kVAr 40 kVAr |  |
|  | Khả năng quá dòng liên tục | 1.3 lần dòng điện định mức |  |
|  | Điện áp làm lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau: |  |  |
|  | - Vf = 1.10 | 8 giờ trong mỗi ngày 24 giờ |  |
|  | - Vf = 1.15 | 30 phút trong mỗi ngày 24 giờ |  |
|  | - Vf = 1.20 | 2 lần x 5 phút trong mỗi tháng |  |
|  | - Vf = 1.30 | 2 lần x 1 phút trong mỗi tháng |  |
|  | Thử nghiệm điện môi: |  |  |
|  | - Giữa các đầu cực | 892.25V trong 2 giây |  |
|  | - Giữa các đầu cực và vỏ tụ | 3,000V trong 10 giây |  |
|  | Thử nghiệm điện áp xung giữa các đầu cực và vỏ tụ | 15 kVp |  |
|  | Tổn hao trong tụ |  |  |
|  | - Tổn hao điện môi | 0.2 W/kVAr |  |
|  | - Tổng tổn hao bao gồm điện trở xả | 2 W/kVAr |  |
|  | Nhiệt độ môi trường vận hành lớn nhất | 50 0C |  |
|  | Độ ẩm tương đối lớn nhất | 90 % |  |
|  | Đặc tính điện trở xả | Điện áp tàn dự của tụ phải giảm xuống 75V trong vòng 3 phút sau khi ngắt điện |  |
|  | Kẹp cực đấu dây phải có khả năng đấu nối dây tiết diện đến: - 5 kVAr - 10 kVAr - 15 kVAr - 20 kVAr - 30 kVAr - 40 kVAr | ≥ 6 mm2 ≥ 8 mm2 ≥ 11 mm2 ≥ 14 mm2 ≥ 20 mm2 ≥ 25 mm2 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: | - Đầu cực kẹp dây pha/cực nối đất; - Bu long lắp tụ; - Nhãn mác. |  |
|  | Nhãn mác | Theo IEC831 |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng theo mục III |  |
|  | Catalogues | Xuất trình theo hồ sơ dự thầu |  |
|  | Danh sách bán hàng | Xuất trình theo hồ sơ dự thầu |  |
|  | Mẫu tụ chào | Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu để người mua xem xét. |  |

CÁP NGẦM HẠ THẾ 3 PHA CXV/DSTA 0.6/1KV

| Stt | Mô tả | Đơn Vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 hoặc tương đương |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 |  | Đồng 6 6 6 6 6 6 12 15 18 18 30 34 | Nhôm Không sử dụng 6 6 6 6 6 12 15 15 15 30 34 |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | /km | Đồng 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754 | Nhôm Không sử dụng 3,08 1,91 1,2 0,868 0,641 0,443 0,32 0,253 0,206 0,164 0,125 |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE hay EPR |  |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [ mm²]: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 - Vật liệu cách điện EPR: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm | 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 |  |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ. |  | Đáp ứng |  |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | KV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu làm chất độn |  |  |  |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 6 + 10 + 16 + 25 + 35 + 50 + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm |  |  |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 |  |  |  |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 | mm |  |  |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Ao giáp bằng dây dẹt. - Ao giáp bằng dây tròn. - Ao giáp bằng băng quấn kép. |  | ##### Đáp ứng |  |
|  | Ao giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | ##### Đáp ứng |  |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 | mm |  |  |
|  | - Ao giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |
|  | Ao giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | ##### Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu |  | ##### Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | ##### Đáp ứng |  |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |
|  | - Ao giáp bằng băng quấn: |  |  |  |
|  | Ao giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 | mm |  |  |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Đáp ứng |  |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Đáp ứng |  |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 | mm |  |  |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE(EPR)+ loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 6. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 4x6 + 3x10+ 1x6 + 3x16+ 1x10 + 3x25 + 1x16 + 3x35 + 1x25 + 3x50 + 1x25 + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x150 + 1x95 + 3x185 + 1x95 + 3x240 + 1x120 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 250 250 |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |

ĐẦU CÁP NGẦM HẠ THẾ XLPE 0.6/1KV

| Stt | Mô Tả | Yêu Cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. |  |
|  | - Cấu trúc: |  |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời |  |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng |  |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại | 0.6/1 kV-2x6, 2x10, 2x16, 4x6, 4x10, 3x16+1x10, 3x25+1x16, 3x50+1x25 mm2, 3x70+1x35 mm2, 3x95+1x50 mm2, 3x120+1x70 mm2, 3x150+1x95 mm2, 3x185+1x95 mm2, 3x240+1x120mm2 được chế tạo theo IEC 60502-1. |  |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện: | Người mua phải quy định rõ vật liệu làm ruột dẫn của cáp được đấu nối là đồng hay nhôm. |  |
|  | Vật liệu cách điện: | XLPE hay EPR |  |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 |  |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4 kV/10 M1phút |  |
|  | Điện trở cách điện |  |  |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV |  |
|  | - Phụ kiện: |  |  |
|  | + Đối với hộp nối cáp 2x6 mm2 + Đối với hộp nối cáp 2x10 mm2 + Đối với hộp nối cáp 2x16 mm2 + Đối với hộp nối cáp 4x6 mm2 + Đối với hộp nối cáp 4x10 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x16+1x10 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x25+1x16 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x50+1x25 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x70+1x35 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x95+1x50mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x120+1x70 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x150+1x95 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x185+1x95 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x240+1x120mm2 | 2 ống nối đồng 6 mm2 2 ống nối đồng 10 mm2 2 ống nối đồng 16 mm2 4 ống nối đồng 6 mm2 4 ống nối đồng 10 mm2 3 ống nối đồng 16 mm2 và 1 ống nối đồng 10 mm2 3 đầu cosse đồng 25 mm2 và 1 đầu cosse đồng 16 mm2 3 đầu cosse đồng 50 mm2 và 1 đầu cosse đồng 25 mm2 3 đầu cosse đồng 70 mm2 và 1 đầu cosse đồng 35 mm2 3 đầu cosse đồng 120 mm2 và 1 đầu cosse đồng 70 mm2 3 đầu cosse đồng 95 mm2 và 1 đầu cosse đồng 50 mm2 3 đầu cosse đồng 150 mm2 và 1 đầu cosse đồng 95 mm2 3 đầu cosse đồng 185 mm2 và 1 đầu cosse đồng 95 mm2 3 đầu cosse đồng 240 mm2 và 1 đầu cosse đồng 120 mm2 |  |

CÁP HẠ THẾ CU/XLPE/PVC

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 - 5064/SĐ1: 1995, IEC 60502-1, TCVN 5935 |
| 6 | Loại |  | Cáp ngầm hạ thế 1 lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, ký hiệu [CXV] |
| 7 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | kV | 0,6/1 |
| 8 | Tiết diện danh định cho một lõi | mm2 | 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 240 |
| 9 | Ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt |
| 10 | Lớp cách điện |  | XLPE bọc quanh dây dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn. |
| 11 | Vỏ cáp |  | Bằng PVC có phụ gia chống lão hóa |
| 12 | Tiết diện danh định của cáp | mm2 |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 |  | 16 25 35 50 70 95 120 150 185 200 240 300 400 |
| 13 | Số sợi /đường kính sợi | Sợi/mm |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 |  | 7 / 1,70 7 / 2,14 7 / 2,52 19 / 1,80 19 / 2,14 19 / 2,52 19 / 2,80 37 / 2,30 37 / 2,52 37 / 2,60 61 / 2,25 61 / 2,52 61 / 2,90 |
| 14 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 | ‘’ | 1,150 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0940 0,0754 0,0601 0,0470 |
| 15 | Bề dày cách điện nhỏ nhất (IEC 60502-1) | mm |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 | ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ | 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 |
| 16 | Bề dày vỏ | mm |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 | ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ | 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 |
| 17 | Khối lượng gần đúng của tòan bộ cáp | kg/km |  |
|  | - CXV 16 - CXV 25 - CXV 35 - CXV 50 - CXV 70 - CXV 95 - CXV 120 - CXV 150 - CXV 185 - CXV 200 - CXV 240 - CXV 300 - CXV 400 | ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ |  |
| 18 | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn: |  |  |
|  | Liên tục | C | 90 |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | C | 250 |
| 19 | Điện áp thử: |  |  |
|  | Tần số công nghiệp trong 5 phút | kV | 3,5 |
|  | Tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 1,8 |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
| 20 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100 |
| 21 | Chiều dài danh định cuộn cáp | m |  |
| 22 | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1 m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Lọai dây dẫn - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: 0,6/1kV - Số mét dài của dây dẫn, … |
| 23 | Ghi nhãn, bao gói & vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp dây dẫn ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu dây dẫn - Chiều dài dây (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển… |
| 24 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1 hoặc tương đương và các tiêu chuẩn liên quan, nội dung thử nghiệm bao gồm như sau: 1) Thử nghiệm điển hình: (i) thử nghiệm về điện: thử nhiệt độ chu kỳ, thử điện áp tần số công nghiệp trong 4h; (ii) thử cách điện: thử nghiệm chiều dày cách điện, độ giãn dài tương đối cách điện, suất kéo đứt cách điện, độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa, suất kéo đứt cách điện sau lão hóa, thử nóng, độ co ngót, thử hấp thụ nước… được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. 2) Thử thường xuyên của nhà sản xuất: đo điện trở ruột dẫn, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 5 phút được thực hiện bởi nhà sản xuất. 3) Thử nghiệm nghiệm thu của Tổng công ty Điện lực miền Nam: kiểm tra ruột dẫn: số sợi, đường kính sợi, tiết diện; thử điện áp tần số công nghiệp trong 4h, thử nóng cho XLPE được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. |

CÁP HẠ THẾ CU/PVC

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Khai báo |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 - 5064/SĐ1: 1995, IEC 60502-1, IEC 60228 |
|  | Loại dây dẫn |  | Dây đồng cách điện PVC hạ thế, lắp đặt ở ngoài trời, ký hiệu [CV] |
|  | Lọai ruột dẫn |  | Ruột dẫn đồng mềm, xoắn đồng tâm |
|  | Điện áp định mức (pha/dây) | kV | 0,6/1 |
|  | Tiết diện danh định - CV 120 | mm2 | 120 |
|  | Số sợi /đường kính sợi - CV 120 | Sợi/mm | 19 / 2,80 |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C - CV 120 | /km | 0,153 |
|  | Vật liệu cách điện |  | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày bề dày danh định như mục 13, và giá trị sai biệt 0,1mm + 10% bề dày danh định |
|  | Bề dày cách điện nhỏ nhất (IEC 60502-1) - CV 120 | mm | 1,6 |
|  | Khối lượng dây (gần đúng) - CV 120 | kg/km |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |
|  | - Vận hành bình thường | 0C | 70 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2 | 0C | 140 |
|  | - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt 300mm2 | 0C | 160 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | kV | 3,5 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 2,4 |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |
|  | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn | m |  |
|  | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài dây dẫn các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Loại dây dẫn: CV - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: 0,6/1 kV - Số mét dài của dây dẫn… Ví dụ: NSX 2012-CV35-0,6/1kV-5m |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp dây dẫn ngòai cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất /ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu dây - Chiều dài dây (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển… |
|  | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm để chứng minh dây dẫn chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: 1) Thử nghiệm điển hình: Số sợi, đường kích sợi, đường kính ruột, lực kéo đứt, điện trở 1 chiều ở 200C, chiều xoắn, bội số bước xoắn, bề dày cách điện, đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường, đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 700C, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 4 giờ… thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. 2) Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: đo điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 200C, thử điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/5phút thực hiện bởi nhà sản xuất. 3) Thử nghiệm nghiệm thu của Tổng công ty Điện lực miền Nam: kiểm tra số sợi, đường kính sợi, số lớp xoắn, bội số bước xoắn, đường kính ruột dẫn, đường kính dây, điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 200C, bề dày cách điện, lực kéo đứt và độ giãn dài cách điện... thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập. |

CÁP ĐỒNG TRẦN

| Stt | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Khai báo |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1: 1995 |
| 6 | Yêu cầu về kết cấu: |  |  |
|  | - Kết cấu bề mặt |  | Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật; tại các đầu và cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn. |
|  | - Các lớp xoắn |  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau; lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. |
|  | - Mối nối |  | Mối nối phải được thực hiện bằng phương pháp hàn chảy hoặc hàn ép phù hợp với TCVN. Trên mỗi sợi bất kỳ của lới ngoài cùng không có quá 5 mối nối. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau, cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 15m. |
| 7 | Tiết diện danh định |  |  |
|  | C-16 | mm2 | 16 |
|  | C-25 | “ | 25 |
|  | C-35 | “ | 35 |
|  | C-50 | “ | 50 |
|  | C-70 | “ | 70 |
|  | C-95 | “ | 95 |
|  | C-120 | “ | 120 |
|  | C-150 | “ | 150 |
| 8 | Số sợi /đường kính sợi: |  |  |
|  | C-16 | Sợi/mm | 7/1,70 |
|  | C-25 | “ | 7/2,13 |
|  | C-35 | “ | 7/2,51 |
|  | C-50 | “ | 7/3,00 |
|  | C-70 | “ | 19/2,13 |
|  | C-95 | “ | 19/2,51 |
|  | C-120 | “ | 19/2,80 |
|  | C-150 | “ | 19/3,15 |
| 9 | Thông số kỹ thuật của sợi dây đồng: |  |  |
|  | Sai số cho phép của đường kính sợi đồng, mm Trên 1, 00 đến 3,00 Trên 3, 00 đến 4,00 | mm | 0,02 0,03 |
|  | Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm Trên 1, 00 đến 3,00 Trên 3, 00 đến 4,00 | N/mm2 | 400 380 |
|  | Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm Trên 1, 00 đến 3,00 Trên 3, 00 đến 4,00 | % | 1 1,5 |
| 10 | Điện trở DC ở 20C: |  |  |
|  | C-16 | /km | 1,1573 |
|  | C-25 | “ | 0,7336 |
|  | C-35 | “ | 0,5238 |
|  | C-50 | “ | 0,3688 |
|  | C-70 | “ | 0,2723 |
|  | C-95 | “ | 0,1944 |
|  | C-120 | “ | 0,1560 |
|  | C-150 | “ | 0,1238 |
| 11 | Trọng lượng gần đúng để tham khảo: |  |  |
|  | C-16 | Kg/km | 143 |
|  | C-25 | “ | 224 |
|  | C-35 | “ | 308 |
|  | C-50 | “ | 444 |
|  | C-70 | “ | 612 |
|  | C-95 | “ | 850 |
|  | C-120 | “ | 1.058 |
|  | C-150 | “ | 1339 |
| 12 | Lực kéo đứt của dây |  |  |
|  | C-16 | N | 6.031 |
|  | C-25 | “ | 9.463 |
|  | C-35 | “ | 13.141 |
|  | C-50 | “ | 17.455 |
|  | C-70 | “ | 27.115 |
|  | C-95 | “ | 37.637 |
|  | C-120 | “ | 46.845 |
|  | C-150 | “ | 55.151 |
| 13 | Bán kính bẻ cong /số lần bẻ cong |  |  |
|  | C-16 | [mm+0,05/lần] | 5,0/ 6 |
|  | C-25 | “ | 6,0/ 6 |
|  | C-35 | “ | 6,0/ 6 |
|  | C-50 | “ | 7,5/ 7 |
|  | C-70 | “ | 6,0/ 6 |
|  | C-95 | “ | 6,0/ 6 |
|  | C-120 | “ | 7,5/ 7 |
|  | C-150 | “ | 7,5/ 5 |
| 14 | Bội số bước xoắn |  | Theo TCVN 5064-1994 |
|  | Lớp thứ nhất |  |  |
|  | C-16 |  | 10 20 |
|  | C-25 |  | 10 20 |
|  | C-35 |  | 10 20 |
|  | C-50 |  | 10 20 |
|  | C-70 |  | 10 18 |
|  | C-95 |  | 10 18 |
|  | C-120 |  | 10 18 |
|  | C-150 |  | 10 18 |
|  | Lớp thứ hai |  |  |
|  | C-70 |  | 10 15 |
|  | C-95 |  | 10 15 |
|  | C-120 |  | 10 15 |
|  | C-150 |  | 10 15 |
| 15 | Chiều dài cuộn cáp: |  |  |
|  | C-16 C-35 | m | 2.000 |
|  | C-50 C-95 | “ | 1.500 |
|  | C-120 C-150 | “ | 1.200 |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | TCVN: 5064-1994, 2103-1994, 1824-1993, 1826-1993 |
| 17 | Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | TCVN 4766-89 |
|  | Ghi nhãn |  | - Tên cơ sở SX /ký hiệu hàng hóa; - Ký hiệu dây; - Chiều dài dây [m]; - Khối lượng [kg]; - Tháng năm sản xuất; và - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển |
|  | Bao gói |  | Đầu ngoài cùng của dây được cố định vào tang trống |
| 18 | ###### Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm chứng minh dây dẫn chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập và theo TCVN 5064:1994 & TCVN 5064:1994/SĐ1: 1994, nội dung thử nghiệm bao gồm: kiểm tra số sợi dẫn, số lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn, đường kính sợi dẫn, số lần bẻ cong sợi dẫn, độ giãn dài tương đối sợi dẫn, ứng suất kéo đứt sợi dẫn, điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 200C, lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn. |

CỌC TIẾP ĐỊA

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Nước sản xuất | Khai báo |
|  | Mã hiệu | Khai báo |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |
|  | Vật liệu chế tạo thanh tiếp địa | Thép được bao phủ bởi một lớp đồng nguyên chất. |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép được thực hiện bằng phương pháp điện phân để tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép | Đáp ứng |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | 20 m |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 16 mm |
|  | Thanh tiếp địa có thể chịu được lực tác dụng lên đầu trên của thanh và hướng theo chiều dài thanh mà không làm cong thanh | Đáp ứng |
|  | Đầu dưới của thanh đồng phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 600 | Đáp ứng |

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám. Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. Dây mồi phải liên tục, không có mối nối Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
|  | 30 | 302,0 | 402,0 | 1,50,3 | 100,5 |
|  | 40 | 402,0 | 53,52,0 | 1,50,3 | 130,8 |
|  | 50 | 502,5 | 64,52,0 | 1,70,3 | 171,0 |
|  | 65 | 652,5 | 84,52,5 | 2,00,3 | 211,0 |
|  | 80 | 803,0 | 1053,0 | 2,10,3 | 251,0 |
|  | 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |
|  | 125 | 1254,0 | 1604,0 | 2,40,4 | 381,0 |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |
|  | 175 | 1754,0 | 2304,0 | 3,51,0 | 551,5 |
|  | 200 | 2004,0 | 2604,0 | 4,01,5 | 601,5 |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,4 |  |  |  |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |
|  | Tùy nhu cầu sử dụng, trang bị số lượng và chủng loại các phụ kiện sau cho phù hợp (phải nêu rõ sử dụng cho ống có đường kính danh định là bao nhiêu): |  |  |  |  |
|  | Măng sông loại 1 | Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau. |  |  |  |
|  | Măng sông loại 2 | Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa phẳng. |  |  |  |
|  | Măng sông loại 3 | Dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước khác nhau. |  |  |  |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn | Dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn |  |  |  |
|  | Nút loe | Dùng để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo cáp |  |  |  |
|  | Mặt bích | Dùng để lắp ống nhựa xuyên qua công trình xây dựng. |  |  |  |
|  | Nút cao su chống thấm | Dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống |  |  |  |
|  | Kẹp giữ ống nhựa vào tủ điện | Dùng để lắp ống nhựa xoắn vào tủ điện |  |  |  |
|  | Gối đỡ | Dùng để đỡ cáp và tạo khoảng cách giữa các đường ống |  |  |  |
|  | Quả test | Dùng để kiểm tra độ thẳng và độ thông thoáng của đường ống sau khi lắp đặt |  |  |  |
|  | Băng keo [bộ] | Bộ băng keo gồm các băng cao su non (sealing tape), băng cao su lưu hóa (vul-co tape) và băng PVC (PVC tape) dùng để làm kín mối nối giữa các ống xoắn, giữa ống xoắn và ống phẳng, giữa ống xoắn và phụ kiện. Kích thước và chiều dài băng keo theo chỉ dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |

BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM

| TT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Khai báo |
|  | Nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Nước sản xuất | Khai báo |
|  | Mã hiệu | Khai báo |
|  | Vật liệu | Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím |
|  | Kích thước + Bề rộng + Bề dày + Chiều dài mỗi cuộn | 150mm 0,5mm ≥ 250m |
|  | Màu sắc của băng | Màu vàng hoặc cam |
|  | Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” | Độ cao chữ là 15mm Độ cao chữ là 25mm |
|  | Màu sắc của các chữ | Màu den |
|  | Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người | Đáp ứng |
|  | Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người + Màu sắc củ sọ nhân + Màu sắc của dấu hiệu có điện áp | Màu đen Màu đỏ |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt | Đáp ứng |
|  | Bố trí nội dung cảnh báo cũng như biểu tượng nguy hiểm thực hiện theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI. | Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI. | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ CHÍNH

Tổng quan

Mô tả

Bao gồm tủ phân phối điện chính.

Tủ Điện Chính Hạ áp được cấp nguồn 380V, 3-pha + trung tính, 50Hz từ máy biến áp có trung tính nối đất liên tục và được cấp nguồn 380V, 3-pha + trung tính, 50Hz

Tham chiếu chéo

Tổng quát

TCVN 4255: 2008 Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

TCVN 7883-8:2008 Rờ le điện nhiệt

TCVN 6592-2:2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Áptomat

TCVN 5926-1:2007 Cầu chảy hạ áp – Yêu cầu chung

TCVN 7994-1:2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp – Tủ điện được thử nghiệm điển hình

Và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần

TCVN 8083-1:2008 Tụ điện công suất nối song song loại tự phục hồi dùng cho hệ thống điện xoay chiều

có điện áp danh định đến và bằng 1 000 v - phần 1: yêu cầu chung - tính năng,

thử nghiệm và thông số đặc trưng - yêu cầu an toàn - hướng dẫn lắp đặt và vận hành

IEC 61641:2014 Tủ điều khiển và tủ đóng cắt hạ áp có bao che - Hướng dẫn thử nghiệm dưới điều kiện hồ quang do dòng rò bên trong

IEC 61439-2 Thiết bị đóng cắt và cụm điều khiển

Thiết kế

Tổng quát

Điện áp cung cấp của hệ thống là 380V, tần số 50Hz, 3 pha và 4 dây gồm dây pha, dây nối đất lặp lại và trung tính đi chung

Nhà thầu sẽ cung cấp sơ đồ đi dây và đấu nối cho tất cả các thiết bị và các thiết bị qui định chi tiết trong tài liệu qui định kỹ thuật này. Điều này bao gồm cả những yêu cầu cho giao diện bảo vệ, điều khiển, và thiết bị khóa liên động của các thiết bị và thiết bị giữa Tủ hạ áp và tủ điều khiển máy phát dự phòng

Nhà thầu cung cấp các bản vẽ sơ đồ bố trí chung và sơ đồ đơn tuyến cho Tủ hạ áp. Nhà cung cấp đệ trình các bản vẽ “hoàn công” để ghi lại những thay đổi trong suốt thời gian thi công và thử nghiệm tủ điện

Cấp độ bảo vệ

From 2B, IP 52

Đấu nối

Đường cáp vào: phía dưới

Đường cáp ra: Phía dưới

#### Thử nghiệm tại công trường

Thực hiện thử nghiệm dòng đưa vào thứ cấp trên cầu dao tự động điện tự động có thể điều chỉnh ngắt được sau khi lắp đặt và trước khi đưa điện vào, để thẩm tra đặc tính dòng điện/ thời gian và giá trị cài đặt

Số liệu sản phẩm cho các tủ nguyên bộ mua sẵn

Số modul và số chủng loại của từng hạng mục thiết bị.

Kích thước bên ngoài tổng quan

Mức độ ngắn mạch

Cấp bảo vệ

Dòng định mức của các bộ phận

Số cực và số lượng dự phòng

Chi tiết gắn

Cửa cánh mở

Màu sơn và hoàn thiện

Bảng liệt kê nhãn

Thanh cái

#### Tổng quát

Cung cấp thanh cái cấp nguồn chính trong bên trong tủ điện từ đầu cáp vào đến thiết bị bảo vệ cho các thiết bị chức năng đầu ra và cho thiết bị chức năng trong tương lai

#### Mặt cắt ngang

Hình chữ nhật với các góc bo tròn

#### Giá đỡ

Tổng quát: Đủ cứng để chịu được ứng suất từ và ứng suất nhiệt do dòng ngắn mạch lớn nhất có thể xảy ra trong tương lai

Vật liệu: Cách điện không hút ẩm có khả năng giữ thanh cái ở 105oC

#### Thứ tự pha

Đối với các thanh cái chính và kết nối với thiết bị đóng ngắt, quy định thứ tự pha A, B và C, từ trái-qua -phải, trên- xuống-dưới và sau-ra-trước khi nhìn từ phía trước các tủ

#### Quy định màu

Tổng quát: Cung cấp nẹp màu rộng tối thiểu 25mm lắp cố định cho thanh cái ở khoảng cách lớn nhất 500mm với ít nhất một nẹp màu cho mỗi phần thanh cái trong mỗi ngăn tủ

Thanh cái pha: Đỏ, trắng và xanh cho các pha A, B và C

Thanh cái trung tính: Đen

Liên kết MEN: Xanh-trắng và đen Thanh cái tiếp đất bảo vệ: Xanh-trắng. Sự giới hạn: Không được cung cấp các băng màu có chất keo dính

#### Hệ thống thanh cái

Kiểm tra công suất dòng ngắn mạch và giới hạn độ tăng nhiệt độ qua các thử nghiệm

#### Công suất dòng tải

Dây dẫn pha: Chú ý tới ứng suất nhiệt do dòng ngắn mạch gây ra

Dây dẫn trung tính: Kích thước phù hợp với công suất tải dòng trung tính vào

#### Liên kết thanh cái

Cho máy biến dòng, cung cấp các liên kết có thể tháo rời được dài ≤ 450 mm

#### Phiến nối cáp

Cung cấp và làm giá đỡ cho các phiến thanh cái cho các thiết bị có đầu nối chính quá nhỏ cho đầu cáp. Cung cấp các phiến có kích thước phù hợp với đầu nối cáp, với dòng định mức tối thiểu của kích thước khung thiết bị lớn nhất

Cách điện pha: Cung cấp cách điện pha giữa các phiến nơi mà khoảng cách nhỏ nhất giữa pha-đến-pha và pha-đến-tiếp đất thì nhỏ hơn kích thước đầu cuối ngăn tủ

#### Mở rộng tương lai

Khoang trước trên thanh cái cấp nguồn chính cho mở rộng trong tương lai và mở rộng thanh cái xuống vị trí các thiết bị chức năng khác ở tương lai

#### Cách điện cho thanh cái

Các thanh cái pha, trung tính và các mối nối: Chọn theo các cách sau đây

Nhựa tổng hợp: Tối thiểu dày 0.4mm với độ cách điện 2.5kV r.m.s trong 1 phút, bằng quátrình ngâmhoá lỏng trong vật liệucó màu theo màudây pha vàlưu hoátrực tiếp vào thanh cái

Lắp khít cách điện vào thanh cái đúc kín dày tối thiểu 1mm

Vật liệu co rút khi có lửa: Chỉ dùng trên thanh cái có viền tròn.

Băng chỗ liên kết: Dùng băng dán không có chất dính khi tháo ra, có màu giống màu cách điện của thanh cái và băng nối với độ dày tối thiểu sao cho đạt được độ cách điện chắc chắn

Cách điện đã hỏng: Sửa chữa những chỗ cách điện đã hỏng trước khi đóng điện

#### Mối nối

Loại: Bulông thép chịu lực cao, các con tán và đai ốc, với các đai ốc khóa hay có các đầu khoá (không có vòng đệm hãm). Không được sử dụng các lỗ ren, tán rivê hay tương đương để liên kết các bộ phận mang điện

Đi dây bên trong

#### Loại dây cáp

Dây cáp đồng 0.6/1 kV. Đấu nối trực tiếp vào thanh cái pha và thanh trung tính

#### Dây cáp kết nối

Tổng quát: Cho những mạch cấp nguồn chính, cung cấp những dây cáp liên kết sau

Cung cấp dây cáp với dòng định mức phù hợp nhiệt độ không khí bên trong tủ và giới hạn độ tăng nhiệt độ của thiết bị trong tủ

Đi cáp cách xa thanh cái và gờ kim loại

Cung cấp dây cáp có khả năng chịu ứng suất từ và ứng suất nhiệt lớn nhất phù hợp với thời gian và mức độ ngắn mạch liên quan

Đi cáp gọn gàng. Cung cấp các máng đi cáp có rãnh với kích thước dự phòng cho các dây cáp trong tương lai hay đai buộc cách khoảng lớn nhất 150 mm với dây buộc đủ cứng để chịu được ứng suất từ do dòng ngắn mạch gây ra. Không được gia cố bằng keo dính

Bảo đảm đi dây cho các thiết bị tương lai mà không phải tháo dời thiết bị hiện hữu

Đánh dấu dây cáp điều khiển và dây cáp động lực tại hai đầu bằng các vòng đai giữ chặt và bịt đầu sắt ở hai đầu phù hợp với ghi chú trong sơ đồ mạch

Hoàn tất đặt cáp điều khiển và mạch điều khiển động cơ bên trong đầu nối tunnel hay, nếu cần thiết, cung cấp các đầu palm thích hợp và dụng cụ kẹp sửa

Đối với những thiết bị gắn trên cửa bản lề, đi cáp phía có bản lề nhằm tránh sự hạn chế độ mở cửa. Bó dây cáp bằng các dây bó xoắn PVC

#### Giá đỡ

Khoảng cách đến vỏ: ≤ 200 mm từ đầu nối cáp

Khoảng cách chung: 400 mm

Độ bền: Chịu được lực tác động mạnh trong khi ngắn mạch. Dây cáp một lõi công suất ≥ 300 A: Không được cung cấp các kẹp dây dạng chữ u bằng sắt

Đánh dấu: Đánh dấu dây cáp cho các kết nối với mạch điều khiển ngoài phù hợp với các đầu dây đã được đánh dấu trong tủ

Mạch chỉ thị và mạch điều khiển. Tổng quát: Cung cấp dây dẫn có kích thước phù hợp với khả năng tải dòng của các mạch riêng

Thi công

Lắp đặt tủ

Trước khi đấu nối các vách bên trong tủ điện, gắn cố định các bộ phận và các thiết bị đo lường lên vỏ tủ đúng vị trí, phẳng và thẳng đứng

Đường cáp vào

Tổng quát: Lắp vào gọn gàng một hay nhiều bảng lối cáp vào, nếu vừa vặn, để cho phép máng cáp đi vào tủ. Cung cấp số lượng tấm vào để dành chỗ dự phòng cho đường cáp vào trong tương lai.

Không được đưa cáp vào từ trên của các tủ ngoài trời

Bao bọc cáp đến các tủ điện và chỉnh lối cáp vào thích hợp để cho cấp bảo vệ IP của tủ và cấp chịu lửa của cáp được duy trì

Giá đỡ cáp

Treo đỡ hay buộc cáp chính và cáp phụ trong khoảng 200mm đầu cuối. Cung cấp những giá đỡ thích hợp để chịu được ứng suất trong điều kiện ngắn mạch

#### Lối vào hệ thống đường máng thanh cái

Cung cấp những lối vào được cắt lỗ khít với thanh cái, được gắn bằng các mặt bắt bulông và làm kín với vỏ tủ để vẫn duy trì cấp độ bảo vệ của tủ. Nối đất thanh cái đến dây tiếp địa bảo vệ tủ. Gắn các gờ mép thanh cái tại xưởng chế tạo và giữ nguyên khi vận chuyển

Hoàn tất

Thử nghiệm hoàn tất

Thực hiện theo các thử nghiệm sau

Vận hành về điện

Chất cách điện

Bảo trì

Tổng quát: Thực hiện như sau

Thực hiện các công việc thử nghiệm và bảo trì để bảo trì các thiết bị

Sửa chữa lỗi, thực hiện việc hiệu chỉnh và thay thế các thiết bị hết hạn sử dụng, vật liệu đã bị hư hỏng.

CÁC CẤU KIỆN TRONG TỦ ĐIỆN

Tổng Quan

Mô tả

Phạm vi các cấu kiện trong tủ điện bao gồm các cấu kiện cho tất cả các tủ điện, các tủ phân phối phụ.

Tham chiếu chéo

Tổng quát

Phù hợp với chương Những yêu cầu chung.

Những chương liên quan

Tham chiếu đến các chương sau: Những yêu cầu chung về điện, Tủ điện, Bộ khởi động môtơ, Chạy thử và nghiệm thu hệ thống điện.

#### Sự chọn lựa

Lựa chọn dụng cụ bảo vệ theo cấp độ và kết hợp với bảo vệ quá dòng và dòng chạm đất, và tự động ngắt nguồn trong trường hợp điện thế tiếp xúc vượt quá giới hạn

#### Bố trí

Đặt thiết bị sao cho an toàn và dễ dàng tiếp cận để vận hành và bảo trì. Xem xét các mối quan hệ hoạt động giữa các hạng mục thiết bị trong việc bố trí và lắp đặt thiết bị.

Các thiết bị của cơ quan thẩm quyền, Giữ liên lạc với cơ quan thẩm quyền cung cấp về vấn đề lắp đặt và phối hợp với các thiết bị điều khiển và bảo vệ do họ cung cấp.

Chất lượng

Tổng quát

Đệ trình các thông số sản phẩm cho các cấu kiện.

Dụng cụ điều khiển & bảo vệ

Sự phối hợp

Cung cấp các dụng cụ bảo vệ được phân cấp và kết hợp cho dòng ngắn mạch, quá dòng, năng lượng phát sinh và dòng chạm đất.

Cầu dao tự động nhỏ (MCB) và lớn (MCCB)

Gắn

Gắn máy ngắt sao cho hiển thị định mức dòng và trạng thái “ĐÓNG/MỞ” rõ ràng nhìn thấy được khi nắp cửa hay tấm che bên trong được lắp vào. Chỉnh các đòn tay vận hành của máy cắt trên cùng mặt phẳng.

Cài đặt dòng chỉnh

Tổng quát: Nếu có phần điều chỉnh dòng ngắt được nhìn thấy khi nắp tủ đang đóng, thì tại đó phải niêm phong lại để ngăn ngừa thao tác nhầm lẩn.

Dán nhãn: Cung cấp các nhãn thể hiện giá trị cài đặt dòng ngắt.

Cài đặt ngắt

Cài đặt dòng ngắt ngắn mạch chỉnh được: Cài đặt tại vị trí thấp.

Thiết bị ngắt

Máy ngắt với các cấu kiện ngắt có tích hợp cầu chì và có thể hoán đổi lẫn nhau được: Đấu nối sao cho các cấu kiện ngắt không có điện khi máy ngắt ở vị trí mở.

Khóa

Cung cấp các khóa máy ngắt ở vị trí mở.

Phụ kiện

Tay xoay: Cung cấp biểu thị “ĐÓNG/MỞ”

Bộ vận hành động cơ: Cung cấp các công tắc xoay, điều khiển và chỉ thị. Tiếp điểm phụ: Định mức tối thiểu 5A.

Biến dòng đo lường

Thanh liên kết cho kiểm tra

Cung cấp các thanh kết nối cho kiểm tra để nối các dụng cụ hiệu chuẩn và đồng hồ đo và nối tắt thứ cấp máy biến dòng. Cung cấp đồng hồ, đồng hồ đo yêu cầu lớn nhất, đồng hồ đo dòng và các rơle bảo vệ, với bộ thanh ray có gắn các liên kết có sẵn định vít-liên kế kẹp trượt và liên kết tiếp đất.

Đầu nối kiểm tra

Đối với các đồng hồ đo lường và đo năng lượng, cung cấp đầu nối kiểm tra điện áp lắp ray hay các ổ cắm nối gần kề biến dòng tương ứng. Cung cấp ít nhất một đầu nối kiểm tra cho mỗi ngăn.

Cấp độ chính xác

Đo lường năng lượng: Lớp 0.5M Dụng cụ chỉ thị: Lớp 2M.

Định mức

Dòng ngắn mạch định mức: Ít nhất tương đương dòng chịu thời gian ngắn mạch trên đó biến dòng được mắc vào. Dòng sơ cấp: Ít nhất tương đương dòng định mức của thiết bị chức năng. Cuộn dây thứ cấp: Định mức 5 A, điện trở 0.4 Ω (10 VA) với điểm sao nối đất.

Loại

Nếu có thể thực hiện được, là loại vỏ đúc dạng cửa sổ với dụng cụ kẹp vào thanh cái. Hay cách khác là loại quấn dây sơ cấp với chân đế gắn.

Lắp đặt

Tổng quát: Lắp đặt biến dòng nhằm cho phép tháo ra dễ dàng.

Liên kết có thể tháo rời được: Cung cấp các liên kết có thể tháo rời được với chiều dài ngắn nhất để gắn biến dòng vào hệ thống thanh cái.

Đèn chỉ thị

Tổng quát

Màu: Đèn chỉ thị vị trí ĐÓNG (màu xanh) và LỖI (màu đỏ) cho tất cả các mặt tủ điều khiển động cơ.

Cấp độ bảo vệ

Tối thiểu theo bề mặt lắp đặt/ vận hành.

Đèn chỉ thị bóng nung sáng

Loại: Loại bóng nung sáng không thấm dầu đường kính tối thiểu 22 mm hay kích thước tối thiểu 22 x 22 mm.

Bóng đèn: Có thể thay thế được từ phía trước mặt tủ mà không phải tháo rời đế đèn.

Công suất đèn: 1.2 – 5 W.

Đèn neon

Đèn nê-ông 240V, đường kính 12 mm có gắn điện trở bên trong.

Đèn LED

Đèn điốt phát quang LED 12 hay 24V khi cần thiết, trong khung không ăn mòn, đường kính 5 mm.

Nút nhấn để kiểm tra.

Các tiểu khu/ngăn có số đèn chỉ thị < 5: Cung cấp mỗi đèn một nút nhấn gắn bên trong để nhấn kiểm tra đèn. Các tiểu khu/ngăn có số đèn chỉ thỉ ≥ 5: Cung cấp một nút nhấn chung nhấn để kiểm tra đèn.

Rơ le bảo vệ tích hợp với máy cắt

Tổng quát

Cung cấp rơ le bảo vệ tích hợp có chức năng ngắt khi rơ le hoạt động, và cho reset bằng tay. Cung cấp các đèn chỉ thị hoạt động có bộ tiếp điểm chuyển đổi báo động không phụ thuộc điện áp do, để kết nối vào mạch báo động.

Gắn

Kiểu kết hợp chung: Dễ dàng tiếp cận để quan sát và cân chỉnh với khi các cửa và nắp đang đóng.

Loại bên ngoài: Gắn phẳng mặt.

Máy biến dòng

Tiêu chuẩn: TCVN 7691-1:2007 	Máy biến đổi đo lường – phần 1: máy biến dòng

- Loại

Dòng ngắn mạch định mức

Tối thiểu dòng ngắn mạch tương đương với mức độ ngắn mạch của tủ.

Thời gian ngắn mạch định mức

Tối thiểu cài đặt thời gian lớn nhất cho các rơ le bảo vệ liên quan. Nhỏ nhẩt 1s.

Dòng định mức sơ cấp

Tương đương với định mức dòng ấn định của các cấu kiện chức năng kết hợp.

Định mức dòng thứ cấp 5A Nối điểm sao vào đất.

Biến dòng đặt vào giữa

Theo yêu cầu của nhà sản xuất rơ le bảo vệ.

Đặc tính

Theo yêu cầu của nhà sản xuất rơ le bảo vệ.

Liên kết cho thử nghiệm

Cung cấp các đầu nối thử nghiệm và liên kết nối tắt thứ cấp của biến dòng ở vị trí có thể tiếp cận được bên trong tủ thiết bị. Cung cấp liên kết kiểm tra loại lắp ray DIN, bao gồm liên kết trượt kẹp vít và liên kết tiếp đất, cho mỗi nhóm biến dòng.

Lắp đặt

Tổng quát: Lắp đặt máy biến dòng sao cho dễ dàng cho phép tháo rời.

Liên kết có thể tháo rời: Cung cấp những liên kết có thể tháo rời được với chiều dài ngắn nhất để gắn vào hệ thống thanh cái.

Đánh dấu: Gắn biến dòng trên vỏ tủ, sao cho chi tiết nhãn và đánh dấu cực được dễ dàng nhìn thấy từ phía trên mà không phải lật biến dòng.

Máy cắt dòng chạm đất / dòng rò

Loại kết hợp chung

Tổng quát: Bảo vệ dòng chạm đất phối hợp chung với hoạt động bảo vệ của máy ngắt tự động.

Gắn: Tuân theo tiêu chuẩn cho MCCB trong chương máy ngắt điện tự động.

Ngắt

Mỗi RCD và các máy ngắt hay cầu dao kêt hợp được đánh dấu bằng các nhãn không kim loại hay bằng các tấm lụa ghi chú các điểm điều khiển của nó.

RCD bảo vệ nguồn điện chỉ được kết nối thường xuyên với các thiết bị điện, tác động đến tải của mạch để được kiểm tra tính năng hoạt động của RCD phải được cung cấp. Các ổ cắm có thể được sử dụng, ở những nơi mà ổ cắm được bảo vệ giống như là công cụ. Một thiết bị điện đã cung cấp thiết bị chống rò sẽ được cung cấp một công tắc cách lý động lập mà nó hoạt hoạt động trên cùng dây dẫn.

Cầu chì với vỏ liên kết với cầu chì

Loại sử dụng

Mạch mô tơ: gG, gM hoặc aM. Bảo vệ dự phòng: gG. Mục đích phân phối/ thông thường: gG

Nắp giữ cầu chì

Gắn bộ phận giữ cầu chì để giữ cầu chì có thể kéo trực tiếp về phía trước và tách hẳn phần tiếp xúc. Cung cấp sự cách lý cố định giữa phần vở che phần kim loại khi kéo phần giữ cầu chì ra ngoài

Cầu chì không có vở che

Cung cấp vách ngăn giữa các cầu chì, nhằm ngăn cản sự tiếp xúc vô ý giữa các pha khi lắp đặt các ốc vít.

Liên kết cầu chì

Loại: có vỏ che, loại có khả năng ngắt cao gắn lên giá đỡ cầu chì. Nếu cần thiết để an toàn khi tháo ra và lắp vào của giá đỡ cầu chì, cung cấp bộ phân tháo lắp bằng tay. Gắn trên cái kẹp với hộp trống.

Nhận dạng: Thể hiện rõ ràng

Busbar gắn lên bộ phận giữ cầu chì

Cung cấp các kẹp giữ cầu chì, bộ phận giữ cầu chì nhỏ nhấn 32A. Cung cấp 3 bộ phận liên kết cầu chì dự phòng với mỗi dòng định mức liên kết trên 1 bộ. Gắn thêm kẹp dự phòng trong tủ.

Công tắc kiểm tra & điều khiển

Cấp độ bảo vệ

Tối thiểu theo cấp độ bảo vệ cho tủ.

Nút nhấn

Loại: Không lọt dầu, đường kính tối thiểu 22 mm,

Dòng hoạt động định mức: Ít nhất 4 A, 240V ac.

Đánh dấu: nhận biết chức năng của mỗi nút-nhấn. Cho các nút-nhấn “DỪNG KHẨN CẤP” hay “DỪNG” bị gài, chỉ ra cách nhả trạng thái gài.

Nút nhấn có đèn sáng: Tuân theo tiêu chẩn phần Phụ kiện đo lường và Đèn chỉ thị.

Công tắc xoay

Cung cấp: Cung cấp các công tắc xoay các vị trí TỰ ĐỘNG-NGẮT-BẰNG TAY cho mỗi hạng mục thiết bị. Gắn trên mặt tủ phía dưới đèn chỉ thị liên quan.

Loại: Loại vận hành cam với vị trí công tắc được bố trí góc quay 60º.

Dòng hoạt động định mức: Tối thiểu 6A, 230V ac.

Nắp che: Cung cấp các bảng hình chữ nhật được gắn chắc chắn vào tủ điện, Ghi rõ vị trí đóng ngắt và chức năng.

Định mức công tắc: 16A ở 240Vac

Cấu trúc: Cung cấp tiện ích để điều chỉnh dễ dàng tiếp cận. Giá trị cài đặt được nhìn thấy rõ ràng khi nắp tủ được gắn.

Mặt số: Một trong hai: tín hiệu analogue bằng 2 kim, hay tín hiệu số với hiển thị giờ và phút.

Bảng báo động

Tổng quát

Cung cấp như sau:

Các cửa sổ phát sáng bảng thông báo có ghi nhãn, để chỉ tình trạng và điều kiện báo động.

Đèn kiểm tra thông báo-câm và nút nhấn riêng trả lại trạng thái cũ.

Báo động có thể nghe thấy được và mạch lôgic kết hợp.

Phương thức vận hành

Tổng quát: Cung cấp các chức năng như sau:

Điều kiện ngắn mạch: Bắt đầu chớp đèn của các đèn thông báo tương ứng và phát ra báo động có thể nghe thấy được.

Hoạt động của các nút nhấn thông báo câm: để tắt các âm thanh báo động và chuyển đèn thông báo sang điều kiện ổn định.

Cửa sổ: Chỉ tắt đi khi điều kiện ngắn mạch đã hết và nút nhấn reset báo động đã được bấm.

Báo động tiếp theo đến các đầu vào khác: Để khôi phục lại âm thanh báo động và làm chớp các đèn báo động tương ứng.

Cài đặt lại: Sau khi chỉnh sửa các điều kiện ngắn mạch, cung cấp sự lựa chọn tại chỗ một trong hai: tự động cài đặt lại hay cài đặt lại bằng tay tại bảng báo động.

Loại

Loại cửa sổ, gắn phẳng, bán dẫn, điện áp thấp-đặc biệt.

Đèn

Tổng quát: Cung cấp các bảng báo động với hai đèn điện áp thấp đặc biệt cho mỗi cửa sổ.

Định mức điện áp của đèn: Lớn hơn 5% điện áp hệ thống bảng thông báo.

Thay thế: Dễ dàng thay thế đèn từ trước mặt tủ mà không ảnh hưởng đến bảng báo động.

Rung động: sử dụng đèn không bị ngắt do rung động

Nguồn điện áp thấp-đặc biệt

Cung cấp nguồn điện áp thấp-đặc biệt cho các bộ thông báo báo động.

Điều chỉnh hệ số công suất

Tụ điện

Tụ điện loại 3 pha, trong nhà, tự xấy- khô/cách điện bằng dầu điện môi, với dụng cụ bảo vệ/cầu chì bên trong và điện trở xả ngoài.

Điều khiển:

Cung cấp phần điều khiển qua bộ điều khiển hệ số công suất kỹ thuật số, với bàn phím bấm trên tủ cho hoạt động tự động, điều chỉnh bằng tay ưu tiên, và thể hiện góc pha hay hệ số công suất, điện áp, dòng điện, kW, kVAR, KVA. Hệ số công suất có thể cài đặt điều chỉnh được từ 0.8 đến 1.

Lắp đặt:

Tụ điện được tiếp đất.

Mạch bảo vệ được cung cấp cho mỗi tụ riêng biệt.

Một cầu dao hay một máy ngắt được cung cấp để ngắt tất cả các tụ điện.

Một tiện ích xả tụ ngang qua một điện trở tiêu hao công suất tương đương được lắp đặt, các điện trở này được mắc nối tiếp khi nguồn có thể có.

Thi công

Đánh dấu và dán nhãn

Cung cấp nhãn bao gồm định mức cho thiết bị điều khiển và mạch điện, thiết bị chức năng, các ghi chú cho nhân viên vận hành và bảo trì, định mức dòng điện vào và dòng điện ra, kích cỡ và nguồn cấp, và định mức kW cho bộ khởi động động cơ.

#### Nhãn nhận dạng

Cung cấp nhãn gắn trên lối vào tủ, cửa tủ, nắp che, trên mặt tủ điện và các thiết bị bên trong, chỉ ra các cấu kiện trong và các cấu kiện làm việc.

Màu nhãn

Tổng quát: Chữ đen trên nền trắng.

Nhãn ghi chú và dao cắt chính: Chữ đỏ trên nền trắng.

Nhãn cảnh báo, nguy hiểm: Chữ trắng trên nền đỏ.

Gắn nhãn

Tổng quát: Gắn nhãn chắc chắn. Phương pháp: Lựa chọn sau đây:

Bắt vít và dán dính hai mặt

Gắn trên miếng nhôm bắt vào tủ điện bằng đinh vít hay vít chìm.

Giới hạn: Không được dùng băng kéo- dán hay vít cắt ren vào tủ.

Sắp đặt

Cân chỉnh nhãn ngay ngắn theo hàng ngang và dọc.

Dán nhãn cho những thiết bị bên ngoài.

Tên nhà sản xuất: Yêu cầu

Thiết bị: Dán nhãn với các đánh dấu chính.

Nhãn đặt tên: Cho các thiết bị chính khác, cung cấp nhãn đặt tên chỉ ra nguồn cung cấp chính. Dán nhãn tên các ngăn riêng của vỏ tủ.

Thiết bị điều khiển: Dán nhãn cho bộ giới hạn dòng ngắn mạch và điều khiển, bao gồm như sau:

Tên mạch cho dao ngắt chính, mạch điều khiển chính và mạch điều khiển phụ.

Chi tiết nguồn tải và nguồn phụ.

Định mức dây cáp hay thanh cái vào đến bộ chia nguồn đầu tiên.

Kích cỡ dây cầu chì.

Dán nhãn cho các cấu kiện bên trong Tổng quát: Cung cấp các nhãn cho các thiết bị bên trong cấu kiện lắp ráp. Lắp đặt bên trong thiết bị được nói đến và chữ thì không được che khuất bởi thiết bị hay dây dẫn.

Máy ngắt MCCB: Nếu nhãn của nhà sản xuất máy ngắt bị che khuất bởi cơ cấu tay cầm vận hành hay người vận hành động cơ, thì cung cấp nhãn phụ mở ra đến tầm nhìn trên máy ngắt kế cạnh.

Biển tín hiệu

Cho phép phối hợp với Kiến trúc sư & Nhà thầu trang trí nội thất cho các biển tín hiệu sau:

Ghi chú "NGUY HIỂM", đựoc gắn trên tủ điện tổng.

Ghi chú “KHÔNG ĐƯỢC VÀO”, được gắn trên mặt ngoài cửa vào phòng tủ điện hay trục điện thông tầng.

Cung cấp một Bảng Xử Lý Điện Giật được treo ở vị trí dễ thấy trên tường của phòng tủ điện.

Bảng sơ đồ mạch

Tổng quát: Cho tất cả tủ phân phối động lực và tủ chiếu sáng, cung cấp bảng sơ đồ kích cỡ 200 x 150 mm, với chữ đánh máy chỉ ra các thông tin được lắp đặt như sau:

Tên, định mức và dụng cụ bảo vệ ngắn-mạch mạch nhánh, .

Định mức dòng và số thứ tự mạch động lực và chiếu sáng, loại và kích cỡ dây cáp và khu vực được cung cấp.

Gắn: Gắn bản sơ đồ mạch trên giá giữ sơ đồ mạch được gắn bên trong các cấu kiện hay cửa tủ tường, gần với dao cắt của tủ phân phối. Bảo vệ trong vỏ nhựa dẻo cứng trong suốt.

Sơ đồ đơn tuyến

Các cấu kiện lắp ráp theo đơn đặt hàng riêng: Cung cấp các sơ đồ đơn tuyến.

Định dạng: Chữ in không bị mờ, tối thiểu khổ A3, chỉ ra tình trạng đã được lắp đặt.

Gắn: Gắn trên khung kim loại không bị chói và được gắn trên tường gần vị trí thiết bị.

Đánh dấu cáp

Đánh dấu nguồn gốc của tất cả các dây dẫn bằng chữ rõ ràng không tẩy xóa. Nhãn đặt tên: Cung cấp các nhãn lâu bền gắn vào mỗi lõi và vỏ dây dẫn với chữ, số hay cả chữ số phù hợp với sơ đồ nối dây.

Cáp nhiều lõi và nhóm cáp tre-foil: Đánh dấu cáp nhiều lõi hay nhóm cáp tre-foil tại mỗi đầu bằng nhãn không- kim loại kẹp xung quanh mỗi lõi dây cáp hay nhóm cáp tre-foil.

Hoàn tất

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện: Cung cấp một bộ giá đỡ dụng cụ cho máy ngắt, và các dụng cụ vận hành, lắp đặt đặc biệt.

Đèn chỉ thị: Cung cấp 3 đèn dự phòng và một dụng cụ tháo đèn trên 10 đèn chỉ thị.

Đặt trong thùng vật tư dự phòng.

Bảng thông báo báo động: Cung cấp 3 đèn dự phòng, dụng cụ tháo đèn, dụng cụ tháo màn (nếu có dùng), gắn trên kẹp giữ trên vỏ tủ hay trên tủ chứa phụ tùng thay thế.

Thử nghiệm hoàn tất

Thực hiện các thử nghiệm sau:

Hoạt động điện.

Chất cách điện.

Bảo trì

Thực hiện như sau:

Thực hiện bảo trì và kiểm tra hàng tháng để duy trì tốt các thiết bị

Sửa chữa các lỗi, thực hiện điều chỉnh và thay thế những vật liệu bị lỗi hay hết hạn sử dụng.

TỦ ĐIỆN TRẠM BƠM

Tổng quan

Mô tả

Tủ điện gồm công việc cho tủ điện điều khiển trạm bơm

Tủ Điện Chính Hạ áp được cấp nguồn 380V, 3-pha + trung tính, 50Hz từ máy biến áp và tủ phân phối hạ thế khu vực có trung tính nối đất liên tục và được cấp nguồn 380V, 3-pha + trung tính.

Tủ điều khiển chiếu trạm bơm khởi động trực tiếp. Sơ đồ mạch điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ của trạm bơm. Mỗi tủ điều khiển 2 bơm hoạt động luân phiên.

Tham chiếu chéo

Tổng quát

IEC 60529 	Cấp độ bảo vệ hình thành từ vỏ tủ

IEC 61641 	Tủ điều khiển và tủ đóng cắt hạ áp có bao che - Hướng dẫn thử nghiệm dưới điều kiện hồ quang do dòng rò bên trong

IEC 61439-1   General rules (Quy định chung)

IEC 61439-2   thiết bị đóng cắt và cụm điều khiển

Thiết kế

Tổng quát

Điện áp cung cấp của hệ thống là 380V, 3 pha và 4 dây.

Nhà thầu sẽ cung cấp sơ đồ đi dây và đấu nối cho tất cả các thiết bị và các thiết bị qui định chi tiết trong tài liệu qui định kỹ thuật này. Điều này bao gồm cả những yêu cầu cho giao diện bảo vệ, điều khiển.

Nhà thầu cung cấp các bản vẽ sơ đồ bố trí chung và sơ đồ đơn tuyến cho Tủ hạ áp. Nhà cung cấp đệ trình các bản vẽ “hoàn công” để ghi lại những thay đổi trong suốt thời gian thi công và thử nghiệm tủ điện

Cấp độ ngắn mạch

Dòng ngắn mạch định mức: Là giá trị dòng r.m.s đối xứng lớn nhất trong tương lai tại điện áp hoạt động định mức, tại mỗi đầu cấp nguồn vào tủ, ngoại trừ ảnh hưởng của bộ giới hạn dòng

Đặc tính công suất ngắn mạch tủ: Định mức mạch cấp nguồn chính và thiết bị chức năng sau:

Khi thiết bị bảo vệ dự phòng có cung cấp: Định mức dòng ngắn mạch cho thời gian mở lớn nhất của các thiết bị bảo vệ đi kèm

Cách ly

Tổng quát: Dạng 1

Cấp độ bảo vệ

Các tủ để sử dụng ngoài trời: IP54

Gắn

Đặt trên bệ bê tông ngoài tời, định vị tủ và bệ bằng bulong mạ kẽm.

Đấu nối

Đường cáp vào: Phía dưới mương cáp

Đường cáp ra: Phía dưới mương cáp

Chất lượng

Kiểm tra

Đưa ra thông báo để kiểm tra sẽ được thực hiện tại các bước sau

Chế tạo và sơn hoàn thiện

Hoàn tất lắp ráp tại xưởng với thanh cái gắn nổi và các thiết bị chức năng lắp ráp vào

Lắp ráp sẵn sàng cho các thử nghiệm hàng ngày và gửi đi

Tủ đã lắp đặt và đấu nối

Sự chấp thuận

Thử nghiệm tại công trường

Thực hiện thử nghiệm dòng đưa vào thứ cấp trên cầu dao tự động điện tự động có thể điều chỉnh ngắt được sau khi lắp đặt và trước khi đưa điện vào, để thẩm tra đặc tính dòng điện/ thời gian và giá trị cài đặt

Số liệu sản phẩm cho các tủ nguyên bộ mua sẵn

Số modul và số chủng loại của từng hạng mục thiết bị.

Kích thước bên ngoài tổng quan

Mức độ ngắn mạch

Cấp bảo vệ

Dòng định mức của các bộ phận

Số cực và số lượng dự phòng

Chi tiết gắn

Cửa cánh mở

Màu sơn và hoàn thiện

Chi tiết lối vào

Bảng liệt kê nhãn

Bản vẽ thi công cho các tủ theo đơn đặt hàng

Số môđen, số chủng loại và định mức của các tủ

Chi tiết cấu kiện, thiết bị chức năng và các bảo vệ sốc thoáng qua

Chi tiết các kích thước

Các phần vận chuyển, bố trí chung, mặt bằng, mặt đứng trước và mặt cắt của mỗi ngăn chứa

Những chỗ nhô ra từ các tủ có thể ảnh hưởng đến các khoảng không gian hay vô ý vận hành, như các tay cầm, tay nắm, vành thông hơi dòng hồ quang và các bộ phận có thể rút ra được

Mức độ dòng ngắn mạch và đặc tính khả năng cắt dòng ngắn mạch

Cấp bảo vệ IP

Chi tiết lắp đặt trên bệ bê tông ngoài trời, sàn hay trên tường

Kết nối thiết bị phía trước và phía sau, và đường cáp vào trên và dưới

Cửa cánh mở

Màu sơn bên trong và bên ngoài và hệ thống sơn

Số lượng, tên nhãn hiệu, cấp định mức và loại điều khiển và bảo vệ thiết bị.

Thi công và chi tiết bệ máy, Chi tiết các lỗ mở thông gió, thông gió cho hồ quang dòng ngắn mạch và chi tiết các miếng đệm

Bố trí các khối đấu nối dây và đánh dấu tên mạch điều khiển

Sơ đồ đơn tuyến và sơ đồ mạch điện

Chi tiết các đường cáp chính và cáp nhánh bên trong tủ điện

Sắp xếp thanh cái, thanh liên kết và giá đỡ, khoảng cách giữa các thanh cái pha, vỏ tủ và các thiết bị khác và khoảng trống đến các phần kim loại tiếp đất

Cách ly bên trong, dạng cách ly, chi tiết bao bọc đầu nối dây

Đánh nhãn và bảng liệt kê khắc nhãn

Các tủ lắp ráp theo đơn đặt hàng

Tổng quát

Cung cấp vỏ tủ cứng, có lưới chống côn trùng, thông gió bao gồm, vách, cửa hay cả hai, tạo vỏ tủ, độ cách ly, và cấp độ bảo vệ như thiết kế

Bố trí

Cầu dao tự động, bộ phận công tắc có cầu chì và dao cách ly…

Công tắc điều khiển, đèn chỉ thị, thiết bị và đồng hồ đo trên cửa

Thiết bị chuyển mạch khẩn cấp dạng công tắc xoay

Thiết bị gắn trên cửa: Sắp đặt trong một dạng thuận tiện trong nhóm các thiết bị chức năng, như vậy thì dễ dàng tiếp cận mà không cần phải sử dụng dụng cụ hay chìa khóa.

Cấp độ bảo vệ: tối thiểu IP54

Vỏ tủ

Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện

Các thành phần ngoài trời

Chống côn trùng

Che lỗ thông gió bằng lưới 1mm không bắt lửa và bị ăn mòn

Quạt thông gió

Cung cấp quạt thông gió tại những nơi yêu cầu như cho các thiết bị điện tử, bộ thay đổi tốc độ ..v.v..

Bảng lắp thiết bị.

Tổng quát: Đủ cứng để đỡ sức nặng của thiết bị gắn trên nó

Khu vực cáp vào và ra: Đủ không gian cho cáp vào và ra

Cố định thiết bị

Khoảng cách: Cung cấp các khoảng không về điện, cơ khí và nhiệt đủ lớn giữa các thiết bị để bảo đảm các hoạt động tốt. Cung cấp khoảng cách tối thiểu 50mm giữa

Gắn: Bằng bulông, bắt vít trên lỗ ren trên bảng lắp kim loại, đinh tán hay bằng các kẹp mua sẵn. Cung cấp chi tiết cố định máy móc thiết bị có thể tiếp cận được điều này cho phép thay thế thiết bị sau khi hoàn tất chạy thử và nghiệm thu

Lắp đặt: Cho các thiết bị nhẹ, cung cấp các thanh ray kết hợp và kẹp mua sẵn

#### Nối đất

Nối đất chắc chắn thiết bị và các khung kim loại tủ lắp ráp vào dây dẫn tiếp đất bảo vệ. Cạo bề mặt sơn và lớp phủ bằng vật liệu chống ăn mòn ngay trước khi bắt bulông vào thanh tiếp đất. Cung cấp các vòng đệm có răng cưa cho các đầu bulông và đầu con tán tại chỗ sơn, liên kết kim loại-với-kim loại

Hoàn thiện tại xưởng

Mở rộng

Thực hiện sơn phủ mặt trong và mặt ngoài bề mặt kim loại của vỏ tủ bao gồm nắp che ngoại trừ bề mặt mạ điện, trãng kẽm, hay thép không rỉ và cả nắp lưới che thông gió

Sơn hoàn thiện

Phủ lớp sơn bột phản ứng nóng hay là hai lớp sơn lỏng (màu theo lựa chọn của chủ đầu tư và chấp thuận bởi tư vấn cảnh quan)

Bên trong các tủ: xám

Liên kết

#### Đầu nối

Cung cấp các đầu nối cho các mạch trong tương lai. Số đầu nối cho trung tính/ đất phải nhiều hơn số đầu nối pha để có thể đấu nối riêng lẻ mỗi dây trung tính/ đất

Liên kết

Liên kết bằng cáp cho các thiết bị trong tủ.

Số đầu nối cho trung tính/ đất phải nhiều hơn số đầu nối pha để có thể đấu nối riêng lẻ mỗi dây trung tính/ đất

Gắn: Gắn các liên kết trung tính trên đế cách điện

Mạch điều khiển: Cung cấp các liên kết tiếp đất và trung tính riêng biệt

Dán nhãn: Cung cấp các nhãn cho các đầu tiếp đất và trung tính

Dây cáp > 10 mm2

Cung cấp các bulông hay đầu lồi

Đi dây bên trong

Loại dây cáp

Dây cáp đồng 0.6/1 kV. Đấu nối trực tiếp vào thanh cái pha và thanh trung tính

Dây cáp kết nối

Tổng quát: Cho những mạch cấp nguồn chính, cung cấp những dây cáp liên kết sau

Cung cấp dây cáp với dòng định mức phù hợp nhiệt độ không khí bên trong tủ và giới hạn độ tăng nhiệt độ của thiết bị trong tủ

Đi cáp cách xa thanh cái và gờ kim loại

Cung cấp dây cáp có khả năng chịu ứng suất từ và ứng suất nhiệt lớn nhất phù hợp với thời gian và mức độ ngắn mạch liên quan

Đi cáp gọn gàng. Cung cấp các máng đi cáp có rãnh với kích thước dự phòng cho các dây cáp trong tương lai hay đai buộc cách khoảng lớn nhất 150 mm với dây buộc đủ cứng để chịu được ứng suất từ do dòng ngắn mạch gây ra. Không được gia cố bằng keo dính

Bảo đảm đi dây cho các thiết bị tương lai mà không phải tháo dời thiết bị hiện hữu

Đánh dấu dây cáp điều khiển và dây cáp động lực tại hai đầu bằng các vòng đai giữ chặt và bịt đầu sắt ở hai đầu phù hợp với ghi chú trong sơ đồ mạch

Hoàn tất đặt cáp điều khiển bên trong đầu nối tunnel hay, nếu cần thiết, cung cấp các đầu palm thích hợp và dụng cụ kẹp sửa

Đối với những thiết bị gắn trên cửa bản lề, đi cáp phía có bản lề nhằm tránh sự hạn chế độ mở cửa. Bó dây cáp bằng các dây bó xoắn PVC

Nếu nhà sản xuất yêu cầu, thì cung cấp dây dẫn có bọc bảo vệ

Những cầu dao tự động điện gần nhau: Nếu có thể được lắp ráp các thanh cái nhiều cực nguyên bộ mua sẵn để kết nối các cầu dao tự động điện, không được cung cấp các dây cáp liên kết. Dây cáp > 6 mm2

Hoàn tất

Đầu nối tunnel: cho dây cáp đơn

Các đầu nối hay những điểm kết nối khác: cho ≤ 2 dây cáp

Cửa: Không được đi cáp trên cửa bản lề hay các tấm nắp có thể tháo dời được

Giá đỡ

Độ bền: Chịu được lực tác động mạnh trong khi ngắn mạch.

Đánh dấu: Đánh dấu dây cáp cho các kết nối với mạch điều khiển ngoài phù hợp với các đầu dây đã được đánh dấu trong tủ

Mạch chỉ thị và mạch điều khiển. Tổng quát: Cung cấp dây dẫn có kích thước phù hợp với khả năng tải dòng của các mạch riêng

Kích thước nhỏ nhất: 1mm2 với 32/0.2

Đấu nối

Các mạch khác

Kết nối đến các mạch ≤ 16 mm2: Cung cấp các khối đầu nối tunnel dạng DIN

Kết nối đến các mạch > 16 mm2: Cung cấp các đầu nối dây dạng đầu lồi đường kính ≥ 5 mm, kích thước theo dòng tải liên tục

Dạng: Bắt vít chặt, kẹp vào, loại-Din 35 mm, dẻo, không-bắt lửa và, ở mức nhỏ nhất, phù hợp để đưa cái tua vít vào

Đầu nối tunnel: Cung cấp các ống lót bịt cách điện hai đầu xiết chặt giữ cáp mềm trong đầu nối tunnel

Đánh dấu: Đánh dấu dây cáp tại hai đầu với các vòng sắt đệm loại – đai chặt

Đầu nối bao che

Vị trí: Đặt các đầu nối sao cho dễ dàng tiếp cận các đầu nối đường ra

Thanh ray lắp: Bắt vít hay tán rivê để gắn thanh ray vào tủ

Cung cấp chiều dài đủ lớn để cho phép mở rộng hơn nữa 20% số đầu nối hay 3 đầu nối, tùy theo giá trị nào lớn hơn

Sắp xếp: Hoàn thành đi dây bên trong đến một mặt của khối đầu nối, chừa mặt còn lại cho các mạch cáp ra

Nhóm: Cung cấp nhóm đầu nối riêng biệt cho các mạch nhánh cuối cùng và các mạch điều khiển. Cung cấp các miếng che giữa các nhóm đầu nối có điện áp khác nhau và có kích thước đầu nối khác nhau

Đầu nối cho dây động lực: 3 pha hay một pha và trung tính

Đầu nối cho mạch điều khiển: Đánh dấu theo số thứ tự hay theo bảng mẫu tự chữ cái, với số hay chữ nhỏ nhất bên cạnh đầu nối động lực

Chia nhỏ để vận chuyển: Cung cấp các khối đầu nối cho các dây liên kết trên mỗi mặt của của từng phần chia nhỏ để vận chuyển

Thi công

Lắp đặt tủ

Trước khi đấu nối các vách bên trong tủ điện, gắn cố định các bộ phận và các thiết bị đo lường lên vỏ tủ đúng vị trí, phẳng và thẳng đứng

Đường cáp vào

Tổng quát: Lắp vào gọn gàng một hay nhiều bảng lối cáp vào, nếu vừa vặn, để cho phép ống luồn đi vào tủ. Không được đưa cáp vào từ trên của các tủ chịu thời tiết.

Giá đỡ cáp

Cung cấp những giá đỡ thích hợp để chịu được ứng suất trong điều kiện ngắn mạch

Sơ đồ mạch

Bảng sơ đồ mạch

Tổng quát: cung cấp bảng sơ đồ kích cỡ 200 x 150 mm, với chữ đánh máy chỉ ra các thông tin được lắp đặt như sau

Tên, định mức và dụng cụ bảo vệ ngắn-mạch mạch nhánh

Gắn: Gắn bản sơ đồ mạch trên giá giữ sơ đồ mạch được gắn bên trong các cấu kiện hay cửa tủ, gần với dao cắt của tủ phân phối. Bảo vệ trong vỏ nhựa dẻo cứng trong suốt

Sơ đồ đơn tuyến

Các cấu kiện lắp ráp theo đơn đặt hàng riêng: Cung cấp các sơ đồ đơn tuyến

Định dạng: Chữ in không bị mờ, tối thiểu khổ A3, chỉ ra tình trạng đã được lắp đặt

Hoàn tất

Thử nghiệm hoàn tất

Thực hiện theo các thử nghiệm sau:

Vận hành về điện

Chất cách điện

Bảo trì

Tổng quát: Thực hiện như sau:

Thực hiện các công việc thử nghiệm và bảo trì hàng tháng để bảo trì các thiết bị, bao gồm cả hệ thống ắc quy nếu có

Sửa chữa lỗi, thực hiện việc hiệu chỉnh và thay thế các thiết bị hết hạn sử dụng, vật liệu đã bị hư hỏng trong thời gian 24 giờ từ lúc thông báo

CÁC DỊCH VỤ NGẦM

Tiêu chuẩn và quy định

Theo tiêu chuẩn TCVN 7997 :2009 và tất cả các tiêu chuẩn liên quan và theo các yêu cầu của EVN và các cơ quan chức năng địa phương liên quan.

Đệm và phần bao bằng cát

Cung cấp cát sạch bên dưới và xung quang cáp và ống dẫn được đi ngầm. Loại bỏ toàn bộ đá tảng và đá ở phần đáy rãnh và các vật liệu cứng, sắc khác. Đổ đầy rãnh đến độ sâu 50mm bằng một lớp cát được lựa chọn trước khi đặt cáp.

Bít kín ống và hệ thống đường ống

Bít kín đầu ống và hệ thống đường ống dẫn cáp bằng keo dán chống thấm. Bít kín các ống và hệ thống đường ống dẫn phụ trợ ngay sau khi cài đặt. Bít kín các ống và hệ thống đường ống dẫn khác ngay sau khi cài đặt. Bít kín các đầu ống dẫn đi vào tòa nhà bằng hồ xi măng yếu để ngăn sự thâm nhập của hơi ẩm và động vật có hại. Bít kín các khớp nối của tất các các ống dẫn bọc kín dây dẫn PVC/PVC và XLPE/PVC bằng hợp liên kết PVC đã được chứng nhận.

Mương và hệ thống mương cáp dẫn đường ống

Lớp lót: Toàn độ rộng mở rộng, khối đắp đầm nén và độ sâu đầm nén của rãnh là 50 mm.

Sơ đồ: Tránh các đoạn ống sắc và đặt bản vẽ ở các điểm trên mặt đất.

Vệ sinh: Dùng giẻ lau sạch trước khi lắp đặt bất kỳ đường dây cáp nào.

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

Tổng quan

Cung cấp và lắp hệ thống nối đất theo các Quy định của TCVN hiện hành và như thể hiện trong Bản vẽ sơ đồ nối đất

Nối đất hệ thống điện

Hệ thống nối đất cao thế đối với hệ thống nối đất riêng. (trong phạm vi cơ sở hạ tầng)

Nối tất cả các vỏ bọc kim loại mang điện, bọc cáp kim loại, và các bộ phận tương tự với hệ hống nối đất

Nối đất cho máy biến áp như hệ thống nối đất TN-C.

Hệ thống nối đất trung, hạ thế như hệ thống nối đất TN-C.

Hệ thống nối đất tư trạm bơm, tủ chiếu sáng nối đất TT.

Dây nối đất.

Điện cực nối đất.

Nối đất an toàn và làm việc với điện trở nối đất không quá 4 ohms với trạm, tủ RMU. Không quá 10 ohms với tủ phân phối.

Hệ thống bảo vệ chống sét riêng với hệ thống nối đất điện.

Hệ thống tiếp đất riêng cho hệ thống điện nhẹ

Điện cực nối đất

Điện cực nối đất thường bao gồm các cọc thép mạ đồng có đường kính D16mm, chiều dài L2.4m. Đầu của mỗi điện cực nối đất phải được bao kín bên trong một hộp kiểm tra được dán nhãn rõ ràng và có thể tiếp cận được để kiểm tra định kỳ.

Để đạt được hiệu quả lâu dài của điện cực nối đất, có thể sử dụng các hóa chất đặc biệt hoặc chất mặn xung quanh điện cực nối đất để đảm bảo hàm lượng độ ẩm nhưng những điện cực này phải ổn định và chịu được các đặc tính hóa học theo thời gian.

Dây dẫn nối đất

Tất cả các dây nối đất chỉ được làm từ vật liệu dây dẫn bằng đồng. Các vật liệu phải phù hợp với các quy chuẩn và tiêu chuẩn.

Khi có liên quan tới các mạch, tất cả các dây nối đất phải được đánh dấu tại các điểm đầu kết của chúng bằng các số nhận dạng mạch.

Việc kết nối dây dẫn nối đất với các điện cực nối đất phải được làm bằng phương pháp hàn hóa nhiệt để  chống ăn mòn.

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Tổng quan

Mô tả

Chỉ dẫn kỹ thuật này bao gồm các công việc chế tạo, thử nghiệm tại nhà máy, bàn giao và tháo dỡ xuống hiện trường tại nơi phù hợp để lắp đặt và đấu nối.

Trong trường hợp có yêu cầu nhập khẩu thiết bị chuyên dùng vào Việt Nam, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về phí bảo hiểm, phí chuyển nhượng, phí ngân hàng, thuế, phí nhập khẩu, phí hành chánh, phí chuyên chở, phí chất - dỡ tải...

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm là thiết bị nhập khẩu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu đề ra.

Các thiết bị được chế tạo theo mẫu mã đã được thử nghiệm chính thức bởi cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác lắp đặt bao gồm việc cung cấp vật tư, nhân công, vận chuyển, dụng cụ, thiết bị và mọi thứ cần thiết khác cho việc thi công, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, bảo trì áp dụng cho thiết bị và hệ thống mô tả trong yêu cầu kỹ thuật này, cùng với các công việc phụ, công việc phát sinh không được liệt kê về mặt kỹ thuật ở đây- theo ý nghĩa của yêu cầu kỹ thuật này và của bản vẽ.

Mọi công việc được ghi chú hay mô tả trong yêu cầu kỹ thuật này và trong các bản vẽ liên quan sẽ được nhà thầu này thực hiện- trừ khi có ghi chú là công việc do nhà thầu khác thực hiện.

Nhà thầu này chịu trách nhiệm về việc lắp đặt và phương pháp lắp đặt các hệ thống đã quy định, theo yêu cầu của tư vấn giám sát.

Nhà thầu phải gửi và đệ trình cho tư vấn giám sát tất cả các tính toán thiết kế và bản vẽ trước khi tiến hành thi công.

Các Yêu Cầu Vật Liệu, Thiết Bị Thi Công Công Trình

Để đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian sử dụng lâu dài cho công trình, trong thiết kế này đã chọn vật tư thiết bị có thông số kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam đã ban hành. Khi thi công cần dùng thiết bị, vật tư, có thông số kỹ thuật đúng hoặc tương đương thiết kế đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và cung cấp các chứng nhận.

Tiêu chuẩn tham chiếu

Phần công việc được bao hàm trong chỉ dẫn kỹ thuật này phải được tiến hành theo các hướng dẫn và các tiêu chuẩn áp dụng cũng như các quy phạm phù hợp sau đây:

| 1 | Quy phạm trang bị điện: Phần 1 – Quy định chung. | 11 TCN-18-2006 (Tham khảo) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Quy phạm trang bị điện: Phần 2 – Hệ thống đường dây dẫn điện. | 11 TCN-19-2006 (Tham khảo) |
| 3 | Quy phạm trang bị điện: Phần 3 – Thiết bị phân phối và trạm biến áp. | 11 TCN-20-2006 (Tham khảo) |
| 4 | Quy phạm trang bị điện: Phần 4 – Bảo vệ và tự động. | 11 TCN-21-2006 (Tham khảo) |
| 5 | Quy phạm chống sét và tiếp đất của Bộ Bưu Chính, Viễn Thông | TCN 68-174-2006 (Tham khảo) |
| 6 | Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp | NF C17-102: 2011 |
| 7 | Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Tây Ban Nha | UNE 21186: 2011 |
| 8 | Chống sét cho công trình – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCVN 9385 - 2012 |

#### Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo E.S.E

Hệ thống chống sét gồm 3 bộ phận chính:

Thiết bị thu sét tia tiên đạo

Cáp đồng dẫn và thoát sét

Hệ thống tiếp đất chống sét

Thiết bị thu sét tia tiên đạo E.S.E.

Thông số kỹ thuật:

Sử dụng lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp

Bán kính bảo vệ : Rp : 188 mét theo tiêu chuẩn NFC 17-102 :2011

Dòng xung sét : 115kA theo tiêu chuẩn TS EN 50164-1

Công Nghệ : Kim thu sét chủ động – phát tia tiên đạo sớm (ESE)

Có Chức năng kiểm tra hoạt động của kim thu sét bằng máy đo kỹ thuật số

Vật liệu : thép Inox không gỉ - mạ Crôm

Tuổi Thọ : Trên 30 năm

Kết nối : Ren trong DN60

Nhiệt độ : -40 oC đến +120 oC

Chứng nhận : ISO 9001, ISO 14001, NFC 17-102 :2011, IEC 61083-1, IEC 60060-1, TS EN 50164-1, TS 3033 EN 60529

Đầu thu sét nhận năng lượng cần thiết trong khí quyển để tích trữ các điện tích trong bầu hình trụ. Đầu thu sét sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian giông bão khoảng từ 10 tới 10.000V/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường xung quanh vượt quá giá trị cực đại để bảo đảm nguy cơ sét đánh là nhỏ nhất.

Phát ra tín hiệu điện cao thế với một biên độ, tần số nhất định tạo ra đường dẫn sét chủ động về phía trên đồng thời trong khi đó làm giảm điện tích xung quanh Đầu thu sét tức là cho phép giảm thời gian yêu cầu phát ra đường dẫn sét chủ động về phía trên liên tục.

Điều khiển sự giải phóng ion đúng thời điểm: thiết bị ion hoá cho phép ion phát ra trong khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thích hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giây trước khi có phóng điện sét, do đó đảm bảo dẫn sét kịp thời, chính xác và an toàn.

Đầu thu sét là thiết bị chủ động không sử dụng nguồn điện nào, không gây ra bất kỳ tiếng động, chỉ tác động trong vòng vài ms trước khi có dòng sét thực sự đánh xuống và có hiệu quả trong thời gian lâu dài.

Cáp dẫn và thoát sét.

Bố trí 01 đường cáp đồng bện dẫn và thoát sét đi bên trong cột thép mạ kẽm nhúng nóng 20m (chiều cao trụ được cập nhật theo cao độ của villa) tại mỗi vị trí đặt thiết bị thu sét từ đỉnh cột xuống hệ thống tiếp đất xuống đất đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2.

Cáp dẫn và thoát sét có tính dẫn điện cao bằng cáp đồng bện. Tiết diện của dây dẫn sét phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9385-2012 & NF C17-102:2011 và tối thiểu là 70mm2. Dây dẫn xuống được kết nối với thiết bị thu sét E.S.E bằng đai neo cố định cáp vào cột và kẹp định vị cáp. Dây dẫn sét sẽ chạy dọc theo cột ghép nối inox và đi luồn bên trong cột 20m dẫn xuống hệ thống tiếp đất.

Dây dẫn sét sẽ được nới rộng chỗ ngoặt gấp. Không uốn cong dây dẫn sét tạo một góc dưới 90 độ cũng như có bán kính cong nhỏ hơn 8 inch hoặc tránh quay ngược lên (trừ khi nó đi qua chướng ngại vật thấp hơn 40cm, độ nghiêng tối đa 45 độ. Tránh đi gần bất kỳ hệ thống điện / thông tin liên lạc/ khí ga;

Dây dẫn sét bằng đồng bện 70mm2 sẽ nối trực tiếp với chân trụ đỡ thiết bị thu sét E.S.E bằng đầu cốt đồng.

Hộp đo kiểm tra tiếp đất

Hộp đo kiểm tra sẽ được mở để kiểm tra tại thời điểm đang lắp đặt và thử nghiệm thường xuyên để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Hộp kiểm tra được đặt trong thân trụ cách mặt hoàn thiện 1.2m dây thoát sét xuống để điện cực tiếp đất có thể được kiểm tra một cách riêng biệt.

Hệ thống tiếp đất chống sét

Hệ thống nối đất được thiết kế nhằm bảo đảm sự an toàn cho cả con người và công trình và các phương tiện liên quan.

Đóng đầu cọc vào mặt đất bằng tay hoặc bằng búa điện, độ sâu tối thiểu 2.4m, chứa điện trở suất thấp trong đất.

Cáp đồng trần tiếp đất 70mm2: Đi theo tuyến chạy dọc theo đường ngắn nhất và thẳng nhất có thể, trừ phi có chỉ định khác hoặc qui định khác. Tránh xa đường dẫn có chứng ngại vật hoặc đi dây dẫn nơi có thể bị căng ra, va chạm hay bị hư hỏng.

Bảo đảm cáp đồng trần không bị bẩn/ không bị dính dầu và khô thoáng.

Cọc thép mạ đồng tiếp đất, cáp đồng trần 95mm2 tiếp đất và mối hàn hóa nhiệt liên kết được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép mạ đồng D16 dài 2.4m chôn cách nhau 3.0m và liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 70mm2. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất 1.0m so với cốt san nền cáp đồng trần 70mm2 được đặt trong các rãnh 0.5m sâu 1.10m. Việc liên kết giữa cọc đồng tiếp đất, cáp đồng thoát sét bằng mối hàn hóa nhiệt (chữ “T” và chữ “L”) tạo cho hệ thống tiếp đất có điện trở tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9385-2012 chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam có tác dụng tải dòng điện hiệu quả do khả năng tiếp xúc giữa cọc, cáp đồng tiếp đất và cáp thoát sét rất cao vì vậy đạt độ bền và tuổi thọ không cần phải bảo dưỡng định kỳ hệ thống nối đất như trong các hệ thống cũ trước đây.

Đặt cáp đồng trần tiếp đất và cọc trong khuôn hàn, bảo đảm việc lựa chọn khuôn hàn là phù hợp để hàn giữa dây tiếp đất và cọc.

Kết nối các cọc tiếp đất bằng cáp đồng trần 70mm2 thành một hệ thống chung bằng mối hàn hóa nhiệt.

Hoá chất giảm điện trở có tác dụng làm giảm điện trở suất đất, tăng độ liên kết phần kim loại với đất và ổn định đất theo mùa, hoá chất này được dải tại các điện cực tiếp đất và dọc theo băng đồng tiếp đất.

Đo kiểm tra điện trở và nếu điện trở không đạt được chỉ số như yêu cầu thì nên bổ xung thêm cọc và khoan giếng sâu hơn cũng như tăng hóa chất làm giảm điện trở.

Số lượng cọc tiếp đất được đóng dưới đất sẽ phụ thuộc vào điện trở đất trên từng khu vực cụ thể và như trên bản vẽ thi công đã duyệt.

Hệ thống nối đất cho hệ thống chống sét phải được thiết lập trước khi lắp đặt thiết bị chống sét tia tiên đạo E.S.E.

#### Kích thước

Kích thước của các bộ phận hợp thành trong một hệ thống chống sét cần đảm bảo các yêu cầu nêu trong Bảng 1 và Bảng 2. Độ dày của các tấm kim loại sử dụng trên mái nhà và tạo thành một phần của hệ thống chống sét cần đảm bảo yêu cầu trong Bảng 3.

Bảng 1 - Vật liệu, cấu tạo và tiết diện tối thiểu của kim thu sét, dây dẫn sét, dây xuống và thanh chôn dưới đất.

| Vật liệu | Cấu tạo | Tiết diện tối thiểua (mm2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đồng | Dây dẹt đặc | 50 | Chiều dày tối thiểu 2 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 50 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc | 200 | Đường kính 16 mm |
| Đồng phủ thiếc | Dây dẹt đặc | 50 | Chiều dày tối thiểu 2 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 50 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc | 200 | Đường kính 16 mm |
| Nhôm | Dây dẹt đặc | 70 | Chiều dày tối thiểu 3 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 50 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
| Hợp kim nhôm | Dây dẹt đặc | 50 | Chiều dày tối thiểu 2,5 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 50 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc | 200 | Đường kính 16 mm |
| Thép mạ kẽm | Dây dẹt đặc | 50 | Chiều dày tối thiểu 2,5 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 50 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc | 200 | Đường kính 16 mm |
| Thép không gỉ | Dây dẹt đặc | 50 | Chiều dày tối thiểu 2 mm |
|  | Dây tròn đặc | 50 | Đường kính 8 mm |
|  | Cáp | 70 | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc | 200 | Đường kính 16 mm |
| CHÚ THÍCH: - Sai số cho phép: - 3 %. - Nhúng nóng hoặc phủ điện, chiều dày lớp phủ tối thiểu là 1 micron. - Lớp phủ phải nhẵn, liên tục và không có vết sần với chiều dày danh định là 50 microns. - Chromium 16 %, Nickel 8 %; Carbon 0,07 %. - 50 mm2 (đường kính 8 mm) có thể giảm xuống 28 mm2 (đường kính 6 mm) trong một số trường hợp không yêu cầu sức bền cơ học cao. Trong trường hợp đó cần lưu ý giảm khoảng cách giữa các điểm cố định. - Chỉ áp dụng cho kim thu sét. Trường hợp ứng suất phát sinh do tải trọng như gió gây ra không lớn thì có thể sử dụng kim thu sét dài tối đa tới 1m đường kính 10 mm - Chỉ áp dụng cho thanh cắm xuống đất. - Nếu phải quan tâm đặc biệt tới vấn đề cơ và nhiệt thì các giá trị trên cần tăng lên 78 mm2 (đường kính 10 mm) đối với dây tròn đặc và 75 mm2 (dày tối thiểu 3 mm) đối với thanh dẹt đặc. |  |  |  |

Bảng 2 - Vật liệu, cấu tạo và kích thước tối thiểu của cực nối đất

| Vật liệu | Cấu tạo | Kích thước tối thiểua |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cọc nối đất | Dây nối đất | Tấm nối đất |  |
| Đồng | Cáp |  | 50 mm2 |  | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Dây tròn đặc |  | 50 mm2 |  | Đường kính 8 mm |
|  | Dây dẹt đặc |  | 50 mm2 |  | Chiều dày tối thiểu 2mm |
|  | Dây tròn đặc | Đường kính 15 mm |  |  |  |
|  | Ống | Đường kính 20 mm |  |  | Chiều dày thành ống tối thiểu 2 mm |
|  | Tấm đặc |  |  | 500 mm x 500 mm | Chiều dày tối thiểu 2 mm |
|  | Tấm mắt cáo |  |  | 600 mm x 600 mm | Tiết diện 25 mm x 2 mm |
| Thép | Dây tròn đặc mạ kẽm | Đường kính 16 mmd | Đường kính 10 mm |  |  |
|  | Ống mạ kẽm | Đường kính 25 mmd |  |  | Chiều dày thành ống tối thiểu 2 mm |
|  | Dây dẹt đặc mạ kẽm |  | 90 mm2 |  | Chiều dày tối thiểu 3 mm |
|  | Tấm đặc mạ kẽm |  |  | 500 mm x 500 mm | Chiều dày tối thiểu 3 mm |
|  | Tấm mắt cáo mạ kẽm |  |  | 600 mm x 600 mm | Tiết diện 30 mm x 3 mm |
|  | Dây tròn đặc mạ đồng | Đường kính 14 mm |  |  | Mạ đồng 99,9% đồng, dày tối thiểu 250 microns |
|  | Dây tròn đặc không mạ |  | Đường kính 10 mm |  |  |
|  | Dây dẹt đặc trần hoặc mạ kẽm |  | 75 mm2 |  | Chiều dày tối thiểu 3 mm |
|  | Cáp mạ kẽm |  | 70 mm2 |  | Đường kính tối thiểu của mỗi sợi 1,7 mm |
|  | Thép ống mạ kẽm | 50 mm x 50 mm x 3 mm |  |  |  |
| Thép không gỉ | Dây tròn đặc | Đường kính 16 mm | Đường kính 10 mm |  |  |
|  | Dây dẹt đặc |  | 100 mm2 |  | Chiều dày tối thiểu 2 mm |
| CHÚ THÍCH: - Sai số cho phép: -3 %. - Có thể phủ bằng thiếc. - Lớp phủ phải nhẵn, liên tục và không có vết sần với chiều dày danh định là 50 microns đối với vật liệu tròn và 70 microns đối với vật liệu dẹt. - Chân ống cần được tiện trước khi mạ kẽm. - Đồng cần được liên kết với lõi thép. - Chỉ cho phép khi hoàn toàn chôn trong Bê tông. - Chỉ cho phép khi được liên kết tốt tại các điểm cách nhau không quá 5m với cốt thép ở những bộ phận móng có tiếp xúc với đất. |  |  |  |  |  |

#### Yêu cầu kỹ thuật cáp đồng trần

#### Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

#### Tiêu chuẩn:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995 : Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

#### Mô tả:

Các thông số cơ bản :

Vật liệu dẫn điện: Đồng

Mặt cắt danh định: 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 240mm², 400mm².

Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 35 | 7 | 2,51 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |
| 70 | 19 | 2,13 | 2 |
| 95 | 19 | 2,51 | 2 |
| 120 | 19 | 2,80 | 2 |
| 150 | 19 | 2,15 | 2 |
| 240 | 37 | 2,84 | 3 |

Yêu cầu về kết cấu:

Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gy hay đứt đoạn cũng như cc khuyết tật khc cĩ hại cho qu trình sử dụng. Tại cc đầu cuối của dy bện nhiều sợi phải cĩ đai chống bung xoắn.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 35 | 2,51 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |
| 70 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 95 | 2,51 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 120 | 2,80 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |
| 150 | 3,15 | 0,03 | 380 | 1,5 | 5 |
| 240 | 2,84 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |

Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 35 | 0,5238 |
| 50 | 0,3688 |
| 70 | 0,2723 |
| 95 | 0,1944 |
| 120 | 0,1560 |
| 150 | 0,1238 |
| 240 | 0,0789 |

Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 35 | 13141 |
| 50 | 17455 |
| 70 | 27115 |
| 95 | 37637 |
| 120 | 46845 |
| 150 | 55151 |
| 240 | 93837 |

Bành dây :

Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

Các hạng mục thử nghiệm :

Thử nghiệm thường xuyên :

Đo điện trở của dây dẫn

Thử nghiệm điển hình :

Đo điện trở của dây dẫn  (*)

Đo đường kính của sợi đồng (*)

Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp. (*)

Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

Thử nghiệm lực ko đứt của dy dẫn  (*)

Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ)

Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 400 | (*) |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | Sợi | 7 7 7 19 19 19 19 37 | (*) |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | mm | 2,13 2,51 3,0 2,13 2,51 2,80 3,15 2,84 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | Lớp | 1 1 1 2 2 2 2 3 | (*) |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | mm | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | N/mm² | 400 400 400 400 400 400 380 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | %. | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | Lần. | 6 6 7 6 6 7 5 7 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | /Km | 0,7336 0,5238 0,3688 0,2723 0,1944 0,1560 0,1238 0,0789 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | N | 9463 13141 17455 27115 37637 46845 55151 93837 | (*) |
|  | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 35mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 70mm² - Dây dẫn 95mm² - Dây dẫn 120mm² - Dây dẫn 150mm² - Dây dẫn 240mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

#### Yêu cầu kỹ thuật cọc tiếp địa

#### Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho cọc tiếp địa dài 2,4m.

#### Tiêu chuẩn:

UL 467: Tiếp đất và thiết bị liên kết.

#### Mô tả:

Cọc tiếp địa dài 2,4m bao gồm cọc thép mạ đồng, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc và khớp nối.

Cọc tiếp địa có chiều dài  là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm:

01 cọc tiếp địa 2,4m,

n-1 cọc thép.

n-1 khớp nối.

Cọc tiếp địa (Earthing rod):

Mỗi điện cực nối đất phải là loại thép mạ đồng đường kính 16 mm, chiều dài 2.400mm, có lớp mạ đồng bao phủ toàn bộ

Mỗi điện cực nối đất phải là loại thép mạ đồng đường kính 16 mm, chiều dài 2.400mm, có lớp mạ đồng bao phủ toàn bộ bên ngoài. Chiều dày lớp đồng được mạ phải ≥ 0,254 mm (254 micron), đáp ứng tiêu chuẩn UL 467 như được trình bày trong bản vẽ hay khi cần thiết để đạt được trở kháng nhỏ nhất; điện cực nối đất bao gồm các khớp nối lồng ống, đầu ống dẫn và kẹp mối nối.

Các điện cực nối đất phải có lực căng vào khoảng 600 N/m2.

Các khớp nối từng phần điện cực phải cùng loại vật tư với điện cực nối đất, được ren răng để khớp với các bộ phận của điện cực nối đất. Cần sử dụng chốt đẩy khi cắm điện cực vào đất. Các trị số đất phải được đo lường và ghi lại trước khi kết nối và dẫn động vào bộ phận kế tiếp. Nếu cấn thiết, phải bổ sung thêm các điện cực nối đất nhằm đạt được các trị số đất thực tế theo yêu cầu.

Việc nối các dây dẫn nối đất vào điện cực nối đất cần được thực hiện bằng phương pháp hàn hóa nhiệt. Các mối nối này phải có khả năng cung cấp một sự tiếp xúc áp lực cao giữa điện cực nối đất và các dây dẫn nhằm đạt được điện trở tiếp xúc thấp.

Toàn bộ các lỗ chờ điện cực nối đất xuyên qua các màng ngăn nước ở tầng hầm cần được cung cấp cùng với các ống măng sông kín nước do nhà sản xuất đề xuất và được sự chấp thuận của giám đốc dự án. Việc lắp đặt các ống măng sông phải có sự giám sát và ký xác nhận của đại diện nhà sản xuất để bảo đảm rằng việc lắp đặt theo đúng các chi tiết hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

Mỗi điện cực cần được chôn không thấp hơn 100 mm dưới cấu trúc phiến sàn. Mỗi điện cực nối đất phải được đánh dấu rõ ràng bằng một tấm biển bằng đồng thau ghi chữ “MỐI NỐI NỐI ĐẤT AN TOÀN – KHÔNG ĐƯỢC DỊCH CHUYỂN”. Mỗi điện cực nối đất lắp trong hộp làm bằng bê tông đúc sẵn cường độ cao, trọn bộ có nắp đậy như trong bản vẽ chi tiết; hộp phải có cấu trúc vững chắc đề có thể chịu được trọng tải của xe cộ lưu thông tại vị trí lắp đặt. Phần nắp cần được đặt lõm để tiếp nhận phần hoàn thiện sàn theo kiến trúc tại vị trí lắp đặt.

Các điện cực nối đất để đo kiểm tra điện trở nối đất có cấu tạo giống các điện cực nối đất chính, vị trí được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tầng hầm.

| TT | DIỄN GIẢI | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- |
| I | CỌC TIẾP ĐẤT |  |
| 1 | Standard: Tiêu chuẩn | UL 467 |
| 2 | Type: Chủng loại: | Cọc thép mạ đồng, lớp mạ ≥ 0.254mm |
| 3 | Diameter(mm) Đường kính | D16 |
| 4 | Lenght (m) Chiều dài (m) | 2.4 m/ cọc |

Bulông hướng cọc (driving point):

Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

Bulông đóng cọc (driving bolt):

Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

Khớp nối (coupling unit):

Khớp nối được ven răng bean trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.

Các mối nối:

Các mối nối trên các thanh nối đất, dây đồng và lưới nối đất cần được hàn nhiệt sao cho điện trở của phần có chứa mối nối không được vượt quá điện trở của một độ dài tương đương ở thanh dẫn không có mối nối. Bất cứ mối nối nào được thực hiện như vậy cũng cần được thử nghiệm để chứng minh là theo đúng các yêu cầu.

Các mặt tiếp xúc của toàn bộ các thanh dẫn bảo vệ phải được làm vệ sinh sạch sẽ và tráng thiếc trước khi kết nối.