Đặc tính và tiêu chuẩn ruột máy cắt hợp bộ ABB

- Máy cắt 471, T401 trạm Bình Hòa

| Mục | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy cắt (Indoor, Metal-Clad withdrawable circuit breaker) |  |  |
| 1 | Số lượng | 02 bộ (bộ 03 pha) bao gồm các tiếp điểm ngàm đực |  |
| 2 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 6 | Thay thế phù hợp ruột máy cắt hiện hữu hiệu ABB kiểu HD4/P 24.12.25, lắp đặt tương thích với tủ hợp bộ hiện hữu (loại ABB, kiểu UNIGEAR ZS1 Trường hợp nhà thầu chào ruột máy cắt mã hiệu khác hiện hữu yêu cầu cung cấp văn bản cam kết của nhà sản xuất ABB việc thay thế tương thích và nhà thầu cử chuyên viên kỹ thuật của nhà sản xuất ABB đến hiện trường để thực hiện cân chỉnh lắp đặt. | Yêu cầu |  |
| 7 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100 |  |
| 8 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 9 | Loại máy cắt | Khí SF6/Chân không |  |
| 10 | Dòng điện định mức | 1250A |  |
| 11 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | ≥ 25kA |  |
| 12 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | ≥ 25kA/3sec |  |
| 13 | Truyền động | lò xo |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét | 125kVp |  |
| 16 | Dòng điện chịu đựng đỉnh | ≥ 63 kA |  |
| 17 | Dòng điện cắt dòng điện dung của cáp | 31.5A |  |
| 18 | Chu trình thao tác | 0-0.3sec-CO-15S-CO |  |
| 19 | Điện áp điều khiển | 110VDC |  |
| 20 | Thao tác đóng cắt máy cắt | bằng điện và bằng cơ |  |
| 21 | Báo động lò xo đóng không sản sàng | Yêu cầu |  |
| 22 | Mở máy cắt không cần nguồn điều khiển | Yêu cầu |  |
| 23 | Chỉ thị cơ khí trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
| 24 | Mạch chống đóng dập (anti-pumping) | Yêu cầu |  |
| 25 | Mạch giám sát mạch cắt | Yêu cầu |  |
| 26 | Khóa liên động điện | Yêu cầu |  |
| 27 | Nút nhấn cắt khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 28 | Tiếp điểm phụ | Ít nhất 6a và 6b |  |
| 29 | Bộ đếm số lần đóng, cắt | Yêu cầu |  |
| 30 | Mạch báo động khí SF6: cấp 1, cấp 2 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 31 | Đồng hồ giám sát khí SF6 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 32 | Khí cho lần nạp đầu tiên | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 33 | Bộ dây dẫn (bao gồm giắc cắm) từ tủ hợp bộ đến ruột máy cắt thay mới | Yêu cầu nếu máy cắt thay mới không phù hợp với bộ dây hiện hữu |  |
| 34 | Động cơ nạp lò xo | 110VDC |  |
| II | Điều kiện vận hành |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |
| 2 | Độ ẩm môi trường lớn nhất | 100% |  |
| 3 | Độ ẩm môi trường trung bình | 85% |  |
| III | Biên bản thí nghiệm | Theo IEC 62271-100 |  |
| IV | Catalogues/Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa/ Bản vẽ | Tiếng Việt./Tiếng Anh |  |
| V | Yêu cầu khác | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần) để cung cấp ruột máy cắt đảm bảo lắp đặt phù hợp hoàn toàn với tủ máy cắt hiện hữu hiệu ABB trạm Bình Hòa |  |

- Nameplate MCT401 trạm 220kV Bình Hòa

- Nameplate MC471 trạm 220kV Bình Hòa

- Máy cắt 443 trạm Bình Hòa

| Mục | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy cắt (Indoor, Metal-Clad withdrawable circuit breaker) |  |  |
| 1 | Số lượng | 01 bộ (bộ 03 pha) bao gồm các tiếp điểm ngàm đực |  |
| 2 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 6 | Thay thế phù hợp ruột máy cắt hiện hữu hiệu ABB kiểu HD4/P 24.20.20, lắp đặt tương thích với tủ hợp bộ hiện hữu (loại ABB, kiểu UNIGEAR ZS1 Trường hợp nhà thầu chào ruột máy cắt mã hiệu khác hiện hữu yêu cầu cung cấp văn bản cam kết của nhà sản xuất ABB việc thay thế tương thích và nhà thầu cử chuyên viên kỹ thuật của nhà sản xuất ABB đến hiện trường để thực hiện cân chỉnh lắp đặt. | Yêu cầu |  |
| 7 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100 |  |
| 8 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 9 | Loại máy cắt | Khí SF6/Chân không |  |
| 10 | Dòng điện định mức | 2000A |  |
| 11 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | ≥ 20kA |  |
| 12 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | ≥ 20kA/3sec |  |
| 13 | Truyền động | lò xo |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét | 125kVp |  |
| 16 | Dòng điện chịu đựng đỉnh | ≥ 50 kA |  |
| 17 | Dòng điện cắt dòng điện dung của cáp | 31.5A |  |
| 18 | Chu trình thao tác | 0-0.3sec-CO-15S-CO |  |
| 19 | Điện áp điều khiển | 110VDC |  |
| 20 | Thao tác đóng cắt máy cắt | bằng điện và bằng cơ |  |
| 21 | Đầu ra đấu nối cáp ngầm | 2x500mm2/01 pha |  |
| 22 | Báo động lò xo đóng không sản sàng | Yêu cầu |  |
| 23 | Mở máy cắt không cần nguồn điều khiển | Yêu cầu |  |
| 24 | Chỉ thị cơ khí trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
| 25 | Mạch chống đóng dập (anti-pumping) | Yêu cầu |  |
| 26 | Mạch giám sát mạch cắt | Yêu cầu |  |
| 27 | Khóa liên động điện | Yêu cầu |  |
| 28 | Nút nhấn cắt khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 29 | Tiếp điểm phụ | Ít nhất 6a và 6b |  |
| 30 | Bộ đếm số lần đóng, cắt | Yêu cầu |  |
| 31 | Mạch báo động khí SF6: cấp 1, cấp 2 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 32 | Đồng hồ giám sát khí SF6 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 33 | Khí cho lần nạp đầu tiên | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 34 | Bộ dây dẫn (bao gồm giắc cắm) từ tủ hợp bộ đến ruột máy cắt thay mới | Yêu cầu nếu máy cắt thay mới không phù hợp với bộ dây hiện hữu |  |
| 35 | Động cơ nạp lò xo | 220VAC |  |
| II | Điều kiện vận hành |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |
| 2 | Độ ẩm môi trường lớn nhất | 100% |  |
| 3 | Độ ẩm môi trường trung bình | 85% |  |
| III | Biên bản thí nghiệm | Theo IEC 62271-100 |  |
| IV | Catalogues/Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa/ Bản vẽ | Tiếng Việt./Tiếng Anh |  |
| V | Yêu cầu khác | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần) để cung cấp ruột máy cắt đảm bảo lắp đặt phù hợp hoàn toàn với tủ máy cắt hiện hữu hiệu ABB trạm Bình Hòa |  |

Nameplate máy cắt hiện hữu

- Máy cắt 485 trạm Hóc Môn

| Mục | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy cắt (Indoor, Metal-Clad withdrawable circuit breaker) |  |  |
| 1 | Số lượng | 01 bộ (bộ 03 pha) bao gồm các tiếp điểm ngàm đực |  |
| 2 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 5 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 6 | Thay thế phù hợp ruột máy cắt hiện hữu hiệu ABB kiểu HD4/P 24.12.25, lắp đặt tương thích với tủ hợp bộ hiện hữu Trường hợp nhà thầu chào ruột máy cắt mã hiệu khác hiện hữu yêu cầu cung cấp văn bản cam kết của nhà sản xuất ABB việc thay thế tương thích và nhà thầu cử chuyên viên kỹ thuật của nhà sản xuất ABB đến hiện trường để thực hiện cân chỉnh lắp đặt. | Yêu cầu |  |
| 7 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100 |  |
| 8 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 9 | Loại máy cắt | Khí SF6/Chân không |  |
| 10 | Dòng điện định mức | 1250A |  |
| 11 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | ≥ 25kA |  |
| 12 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | ≥ 25kA/3sec |  |
| 13 | Truyền động | lò xo |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét | 125kVp |  |
| 16 | Dòng điện chịu đựng đỉnh | ≥ 63 kA |  |
| 17 | Dòng điện cắt dòng điện dung của cáp | 31.5A |  |
| 18 | Chu trình thao tác | 0-0.3sec-CO-15S-CO |  |
| 19 | Điện áp điều khiển | 220VDC |  |
| 20 | Thao tác đóng cắt máy cắt | bằng điện và bằng cơ |  |
| 21 | Báo động lò xo đóng không sản sàng | Yêu cầu |  |
| 22 | Mở máy cắt không cần nguồn điều khiển | Yêu cầu |  |
| 23 | Chỉ thị cơ khí trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
| 24 | Mạch chống đóng dập (anti-pumping) | Yêu cầu |  |
| 25 | Mạch giám sát mạch cắt | Yêu cầu |  |
| 26 | Khóa liên động điện | Yêu cầu |  |
| 27 | Nút nhấn cắt khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 28 | Tiếp điểm phụ | Ít nhất 6a và 6b |  |
| 29 | Bộ đếm số lần đóng, cắt | Yêu cầu |  |
| 30 | Mạch báo động khí SF6: cấp 1, cấp 2 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 31 | Đồng hồ giám sát khí SF6 | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 32 | Khí cho lần nạp đầu tiên | Yêu cầu đối với MC SF6 Không áp dụng đối với MC chân không |  |
| 33 | Bộ dây dẫn (bao gồm giắc cắm) từ tủ hợp bộ đến ruột máy cắt thay mới | Yêu cầu nếu máy cắt thay mới không phù hợp với bộ dây hiện hữu |  |
| 34 | Động cơ nạp lò xo | 220VAC |  |
| II | Điều kiện vận hành |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |
| 2 | Độ ẩm môi trường lớn nhất | 100% |  |
| 3 | Độ ẩm môi trường trung bình | 85% |  |
| III | Biên bản thí nghiệm | Theo IEC 62271-100 |  |
| IV | Catalogues/Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa/ Bản vẽ | Tiếng Việt./Tiếng Anh |  |
| V | Yêu cầu khác | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần) để cung cấp ruột máy cắt đảm bảo lắp đặt phù hợp hoàn toàn với tủ máy cắt hiện hữu hiệu ABB trạm Hóc Môn |  |