Đặc tính và tiêu chuẩn ruột máy cắt hợp bộ Schneider

| Mục | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy cắt (Indoor, Metal-Clad withdrawable circuit breaker) |  |  |
| 1 | Số lượng | 02 bộ (bộ 03 pha) |  |
| 2 | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 5 | Thay thế tương thích tủ máy cắt MCSet 24kV trạm biến áp 500kV Phú Lâm hiện hữu, ruột máy cắt Schneider mã hiệu SF1 T2 | Yêu cầu |  |
| 6 | Chủng loại máy cắt: Withdrawable SF6 circuit breaker | Yêu cầu |  |
| 7 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271 |  |
| 8 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 9 | Loại máy cắt | Khí SF6 |  |
| 10 | Dòng điện định mức | 1250A |  |
| 11 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | 25kA |  |
| 12 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | 25kA/3sec |  |
| 13 | Truyền động | lò xo |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 15 | Điện áp chịu đưng xung sét (1.2/50 micro sec) | 125kVp |  |
| 16 | Dòng điện chịu đựng đỉnh | 62.5kA |  |
| 17 | Dòng điện cắt dòng điện dung của cáp | 31.5A |  |
| 18 | Chu trình thao tác | 0-0.3sec-CO-3min-CO |  |
| 19 | Điện áp điều khiển | 220VDC |  |
| 20 | Thao tác đóng cắt máy cắt | bằng điện và bằng cơ |  |
| 21 | Báo động lò xo đóng không sản sàng | Yêu cầu |  |
| 22 | Mở máy cắt không cần nguồn điều khiển | Yêu cầu |  |
| 23 | Chỉ thị cơ khí trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
| 24 | Mạch chống đóng dập (anti-pumping) | Yêu cầu |  |
| 25 | Mạch giám sát mạch cắt | Yêu cầu |  |
| 26 | Khóa liên động điện | Yêu cầu |  |
| 27 | Nút nhấn cắt khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 28 | Tiếp điểm phụ | Ít nhất 6a và 6b |  |
| 29 | Bộ đếm số lần đóng, cắt | Yêu cầu |  |
| 30 | Mạch báo động khí SF6: cấp 1, cấp 2 | Yêu cầu |  |
| 31 | Khí cho lần nạp đầu tiên | Yêu cầu |  |
| II | Điều kiện vận hành |  |  |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |  |
| 2 | Độ ẩm môi trường lớn nhất | 100% |  |
| 3 | Độ ẩm môi trường trung bình | 85% |  |
| III | Biên bản thí nghiệm | Theo IEC 62271-100 |  |
| IV | Catalogues/Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa/ Bản vẽ | Tiếng Việt./Tiếng Anh |  |
| V | Yêu cầu khác | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần) để cung cấp ruột máy cắt đảm bảo lắp đặt phù hợp hoàn toàn với tủ máy cắt hiện hữu trạm Phú Lâm |  |

* Đính kèm nameplate máy cắt hiện hữu