Đặc tính kỹ thuật vật tư sửa chữa tủ máy cắt hợp bộ trạm Cát Lái

| Mục | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ruột máy cắt hợp bộ |  |  |
| 1 | Loại máy cắt | Chân không |  |
| 2 | Dòng điện định mức | 1250A |  |
| 3 | Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | 25kA |  |
| 4 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | 25kA/3sec |  |
| 5 | Truyền động | lò xo |  |
| 6 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 7 | Điện áp chịu đưng xung sét (1.2/50 micro sec) | 125kVp |  |
| 8 | Chu trình thao tác | 0-0.3sec-CO-3min-CO |  |
| 9 | Điện áp điều khiển | 110VDC |  |
| 10 | Cuộn đóng | 01 cuộn |  |
| 11 | Cuộn cắt | 01 cuộn |  |
| 12 | Mạch đóng VDC | 110VDC (+10%; -25%) |  |
| 13 | Mạch cắt VDC | 110VDC (+10%; -30%) |  |
| 14 | Thao tác đóng cắt máy cắt | bằng điện và bằng cơ |  |
| 15 | Bộ dây cáp nhị thứ kèm jack cắm phù hợp với ruột máy cắt | Yêu cầu |  |
| 16 | Xe thao tác đưa máy cắt vô/ra tủ hợp bộ | Yêu cầu nếu thiết kế máy cắt mới khác hiện hữu không thể sử dụng xe thao tác hiện hữu |  |
| 17 | Báo động lò xo đóng không sẵn sàng | Yêu cầu |  |
| 18 | Mở máy cắt không cần nguồn điều khiển | Yêu cầu |  |
| 19 | Chỉ thị cơ khí trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
| 20 | Mạch chống đóng dập (anti-pumping) | Yêu cầu |  |
| 21 | Mạch giám sát mạch cắt | Yêu cầu |  |
| 22 | Khóa liên động điện | Yêu cầu |  |
| 23 | Nút nhấn cắt khẩn cấp | Yêu cầu |  |
| 24 | Tiếp điểm phụ | Ít nhất 6a và 6b |  |
| 25 | Bộ đếm số lần đóng, cắt | Yêu cầu |  |
| 26 | Thay thế phù hợp ruột MC hiệu Siemens kiểu 3AH1284-2 Sản xuất 2003, lắp đặt phù hợp cho tủ hợp bộ kiểu 8BK20 trạm Cát Lái, yêu cầu có văn bản xác nhận của nhà sản xuất Siemens xác nhận trong trường hợp thay thế bằng ruột máy cắt có mã hiệu khác hiện hữu. | Yêu cầu |  |
| 27 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 28 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 29 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 30 | Số lượng | 01 bộ |  |
| II | Biến dòng điện |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn | IEC61869-1 -2 hoặc tương đương |  |
| 2 | Số lượng | 03 bộ (03 pha) |  |
| 3 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 4 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 50kVrms/1 min |  |
| 5 | Điện áp chịu đưng xung sét | 125kVp |  |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng | 25kA/3s |  |
| 7 | Tỉ số biến và cấp chính xác |  |  |
|  | - Cuộn 1 | 400-800/1 A Class 0.5FS10, công suất 15VA |  |
|  | - Cuộn 2 | 400-800/1 A Class 5P20, công suất 15VA |  |
| 8 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 9 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 10 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 11 | Khả năng vận hành quá tải lâu dài | 1.2Iđm (Iđm =800A) |  |
| 12 | Chủng loại | Biến dòng điện 01 pha, cách điện rắn |  |
| 13 | Kích thước thay thế phù hợp biến dòng điện 24kV hiện hữu hiệu Current Electric (PTY) LTD | Yêu cầu |  |
| 14 | Các yêu cầu về thử nghiệm | theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| III | Điện trở sưởi |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | 220VAC |  |
| 2 | Công suất định mức | 100W |  |
| 3 | Số lượng | 02 bộ |  |
| 4 | Bộ cảm biến nhiệt độ điều chỉnh sưởi | Yêu cầu |  |
| 5 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| IV | Tấm cách điện biến dòng điện |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 2 | Vật liệu cách điện, chống cháy, chịu nhiệt, chống ẩm, dày ≥5mm | Yêu cầu |  |
| 3 | Số lượng | 3 tấm |  |
| 4 | Thay thế phù hợp vách ngăn cách điện giữa các pha biến dòng điện (02 tấm) và giữa các biến dòng với vách tủ (01 tấm) tủ hợp bộ hiệu Siemens kiểu 8BK20 | Yêu cầu |  |
| 5 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| V | Tấm cách điện máy cắt |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | 24kV |  |
| 2 | Vật liệu cách điện, chống cháy, chịu nhiệt, chống ẩm, dày ≥5mm | Yêu cầu |  |
| 3 | Số lượng | 2 tấm |  |
| 4 | Thay thế phù hợp tấm vách ngăn cách điện giữa ruột máy cắt và vách tủ của tủ hợp bộ hiệu Siemens kiểu 8BK20 | Yêu cầu |  |
| 5 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| VII | Biên bản thí nghiệm | Theo IEC 62271 |  |
| VIII | Catalogues/Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa/ Bản vẽ | Tiếng việt/ Tiếng Anh |  |
| IX | Yêu cầu khác | Nhà thầu phải khảo sát hiện trường (nếu cần) để cung cấp vật tư, thiết bị thay thế phù hợp |  |

- Nameplate tủ hợp bộ hiện hữu

- Namepalte ruột máy cắt hiện hữu

- Nameplate biến dòng điện 24kV hiện hữu trong tủ