## PHỤ LỤC CHƯƠNG V

## DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ DIỆN B CẤP

Gói thầu: Xây lắp

Hạng mục: SCL đường dây trung hạ áp trên địa bàn Đội QLĐLKV Cát Hải

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT để chào đầy đủ thông tin yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, thiết bị B cấp theo bảng danh mục sau (Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng):

| TT | Tên vật liệu, vật tư, thiết bị | Yêu cầu | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vật liệu xây dựng |  |  |
|  | Xi măng PCB30 | Khai thác tại địa phương, phù hợp TCVN | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Đá dăm | Đá xay (không dùng sỏi) Khai thác tại địa phương, phù hợp TCVN | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Cát vàng | Khai thác tại vùng trung du, không lẫn tạp chất, không nhiễm mặn | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Thép xây dựng | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Thép tấm | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Thép chế tạo kết cấu | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
| B | Vật tư, vật liệu điện |  |  |
|  | Vỏ tủ hạ thế, vỏ trạm Kios các loại | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Cầu dao liên động 3 pha (10)22kV; 35kV | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Dây ACSR các loại | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Cột Bê tông li tâm | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Phụ kiện đấu nối (Ghíp, đầu cốt, phụ kiện cáp vặn xoắn…) | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Phụ kiện chuỗi cách điện néo, đỡ | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp catalogue, biên bản thí nghiệm, hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Đơn vị gia công cơ khí (tiếp địa, xà…) | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ năng lực của nhà cung cấp) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Đơn vị mạ kẽm nhúng nóng | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ năng lực của nhà cung cấp) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |

Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Phần vật tư thiết bị A cấp Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bốc dỡ vận chuyển, bảo quản từ nơi cấp vật tư của bên A đến chân công trình.

Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.

Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

Các vật tư do B cấp khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:

  - Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.

  - Xuất trình các biên bản thử nghiệm.

  - Kiểm tra, lập biên bản cùng giám sát A.

## YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI VẬT TƯ THIẾT BỊ

### YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây trong HSDT:

- Danh mục nguồn gốc xuất xứ VTTB chính thuộc diện B cấp;

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị.

- Catalogue VTTB diện B cấp thể hiện thông số của đúng mã hiệu thiết bị chào trong “Bảng yêu cầu kỹ thuật chào thầu"

- Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công với thời gian ít nhất 02 năm liên tục trên lưới điện của các chủ đầu tư cho chủng loại hàng hóa chính chào trong Hồ sơ dự thầu.

### YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

### YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

- Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất | oC | 45 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất | oC | 0 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh trung bình | oC | 28 |
|  | Độ cao trung bình so với mực nước biển | m | < 1000 |
|  | Gia tốc địa chấn | g | 0,1 |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 98 |
|  | Độ ẩm trung bình | % | 85 |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới nóng ẩm, nhiễm mặn |
|  | Độ ô nhiễm |  | ô nhiễm nặng |

- Điều kiện vận hành của lưới điện:

| TT | Thông số | Đơn vị | Lưới điện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110kV | 35kV | 22kV | 0,4kV |
|  | Điện áp danh định | kV | 110 | 35 | 22 | 0,4 |
|  | Điện áp vận hành cao nhất | kV | 123 | 38,5 | 24 | 0,44 |
|  | Tần số danh định | Hz | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 |
|  | Dòng ngắn mạch lớn nhất | kA | 31,55 | 16 | 20 | 24 |
|  | Thời gian loại trừ sự cố chạm đất lớn nhất | s | 1 | 7200 | 1 | 1 |
|  | Chế độ nối đất điểm trung tính |  | trực tiếp | cách ly hoặc qua trở kháng | trực tiếp | trực tiếp |
|  | Hệ số sự cố chạm đất |  | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |

##### Thử nghiệm điển hình (Type test):

  - Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi chính phòng thử của nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm được chấp thuận với điều kiện các thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế về chứng nhận chất lượng ( ví dụ KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận, bởi một cơ quan chứng nhận quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Trong trường hợp thiết bị được sản xuất trong nước, chấp thuận biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị trong nước, trong đó yêu cầu đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm thực hiện, như:

- Các Trung tâm độc lập thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng chuyên về thử nghiệm: các Trung tâm Thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Quatest), Viện Đo lường Việt Nam (VMI),...

- Các đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo biên bản thử nghiệm chứng chỉ phòng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực.

  - Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.

  - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

Danh sách các phòng thử nghiệm tham khảo

| Laboratory’s name | Country |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| AREVA Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| ASTA | UK |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

##### Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

##### Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm nghiệm thu VTTB được thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết trong E-HSDT.

- Kết quả thử nghiệm là điều kiện để thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm của bên cấp hàng đối với bên mua. Trường hợp thí nghiệm không đạt (bất kỳ một hạng mục nào đó không đạt) bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ phí tổn nào.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp Hội đồng nghiệm thu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng yêu cầu thử nghiệm VTTB cấp cho Dự án/công trình các hạng mục thí nghiệm nằm ngoài phạm vi của các hạng mục: (i) thí nghiệm xuất xưởng, (ii) thí nghiệm mẫu VTTB, (iii) các nội dung thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB được phê duyệt theo tiên lượng mời thầu, thì chi phí thí nghiệm các hạng mục này không nằm trong giá Hợp đồng và sẽ do Chủ đầu tư tự bố trí chi trả.

##### Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI

##### Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

##### Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không quy định.

##### Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Không quy định.

##### Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

##### YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

###### III.1. Tủ hạ thế:

- Điều kiện môi trường làm việc

- quy định tại phần C, mục 2

- Điều kiện làm việc của lưới điện

- quy định tại phần C, mục 1

- Tiêu chuẩn áp dụng

| IEC 60947-1 | LV Switchgear and controlgear Part 1 General rules |
| --- | --- |
| IEC 60947-2 | LV Switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers |
| IEC 60044-1 | Instrument transformers – Part 1: Current transformers |
| IEC 60364-4-41 | Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety Chapter 41: Protection against electric shock |
| IEC 60529 | Degree of protection provided by enclosures (IP code) |

- Đặc tính về điện

- Các thiết bị chào phải có đặc tính chung về điện như sau:

- Điện áp định mức: ≥ 600 VAC.

- Điện áp thử chịu xung: ≥ 6 kV peak.

- Điện áp thử chịu đựng tần số công nghiệp 2,5 kV giữa các pha và khung

- Yêu cầu về thiết kế

- Theo mô tả trong Phương án kỹ thuật đính kèm.

- Áp tô mát: Tháo, lắp đặt lại.

- Thanh cái

- Thanh cái trong tủ làm bằng đồng (Cu) bọc cách điện hạ áp, mỗi pha phải phân biệt rõ ràng bằng màu quy ước, cụ thể:

- Các pha: Đỏ (Red) – Vàng (Yellow) – Xanh (Green)

- Trung tính: Màu đen (Black).

- Điện áp định mức: 0,6/1kV.

- Mức cách điện:

- Mức chịu điện áp tần số công nghiệp: 2,5kV.

- Mức chịu điện áp xung: 6kVp

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn (Ith): 5÷25 kA/1s (theo dung lượng MBA).

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch xung (Idyn): 2,5xIth

- Biến dòng điện (CT): Tháo, lắp đặt lại

- Công tơ đo đếm điện năng:

- Không cung cấp kèm theo tủ trong dự án này. Tuy nhiên, thiết bị phải lắp đặt dẵn mạch chờ sẵn sàng đấu nối công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ đo đếm điện năng của PCHP.

- Tài liệu kỹ thuật

- Những tài liệu kỹ thuật sau phải được cung cấp kèm theo HSDT:

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật

- Tài liệu mô tả tính năng kỹ thuật chi tiết của thiết bị chào

- Catalog của các thiết bị kèm theo tủ

- Các bản vẽ bố trí thiết bị, sơ đồ đấu nối

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm xuất xưởng của tủ hạ thế và các thiết bị kèm theo tủ: MCCB, CT...

- Bảng yêu cầu kỹ thuật của tủ phân phối hạ thế

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Loại tủ | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |  |
|  | Điện áp định mức | 600V |  |
|  | Điện áp thử chịu tần số công nghiệp pha – vỏ | 2,5kV |  |
|  | Mức bảo vệ vỏ tủ | IP54 |  |
| II | Yêu cầu về thiết kế | Đáp ứng theo yêu cầu trong Phương án kỹ thuật (phát hành kèm theo HSMT) |  |
|  | Vỏ tủ hạ thế 1250A kèm thanh cái - 03 lộ ra, kích thước 1600x700x400 làm bằng tôn có độ dày 2mm sơn tĩnh điện 2 mặt. | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ tủ hạ thế 1000A kèm thanh cái - 03 lộ ra, kích thước 1600x700x400 làm bằng tôn có độ dày 2mm sơn tĩnh điện 2 mặt. | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ tủ hạ thế 1250A kèm thanh cái - 03 lộ ra,kích thước 1450x800x500 làm bằng tôn có độ dày 2mm sơn tĩnh điện 2 mặt. | Đáp ứng |  |
| III | MCCB | Tháo, lắp đặt lại |  |
| IV | Thanh cái | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |  |
|  | Vật liệu | Đồng (Cu) |  |
|  | Tiết diện thanh cái | Đáp ứng theo yêu cầu trong Phương án kỹ thuật đính kèm |  |
| V | Biến dòng điện | Tháo, lắp đặt lại |  |
| VI | Công tơ điện tử 3 pha | không cung cấp kèm theo tủ trong dự án này. Tuy nhiên, tủ phải thiết kế sẵn mạch chờ với đầy đủ phụ kiện lắp đặt để sẵn sàng đấu nối hoàn thiện |  |

###### III.2. Vỏ trạm kios

Yêu cầu về thiết kế:

- Kích thước cơ bản theo bản vẽ kèm theo phương án kỹ thuật

- Khung tủ bằng thép kình sơn tĩnh điện

- Vỏ tủ bằng tôn Zam dày 2 ly sơn tĩnh điện

- Nóc tủ chế tạo lắp dời tháo được, chế tạo 2 lớp có chống nóng.

- Tủ chế tạo phải cẩu được cả tủ và lắp đặt thiết bị thuận tiện.

- Khoang đo đếm phải chế tạo có khóa và niêm phong kẹp chì theo quy trình kinh doanh của ngành điện.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại tủ | Lắp đặt ngoài trời |  |
| 3 | Điện áp định mức lưới điện | 35kV |  |
| 4 | Mức bảo vệ vỏ tủ | IP54 |  |
| II | Yêu cầu về thiết kế | Đáp ứng theo yêu cầu trong Phương án kỹ thuật (phát hành kèm theo HSMT) |  |
| III | Tủ RMU | Hiện hữu, không bao gồm |  |
| IV | MBA | Hiện hữu, không bao gồm |  |
| V | Tủ hạ thế | Hiện hữu, không bao gồm |  |

###### III.3. Cầu dao liên động 3 pha 24kV ngoài trời:

I- Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để bổ sung các yêu cầu riêng cho thiết bị nhằm vận hành an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo thuận lợi khi lựa chọn VTTB, không trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của ngành và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |
| Dòng ngắn mạch tối đa của hệ thống | 25kA/1s | 25kA/1s |

II. Yêu cầu kỹ thuật chung:

            - 1. Tiêu chuẩn lựa chọn và áp dụng:

- Cầu dao cách ly (DCL) trong tập YCKT này quy định là loại thiết bị đóng cắt điện liên động 3 pha, lắp đặt trên cao ngoài trời hoặc trong nhà, không có dao nối đất, có cụm truyền động thao tác đóng cắt bằng tay từ phía dưới.

- Khi cắt DCL, các tiếp điểm tĩnh và động tách ra có khoảng hở cách ly trong không khí, có thể quan sát được khoảng hở không khí này cũng như quá trình đóng cắt.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương.

2. Các đặc trưng kỹ thuật:

- Vật liệu cách điện: Sứ gốm tráng men hoặc polymer.

- Chiều dài dòng rò: (i) Với cách điện gốm lắp ngoài trời lựa chọn mức 16mm/kV hoặc 20mm/kV tùy theo điều kiện môi trường vận hành; (ii) Với cách điện polymer lắp ngoài trời lựa chọn mức 25mm/kV hoặc 31mm/kV tùy theo điều kiện môi trường vận hành; (iii) DCL lắp trong nhà với cả hai loại vật liệu cách điện lựa chọn mức 16mm/kV hoặc 20mm/kV tùy theo điều kiện môi trường vận hành.

- Kiểu đóng cắt: Tùy theo điều kiện bố trí thiết bị, có thể lựa chọn một trong hai loại sau:

+ Lưỡi dao xoay ngang mở giữa: Yêu cầu lắp đặt sao cho khi đóng cắt lưỡi dao xoay ngang trên mặt phẳng song song với mặt đất.

+ Lưỡi dao xoay dọc (kiểu chém đứng): Yêu cầu lắp đặt sao cho khi cắt DCL, cụm tiếp điểm động và tay dao không thể tự đóng lại (tự sập xuống do trọng lượng) khi gặp các lỗi cơ khí, gãy chốt, hay có rung chấn. Ví dụ có thể lắp đặt lưỡi dao thẳng đứng, tiếp điểm tĩnh phía trên, khi cắt ra lưỡi dao mở nghiêng xuống phía dưới.

- Đế DCL bằng thép hình, phù hợp lắp đặt trên cột hoặc trên tường, các pha liên động cơ khí với nhau để đóng/cắt cùng lúc. Các chi tiết bằng thép, bao gồm cả các bu lông, đai ốc, vòng đệm, chốt... đều phải bằng thép không gỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Độ dày lớp mạ theo TCVN 5408.

- Phần lưỡi DCL và các chi tiết tham gia dẫn dòng điện mạch chính phải bằng đồng, các tiếp điểm bằng đồng mạ bạc. Tiếp điểm và các khớp xoay dẫn dòng khác phải  có cơ cấu lò xo ép hoặc lẫy đàn hồi để đảm bảo tiếp xúc.

- Kẹp cực đấu nối bằng đồng mạ hoặc hợp kim, phù hợp với dây đấu nối và/hoặc đầu cốt (cosse).

- Các khớp truyền động, ổ trục phải bằng vật liệu bền chắc, trơn tru, đảm bảo không gỉ hay bị kẹt khi vận hành ngoài trời thời gian dài. Nhà sản xuất phải có tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng kèm theo.

- Tay thao tác DCL có độ dài cánh tay đòn ít nhất 350mm, phải có chốt an toàn và có lỗ để lắp khóa thao tác cả ở vị trí đóng và vị trí cắt. Cơ cấu chốt an toàn phải đảm bảo giữ được nguyên vị trí của DCL kể cả khi có các ngoại lực, xung lực hay do trọng lượng tác động. Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thực hiện đóng hoặc cắt DCL không được lớn hơn 245N.

- Nhãn mác: Mỗi bộ DCL phải có nhãn kim loại không gỉ, không phai, chỉ dẫn các nội dung sau:

+ Tên cơ sở sản xuất;

+ Tên sản phẩm;

+ Kiểu, mã hiệu;

+ Số chế tạo, năm sản xuất;

+ Điện áp định mức;

+ Dòng điện định mức;

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức ngắn hạn;

+ Khối lượng, kg;

+ Kiểu truyền động. Phần tay thao tác có nhãn chỉ đóng/cắt và chiều chuyển động

- Tùy theo vị trí lắp đặt, đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế có thể đưa ra các bản vẽ mô tả hoặc yêu cầu bổ sung về phần giá đỡ DCL, giá đỡ cụm thao tác cho phù hợp.

3. Nhận diện thương hiệu:

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

3-1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

3-2. Trên thân DCL:

- Trên thân DCL phải có nhận diện thương hiệu EVNNPC nêu trên và có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

(i) In (khắc) chữ lên cùng tấm nhãn mác thiết bị, in phía trên hoặc bên trái các dòng thông số thiết bị. Màu sắc tùy theo công nghệ in (khắc) của nhà sản xuất.

(ii) In/khắc riêng phần nhận diện thương hiệu như một nhãn phụ, có độ bền tương đương nhãn mác thiết bị.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu lớn hơn hoặc bằng cỡ chữ in thông tin thiết bị. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 2 đến 2,5 lần cỡ chữ cái.

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ phục vụ xử lý sự cố bất thường (từ một đến hai bộ) có thể không cần áp dụng yêu cầu này.

            - 4. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a) Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Các thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất. Các hạng mục cơ bản gồm:

- Kiểm tra ngoại hình, các kích thước

- Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn

- Thử nghiệm thao tác cơ khí

- Đo điện trở mạch chính

b) Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với mẫu DCL cùng kiểu loại, cùng thiết kế, cùng cấp điện áp và khoảng dòng điện định mức. Các hạng mục thử nghiệm chính như sau:

- Kiểm tra ngoại hình, các kích thước

- Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn trạng thái khô (Mức thử 60kV / 1 phút với DCL ngoài trời và mức thử 50kV/1 phút với DCL trong nhà)

- Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn ở trạng thái ướt đối với DCL loại ngoài trời (Mức thử 50kV/ 1 phút)

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt mạch chính (Gồm tiếp điểm chính, các cơ cấu và khớp dẫn dòng, các đầu kết nối ra ngoài) yêu cầu độ tăng nhiệt không quá 60C.

- Đo độ dày lớp mạ chống gỉ các bộ phận theo TCVN 5408 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm độ bền cơ khí

- Đo điện trở mạch chính

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung đỉnh 125kV cho cách điện pha – đất và 140kV cho cách điện tiếp điểm khi mở.

- Các thử nghiệm điển hình đối với cái cách điện gốm hoặc polymer tương ứng với chủng loại cung cấp.

c) Thử nghiệm khác:

- Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các thử nghiệm khác như thử nghiệm mẫu, thử nghiệm chấp nhận (nghiệm thu) do chủ đầu tư thỏa thuận với nhà cung cấp và thực hiện theo các quy định về kiểm soát chất lượng của NPC.

            - 5. Các yêu cầu khác:

a) Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và các văn bản chứng nhận về quản lý chất lượng.

b) Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Lưu ý về vị trí lắp đặt: Tại các vị trí liên kết mạch vòng, khi lắp DCL này cần phối hợp nối tiếp với các thiết bị đóng cắt khác hoặc các khoảng tháo lèo, tạo khoảng hở đủ lớn giữa 2 nguồn điện trung áp khác nhau, tránh tình trạng đối pha trên thiết bị.

III. Bảng thông số kỹ thuật chính của dao 22kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương |  |
| 6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác) |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: 70/55 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: 125 + Giữa 2 tiếp điểm khi mở: 140 |  |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 25 |  |
| 15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Gốm hoặc Polymer |  |
| 18 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥31 |  |
| 19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102) |  |
| 20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330 |  |
| 21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350 |  |
| 22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245 |  |
| 23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở |  |
| 24 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có |  |
|  | - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6 |  |
|  | + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc |  |
|  | + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

###### III.3.1 Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời:

I. Yêu cầu chung

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Biên bản thí nghiệm điển hình của cầu dao liên động 35kV được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập, có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...).

+ Bản vẽ, catalogue của cầu dao liên động 35kV.

+ Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất.

1. Cầu dao liên động.

- Cầu dao liên động yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa 2 tâm trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Cầu dao liên động là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác/ tay thao tác quay và/hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của cầu dao liên động phải được thiết kế sao cho cầu dao liên động không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

- Cầu dao liên động có thể thao tác đóng/ cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển cầu dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

2. Bố trí lắp đặt:

Cầu dao liên động phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép hoặc trên cột điện. Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động... (nếu có) để đấu nối vào hệ thống nối đất.

3. Yêu cầu về thí nghiệm

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng.

Cầu dao liên động phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks)

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit)

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (nếu có) (Test on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hình của cầu dao liên động phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric test)

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test)

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

4. Phụ kiện

- Các bulong, đai ốc kèm theo tương ứng

- Các hệ thống trụ và giá đỡ cầu dao liên động

- Tay quay/ cần thao tác để đóng mở cầu dao bằng tay.

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hóa được cung cấp phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cầu dao liên động phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408-2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư từng kiện đóng gói.

II. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của dao 35kV

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102, TCVN 8096:2010 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời |  |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo phương nằm ngang |  |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng mạ bạc/niken |  |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |  |
| 10 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5 |  |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥25 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥62,5 |  |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥01 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50μs (BIL): | kVpeak |  |  |
|  | Pha - đất | kVpeak | ≥185 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (cầu dao ở vị trí mở) | kVpeak | ≥185 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/ 1 phút): | kVrms |  |  |
|  | Pha - đất | kVrms | ≥80 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (cầu dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥80 |  |
| 18 | Điện trở tiếp xúc mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trụ đỡ cách điện: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
|  | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥31 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Khả năng chịu tải của đầu cực cầu dao | kN | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa 2 cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥400 |  |
| 20 | Điện áp thao tác |  | (Đối với cầu dao truyền động bằng động cơ) |  |
| 21 | Cần thao tác để đóng mở cầu dao |  | Có |  |
| 22 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Giá đỡ cầu dao: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 24 | Bu lông, kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |  |
| 25 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng cầu dao liên động tại vị trí cột đường dây và cột dàn trạm biến áp khi giao hàng (Tiếng Việt/ Tiếng Anh) |  | Có |  |

###### III. Cột BTLT các loại

I. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm cột bê tông: Theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

i) Giấy chứng nhận của cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam về 	việc chứng nhận cột điện của nhà sản xuất phù hợp với yêu cầu của tiêu 	chuẩn TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

ii) Bản vẽ thiết kế kết cấu cột bê tông của từng chủng loại cột bao gồm các thông số sau: Mác bê tông, khối lượng bê tông, mác thép, chủng loại và khối lượng thép.

iii) Các biên bản thử nghiệm khả năng chịu tải theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương của các chủng loại cột được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực.

- Các vật liệu sản xuất cột phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng chỉ chất lượng kèm theo hồ sơ giao hàng.

- Giai đoạn sản xuất cột: Chủ đầu tư được quyền chứng kiến thi công với mỗi giai đoạn thi công khung xương thép của cột và giai đoạn đổ bê tông cột.

- Trước khi bàn giao hàng hoá các lô cột điện bê tông ly tâm, đơn vị cấp hàng mời đại diện Công ty Điện lực Hải Phòng đến chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng. Các nội dung thử nghiệm xuất xưởng cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

II. Thông số kỹ thuật:

1. Cột bêtông ly tâm có chiều cao > 10m (loại có lỗ bắt xà):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 2 | Loại cột |  | Bê tông ly tâm |  |
| 3 | Nhóm theo mục đích sử dụng |  | Cột điện bê tông nhóm I |  |
| 4 | Nhà sản xuất/ xuất xứ: |  |  |  |
|  | PC-12-7,2 |  | Nêu rõ |  |
|  | PC-12-9,0 |  | Nêu rõ |  |
|  | PC-18-9,2 |  | Nêu rõ |  |
|  | PC-18-12,0 |  | Nêu rõ |  |
|  | PC-20-11,0 |  | Nêu rõ |  |
|  | PC -20-13,0 |  | Nêu rõ |  |
| 5 | Hình dáng |  | Cột có mặt cắt tròn với độ côn 1,33% |  |
| 6 | Đường kính ngoài đầu cột: | mm | 190 |  |
| 7 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: |  |  |  |
|  | Bề mặt thân cột: |  | không nhỏ hơn 15mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường |  |
|  | Bề mặt đỉnh cột: |  | Trát vữa ximăng, chiều dày không nhỏ hơn 25mm |  |
|  | Bề mặt đáy cột: |  | Trát vữa ximăng, chiều dày không nhỏ hơn 35mm |  |
| 8 | Mác bê tông cột không được nhỏ hơn: |  |  |  |
|  | + Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước | MPa | 30 |  |
|  | + Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước | MPa | 40 |  |
| 9 | Sai lệch cho phép của kích thước cột |  |  |  |
|  | Chiều dài cột (đến 14m) | mm | +25; -10 |  |
|  | Chiều dài cột (lớn hơn 14m) | mm | +50; -10 |  |
|  | Đường kính ngoài | mm | +4; -2 |  |
|  | Chiều dày cột | mm | +7; -5 |  |
| 10 | Chiều dài (cao) cột |  |  |  |
|  | PC-12-7,2 | m | 12 |  |
|  | PC-12-9,0 | m | 12 |  |
|  | PC-18-9,2 | m | 18 (G8 + N10) |  |
|  | PC-18-12,0 | m | 18 (G8 + N10) |  |
|  | PC-20-11,0 | m | 20 (G10 + N10) |  |
|  | PC-20-13,0 | m | 20 (G10 + N10) |  |
| 11 | Tải trọng thiết kế không nhỏ hơn |  |  |  |
|  | PC-12-7,2 | kN | 7,2 |  |
|  | PC-12-9,0 | kN | 9,0 |  |
|  | PC-18-9,2 | kN | 9,2 |  |
|  | PC-18-12,0 | kN | 12,0 |  |
|  | PC-20-11,0 | kN | 11,0 |  |
|  | PC-20-13,0 | kN | 13,0 |  |
| 12 | Các biên bản thử nghiệm: cường độ chịu nén của bê tông, tính chất cơ lý của xi măng, tính chất cơ lý của cát, tính chất cơ lý của đá và tính chất cơ lý của thép, được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Bản vẽ thể hiện kích thước, bố trí lỗ lắp xà |  | Đáp ứng |  |

2. Cột bêtông ly tâm có chiều cao < 10m (loại có lỗ bắt xà):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 2 | Loại cột |  | Bê tông ly tâm |  |
| 3 | Nhóm theo mục đích sử dụng |  | Cột điện bê tông nhóm I |  |
| 4 | Nhà sản xuất/ xuất xứ |  |  |  |
|  | PC -7,5-3,0 |  | Nêu rõ |  |
| 5 | Hình dáng |  | Cột có mặt cắt tròn với độ côn 1,33% |  |
| 6 | Đường kính ngoài đầu cột: |  |  |  |
|  | PC -7,5-3,0 |  | 160 |  |
| 7 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: |  |  |  |
|  | Bề mặt thân cột: |  | không nhỏ hơn 15mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường |  |
|  | Bề mặt đỉnh cột: |  | Trát vữa ximăng, chiều dày không nhỏ hơn 25mm |  |
|  | Bề mặt đáy cột: |  | Trát vữa ximăng, chiều dày không nhỏ hơn 35mm |  |
| 8 | Mác bê tông cột không được nhỏ hơn: |  |  |  |
|  | + Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước | MPa | 30 |  |
|  | + Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước | MPa | 40 |  |
| 9 | Sai lệch cho phép của kích thước cột |  |  |  |
|  | Chiều dài cột | mm | +25; -10 |  |
|  | Đường kính ngoài | mm | +4; -2 |  |
|  | Chiều dày cột | mm | +7; -5 |  |
| 10 | Chiều dài (cao) cột |  |  |  |
|  | PC -7,5-3,0 | m | 7,5 |  |
| 11 | Tải trọng thiết kế không nhỏ hơn |  |  |  |
|  | PC -7,5-3,0 | kN | 3,0 |  |
| 12 | Các biên bản thử nghiệm: cường độ chịu nén của bê tông, tính chất cơ lý của xi măng, tính chất cơ lý của cát, tính chất cơ lý của đá và tính chất cơ lý của thép, được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Bản vẽ thể hiện kích thước, bố trí lỗ lắp xà |  | Đáp ứng |  |

3. Một số yêu cầu khác:

a. Bố trí lỗ bắt xà: Cột có bố trí lỗ bắt xà. Kích thước lỗ bắt xà và khoảng cách giữa các lỗ bắt xà phù hợp với các bản vẽ định hướng kèm theo.

b. Tiếp địa cột: Yêu cầu sử dụng riêng thép ≥Φ6 hàn vào cờ hoặc bản mã để làm dây tiếp địa dọc cột, không cho phép hàn hoặc buộc cờ, bản mã vào thép xương cột làm dây tiếp địa. Cờ hoặc bản mã bắt tiếp địa gốc cột, ngọn cột phải được mạ kẽm nhúng nóng.

c. Ký hiệu và nhãn mác in trên cột:

* Ký hiệu đúc chìm:

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

+ Tên viết tắt của cơ sở sản xuất.

+ Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC).

+ Chiều dài cột.

+ Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được quy định theo phụ lục A – TCVN 5847:2016.

* Nhãn mác in trên cột:

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

+ Ký hiệu nhận biết của sản phẩm.

+ Ngày, tháng, năm sản xuất.

+ Số lô sản phẩm.

+ Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ ràng bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000mm. Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hoà tan trong nước và không phai màu.

d. Nứt bề mặt: Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được vượt quá 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

e. Độ nhẵn bề mặt: Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm. Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được quy định theo bảng sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột Mặt mút cột | 10 8 | 5 3 | 2 2 |

f. Bố trí lỗ bắt tiếp địa gốc cột :

- Khoảng cách từ vị trí lỗ bắt tiếp địa thấp nhất đến chân cột phải lớn hơn chiều sâu chôn đất của cột được quy định trong TCVN 5847-2016.

- Nếu không có yêu cầu riêng trong thiết kế thì áp dụng theo bảng sau:

| STT | Chiều dài cột L (m) | Chiều sâu chôn đất (h1) theo TCVN 5847-2016 (m) | Khoảng cách từ vị trí lỗ bắt tiếp địa thấp nhất đến chân cột (L1) (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,5 | 1,1 | 1,5±0,1 |  |
| 2 | 7,5 | 1,3 | 1,6±0,1 |  |
| 3 | 8,5 | 1,4 | 1,7±0,1 |  |
| 4 | 10 | 1,7 | 2,0±0,1 |  |
| 5 | 12 | 2,0 | 2,3±0,1 |  |
| 6 | 14 | 2,4 | 2,7±0,1 |  |
| 7 | 16 | 2,5 | 2,8±0,1 |  |
| 8 | 18 | 3,0 | 3,3±0,1 |  |
| 9 | 20 | 3,3 | 3,6±0,1 |  |
| 10 | 22 | 3,6 | 3,9±0,1 |  |

III.6. Dây nhôm lõi thép các loại

I. Yêu cầu chung

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

i) Biên bản thí nghiệm điển hình của dây nhôm lõi thép được thực hiện bởi một đơn vị độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) và catalogue.

ii) Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 (hoặc tương đương) đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của nhà sản xuất.

iii) Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

iv) Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây và cáp điện của nhà sản xuất.

v) Danh mục các máy móc thiết bị thí nghiệm của nhà sản xuất.

vi) Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất dây, cáp điện ít nhất 5 năm.

- Biên bản thử nghiệm điển hình để chứng minh dây dẫn chào thầu phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc TCVN tương đương.

1. Quy định về lấy mẫu và thử nghiệm.

Khối lượng hàng hóa phục vụ cho công tác lấy mẫu thử nghiệm phải liền với các ru lô do nhà thầu cung cấp, toàn bộ khối lượng được lấy mẫu thử nghiệm cũng như chi phí thử nghiệm phục vụ nghiệm thu bàn giao do Nhà thầu chịu và đã bao gồm trong giá dự thầu của Nhà thầu. Khối lượng mẫu thử nghiệm không thuộc phạm vi khối lượng cung cấp hàng hóa của gói thầu trên.

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra, thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

- Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng bởi nhà sản xuất tại nơi sản xuất. Các nội dung thử nghiệm xuất xưởng cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương. Đại diện Công ty Điện lực Hải Phòng được quyền chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

- Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan của Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ thực hiện lấy mẫu dây dẫn. Sau khi kiểm tra và đối chiếu với cáp mẫu dự thầu (nếu có), nếu không có sự sai khác thì hai Bên sẽ mang mẫu dây dẫn thử nghiệm tại Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc hoặc đơn vị do Công ty Điện lực Hải Phòng chỉ định và nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi phí cho việc thử nghiệm trên. Kết quả thử nghiệm các mẫu dây dẫn trên sẽ là cơ sở để thực hiện nghiệm thu sản phẩm.

Tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu.

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lây mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu do Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc (ETC1) hoặc do Công ty Điện lực Hải Phòng chỉ định thực hiện.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt: Thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Điện lực Hải Phòng. Tùy theo yêu cầu, Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ tiến hành thử nghiệm một số hạng mục cơ bản trước khi tiến hành tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp.

Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, ...).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (đối với loại dây có mỡ chống gỉ).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han gỉ).

2. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

2-1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 2-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

2-2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

II. Yêu cầu kỹ thuật:

1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

3. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR (đối với dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ).

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

4. Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

5. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

a) Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

b) Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

6. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

7. Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Bảng 8: Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật dây ACSR 120/19

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Chủng loại: dây nhôm lõi thép có mỡ hoặc không có mỡ chống gỉ |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 120/19 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 10 | #### Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,4 |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03 |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 1,85 |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06 |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 117,6 |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8 |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 175 |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,5 |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.313 |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.166 |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190 |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | 0,244 |  |
| 26 | Khối lượng mỡ trên 1 km (đối với loại có mỡ chống gỉ) | kg | ≥ 12,2 |  |
| 27 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (đối với loại có mỡ chống gỉ) | C | ≥ 105 |  |
| 28 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 41.521 |  |
| 29 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 31 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 32 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |

Bảng 9: Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật dây ACSR 70/11

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Chủng loại: dây nhôm lõi thép có mỡ hoặc không có mỡ chống gỉ |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 70/11 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 10 | #### Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 3,8 |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04 |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 3,8 |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08 |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68,0 |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3 |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160 |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,8 |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.176 |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.098 |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250 |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | 0,4218 |  |
| 26 | Khối lượng mỡ trên 1 km (đối với loại có mỡ chống gỉ) | kg | ≥ 6,6 |  |
| 27 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (đối với loại có mỡ chống gỉ) | C | ≥ 105 |  |
| 28 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 24.130 |  |
| 29 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 31 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 32 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |

III.7. Phụ kiện cáp văn xoắn:

1. Kẹp xiết, kẹp treo bắt cáp vặn xoắn:

1.1. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn AS3766, TCVN 4392, TCVN 5408, IEC61109 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Các bản thử nghiệm điển hình của kẹp xiết, kẹp treo chào thầu được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) và catalogue.

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS3766, TCVN 4392, TCVN 5408, IEC61109 hoặc tương đương.

1.2. Thông số kỹ thuật:

a. Kẹp xiết bắt cáp vặn xoắn:

Kẹp xiết (hình tượng trưng)

Bảng thông số kỹ thuật của kẹp xiết 4x95-120, 4x120-150:

| Stt | Mô tả |  | Đơn vị | Thông số yêu cầu |  | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / xuất xứ: |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kẹp xiết 4x95-120 |  |  | Nêu rõ |  |  |
| 1.5 | Kẹp xiết 4x120-150 |  |  | Nêu rõ |  |  |
|  | Mã hiệu: |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Kẹp xiết 4x95-120 |  |  | Nêu rõ |  |  |
| 2.5 | Kẹp xiết 4x120-150 |  |  | Nêu rõ |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  |  | AS 3766, TCVN 4392, TCVN 5408, IEC 61109 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp vặn xoắn tại các vị trí cột néo, cột góc có góc lệch trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. Dải cáp vặn xoắn ABC có thể sử dụng: |  |  | Có |  |  |
| 5.4 | Kẹp xiết 4x95-120 |  |  | ABC 4x95 – 4x120 |  |  |
| 5.5 | Kẹp xiết 4x120-150 |  |  | ABC 4x120 – 4x150 |  |  |
|  | Các ngàm kẹp cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, tăng độ ma sát và đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện |  |  | Có |  |  |
|  | Kẹp xiết ép chặt cáp vặn xoắn bằng ít nhất 02 bulông thép. Có lò xo đàn hồi giữa các hàm kẹp để thuận tiện cho thi công lắp đặt kẹp xiết. |  |  | Có |  |  |
|  | Bulông dùng để lắp kẹp xiết vào má ốp (hoặc xà thép) và bulông dùng để ép chặt cáp vặn xoắn phải được khóa lại bằng đai ốc khóa, vòng đệm vênh, chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ Dacromet, Geomet. |  |  | Có |  |  |
|  | Các bộ phận bằng kim loại khác phải được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  |  | Có |  |  |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều dày thanh thép tối thiểu |  | mm | 3 |  |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu |  | kN | 70 |  |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | kV | ≥ 6 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 0C | 50 |  |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | % | 90 |  |  |
|  | Thử tải tĩnh |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  |  | Thử tải động |  |  | Đáp ứng |  |
|  | Thử chu kỳ nhiệt |  |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Định danh nhựa cách điện |  |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh |  |  |
|  | Bản vẽ kích thước kẹp xiết |  |  | Có |  |  |
|  | Trên kẹp xiết ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng. Các ký hiệu trên được dập chìm hoặc dập nổi trên kẹp xiết. |  |  | Có |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của thanh thép kẹp xiết bắt cáp vặn xoắn có tiết diện từ 95mm2 trở lên |  | mm | 400 |  |  |

Kẹp treo (hình tượng trưng)

b. Kẹp treo:

Bảng thông số kỹ thuật của kẹp treo: 4x95-120, 4x120-150

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / xuất xứ: |  |  |  |
| 1.3 | Kẹp treo 4x95-120 |  | Nêu rõ |  |
| 1.4 | Kẹp treo 4x120-150 |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu: |  |  |  |
| 2.3 | Kẹp treo 4x95-120 |  | Nêu rõ |  |
| 2.4 | Kẹp treo 4x120-150 |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Kẹp treo có khả năng đỡ cáp vặn xoắn tại các vị trí cột đỡ, cột góc có góc lệch nhỏ hơn 10 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. Dải cáp vặn xoắn ABC có thể sử dụng: |  | Có |  |
| 5.3 | Kẹp treo 4x95-120 |  | ABC 4x95 – 4x120 |  |
| 5.4 | Kẹp treo 4x120-150 |  | ABC 4x120 – 4x150 |  |
|  | Kẹp treo được gắn vào móc treo bằng bu lông móc hay giá móc để dưới tác động của gió kẹp treo không bị trượt khỏi má ốp cột |  | Có |  |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Có |  |
|  | Phần tiếp xúc giữa kẹp treo và cáp bằng lớp cao su, lớp cao su có thể tháo ra được để ôm lấy các sợi cáp. Khi treo cáp thì phần kim loại và phần cao su phải được hãm với nhau để lớp cao su không bị lệch ra ngoài phần kim loại |  | Có |  |
|  | Các bộ phận bằng kim loại phải được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Có |  |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng |  |
|  | Lực phá huỷ tối thiểu | kN | 70 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | ≥ 6 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
|  | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ (100 ± 2)oC trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Thử độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ (100 ± 2)oC trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Thử toàn bộ kẹp treo: -Thử nghiệm tải tĩnh - Thử chu kỳ nhiệt - Thử độ trượt của dây |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ kích thước kẹp treo |  | Kèm theo |  |
|  | Đóng gói |  | Dễ dàng cho việc vận chuyển và lưu kho |  |
|  | Trên kẹp treo ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng. Các ký hiệu trên được dập chìm hoặc dập nổi trên kẹp treo. |  | Có |  |

2. Kẹp xiết 2x4-25 bắt dây sau công tơ:

2.1. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn AS3766, TCVN 4392, TCVN 5408, IEC61109 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Các bản thử nghiệm điển hình của kẹp xiết bắt dây sau công tơ được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) và catalogue.

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Khi bàn giao hàng hoá phải có đủ các biên bản thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên, routine test) cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm.

2.2. Thông số kỹ thuật:

Kẹp xiết bắt dây say công tơ

(hình tượng trưng)

Bảng thông số kỹ thuật của kẹp xiết 2x4-25 (bắt dây sau công tơ:)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt dây sau công tơ (sử dụng được với dải cáp bọc XLPE/PVC 2x4-2x25) mà không làm hư hỏng lớp vỏ bọc, cách điện của cáp |  | Có |  |
|  | Các ngàm kẹp cấu tạo bằng nhựa bền với các điều kiện khí hậu, tăng độ ma sát và đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện |  | Có |  |
|  | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn bằng ít nhất 01 bulông thép |  | Có |  |
|  | Bulông thép dùng để ép chặt dây sau công tơ phải được khóa lại bằng đai ốc khóa, vòng đệm vênh (mạ nhúng nóng hoặc mạ Dacromet, Geomet |  | Có |  |
|  | Các bộ phận bằng kim loại khác phải được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Có |  |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 2 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu | kN | Nêu rõ |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | ≥ 4 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Bản vẽ kích thước kẹp xiết |  | Có |  |
|  | Trên kẹp xiết ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng. Các ký hiệu trên được dập chìm hoặc dập nổi trên kẹp xiết. |  | Có |  |

3. Đai thép không rỉ, khóa đai.

3.1. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm: TCVN 197:2002, IEC 61109 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) của đai thép, khóa đai chào thầu và catalogue.

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Khi bàn giao hàng hoá phải có đủ các biên bản thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên, routine test) cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm.

3.2. Thông số kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Đai thép không rỉ |  |  |  |
| 1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Đai thép dùng để cố định hộp công tơ, má ốp trên cột bêtông |  | Đáp ứng |  |
| 3 | Kích thước đai thép |  |  |  |
|  | Chiều rộng không nhỏ hơn | mm | 20 |  |
|  | Chiều dày | mm | 0,4÷0,5 |  |
| 4 | Đai thép làm bằng thép không gỉ màu sáng; bề mặt và các cạnh nhẵn, phẳng, không ba-via |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Độ bền kéo đứt không nhỏ hơn | N/mm2 | 790 |  |
| 6 | Lực kéo tuột không nhỏ hơn | kN | 7,8 |  |
|  | Khoá đai |  |  |  |
| 1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Khóa đai làm bằng thép không gỉ, màu sáng |  | Đáp ứng |  |
| 3 | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |

4. Má ốp vòng treo bổ trợ đơn, tấm má ốp đường kính 20.

4.1. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 5408, IEC 61109 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) và catalogue.

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Khi bàn giao hàng hoá phải có đủ các biên bản thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên, routine test) cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm.

4.2. Thông số kỹ thuật:

a. Tấm má ốp đường kính móc 20mm:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408, IEC61109 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Vật liệu |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
|  | Bề mặt của các chi tiết kim loại phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Có |  |
|  | Má ốp cột phải có 02 vị trí để luồn đai thép bắt má ốp cột vào thân cột điện và giữ cố định má ốp cột |  | Có |  |
|  | Má ốp phải ốp được sát vào cột điện bêtông ly tâm |  | Có |  |
|  | Đường kính móc tối thiểu | mm | 20 |  |
|  | Chiều dày tấm ốp tối thiểu | mm | 3 |  |
|  | Chiều rộng của má ốp tối thiểu | cm | 8 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 95 |  |
|  | Bản vẽ kèm theo |  | Có |  |

b. Má ốp vòng tròn:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408, IEC61109 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Vật liệu |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
|  | Bề mặt của các chi tiết kim loại phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Có |  |
|  | Má ốp cột phải có 02 vị trí để luồn đai thép bắt má ốp cột vào thân cột điện và giữ cố định má ốp cột |  | Có |  |
|  | Má ốp phải ốp được sát vào cột điện bêtông ly tâm |  | Có |  |
|  | Số lượng móc vòng tròn | cái | 1 |  |
|  | Đường kính vòng tròn tối thiểu | mm | 100 |  |
|  | Đường kính thép móc | mm | 14 |  |
|  | Chiều dày tấm ốp tối thiểu | mm | 3 |  |
|  | Chiều rộng của má ốp tối thiểu | cm | 8 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90 |  |
|  | Bản vẽ kèm theo |  | Có |  |

III.8. Phụ kiện đấu nối:

1.        Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

III.8.1. Đầu cốt đồng nhôm các loại:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |  |
|  | - C-A 70 |  |  |
|  | - C-A 120 |  |  |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. Chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ (hoặc theo phạm vi cung cấp quy định); Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phẳng, không bị rỗ |  |
|  | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
|  | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | C-A 70 | ≥1 |  |
|  | C-A 120 | ≥1 |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |  |
|  | - C-A 70 | 70 |  |
|  | - C-A 120 | 120 |  |
|  | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |  |
|  | - C-A 70 | 270 A |  |
|  | - C-A 120 | 380 A |  |
|  | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
|  | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (kA/2s) |  |  |
|  | - C-A 70 | 4,3 |  |
|  | - C-A 120 | 7,4 |  |
|  | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80°C |  |
|  | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |  |
|  | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Nhà thầu cung cấp biên bản thí nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện Các hạng mục thử nghiệm: - Đo điện trở của mối nối tiếp xúc - Thử phát nóng bằng dòng điện định mức - Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất. Các hạng mục thử nghiệm: - Kiểm tra bề mặt: sản phẩm không rỗ, xốp, rạn nứt hay có ba via. Đảm bảo độ nhám quy định. - Kiểm tra kích thước. |  |

III.8.2. Kẹp cáp nhôm bulong:

| ## STT | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu | Khai báo |  |
|  | A35-50 to A35-50 |  |  |
|  | A70-95 to A35-50 |  |  |
|  | A70-95 to A70-95 |  |  |
|  | A120-150 to A70-95 |  |  |
|  | A120-150 to A120-150 |  |  |
|  | A185-240 to A70-95 |  |  |
|  | A185-240 to A120-150 |  |  |
|  | A185-240 to A185-240 |  |  |
| 2 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có cấu trúc đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi kẹp chia dây mắc điện trong quá trình lắp đặt cũng như trong quá trình vận hành, bu lông, đai ốc, lông đen bằng thép mạ kẽm. Có 2 hoặc 3 bulông (theo phạm vi cung cấp) xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 6 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240 |  |
| 7 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |  |
| 8 | Dòng điện định mức |  |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 270A |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 270A |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 270A |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 440A |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 440A |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 440A |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 590A |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 590A |  |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 80°C |  |
| 11 | Đặc tính điện môi của vỏ bọc cách điện (Điện áp tần số công nghiệp 50Hz/1phút) | 2kV |  |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 3,1 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 3,1 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 9,3 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 9,3 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 12,9 |  |
| 13 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
| 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 16 | Thí nghiệm điển hình | - Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance). - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise). - Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  |
| 17 | Thí nghiệm xuất xưởng | - Kiểm tra các kích thước - Kiểm tra ghi nhãn - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật) |  |

III.8.3. Ống nối chịu lực căng cho dây nhôm lõi thép.

Căn cứ công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

1. Yêu cầu chung.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...) của ống nối.

+ Catalogue thể hiện thông số kỹ thuật, kích thước của từng ống nối chào thầu.

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

2. Yêu cầu về thử nghiệm

2.1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

2.2. Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Thí nghiệm lực kéo đứt (Mechanical breaking test)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

2.3. Thử nghiệm nghiệm thu.

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng ống nối được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

3. Bảng thông số kỹ thuật

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/ xuất xứ |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | Khai báo |  |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Ống nối ép là loại chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm 2 phần, loại ống nối ép chịu lực căng. Mỗi bộ ống nối gồm có một ống nối bằng thép bên trong được mạ để nối với lõi thép của dây ACSR và một ống nhôm/hợp kim nhôm bên ngoài để nối hoàn toàn dây dẫn ACSR. Bên trong của các ống phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | Loại đai ép cho ống nối | Loại lục giác. |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn [mm2] | ##### Nhôm / Thép |  |
|  | - ACSR-120/19 | 120/19 |  |
|  | Đường kính của dây dẫn [mm] | ##### Nhôm / Thép |  |
|  | - ACSR-120/19 | 15,2/5,6 |  |
|  | Đường kính trong của ống nhôm [mm] |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | 16,20 17,40 |  |
|  | Đường kính trong của ống thép [mm] |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | 5,90 7,00 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn ACSR [N] | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN về dây dẫn |  |
|  | Lực kéo cơ học yêu cầu | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn. |  |
|  | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Các ký mã hiệu | Mỗi ống phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn, loại đai ép tham chiếu. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu HSMT |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu HSMT |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu HSMT |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu HSMT |  |

III.8.4. Ghíp cáp hạ thế 2 bu lông (GN2), 1 bu lông (GN4):

I. Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, TCVN 3624, TCVN 5408 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

- Nhà thầu cấp kèm theo hồ sơ dự thầu:

+ Các bản thử nghiệm điển hình của ghíp GN được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...).

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật của từng loại ghip GN chào thầu.

+ Các biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết – thử độ lão hóa của vật liệu nhựa dùng cho phụ kiện cáp bọc đối với mỗi chủng loại ghíp GN theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ năng lực (Quatest, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc,...).

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm.

II. Thông số kỹ thuật:

Ghíp GN (hình tượng trưng)

Ghíp GN được bao bọc bằng nhựa cách điện bền trong mọi thời tiết và phù hợp cho các cấp dây dẫn sử dụng.

Bảng thông số kỹ thuật của Ghíp GN:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Đáp ứn của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  |  |  |
|  | GN2 |  | Nêu rõ |  |
|  | GN4 |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | AS/NZS 4396, HN 33-S-63, TCVN 3624 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Loại ghíp dùng để nối trục chính với nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước |  | Có |  |
| 6 | Các dải cáp sử dụng: + Ghíp GN2 + Ghíp GN4 |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2 |  |
| 7 | Thân nối bọc cách điện: Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Các dây dẫn nối thông qua cầu nối đặc biệt, cầu nối có các răng tiếp xúc ăn sâu vào dây dẫn cách điện tạo ra tiếp xúc mà không cần bỏ lớp cách điện của dây dẫn. Cầu nối của ghíp làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc bằng đồng mạ niken. |  | Có |  |
| 9 | Số cầu nối các dây dẫn: + Ghíp GN2 + Ghíp GN4 | Cái | ≥ 3 ≥ 2 |  |
| 10 | Độ ăn sâu của răng ghíp: + Ghíp GN2 + Ghíp GN4 | mm | 1,5-2 1,5-2 |  |
| 11 | Số bulông: + Ghíp GN2 + Ghíp GN4 | Cái | ≥ 2 ≥ 1 |  |
| 12 | Đai ốc (êcu) siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm cầu nối kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |  | Có |  |
| 13 | Mômen siết gây hỏng bulông (bứt đầu): + Ghíp GN2 + Ghíp GN4 | Nm | Nêu rõ Nêu rõ |  |
| 14 | Các chi tiết kim loại khác làm bằng thép không rỉ hoặc thép đã được mạ lớp vật liệu chống ăn mòn (mạ kẽm nhúng nóng, mạ Dacromet, Geomet) |  | Có |  |
| 15 | Tại các răng tiếp xúc có một lớp đệm cách điện bằng polymer đàn hồi và có mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước |  | Có |  |
| 16 | Tiếp xúc giữa răng và ruột dẫn điện bằng nhôm chịu được dòng liên tục tối thiểu (dòng định mức của ghíp) | A | 290 |  |
| 17 | Độ tăng nhiệt độ khi mang dòng điện định mức | C | ≤ 80 |  |
| 18 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | ≥ 6 |  |
| 19 | Điện trở tiếp xúc : Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |  | Đáp ứng |  |
| 20 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥ 140C |  |
| 21 | Nhiệt độ môi trường cực đại | C | 5-45 |  |
| 22 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |  |
| 23 | Nắp bịt đầu cáp bằng vật liệu đàn hồi, gắn liền với ghíp GN |  | Có |  |
| 24 | Trên bề mặt ghíp phải có tên (hoặc logo) của nhà sản xuất và phải ghi rõ ghíp trên được dùng với tiết diện dây lớn nhất và tiết diện dây nhỏ nhất. Các ký hiệu trên phải dập chìm (hoặc nổi) trên ghíp. |  | Có |  |
| 25 | Biên bản thử nghiệm điển hình của từng loại ghíp GN chào thầu khi giao hàng |  | Có |  |