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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Tuyên Quang. 
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình.
3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và dịch vụ phường Minh Xuân.
5. Địa điểm xây dựng: Phường Minh Xuân và phường Nông tiến, tỉnh Tuyên Quang.
6. Quy mô xây dựng công trình: 
6.1. Hạng mục hệ thống điện chiếu sáng:
- Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng một bên đường bằng cột thép rời cần đơn, cao 12m (thân cột 10m, dày 4mm + cần kép cao 2m vươn 1,5m), vị trí kè tường chắn đất cột cao 8m (thân cột 6m dày 3mm + cần kép cao 2m vươn 1,5m). Các cột lắp 02 đèn led 150W có bộ điều khiển chiếu sáng thông minh.  Độ cao đặt đèn 11m, tổng cộng 101 vị trí cột, móng cột, tổng 220 bộ đèn led 150W có bộ điều khiển chiếu sáng thông minh. Quản lý hệ thống điện chiếu sáng bằng tủ điều khiển thông minh. Số lượng các cột đèn cụ thể như sau:
+ Đoạn 1 từ cột CS1 đến cột CS35 đến nút giao bệnh viện Phương Bắc với chiều dài tuyến 1.115m, lắp dựng 35 vị trí cột, khoảng cách trung bình giữa các cột 33m.
+ Đoạn 2 từ cột số CS36 cổng bệnh viện Phương Bắc qua cầu Tân Hà đến côt CS101 ngã ba nút giao với đường Kim Bình, chiều dài tuyến 2.241m, có 66 vị trí cột. Đoạn cầu Tân Hà giữ nguyên hệ thống cột, thay mới dây dẫn, thiết bị và 18 bóng đen cao áp 250W bằng bóng đèn led 150W.
- Nguồn cung cấp: Xây dựng mới 4 tủ IoT
+ Tủ điều khiển IoT-01: Nguồn được cấp từ cột 1.1 TBA tổ 26 Tân Hà đến cột 1.3 TBA Tân Hà sử dụng 96m dây cáp nhôm vặn xoắn 4x35mm2, đi treo trên cột bê tông đã có.
+ Tủ điều khiển IoT-02: Nguồn được cấp tại cột điện hạ thế ngã tư giao đường Lê Duẩn với đường Nguyễn Hữu Thọ.
+ Tủ điều khiển IoT-03: Tận dụng nguồn cung cấp từ tủ chiếu sáng cũ.
+ Tủ điều khiển IoT-04: Nguồn được cấp từ cột 1.1 TBA tổ xóm 6 Tràng Đà đi treo trên 8 cột điện hạ thế hiện có dẫn đến tủ IoT-04, sử dụng 274m dây cáp nhôm vặn xoắn 4x35mm2.
- Hệ điều khiển chiếu sáng: Điều khiển, giám sát hệ thống từ trung tâm điều khiển tới từng tủ bằng Internet, từ tủ đến các dãy đèn thông qua nguồn dây cấp nguồn, từ tủ đến từng điểm đèn thông qua kết nối không dây tới các bộ điều khiển chiếu sáng đường thông minh. Tạo lịch điều khiển, thay đổi thời gian tắt bật tuyến đèn, cụm đèn và tiết giảm công suất tới từng điểm đèn. Báo cáo thời gian hoạt động, tính toán tương đối mức tiêu thụ năng lượng, giám sát tình trạng hoạt động của từng đèn, cụm đèn. Phần mềm điều khiển thiết kế thân thiện dễ sử dụng có thể chạy trên nhiều nền tảng (ứng dụng công nghệ điện toán đám mây). Khả năng mở rộng, tích hợp với các nền tảng thông minh khác của phường.
- Thiết bị tủ điện: Tủ ngoài trời 1200x600x475mm, vỏ tủ tôn dày 1,5mm, thiết kế 2 ngăn, dây cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện bằng Aptomat, mỗi đèn được bảo vệ bằng 01 Aptomat đặt tại bảng điện hoặc hộp đấu nối.
- Xây dựng mới 2625m cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16mm2, 1241m dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10mm2, 2828m dây cáp Cu/PVC/PVC 3x1,5mm2  và 3967m dây Cu/PVC 1x10mm2. Dây cáp dọc tuyến được luồn ống nhựa xoắn chịu lực HDPE, đường kính D65/50, đi ngầm.
- Móng cột chiếu sáng: Xây dựng mới 101 móng trụ, kích thước hố móng 1160x1600x1200mm, bê tông móng đá 1x2 mác 200, kích thước 1000x1000x1200mm; khung móng bao gồm 4 bu lông M24x300x300x675 + 2 đai định vị, đầu ren dài 100mm mạ kẽm. Cọc tiếp địa L63xL63x6mm, dài 2500, dây tiếp địa Cu/PVC 1x10mm2. Dây nối tiếp địa cột thép D12.
- Móng tủ IoT: Xây dựng mới 3 móng trụ, kích thước hố móng 1200x1200x700mm, bê tông móng đá 1x2 mác 200, kích thước 600x500x1000mm. Khung móng bao gồm 4 bu lông M16x400x415x675 + 2 đai định vị, đầu ren dài 100mm mạ kẽm. Cọc tiếp địa L63xL63x6mm, dài 2500, dây tiếp dịa Cu/PVC 1x10mm2.
- Tiếp địa lặp lại gồm 16 vị trí (trong đó 13 vị trí tiếp địa cột, 3 vị trí tiếp địa tủ điện). Cọc tiếp địa L63xL63x6mm dài 2500, dây nối các cọc thép D10, dây nối từ cọc thép lên tủ điện và lên cột đèn Cu/PVC 1x10mm2. Toàn bộ hệ thống tiếp địa được nối liên hoàn từ tủ điện dẫn đến các cột đèn bằng dây Cu/PVC 1x10mm2. Tại tủ điện và vị trí tiếp địa lặp lại bảo đảm điện trở Rz  4. Tiếp địa của toàn hệ thống sau khi được nối liên hoàn bằng dây CV1x10mm2 bảo đảm điện trở Rz  4;
6.2 Hệ thống đèn tín hiệu giao thông:
- Bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các cột đèn cụ thể: Xây dựng mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tự động, tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Lê Duẩn bằng 8 cột tín hiệu giao thông (ký hiệu từ cột C1 đến cột C8), 01 tủ điều khiển giao thông tự động thông minh, hệ thống hào cáp, hố ga, sơn kẻ đường. Vị trí xây dựng các cột đèn, vị trí đặt tủ điều khiển giao thông, vị trí xây dựng hố ga kéo cáp, rãnh cáp thể hiện như trong bản vẽ  MB-04. 	
+ Cột C1, C3, C5, C7 cột thẳng cao 2,9m. Trên thân mỗi cột lắp 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ Led 1xD300 (Chi tiết bố trí đèn tín hiệu giao thông trên cột xem bản vẽ tín hiệu giao thông-01).	 
+ Cột C2, C6 loại cột cao 6,2m cần vươn dài 6m. Trên thân cột lắp 01 bộ đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 01 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD300, 01 bộ đèn mũi tên xanh Led 1xD300, 01 đèn tín hiệu cho người đi bộ Led 1xD300; Trên cần vươn lắp 01 Camera AI thu thập hình ảnh phục vụ điều khiển giao thông, lắp 02 đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 02 đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD400. Tổng số đèn trên cột gồm 03 bộ đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 01 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD300, 02 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD400, 01 bộ đèn mũi tên xanh Led 1xD300 và 01 bộ đèn cho người đi bộ Led 1xD300 (Chi tiết bố trí đèn tín hiệu giao thông trên cột xem bản vẽ tín hiệu giao thông-01).  
+ Cột C4, C8 loại cột cao 6,2m cần vươn dài 4m. Trên thân cột lắp 01 bộ đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 01 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD300, 01 bộ đèn mũi tên xanh Led 1xD300, 01 đèn tín hiệu cho người đi bộ Led 1xD300; Trên cần vươn lắp 01 Camera AI thu thập hình ảnh phục vụ điều khiển giao thông, lắp 02 đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 02 đèn đếm lùi 2 màu (Xanh - Đỏ) Led 1xD400. Tổng số đèn trên cột gồm 03 bộ đèn 3 màu (Xanh-Vàng-Đỏ) Led 3xD300, 01 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD300, 02 bộ đèn đếm lùi 2 màu (Xanh-Đỏ) Led 1xD400, 01 bộ đèn mũi tên xanh Led 1xD300 và 01 bộ đèn cho người đi bộ Led 1xD300 (chi tiết bố trí đèn tín hiệu giao thông trên cột xem bản vẽ THGT-01). 
- Hệ thống sơn vạch kẻ đường bao gồm: Vạch sơn cho người đi bộ qua đường, vạch dừng xe, vạch chia làn đường, vạch chỉ dẫn, quy cách và bố trí vạch sơn đường chi tiết thể hiện trong bản vẽ.
- Cáp điều khiển từ tủ đến các cột đèn được đi ngầm trong ống HDPE bảo vệ, vị trí cáp qua đường sử dụng ống thép bảo vệ cáp. Cắt đường, đào rãnh để đặt ống bảo vệ cáp. Cáp ngầm đồng loại chuyên dùng điều khiển Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 12x1,5mm2 có vỏ thép gia cường bảo vệ chống phá hủy, chống thấm, chống mối mọt, chuột bọ côn trùng.
- Dây tín hiệu lên đèn sử dụng dây Cu/PVC/PVC 4x1,5mm2; cáp cấp nguồn sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6mm2; cáp kết nối camera với máy tính công nghiệp Ethernet Cat6; cáp truyền thông kết nối đếm lùi DVV/Sc 2x1,5mm2; dây nối tiếp địa liên hoàn Cu/PVC 1x10mm2.
- Hệ thống tiếp địa: Mỗi chân cột tín hiệu giao thông bố trí 1 cọc thép L63xL63x6mm dài 2,5m mạ kẽm nhúng nóng; Tại tủ điều khiển bố trí hệ thống tiếp địa gồm 3 cọc L63xL63x6mm dài 2,5m mạ kẽm nhúng nóng. Cọc tiếp địa được chôn cách mặt đất 0,7m. 
- Các khối thiết bị chính trong tủ:
+ Bộ điều khiển: Bộ điều khiển vi xử lý PIC24 16-bit, tốc độ clock, 32Mhz; giao tiếp HMI RS485 (1cổng); số pha điều khiển 9 pha độc lập; điều khiển đèn tín hiệu bằng công nghệ phi tiếp điểm MOSFET; khả năng đóng cắt tối thiếu 20.000 lần/ngày đêm, độ bền cao; tất cả các đầu ra điều khiển phải là loại MOSFET với dòng định mức > 2A; bộ điều khiển vi xử lý có khả năng giao tiếp với thiết bị giao diện người - máy HMI thông qua màn hình giao diện LCD và nút bấm; có khả năng kết hợp với thiết bị ngoại vi và thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông để điều khiển giao thông thông minh; có khả năng kết nối với các Module điều khiển cấp điện dự phòng; Module truyền thông không dây; Module kết nối trung tâm; Module thời gian thực vệ tinh; tính năng mở rộng: Thiết bị điều khiển có tính “thông minh”, có khả năng kết nối về trung tâm giám sát điều hành.
+ Khối bảo vệ: Có khối bảo vệ ra đèn và khối bảo vệ cấp nguồn cho tủ điều khiển.
+ Khối hiển thị, thao tác: Các đèn báo hiển thị trạng thái các pha sử dụng đèn Led, đèn báo nguồn, công tắc chuyển chế độ vận hành tự động hoặc bằng tay; màn hình HMI LCD và nút bấm cung cấp khả năng hiển thị trạng thái, cài đặt lại các thông số như khoảng thời gian hoạt động cũng như chu kỳ tương ứng của hệ thống, chọn cài đặt, thay đổi chế độ điều khiển; Màn hình HMI công nghiệp chuẩn 485; điện áp hoạt động 24VDC; Phạm vi điện áp 22 ~ 26VDC; dòng tiêu thụ <140mA; giao tiếp RS485. 
+ Khối thiết bị chấp hành tín hiệu vào/ra: Khối mạch công suất cho đầu ra tín hiệu đèn 220V AC.
+ Khối chuyển đổi nguồn điện cung cấp: Sử dụng bộ đổi nguồn điện 220VAC/12 hoặc 5VDC cấp nguồn một chiều cho toàn bộ module điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu.
+ Khối kết nối với trung tâm: Kết nối với phần mềm trung tâm thực hiện truyền dữ liệu về trạng thái hoạt động của nút về trung tâm, đồng thời nhận thông tin điều khiển/cấu hình từ trung tâm gửi đến. Hệ thống tích hợp cả giải pháp vô tuyến thông qua mạng thông tin di động 4G và hữu tuyến thông qua cáp internet hoặc cáp quang độc lập, có thể lựa chọn áp dụng phù hợp cho mỗi khu vực thực tế triển khai.
 (Chi tiết trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình)
7. Giá gói thầu: 10.921.708.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng), giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí và thuế VAT 8% .
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc trong thời gian tối đa là 240 ngày tính từ ngày khởi công (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết và điều kiện thời tiết).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng
Trong quá trình thực hiện thi công, nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng do Nhà nước, các Bộ ban hành có liên quan. 
Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của HSMT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Chủ đầu tư giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu chính như sau:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 
	QCVN 07:2023/BXD

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	4
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991

	5
	Quy phạm trang bị điện phần I - Quy định chung
	11 TCN-18-2006

	6
	Quy phạm trang bị điện phần II - Hệ thống đường dẫn điện
	11 TCN-19-2006

	7
	Quy phạm trang bị điện phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp
	11 TCN-20-2006

	8
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022

	9
	Tiêu chuẩn Quốc gia về thép cốt bê tông
	TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-2:2018
TCVN 1651-3:2018

	10
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	11
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	12
	Xi măng Póoc lăng
	TCVN 2682:2020

	13
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	14
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 4453:1995

	15
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	16
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	17
	Hỗn hợp bê tông – Phương pháp xác định độ sụt
	TCVN 3106:2022

	18
	Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105:2022

	19
	Bê tông – phương pháp xác định cường độ chịu nén
	TCVN 3118:2022

	20
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.
	TCVN 9358:2012

	21
	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
	TCVN 9208:2012

	22
	Ống nhựa gân xoắn HDPE
	TCVN 9070-2012

	23
	Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
	TCVN 7722-2-3:2019

	24
	Kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu
	TCVN 10307:2014

	25
	Lắp đặt cáp và dây dẫn điện cho các công trình công nghiệp
	TCXDVN 9208:2012

	26
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
	TCVN 9358:2012

	27
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2023/BXD

	28
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639:1991

	29
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	30
	Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	31
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	32
	Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	33
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 
	QCVN 41:2024/BGTVT

	34
	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
	TCVN 7887:2018

	35
	Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8791:2018


- Ngoài các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn nêu trên, áp dụng các Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước cho việc thi công, nghiệm thu công trình.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Khi vận chuyển tập kết vật tư nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ tránh trường hợp rơi rớt vật tư trên đường gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông. Ngoài ra nhà thầu cần có kế hoạch tổ chức giao thông hợp lý, phải lập bảng tiến độ thi công, tổng mặt bằng thi công và mặt bằng thi công từng hạng mục của công trình, nơi tập kết vật tư, kho bãi trong quá trình thi công, nhà thầu xây dựng cần phải đảm bảo:
- Thi công trong khu vực đã được chỉ định và theo bản vẽ mặt bằng thi công đã nêu khi tham gia dự thầu. Thi công đúng thiết kế được duyệt và đảm bảo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Thi công đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, không được gây khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, sau khi thi công xong phải dọn dẹp mặt bằng thi công sạch sẽ.
- Quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng, hư hỏng đến cơ sở hạ tầng của khu vực: đường giao thông, cống thoát nước, đường dây điện, điện thọai, đường cáp quang...
Để đảm bảo yêu cầu đó nhà thầu phải có biện pháp che chắn, ngăn cách và có những quy định cụ thể cho công nhân, những vật tư thiết bị tập kết về công trường phải để đúng nơi quy định theo tổ chức mặt bằng thi công.
Nhà thầu phải lập danh sách công nhân vào thi công và đăng ký với chính quyền địa phương, tuân thủ các qui định của chính quyền địa phương. Phải chịu trách nhiệm trong trường hợp công nhân của mình làm hư hao tổn hại đến tài sản tại mặt bằng được giao.
Về điện nước phục vụ thi công nhà thầu tự lo việc dẫn dắt vào mặt bằng thi công công trình, chịu trách nhiệm trả tiền tiêu thụ trong quá trình sử dụng và đồng thời có trách nhiệm bảo quản nguồn cũng như nội quy sử dụng.
Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường, phải đảm bảo quyền lợi của công nhân theo quy định của Nhà nước, chấp hành tốt việc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo tổ chức mặt bằng thi công khi tham gia dự thầu.
* Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù thêm về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một khoản tiền trả cho người bị hại để thay thế việc đền bù cho nhà thầu.
b) Yêu cầu về chất lượng, giám sát, biện pháp bảo đảm chất lượng công trình
+ Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu phải chấp hành sự giám sát của chủ đầu tư và Tư vấn giám sát theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
+ Nhà thầu có trách nhiệm thi công công trình đúng tiến độ, đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng công trình theo các quy trình, quy phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng về thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
+ Thông báo cho Chủ đầu tư mọi sự chưa hợp lý hoặc không đầy đủ của thiết kế kỹ thuật, đồng thời cùng kết hợp với các bên liên quan tìm biện pháp xử lý phù hợp.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 
+ Nhà thầu phải có các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công). Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công trong đó mô tả chi tiết biện pháp kỹ thuật thi công, công việc chủ yếu và nguồn nhân lực, máy móc thiết bị sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công các hạng mục… tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước về công tác xây dựng và chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phải đảm bảo những quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phóng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành. 
+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng)
+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị theo quy định về xây lắp công trình.	
+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình.
+ Trong quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng thiết kế và theo đúng quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị 
Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định theo yêu cầu của thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.
Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuẩn cung cấp.
Bằng kinh phí và năng lực của mình, nhà thầu phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được tư vấn giám sát chấp thuận. 
Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. 
	Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.
Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	STT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật

	1. 
	Xi măng
	Xi măng Póoc lăng  – TCVN 2682:2020.

	1. 
	Cát vàng
	Không lẫn tạp chất, TCVN 7570:2006

	1. 
	Đá dăm
	Không lẫn tạp chất, Theo TCVN 7570:2006

	1. 
	Bê tông
	Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế về thành phần cấp phối, cường độ, độ sụt. 

	1. 
	Vữa xây dựng
	Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2022

	1. 
	Nước cho bê tông và vữa
	Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012.

	1. 
	Thép cốt bê tông
	Tuân theo tiêu chẩn TCVN 1651: 2018, cường độ theo yêu cầu thiết kế.

	1. 
	Các loại vật liệu khác
	Tuân thủ theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam


 Công tác lắp đặt thiết bị: Yêu cầu về chất lượng thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt: Thiết bị đưa vào lắp đặt phải mới 100%, chưa qua sử dụng và phải đáp ứng các thông số, yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật hồ sơ thiết kế và E-HSMT. Công tác lắp đặt, thí nghiệm: Thực hiện theo hồ sơ thiết kế và đảm bảo quy định hiện hành. 
- Bất kỳ thương hiệu, hãng sản xuất, mã hiệu (nếu có) trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu là để minh họa và tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng, thông số kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa phải có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công
Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi công, trình tự thi công các công việc và biểu đồ nhân lực, máy móc để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành công trình.
Việc thi công một công trình bao gồm rất nhiều hạng mục, công việc liên quan với nhau vì vậy cần phải xác định thi công các hạng mục kết hợp và cuốn chiếu, bố trí công tác thi công hợp lý để tận dụng tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực đã huy động cho công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện
Hình thức thi công: Thi công đồng bộ, cơ giới kết hợp thủ công.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi Tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, Điều chỉnh và sửa chữa.
Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải thống nhất với Bên giao thầu về thời gian, địa Điểm tiến hành chạy của thiết bị, vật liệu và các hạng Mục công trình.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hướng dẫn vận hành sử dụng cho Chủ đầu tư trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng sau này.
6. Các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, và an toàn lao động, an toàn giao thông
Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải đề xuất phương án trang bị bảo hộ lao động, phương pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình làm việc, đề xuất phương án bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ, qui đinh nội qui phòng chống cháy nổ, giải pháp chống ồn chống bụi trong quá trình thi công.
Biện pháp tổ chức thi công phải đề cập chi tiết đến điều kiện công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.
Toàn bộ phần thiết kế, lắp đặt và độ an toàn của hệ thống dàn giáo, cột chống thi công thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.
Trong quá trình thi công xây dựng có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, nổ được sử dụng như xăng, dầu, khí gas hoặc gỗ,...v.v. Ngoài ra, một số vật liệu khác như giấy dầu, tải, bạt.... cũng thường được sử dụng trong quá trình thi công. Do đó đơn vị thi công cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên công trường theo đúng các quy định về phòng chống cháy nổ hiện hành của Nhà nước. 
	Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.... Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đến nơi quy định. 
	Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 
	Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
	Nếu để xảy ra hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 
	Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân, máy móc thiết bị làm việc tại công trường, phải đảm bảo quyền lợi của công nhân theo đúng quy định của Nhà nước, chấp hành tốt công tác an toàn lao động trên công trường. 
Cán bộ, công nhân thi công trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động. Phải cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ cũng như công nhân.
	Trước khi khởi công công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trên công trường. 
	Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định của pháp luật vê an toàn lao động và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. 
	Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định tương ứng đối với phần việc do mình thực hiện. 
	Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động. 
	Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công. 
	Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng. 
Nhà thầu phải lập biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu phạm vi mặt bằng thi công của nhà thầu, đảm bảo các điều kiện khi thi công trên đường bộ đang khai thác.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng cán bộ có chuyên môn để thực hiện gói thầu, đồng thời phải có biện pháp dự phòng thay thế nhân sự trong những trường hợp cần thiết. Lực lượng cán bộ kỹ thuật giám sát phải là kỹ sư có thâm niên công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng công nhân kỹ thuật phù hợp với các công việc đảm nhận nề, mộc, sắt, điện, nước, hàn, vận hành máy… có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm làm nòng cốt.
Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức của ban chỉ huy công trường, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận...
Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động trang thiết bị máy móc thi công, phương án cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nhân lực và nhà xưởng thi công để hoàn thành gói thầu. Nhà thầu cũng cần nêu rõ những giải pháp dự phòng để huy động trang thiết bị máy móc thi công khi sảy ra sự cố hỏng hóc, mất điện…
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
a) Biện pháp tổ chức thi công.
Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công cho các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.
Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
b) Biện pháp kỹ thuật thi công.
Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: Thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn. 
Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT và môi trường xung quanh của khu vực thi công.
Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được BMT thông báo.
Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật.
Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt phải tiến hành theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan của Nhà nước
Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên công trường
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành.
Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. 
	Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. 
	Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 
	Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ bên trong và bên ngoài công trường. 
	Lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 
	Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
	Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công, không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. 
10. Yêu cầu về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng
	Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định đối với phương tiện. 
	Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xếp, xúc vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng.
Cấm các xe vi phạm kích thước thùng hàng hoạt động tại khu vực công trường. Nhà thầu phải yêu cầu Chủ phương tiện vận chuyển vật liệu của Nhà thầu cam kết không sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng, nếu Chủ phương tiện vận chuyển vật liệu vi phạm thì không được nhận vật liệu vào công trường và sẽ chấm dứt hợp đồng vận chuyển. Trường hợp Nhà thầu để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho công trình sẽ bị tạm dừng thi công có thời hạn đến khi có phương án thay thế phương tiện đủ điều kiện vận chuyển vật liệu.
	11. Yêu cầu về bảo hành công trình
	Thực hiện việc bảo hành công trình tối thiểu là 24 tháng được tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ thời hạn bảo hành không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
[bookmark: _GoBack]	Trong thời gian bảo hành công trình bên nhận thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của bên nhận thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của bên nhận thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 20 ngày sau khi nhận được thông báo của bên giao thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà bên nhận thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì bên giao thầu có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do bên nhận thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của bên nhận thầu và thông báo cho bên nhận thầu giá trị trên, bên nhận thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. 
	Trách nhiệm của nhà thầu sau thời gian bảo hành: Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. Trường hợp có tranh chấp giữa nhà thầu với cơ quan quản lý, cấp có thẩm quyền chỉ đạo giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu. Nếu lỗi do nhà thầu thì nhà thầu phải chịu cả chi phí giám định, kiểm định, đánh giá.
	12. Các nội dung khác
Nhà thầu thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các yêu cầu kỹ thuật nêu trên và các thuyết minh kỹ thuật, chỉ dẫn thi công (đính kèm E-HSMT) cũng như các tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và các quy định hiện hành khác của nhà nước có liên quan. Các hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều phải là mới, chưa từng qua sử dụng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng tương ứng.
Giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị được tính với thuế suất thuế giá trị gia tăng đầy đủ là 8% để đảm bảo phù hợp về chi phí theo thời gian thực hiện gói thầu; do vậy giá gói thầu dùng để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo chỉ dẫn 32 [Điều kiện xét duyệt trúng thầu] thuộc Chương I của HSMT sẽ là giá trị được tính toán dựa trên cơ sở của số liệu nêu trên và mức thuế suất của giá dự thầu. Việc sử dụng chi phí dự phòng sẽ được thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm có phát sinh.
Giá chào của nhà thầu phải được lập dựa trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Đơn giá chào là đơn giá tổng hợp đầy đủ đã bao gồm cả chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, thuế, phí, chi phí gián tiếp và các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu (nếu có).
Nhà thầu tự tính toán bỏ giá dự thầu theo khả năng thực có của mình để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và hạ giá thành công trình một cách hợp lý. 
Đối với thiết bị lắp đặt vào công trình giá dự thầu phải bao gồm đầy đủ chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ và chi phí quản lý của nhà thầu, trừ các thiết bị có công tác lắp đặt được tính riêng ở trong công việc xây dựng của bảng kê khối lượng (nếu có).
Nhà thầu cần xem xét kỹ các thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, vật tư, vật liệu ghi trong hồ sơ thiết kế để chào giá cho phù hợp. Từng loại thiết bị, vật tư, vật liệu đưa vào lắp đặt, sử dụng cho công trình và phương pháp đấu nối, lắp đặt đều phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nêu trong các tài liệu này
VI. Các bản vẽ
Là tệp tin PDF/CAD đính cùng E-HSMT trên Hệ thống.
VII. Một số lưu ý
- Trường hợp đối với các công tác vận chuyển, bốc xếp vật tư, vật liệu, thiết bị không có trong bảng tiên lượng mời thầu, yêu cầu nhà thầu chiết tính đơn giá phần công tác vào trong đơn giá của công việc tương ứng, không đề xuất các công tác này thành khoản mục công việc riêng.
- “Chứng thực” hoặc “Công chứng” được hiểu như sau: Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. 




