# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Dự toán: Chi phí phân tích Furans vật liệu cách điện đánh giá tuổi thọ MBA 4T và 5T - NMĐ Phú Mỹ 2.1MR.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 82 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, Thời gian thực hiện hoàn tất công việc lấy mẫu dầu và kiểm tra đánh giá bên trong MBA trong vòng 12 ngày kể từ ngày thông báo thời gian thực hiện của Chủ đầu tư (Thực hiện lần lượt từng MBT). Nhà thầu thực hiện cung cấp báo cáo kết quả đánh giá cho chủ đầu tư là trong vòng 50 ngày kể từ ngày hoàn tất việc của chuyên gia tại nhà máy điện PM2.1MR. Thời gian nghiệm thu hoàn thành công việc là 20 ngày kể từ ngày hoàn tất công việc.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ phân tích Furans vật liệu cách điện đánh giá tuổi thọ MBA 4T và 5T - NMĐ Phú Mỹ 2.1MR

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Công Ty Nhiệt Điện Phú Mỹ - Chi Nhánh Tổng Công Ty Phát Điện 3 - Công ty Cổ phần (Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh) và địa điểm nhà thầu đề xuất.

# Mục tiêu công việc:

Nhà thầu cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị thí nghiệm thực hiện phân tích Furans vật liệu cách điện đánh giá tuổi thọ MBA 4T và 5T - NMĐ Phú Mỹ 2.1MR đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn, tiến độ, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

Nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc liên quan để hoàn thành công việc theo yêu cầu của E-HSMT này và cung cấp kết quả đánh giá chính xác, đúng tiến độ cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

  - Về phạm vi cung cấp:

Phạm vi cung cấp dịch vụ được mô tả theo Bảng dưới đây:

| Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Phân tích Furan mẫu dầu: Phân tích mẫu dầu cho 02 MBA (Mỗi MBA gồm 1 mẫu dầu thân máy, 1 mẫu dầu OLTC), Hướng dẫn quy trình và cung cấp dụng cụ để NĐPM lấy mẫu dầu. Nhận mẫu dầu và phân tích các hạng mục, chỉ tiêu: + Corrosive Sulphur test, + DGA, + Moisture, + Dielectric Kiểm tra, đánh giá bên trong MBA 4T và 5T: do chuyên gia (nhân sự chủ chốt theo yêu cầu tại Mục 2.2 Chương III) thực hiện trong không gian hẹp, bao gồm các hạng mục như sau: + Đánh giá tổng thể tình trạng cuộn dây HV/LV, tình trạng xô lệch gông từ… + Đấu nối phía cao áp HV/LV + Đấu nối chuyển mạch cuộn dây (Tapping Winding) và tình trạng cách điện End Insulation. + Kiểm tra Tapping Lead + Kiểm tra gông từ, lõi từ (Core Location, Core Feet, Core Earth, Coil clamping) + Đo lường giám sát nhiệt độ cuộn dây MBA + Đánh giá bộ OLTC (phía đấu nối Lead Winding) + Thu thập 03 mẫu giấy của cuộn dây MBA để đánh giá chỉ số Polymerization Degree (PD) Báo cáo đánh giá tuổi thọ MBA: + Báo cáo Inspection Report của chuyên gia về tình trạng vận hành của MBA. + Báo cáo phân tích Furans vật liệu cách điện và đánh giá tuổi thọ MBA. + Khuyến cáo phạm vi công việc để sửa chữa, bảo dưỡng cần thiết trong tương lai Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ các vật tư và thiết bị để thực hiện công việc (Thông số kỹ thuật của 2 MBA 4T và 5T như sau: + Nhà chế tạo: Gec Alsthom (Hiện nay là GE) (Úc) + Serial number: 30K3997/1 (4T) - 30K3997/2 (5T) + Year of manufacture: 1998 + Loại: Máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây đặt ngoài trời (TC IEC-76) + Công suất định mức ((ONAN/(ONAF/(OFAF): 105/155/175 MVA + Điện áp định mức (HV/LV): 230/10.5 kV + Dạng điều chỉnh điện áp: Đổi nấc điện áp dưới tải (OLTC) với 19 nấc điều chỉnh, mỗi nấc 1.25 % (9 x 1.25%) + Tổ đấu dây: YNd1 + Dầucách điện: TC IEC-296 Class 1) | Gói | 1 |

Lưu ý: Trong E-HSDT nhà thầu phải có văn bản cam kết và chứng từ chứng minh dịch vụ của nhà thầu đáp ứng yêu cầu như sau:

- Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

- Cam kết các thiết bị sử dụng để thực hiện công việc còn thời hạn kiểm định và được hiệu chuẩn đúng quy định pháp luật.

- Có cam kết của nhà thầu về sức khỏe của chuyên gia đảm bảo thực hiện công việc theo yêu cầu của gói thầu.

- Có cam kết của nhà thầu về ngôn ngữ thực hiện công việc của chuyên gia bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Trường hợp sử dụng ngôn ngữ khác, nhà thầu phải thuê phiên dịch viên bằng chi phí của mình.

- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm thực hiện công việc phải có quyết định công nhận phòng thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm và cơ quan chứng nhận là thành viên của Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), Quyết định công nhận còn hiệu lực trong suốt thời gian nhà thầu thực hiện công việc của gói thầu với danh mục các phép thử sau: Dissolved Gas Analysis, Furan Analysis, Degree of Polymerisation.

  - Yêu cầu về kỹ thuật:

### Yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện công việc:

    - Thời gian thực hiện công việc: Trong vòng 82 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, Thời gian thực hiện hoàn tất công việc lấy mẫu dầu và kiểm tra đánh giá bên trong MBA trong vòng 12 ngày kể từ ngày thông báo thời gian thực hiện của Chủ đầu tư (Thực hiện lần lượt từng MBT). Nhà thầu thực hiện cung cấp báo cáo kết quả đánh giá cho chủ đầu tư là trong vòng 50 ngày kể từ ngày hoàn tất việc của chuyên gia tại nhà máy điện PM2.1MR. Thời gian nghiệm thu hoàn thành công việc là 20 ngày kể từ ngày hoàn tất công việc.

    - Địa điểm thực hiện công việc: Công Ty Nhiệt Điện Phú Mỹ - Chi Nhánh Tổng Công Ty Phát Điện 3 - Công ty Cổ phần (Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh) và địa điểm nhà thầu đề xuất.

### Yêu cầu về chứng từ giao nộp sau khi thí nghiệm:

- 	Đối với từng MBA 4T, 5T cung cấp các báo cáo được xác nhận bởi Hãng chế tạo máy biến áp GE như sau:

- Báo cáo Inspection Report của chuyên gia về tình trạng vận hành của MBA.

- Báo cáo phân tích Furans vật liệu cách điện và đánh giá tuổi thọ MBA.

- Khuyến cáo phạm vi công việc để sửa chữa, bảo dưỡng cần thiết trong tương lai.

4.	Biện pháp thực hiện công việc:

- Nhà thầu phải cung cấp phương pháp phân tích Furans vật liệu cách điện đánh giá tuổi thọ MBA 4T và 5T.

- Nhà thầu thuyết minh phương án và biện pháp thực hiện công việc, tiến độ phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu yêu cầu, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật.

5. 	Báo cáo đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm soát: Có báo cáo đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn (bao gồm an toàn cho con người và phương tiện) môi trường, phòng chống cháy nổ, trong quá trình thực hiện công việc đính kèm theo E-HSDT.

6. 	Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của dịch vụ cung cấp:

- Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục dịch vụ cung cấp trong gói thầu này.