21. ĐÀ COMPOSITE LOẠI CHỊU LỰC CAO

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại đà và thanh chống đà composite các loại được sử dụng trên lưới điện phân phối trên không điện áp đến 24 kV, đặc biệt ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm công nghiệp.

- TIÊU CHUẨN

  - TCVN 6099: 1996   Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao.

  - TCVN 2737: 1995  Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

  - Tiêu chuẩn ASTM G155-05a Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non- Metallic Materials

  - Tiêu chuẩn ASTM B117-07  Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

  - Tiêu chuẩn AS NZS 4396

- MÔ TẢ

1. 	Cấu tạo & kích thước:

  - Vật liệu: Composite polymer gia cường sợi thủy tinh

  - Màu: màu trắng sáng.

  - Kích thước mặt cắt:

+ Đà [mm]:  75 x 75 x 6

+ Thanh chống dẹp [mm] : 60 x 10

|  | Chiều dài Đà | Chiều dài thanh chống |
| --- | --- | --- |
| Loại 1 | 2400 | 920 (thanh dẹt) |
| Loại 4 | 700 | 700 (thanh dẹt) |

Chú thích:

- Loại 1:  Đà đa năng và thanh chống composite cho trụ đơn.

- Loại 4:  Đà lệch một pha, thanh chống composite, 3 pha bố trí thẳng đứng.

- Các kích thước và vị trí lổ khoan trên có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của đơn vị sử dụng.

  - Bề mặt đà, thanh chống composite trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật, có thêm một lớp sơn phủ mầu trắng sang bên ngoài chứa hoạt tính chống tia UV

  - Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm. Mục đích tiêu chuẩn hóa các lổ khoan, để tránh khoan qúa nhiều làm giảm chất lượng đà composite

  - Tất cả các lổ phải đóng ống nhựa tròn, ống nhựa oval dày để bảo vệ chống hỏng đà khi bắt bu long

  - Nắp chụp đầu đà: bằng vật liệu composite hoặc nhựa polyamide có chổ thoát nước. Trên nắp có in nhãn tên nhà sản xuất, tháng/năm xuất xưởng.

  - Nhãn đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành ngoài trời.

  - Tuổi thọ tối thiểu 20 năm, bảo hành ít nhất 2 năm

  - Tất cả đà cung cấp phải in tên Công ty, ngày tháng năm sản xuất dọc theo chiều dài đà composite , khổ chử rộng tối thiểu 20mm trên một mặt có lổ gắn ty sứ đứng và khi lắp đà thì được hướng mặt này xuống đất, để có thể kiểm tra xuất xứ sản xuất cũng như bảo vệ dòng chữ này

  - Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, đặc biệt sử dụng ở vùng ven biển vùng ô nhiễm công nghiệp, nơi có nhiều động vật lớp bò sát.

2. 	Thông số kỹ thuật:

2.1 	Đặc tính điện môi:

Đoạn đà dài 500mm phải có khả năng cách điện tương đương với một sứ đứng 22kV

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong một phút tối thiểu :	60 kV

  - Điện áp phóng điện tần số công nghiệp tối thiểu                   : 	160 kV

  - Độ bền điện áp xung tối thiểu                                                :   	125 kV

  - Điện áp phóng điện xung tối thiểu                                         :   245 kV

2.2 	Lực tải của Đà:

Các loại tải trọng (xem bản vẽ):

- Đà đỡ dây

P1: Lực đặt trên ty sứ đứng theo phương thẳng đứng

P2: Lực đặt trên đầu sứ theo phương ngang dọc theo đà

P3: Lực đặt trên đầu sứ theo phương ngang vuông góc với đà

- Đà dừng dây – đà lệch

P4: Lực đặt tại vị trí sứ néo theo phương ngang vuông góc với đà

P5: Lực đặt trên ty sứ đứng theo phương thẳng đứng (đà lệch dài)

P6: Lực đặt trên ty sứ đứng theo phương thẳng đứng (đà lệch ngắn)

Thông số kỹ thuật các loại tải trọng:

+ Đà loại tiêu chuẩn

  - Khả năng chịu lực đà đa năng 2,4m, đà lệch 2,0m, đà cân 1,6m:

+  P1 ≥ 5000N (duy trì trong 5 phút)

+  P2 ≥ 2200N (duy trì trong 5 phút)

+  P3 ≥ 3000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà dừng dây tối thiểu:

+  P4 ≥ 9000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà lệch toàn phần 2m tối thiểu:

+  P5 ≥ 4000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà đỡ một pha 0,8m tối thiểu:

+  P6 ≥ 3000N (duy trì trong 5 phút)

+ Đà loại chịu lực cao

  - Khả năng chịu lực đà đa năng 2,4m, đà lệch 2,0m, đà cân 1,6m tối thiểu:

+  P1 ≥ 10000N (duy trì trong 5 phút)

+  P2 ≥ 4400N (duy trì trong 5 phút)

+  P3 ≥ 6000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà dừng dây tối thiểu:

+  P4 ≥ 18000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà lệch toàn phần 2m tối thiểu:

+  P5 ≥ 8000N (duy trì trong 5 phút)

  - Khả năng chịu lực đà đỡ một pha 0,8m tối thiểu:

+  P6 ≥ 6000N (duy trì trong 5 phút)

2.3 Phụ kiện

Các loại phụ kiện đặc trưng cho trụ, đà composite theo bản kê sau

| TT | Mô tả | Mục Đích | Hình tham khảo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rondel vuông cong 60x60x3 | Sử dụng siết đai ốc trên mặt cong của thân trụ |  |
| 02 | Miếng lót 110x130x5 | Sử dụng giữa mặt cong của trụ và mặt phẳng của xà ( Đà) |  |
| 03 | Mắc nối đơn (Socket eye ) | Dùng để gắn sứ treo thay thế cho đai ốc mắc |  |

- THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm xuất xưởng:

- Kiểm tra ngoại quan

- Đo kiểm tra kích thước

- Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập. Hạng mục thử bao gồm:

- Thử nghiệm khả năng chịu lực (P1, P2, P3, P4, P5, P6)

- Thử nghiệm khả năng cách điện (kiểm tra đặc tính điện môi).

- Thử nghiệm độ bền bức xạ mặt trời theo tiêu chuẩn ASTM G155-05a   Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non- Metallic Materials.

- Thử nghiệm mù muối theo tiêu chuẩn ASTM B117-07  Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

- Hoặc thử nghiệm nhiệt ẩm theo tiêu chuẩn AS NZS 4396; thử lão hoá 2000h

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua phải trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

          - Kiểm tra ngoại quan, kích thước.

          - Thử nghiệm khả năng chịu lực (P1, P2, P3, P4, P5, P6) tuỳ theo loại đà.

          - Thử nghiệm khả năng cách điện (kiểm tra đặc tính điện môi).

Số mẫu thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên từ lô hàng:

| Cở lô hàng (N) | Số mẫu thử |
| --- | --- |
| 0 < N < 100 | 0 (không áp dụng) |
| 100 < N < 1000 | 1 |
| 1000 < N < 5000 | 2 |

Các lô hàng có số lượng ít hơn 100 đà, Người mua tự thực hiện kiểm tra ngoại quan và kích thước.

Lưu ý: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên Bán, miễn là phải nêu rõ nội dung tự thực hiện thí nghiệm (bao gồm hạng mục, phương pháp thử và đánh giá kết quả) trong hồ sơ mời thầu và trong hợp đồng để các Bên tuân thủ thực hiện.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Tiêu chí | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng | Đạt chứng chỉ ISO 9001 |  |
|  | Loại đà | Loại 1: Đà đa năng và thanh chống composite cho trụ đơn. Loại 4: Đà lệch một pha, thanh chống composite, 3 pha bố trí thẳng đứng. |  |
|  | Mặt cắt đà | Vuông 75x75mm, dày 6mm |  |
|  | Vật liệu đà | - Vật liệu composite có sợi thuỷ tinh gia cường; bề mặt đà nhẵn bóng. - Nắp bịt đầu đà bằng vật liệu composite hoặc polyamide, trên nắp có chổ thoát nước, có in tên nhà sản xuất. - Bề mặt đà, thanh chống composite trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật, có thêm một lớp sơn phủ chứa hoạt tính chống tia UV bên ngoài. - Tất cả các lổ khoan tròn phải đóng ống tròn, lổ khoan oval phải đóng ống oval. - Màu trắng sáng. |  |
|  | Khả năng chịu lực của đà |  |  |
| 6.1 | + Loại tiêu chuẩn |  |  |
|  | Khả năng chịu lực đà đa năng 2,4m, đà lệch bán phần, đà cân sứ đỉnh. | P1 ≥ 5000N (duy trì trong 5 phút) P2 ≥ 2200N (duy trì trong 5 phút) P3 ≥ 3000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà dừng dây | P4 ≥ 9000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà lệch toàn phần 2m | P5 ≥ 4000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà đỡ một pha 0,8m | P6 ≥ 3000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
| 6.2 | + Loại chịu lực cao |  |  |
|  | Khả năng chịu lực đà đa năng 2,4m, đà lệch bán phần, đà cân sứ đỉnh. | P1 ≥ 10000N (duy trì trong 5 phút) P2 ≥ 4400N (duy trì trong 5 phút) P3 ≥ 6000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà dừng dây | P4 ≥ 18000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà lệch toàn phần 2m | P5 ≥ 8000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
|  | Khả năng chịu lực đà đỡ một pha 0,8m | P6 ≥ 6000N (duy trì trong 5 phút) (đà không bị hư hỏng) |  |
| 6.3 | Tất cả đà cung cấp phải in tên Công ty, ngày tháng năm sản xuất dọc theo chiều dài đà composite | khổ chữ rộng tối thiểu 15mm trên một mặt có lổ gắn ty sứ đứng và khi lắp đà thì được hướng mặt này xuống đất, để có thể kiểm tra xuất xứ hàng hóa |  |
|  | Khả năng cách điện của đà | Đoạn đà dài 500mm phải có khả năng cách điện bằng với một sứ đứng 22kV |  |
| 7.1 | Thử chịu điện áp tần số công nghiệp trong một phút | ≥ 60kV |  |
| 7.2 | Thử phóng điện tần số công nghiệp trong một phút | ≥ 160kV |  |
| 7.3 | Thử chịu điện áp xung | ≥ 125kV |  |
| 7.4 | Thử điện áp phóng điện xung | ≥ 245kV |  |
| - 8 | Các chi tiết bằng thép | Đế lắp chân sứ đỉnh, giá đỡ chân trên thanh chống đà lệch toàn phần, boulon mắt răng suốt gắn sứ treo, miếng lót giữa mặt cong trụ và mặt phẳng đà được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dày 80µm, kích thước chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |
|  | Phụ kiện kèm theo đà | Mỗi bộ đà đi kèm 02 miếng lót để đặt giữa mặt cong của trụ và mặt phẳng của đà. Miếng lót được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dày 80µm. Kích thước chi tiết miếng lót theo yêu cầu tại Mục 2.3 Phụ kiện (Chi tiết số 02) |  |
| - 9 | Hồ sơ thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV. Nhà thầu phải xuất trình một bản sao biên bản thí nghiệm điển hình có công chứng để đối chiếu. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng và thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu tại mục IV. |  |

Lưu ý:

- Khoảng cách, kích thước lỗ khoang trên đà và thanh chống Composite thực hiện theo quy định tại các Bản vẽ Tiêu chuẩn số 0312-0324 của Bộ Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (ban hành kèm theo QĐ số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015).

- Ngoài ra, có thể áp dụng các quy cách đà khác theo 04 bản vẽ tham khảo đính kèm tiêu chuẩn này.

(Tùy nhu cầu và tình hình thực tế, Đơn vị xem xét lựa chọn quy cách đà phù hợp).

Ghi chú:

1. Hướng dẫn xem xét biên bản thử nghiệm:

- Nguyên tắc thử nghiệm:

+  có biên bản test lảo hóa theo tiêu chuẩn ASTM

+ có biên bản test các lực P1, P2, P3, P4, P5, P4 tùy theo loại đà composite

- Đánh giá kết quả đạt yêu cầu: sau thử nghiệm, mẫu thử sẽ được kiểm tra bên ngoài, tìm các vết nứt, thử nghiệm xác định lại các đặc tính cơ lý đảm bảo không thay đổi so với trước thử nghiệm.

2. Nguyên tắc kiểm tra giao nhận:

+  có biên bản test lực như yêu cầu

+ Mầu sắc bên ngoài phải có lớp phủ mầu trắng sáng

+ Các lổ phải có ống lót đúc sẳn đúng quy định

+ Các lổ ovan phải có ống lót ovan phù hợp kích thước lổ

1.Bản vẽ chi tiết: Miếng lót giữa đà và trụ