# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu

I. Tóm tắt về dự án/chương trình

- Tên dự án/Chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Mua sắm thiết bị thí nghiệm, Camera nhiệt, thiết bị kiểm định công tơ phục vụ sản xuất kinh doanh của EVNCPC.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Các Đơn vị  trực thuộc EVNCPC.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh) | Bộ | 2 |  |
| 2 | Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ). | Bộ | 1 |  |
| 3 | Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo bằng kìm đo dòng | Bộ | 2 |  |
| 4 | Máy dò tìm sự cố cáp ngầm | Bộ | 1 |  |
| 5 | Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải) | Bộ | 12 |  |
| 6 | Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6 | Bộ | 1 |  |
| 7 | Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA | Bộ | 1 |  |
| 8 | Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha | Bộ | 1 |  |

Ghi chú: Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa (nếu có) do nhà thầu thực hiện.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

- Địa điểm giao hàng: Kho Đơn vị trực thuộc EVNCPC, cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục | ĐVT | QTPC | HPC | ĐNPC | QNPC | GLPC | ĐLPC | CPSC | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh) | Bộ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ). | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo bằng kìm đo dòng | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Máy dò tìm sự cố cáp ngầm | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải) | Bộ | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 6 | Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Các đơn vị trực thuộc EVNCPC gồm: QTPC, HPC, ĐNPC, QNPC, GLPC, ĐLPC, CPSC.

- Thời gian thực hiện gói thầu: là 168 ngày được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:

- Nhiệt độ môi trường tối đa: 400C.

- Nhiệt độ môi trường tối thiểu: 50C.

- Độ ẩm tương đối: 5 - 85% không đọng sương.

2. Yêu cầu của hàng hoá:

- Thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có đầy đủ các linh phụ kiện kèm theo.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và ngôn ngữ: Đơn vị đo lường Hệ SI (hệ Quốc tế) được sử dụng trong tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan, sơ đồ kỹ thuật.

- Điều kiện độ cao vận hành tối đa: 1000m so với mặt nước biển.

- Thiết bị có thể làm việc trong môi trường điện trường cao.

- Điều kiện lưu động: Thiết bị phải đáp ứng điều kiện lưu động và vận chuyển qua các địa hình phức tạp trên xe ôtô.

- Toàn bộ thiết bị phải được nhiệt đới hoá phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam.

- Thử nghiệm: Thiết bị được cung cấp phải có biên bản thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Thiết bị phải được kiểm tra, thử nghiệm tại hiện trường.

- Các phần mềm, firmwave để điều khiển thiết bị: bên cấp hàng phải cung cấp đầy đủ với bản quyền dùng vĩnh viễn, có trách nhiệm đào tạo để cho bên B làm chủ việc cấu hình, cài đặt và vận hành thiết bị trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra thí nghiệm tại các hiện trường khác nhau mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng:

+ Tài liệu kỹ thuật, Hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt.

+ Các tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng có minh hoạ đầy đủ bằng các hình vẽ và sơ đồ cần thiết cùng các số liệu chi tiết để có thể lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đã cung cấp.

+ Bên bán phải có trách nhiệm bố trí chuyên gia nhà sản xuất (hoặc cán bộ kỹ thuật của đại lý bán hàng có chuyên môn) đào tạo cán bộ quản lý sử dụng của Bên mua nắm rõ, làm chủ công nghệ trong việc thiết lập cấu hình thiết bị đo, vận hành thiết bị và truy suất, phân tích kết quả đo. Lớp đào tạo gồm 2 phần: đào tạo lý thuyết và đào tạo thực hành.

- Các thiết bị cung cấp có giấy chứng nhận hiệu chuẩn được cấp bởi tổ chức được Cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ định thực hiện theo Quy định hiện hành. Nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu và bàn giao tại thời điểm giao hàng.

3. Đặc điểm lưới điện:./.

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

(4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II - Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

- Biên bản thí nghiệm chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các hàng hóa nêu trong mục B.I.4.3 trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật của E-HSMT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng | Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh) | X | X | X |
|  | Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ). | X |  | X |
|  | Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo bằng kìm đo dòng | X | X | X |
|  | Máy dò tìm sự cố cáp ngầm | X |  | X |
|  | Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải) | X | X | X |
|  | Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6 | X |  | X |
|  | Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA | X | X | X |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha | X | X | X |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II Yêu cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

5. Yêu cầu khác: Không áp dụng.

II. Yêu cầu kỹ thuật

| 1. Máy đo phát hiện phóng điện cục bộ cầm tay |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  | Mô tả | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào |
| 1 |  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 |  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 |  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 |  | Chức năng chính | Thiết bị đo dạng cầm tay, vận hành bằng pin. Sử dụng để kiểm tra nhanh đo phóng điện cục bộ (PD) cho cáp trung thế, thiết bị đóng cắt trung thế, MBA mà không cần cắt điện thiết bị điện. |  |  |
| 5 |  | Thiết bị chính |  |  |  |
|  |  | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD |  |  |
|  |  | Giá trị hiển thị | Hiển thị dạng phổ PD theo thời gian, giá trị PD hiển thị theo pC hoặc dB |  |  |
|  |  | Kết nối | Wifi/USB/Bluetooth |  |  |
| 6 |  | Nguồn cung cấp | - Pin Li-ion, pin sạc |  |  |
|  |  |  | - Thời gian làm việc: tối thiểu 6 giờ |  |  |
|  |  |  | - Bộ sạc pin và đồng bộ: |  |  |
|  |  |  | + Nguồn cung cấp 220 VAC, 50Hz; |  |  |
| 7 |  | Các cảm biến chính đi kèm thiết bị đo: |  |  |  |
| 7.1 |  | Cảm biến TEV (Transient Earth Voltage) | Dải đo: 0 ÷ 60 dB |  |  |
|  |  |  | Dải tần số: 03 - 80 MHz |  |  |
|  |  |  | Độ phân giải: 1 dB |  |  |
|  |  |  | Cấp chính xác: ± 1 dB |  |  |
| 7.2 |  | Cảm biến siêu âm (Ultrasonic/ Acoustic) | Dải đo: -5dBµV đến 65dBµV |  |  |
|  |  |  | Độ phân giải: 1 dB |  |  |
|  |  |  | Cấp chính xác: ± 1 dB |  |  |
| 7.3 |  | Cảm biến biến dòng cao tần (HFCT/ RFCT) | Dải đo: (0 đến 80 dB) hoặc (100 đến 25000 pC) |  |  |
|  |  |  | Độ phân giải: 1 dB hoặc 98pC |  |  |
|  |  |  | Cấp chính xác: ± 1 dB hoặc ± 98pC |  |  |
| 7.4 |  | Các sensor khác và phụ kiện đi kèm máy chính. | Liệt kê chi tiết, trọn bộ của nhà sản xuất. |  |  |
| 8 |  | Phần mềm + kèm đầy đủ bản quyền theo thiết bị. | Đáp ứng |  |  |
|  |  |  | - Xuất báo cáo dưới định dạng JPEG/ MS Excel/ PDF/CSV |  |  |
| 9 |  | Phụ kiện khác đi kèm | Tất cả các phụ kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các chức năng theo yêu cầu trên bao gồm: |  |  |
|  |  |  | - Parabol, tai nghe. |  |  |
|  |  |  | - Các loại Cáp kết nối, Cáp MiniUSB. |  |  |
|  |  |  | - Thùng cứng đựng thiết bị |  |  |
|  |  |  | - Các bộ cảm biến và phụ kiện của cảm biến kèm theo; |  |  |
| 10 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |  |  |
| 2. Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ). |  |  |  |  |  |
| TT | Mô tả |  |  | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| 1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Hãng sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Xuất xứ |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Chức năng |  |  | -Hệ thống thiết bị được sử dụng để kiểm tra, giám sát trực tuyến 24/7 và lưu trữ dữ liệu phóng điện cục bộ cho 12 tủ hợp bộ tại các TBA 110kV hoặc các thiết bị điện khác theo nhu cầu sử dụng. |  |
|  |  |  |  | - Hệ thống được lắp đặt để giám sát cho các tủ hợp bộ có tình trạng vận hành suy giảm, có hiện tượng phóng điện PD. |  |
|  |  |  |  | - Thiết bị có thể được điều chuyển để lắp đặt và giám sát tại các TBA 110kV khác nhau. Quá trình kiểm tra và chẩn đoán PD không cần cắt điện và không ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thiết bị. |  |
|  |  |  |  | 01 hệ thống gồm bộ thu thập và xử lý trung tâm, kết nối ghi dữ liệu từ các cảm biến (sensor), đảm bảo giám sát phóng điện cục bộ đồng thời cho tối thiểu 12 tủ hợp bộ trung thế. |  |
|  |  |  |  | Hệ thống có khả năng kết nối tới hệ thống máy tính điều khiển của trạm biến áp thông qua giao thức truyền thông. |  |
| 5 | Cảm biến |  |  | Tối thiểu có 3 loại cảm biến chính để giám sát cho tủ hợp bộ là TEV, HFCT và siêu âm (Ultrasound) |  |
| 6 | Cảm biến TEV |  |  | Áp dụng khi đo PD trong các tủ kim loại |  |
|  | Dải đo |  |  | 0 - 60 dBmV |  |
|  | Đáp ứng tần số |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Độ phân giải |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cấp chính xác |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Cảm biến siêu âm (Ultrasound) |  |  | Phát hiện phóng điện bề mặt vào không khí từ các đối tượng bên trong tủ hợp bộ trung thế |  |
|  | Dải đo |  |  | -5dBμV đến 50 dBμV |  |
|  | Tần số trung tâm |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Phân giải |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cấp chính xác |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Cảm biến HFCT/ RFCT |  |  | Phát hiện xung dòng PD trong cáp lực trung thế |  |
|  | Dải đo |  |  | Trong khoảng 10pC đến 100nC |  |
|  | Tần số đáp ứng |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Độ phân giải |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Phương pháp chụp dữ liệu |  |  | Liên tục |  |
| 10 | Tốc độ lấy mẫu |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Phân tích PD |  |  | Tự động |  |
| 12 | Tạo báo cáo |  |  | Website hoặc Local |  |
| 13 | Phân tích dữ liệu |  |  |  |  |
|  | Dạng sóng PD |  |  | Có |  |
|  | PRPD |  |  | Có |  |
|  | Dữ liệu Trending |  |  | Có |  |
|  | Báo cáo |  |  | Có |  |
|  | Cảnh báo |  |  | Email, SCADA, SMS |  |
| 14 | Bộ xử lý trung tâm (Hub/ Server) |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp |  |  | 100-240VAC, 50 Hz. |  |
|  | Cổng kết nối |  |  |  |  |
|  | Kết nối với mạng cục bộ (Ethernet) |  |  | Có |  |
|  | Cổng USB/ VGA/ RS485 |  |  | Có |  |
|  | Mobile Comm/ Wifi |  |  | Có |  |
| 15 | 01 Laptop tích hợp phần mềm phân tích dữ liệu PD. |  |  | • CPU: ≥ Intel Core i5 (thế hệ ≥ 8) |  |
|  |  |  |  | • RAM: ≥ 8 GB, |  |
|  |  |  |  | • Ổ cứng (HDD): ≥ 1 TB |  |
|  |  |  |  | • Màn hình: ≥ 14 inch, ≥ HD (1366 x 768) |  |
|  |  |  |  | • Cổng kết nối: 2 x USB 3.0, HDMI, LAN (RJ45), USB 2.0, VGA (D-Sub) |  |
| 16 | Môi trường vận hành |  |  | 0 đến 50oC, độ ẩm đến 90% không đọng sương |  |
| 17 | Cấp bảo vệ |  |  | ≥IP53 |  |
| 18 | Nguồn cung cấp |  |  | 250VAC, 50Hz |  |
| 19 | Phụ kiện chính |  |  | Đầy đủ sensor (gồm tối thiểu 12 sensor TEV, 12 sensor Ultrasound và 09 sensor HFCT/ RFCT cho các tủ có cáp lực trung áp) và các phụ kiện trọn bộ theo cấu hình nhà chế tạo để giám sát đồng thời 12 tủ hợp bộ trung áp. |  |

Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo bằng kìm đo dòng:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu máy/mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Chức năng | Là thiết bị chuyên dùng để đo giá trị điện trở đất, điện trở suất của đất. Đáp ứng cho tất cả các hệ thống nối đất lớn, phức tạp và điều kiện do khó khăn hoặc không thể tách dây tiếp đất khỏi hệ thống, trong trạm biến áp, hệ thống chống sét, cột điện,… Máy đo được tự động tính toán ra kết quả đo điện trở đất và điện trở suất của đất - Thiết bị dùng pin đi hiện trường |  |
| 5 | Phương pháp đo | Đo điện trở đất bằng phương pháp đo: 3P, 4P và bằng phương pháp kìm dòng cho điều kiện không thể đóng cọc |  |
| 6 | Dải đo điện trở |  |  |
|  | - Dải đo (tự động chuyển thang đo) | 0,01Ω – 19,9kΩ |  |
|  | - Cấp chính xác đo |  |  |
|  | Phương pháp đo 3P, 4P | ≤±2%± 10pt |  |
|  | Phương pháp đo với 2 clamps: | ≤± (10% + 5pt) |  |
|  | Điện áp thử nghiệm (tùy lựa chọn của người sử dụng) | ≥ 16V rms |  |
|  | Tần số khi đo điện trở | Người dùng có thể lựa chọn tần số trong khoảng 100-128Hz để triệt nhiễu |  |
|  | Dòng thử nghiệm DC | ≥50mA |  |
| 7 | Các chức năng khác | Nêu rõ |  |
| 8 | Nguồn cung cấp: |  |  |
|  | Dùng pin có thể sạc lại. | Dùng pin có thể sạc tích hợp trong máy, có bộ sạc kèm theo |  |
|  | Nguồn sạc pin | 220VAC, 50Hz |  |
| 9 | Môi trường hoạt động |  |  |
|  | Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |  |
|  | Cấp độ bảo vệ chống thấm | IP53 |  |
|  | Phù hợp với điều điện sử dụng và bảo quản tại Việt Nam | Đáp ứng |  |
| 10 | Phụ kiện kèm theo: | Bộ pin sạc và Adaptor 220V, Bộ cáp đo ≥ 50mét, Túi đựng, các thiết bị hợp bộ kèm theo để thực hiện được tất cả các chức năng đo. |  |

Máy dò tìm sự cố cáp ngầm:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng chế tạo | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Kiểu máy/mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nguồn gốc xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Chức năng | Là hợp bộ phục vụ tìm điểm sự cố cáp ngầm tại hiện trường |  |
| 5 | Các khối chức năng của thiết bị | Hệ thống gồm các khối chức năng của thiết bị phải đồng bộ với nhau, cùng nhà sản xuất. |  |
| I | Khối nguồn xung điện áp |  |  |
| 6 | Điện áp xung tiêu chuẩn | 0-8/0-16/0-32 kV |  |
| 7 | Năng lượng xung | ≥2000 J |  |
| 8 | Điện áp thử nghiệm DC | ≥32 kV DC |  |
| 9 | Chế độ đốt | ≥850 mA (0 – 8 kV) |  |
| 10 | Tốc độ 1 xung (số xung trong 1 phút) | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Chức năng, phương pháp định vị | Phương pháp xung ARM hoặc SIM/MIM |  |
|  |  | - Đo lường xung dòng điện ICE/ICM: Nêu rõ |  |
|  |  | - Đo lường xung điện áp DECAY: Sử dụng phù hợp cho cáp rất dài, cáp truyền tải và các sự cố với điện áp đánh thủng rất cao |  |
|  |  | Xác định vị trí sự cố theo phương pháp IFL hoặc TDR, Step TDR. |  |
| 13 | Nhiệt độ làm việc | ≥+50oC |  |
| 14 | Kích thước | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Khối lượng | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Cấp bảo vệ | ≥IP21 |  |
| 17 | Phụ kiện đi kèm | ▪ Cáp kết nối ≥2 m. ▪ Cáp chuyển đổi: – Cáp chuyển đổi 2x đầu nối Ø4 mm – Cáp kết nối, màu đỏ và đen, mỗi cáp dài ≥0,75 m. ▪ Cáp nối đất ≥3 m, có đầu nối đất. ▪ Dây nguồn. ▪ Hướng dẫn sử dụng. |  |
| II | Khối điều khiển, hiện thị và đo lường |  |  |
| 18 | Màn hình hiển thị hoặc máy tính | Kích thước màn hình ≥10.1” hoặc máy tính |  |
| 19 | Dải đo | 20 m đến ≥160 km |  |
| 20 | Độ rộng xung | ≤ 10 µs |  |
| 21 | Biên độ xung | ≥50 V |  |
| 22 | Độ phân giải | ≤0,1 m ở vận tốc truyền sóng 80 m/µs |  |
| 23 | Cấp chính xác | ≤0,1% |  |
| 24 | Tốc độ lấy mẫu | 400 MHz |  |
| 25 | Dải động | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Vận tốc truyền sóng | Có thể điều chỉnh 20 … 149,9 m/µs |  |
| 27 | Phần mềm cài đặt | Nêu cụ thể |  |
| III | Thiết bị định vị vị trí lỗi cáp bằng âm thanh và điện trường |  |  |
| 28 | Khối điều khiển | Màn hình hiện thị màu TFT ≥320 x 240 pixel |  |
|  |  | Nguồn cấp: Pin |  |
|  |  | Thời gian sử dụng: 6h |  |
|  |  | Cấp bảo vệ: ≥IP54 |  |
|  |  | Kích thước: Nêu cụ thể |  |
|  |  | Khối lượng: Nêu cụ thể |  |
| 29 | Cảm biến âm thanh | Giới hạn âm thanh tai nghe ≤85dB (đảm bảo an toàn cho tai) |  |
|  |  | Khuếch đại: ≥34dB |  |
|  |  | Kích thước: Nêu cụ thể |  |
|  |  | Khối lượng: Nêu cụ thể |  |
|  |  | Cấp bảo vệ: ≥ IP54 |  |
| 30 | Thanh nối đất | Độ nhạy: 5 µV đến ≥200 V |  |
|  |  | Loại nhiễu: 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC |  |
|  |  | Hiệu chuẩn điểm không: Tự động |  |
|  |  | Chiều dài cọc: ≥1,0 m |  |
|  |  | Khối lượng: ≤0,9 kg/cọc |  |
| 31 | Bộ thu tần số âm thanh | Dải tần số nhận: Nêu cụ thể |  |
|  |  | Dải động: Nêu cụ thể |  |
| 32 | Phụ kiện đi kèm | – Dây đeo – 6 pin sạc NiMH/lithium – Bộ sạc – Cáp USB 2.0 |  |
| IV | Máy phát tần số âm thanh (định tuyến đường đi cáp ngầm) |  |  |
| 33 | Bộ phát tần số | Công suất đầu ra: ≥10W hoặc ≥20 VA |  |
|  |  | Tần số đầu ra: Nêu cụ thể |  |
|  |  | Trở kháng: Tự động hoặc thủ công điều chỉnh từ 1… 1000 Ω hoặc lớn hơn |  |
|  |  | Pin sạc: Pin sạc hoặc nguồn trực tiếp |  |
|  |  | Thời gian làm việc: ≥ 2.5 giờ |  |
| 34 | Phụ kiện đi kèm | – Dây đeo, có thể điều chỉnh – Dây nguồn, 2,5 m – Cáp tiếp địa, 3 m, có đầu nối đất – Cáp kết nối, màu đỏ và đen, chống chạm, mỗi cáp dài 2 m, có kẹp kết nối. – Kẹp kết nối, màu đen – Kẹp kết nối, màu đỏ – Đinh tiếp địa – Cáp kết nối, 25 m, dạng cuộn cầm tay – Sách hướng dẫn sử dụng. |  |

Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải)

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu máy/ mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Chức năng | Dùng để đo điện trở một chiều MBA phụ tải cấp điện áp đến 35kV (đặc biệt là các MBA Amophous), biến dòng điên, động cơ điện, … |  |
| 5 | Nguồn cung cấp | 220Vac, 50Hz |  |
| 6 | Điên áp đo khi hở mạch (Vdc) | ≥ 18V |  |
| 7 | Dải dòng điện thử nghiệm: | đến tối thiểu 5A |  |
| 8 | Dải đo điện trở | 10µΩ - 2000Ω |  |
| 9 | Số kênh đo | 2 |  |
| 10 | Cấp chính xác ở thang đo điện trở nhỏ nhất | ≤±(0.5%+2 digit/1count/0.25%Rdg/0.25%FS) |  |
| 11 | Độ phân giải ở thang đo điện trở nhỏ nhất | ≤ 0.1µΩ hoặc 4 digits |  |
| 12 | Phương pháp đo | Sơ đồ đo 4 dây (2 dòng, 2 áp) |  |
| 13 | Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị LCD với đèn chiếu sáng nền |  |
| 14 | Mạch xả tư động kèm chỉ thị trạng thái nạp và xả trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho máy và người đo khi kết thúc phép đo hoặc khi mạch dòng bị ngắt đột ngột. | Đáp ứng |  |
| 15 | Phụ kiện đi kèm | Trọn bộ phụ kiện của NSX, gồm: Cáp cấp nguồn, Cáp đo chuyên dùng dài ≥ 10m, cáp nối đất, kẹp đo… |  |
|  |  | Thùng cứng bảo vệ |  |

Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác |  |
| 5 | Mô tả | Đo độ ẩm và phân tích hàm lượng khí hoà tan trong khí SF6, có khả năng thu hồi lại khí SF6, đảm bảo không phát thải khí ra môi trường |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 6.1 | Đo độ ẩm | - Dải đo: -60 °C ÷ +20 °C dew point. - Cấp chính xác: ≤ ± 2°C dew point (> - 40°C) và ≤± 4°C dew point (≤ - 40 °C). |  |
| 6.2 | Đo độ tinh khiết khí SF6 | - Dải đo: 0% ÷ 100% - Cấp chính xác: ≤ 0,5 %. |  |
| 6.3 | Đo hàm lượng SO2 | - Dải đo: 0 ÷ 100 ppmv, cấp chính xác: ± 3% của thang đo |  |
| 6.4 | Màn hình hiển thị | Màn hình màu, tối thiểu 7 Inch, hiển thị đầy đủ thông tin đo được |  |
| 6.5 | Nguồn cung cấp | Nguồn pin bên trong thiết bị hoặc nguồn điện ngoài tương thích nguồn xoay chiều 220V – 1 pha (50Hz) |  |
| 6.6 | Khả năng lưu trữ | ≥ 500 kết quả đo |  |
| 6.7 | Khả năng kết nối dữ liệu | Kết nối bằng USB hoặc cáp kết nối |  |
| 7 | Kích thước (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Trọng lượng (kg) | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Phụ kiện kèm theo | - Bộ van đi kèm - Ống kết nối thiết bị và máy đo - Cáp nguồn - Thùng cứng vận chuyển, đựng thiết bị và phụ kiện - Và các phụ kiện khác theo công bố của nhà sản xuất. |  |
| 10 | Tài liệu kèm theo | Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh |  |

Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu máy/ Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Chức năng | -Là thiết bị thuộc đo hàm lượng ẩm trong dầu máy biến áp không cần dùng hóa chất. |  |
|  |  | -Loại cầm tay đi hiện trường; |  |
|  |  | -Có thể thực hiện thí nghiệm online hoặc offline tùy vào van dầu của MBA |  |
| 5 | Thiết bị chính |  |  |
|  | Màn hình hiển thị | LCD |  |
|  | Nguồn cung cấp | Nguồn pin hoặc battery sạc |  |
|  | Cấp bảo vệ | ≥ IP54 |  |
|  | Nhiệt độ vận hành cao nhất | ≥ 40oC |  |
|  | Giao diện kết nối | USB/ RS232 |  |
| 6 | Cảm biến độ ẩm, yêu cầu cùng NSX với thiết bị. | Đáp ứng |  |
|  | Kiểu máy/ Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo độ bảo hòa tương đối (RS) | Từ 0 - 100% |  |
|  | Dải đo nhiệt độ | Từ 0° C - 70° C |  |
|  | Áp suất vận hành cao nhất | ≥ 20 bar (hoặc ≥ 290 psi) |  |
|  | Giao diện kết nối | USB/RS232 |  |
|  | Cấp bảo vệ | ≥ IP54 |  |
|  | Vật liệu làm đầu dò | Thép không rỉ |  |
| 7 | Phụ kiện kèm theo thiết bị | - Vali đựng các thiết bị |  |
|  |  | - Cáp USB/ RS232 |  |
|  |  | - Hướng dẫn sử dụng |  |
|  |  | - Cảm biến đo độ ẩm |  |
|  |  | - Phần mềm truy xuất dữ liệu có bản quyền |  |
|  |  | - Các phụ kiện khác đồng bộ của nhà sản xuất để thực hiện đầy đủ chức năng của máy đo theo yêu cầu |  |

Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha

|  | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu máy/Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Điện áp nguồn | 220 VAC, 50 Hz. |  |
| 5 | Chức năng | Dùng để thí nghiệm tất cả các chức năng của các loại rơle kỹ thuật số như: rơle khoảng cách, rơle so lệch, rơle quá dòng có hướng, rơle tần số, rơle đóng lặp lại, kiểm tra đồng bộ,... |  |
| 6 | Đầu phát điện áp | Đầu phát điện áp đảm bảo phát được các trường hợp như sau: |  |
|  |  | Trường hợp: 4 kênh AC: 4 x 0-150V |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,05% giá trị đọc + 0,05% dải đặt |  |
|  |  | Trường hợp: 1 kênh AC: 1 x 0-300V |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,05% giá trị đọc + 0,05% dải đặt |  |
|  |  | Trường hợp: 4 kênh DC: 4 x 0-200V |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,25% giá trị đọc + 0,1% dải đặt |  |
| 7 | Đầu phát dòng điện | Đầu phát dòng điện đảm bảo phát được các trường hợp như sau: |  |
|  |  | Trường hợp: 6 kênh AC: 6x 0 ÷ 30 A |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt |  |
|  |  | Trường hợp: 3 kênh AC: 3 x 60A |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt |  |
|  |  | Trường hợp: 1 kênh AC: 120A |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt |  |
| 8 | Tạo tần số | Dải tần: 10 Hz - 1 kHz |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): ≤ 2,5 ppm |  |
| 9 | Tạo góc lệch pha | Dải góc pha: 0 – 359,9º |  |
|  |  | Độ phân giải: ≤ ±0,25º |  |
|  |  | Cấp chính xác điển hình (typical): ≤ 0,25o |  |
| 10 | Đầu vào nhị phân | Số đầu vào: tối thiểu 8 |  |
| 11 | Đầu ra nhị phân | Số đầu ra: tối thiểu 4 |  |
| 12 | Đầu ra phát nguồn 1 chiều DC | Đáp ứng |  |
| 13 | Thông số chung | Giao diện kết nối: USB/ Ethernet |  |
|  |  | Phần mềm giao diện, điều khiển có bản quyền sử dụng vĩnh viễn để thực hiện thí nghiệm các chức năng bảo vệ như phần miêu tả nêu trên |  |
| 14 | Nhiệt độ vận hành cao nhất | ≥ 40oC |  |
| 15 | Độ ẩm vận hành cao nhất | ≥ 80% |  |
| 16 | Phụ kiện đi kèm | - Trọn bộ đầy đủ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và phần mềm đi kèm để thực hiện thí nghiệm các chức năng trên. |  |
|  |  | -Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt. |  |

Mục 2. Bản vẽ: không.