Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG.

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 02/2026-XL.07-ĐTXD_TX.

+ Tên dự án: “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Nhân Chính, Khương Mai, Phương Liệt, Thanh Xuân Nam, Thượng Đình)” và “Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính)”.

- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 02/2026-XL.07-ĐTXD_TX thuộc các công trình “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Nhân Chính, Khương Mai, Phương Liệt, Thanh Xuân Nam, Thượng Đình)” và “Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính)”

1.1. Công trình: “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Nhân Chính, Khương Mai, Phương Liệt, Thanh Xuân Nam, Thượng Đình)”

1.1.1. Quy mô:

- Thay thế, nâng cấp, tăng cường cáp đường trục hạ thế; thay thế các cột điện không đảm bảo vận hành tại 06 trạm biến áp phân phối để chống quá tải đường dây, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phụ tải, bao gồm các TBA: Lô 1.14HH, Học viện Kỹ thuật quân sự, Phương Liệt 3, Nam Thanh Xuân 4, Không quân 2, Đình Trong 2.

- Cải tạo, thay thế xà đỡ, thang trèo, ghế thao tác… tại TBA A12 Thanh Xuân; xây dựng hàng rào thép ngăn khuôn viên TBA Thượng Đình 23.

- Khối lượng vật tư chính:

+ Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-Giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 183m.

+ Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-Giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE: 35m.

+ Ống nhựa HDPE 130/100: 205m.

+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2: 2372m

+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2: 170m

+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2: 63m

+ Cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-thân liền: 26 cột

+ Cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-thân liền: 07 cột

+ Cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-thân liền: 05 cột

+ Xà nánh kép: 58 bộ

+ Xà đỡ hòm công tơ: 51 bộ

+ Ghế thao tác trạm treo: 01 bộ

+ Tiếp địa: 22 bộ

+ Hàng rào thép: 01 bộ

1.1.2. Giải pháp kỹ thuật:

1.1.2.1. Trạm biến áp Lô 1.14HH.

a. Phần TBA

* Tại tủ hạ thế tổng TBA:

- Thay thế thanh cái hiện trạng bằng dàn thanh cái đồng 2x50x5mm.

- Lắp mới A1.3 (MCCB 400A) kèm thanh line đồng 30x3mm.

- Lắp mới A1.4 (MCCB 400A) kèm thanh line đồng 30x3mm.

- A1.1 (MCCB 250A) chuyển sang chế độ cắt (dự phòng cấp điện).

- A1.2 (MCCB 250A) chuyển sang chế độ cắt (dự phòng cấp điện).

- Củng cố các điểm tiếp xúc, nối đất nối không tủ hạ thế tổng.

b. Phần cáp ngầm đường trục hạ thế

* Tủ Pillar 1:

- Lắp mới 01 MCCB 3 cực 400A kèm thanh line đồng 30x3 tại tủ Pillar 1.

- Xây dựng mới 01 sợi cáp ngầm hạ áp Cu-4x150mm2 từ tủ hạ thế tổng đến tủ Pillar 1, cáp được lồng trong ống nhựa xoắn HDPE 130/100. Cáp xây dựng mới được đấu nối vào sau A1.3 (400A) tại tủ hạ thể tổng và đấu nối vào MCCB 3 cực 400A lắp mới tại tủ Pillar 1.

- Tháo cáp Cu/XLPE-4x70mm2 từ sau A1.1 (MCCB 250A) đến tủ Pillar 1 ra khỏi MCCB-3P-200A trong tủ Pillar 1, quấn băng dính cách điện vào đầu sợi cáp và để chờ dự phòng trong tủ.

- Xây dựng mới 01 sợi cáp ngầm hạ áp Cu-4x95mm2 từ tủ Pillar 1 đến tủ Pillar 2 để tạo liên thông 2 tủ, cáp được lồng trong ống nhựa xoắn HDPE 130/100. Cáp được đấu nối vào MCCB-3P-200A hiện có tại tủ Pillar 1.

- Củng cố các điểm tiếp xúc, nối đất nối không tủ hạ thế Pillar 1.

- MCCB 400A lắp mới sẽ chỉnh định theo dòng định mức của cáp do nhà sản xuất cáp quy định.

* Tủ Pillar 2:

- Lắp mới 02 MCCB 3 cực 400A.

- Xây dựng mới 01 sợi cáp ngầm hạ áp Cu-4x150mm2 từ tủ hạ thế tổng đến tủ Pillar 2, cáp được lồng trong ống nhựa xoắn HDPE 130/100. Cáp xây dựng mới được đấu nối vào sau A1.4 (400A) tại tủ hạ thể tổng và đấu nối vào 01 MCCB 3 cực 400A lắp mới tại tủ Pillar 2.

- Tháo cáp Cu/XLPE-4x70mm2 từ sau A1.2 (MCCB 250A) đến tủ Pillar 2 ra khỏi MCCB-3P-200A trong tủ Pillar 2, quấn băng dính cách điện vào đầu sợi cáp và để chờ dự phòng trong tủ.

- Cáp ngầm hạ áp Cu-4x95mm2 liên thông từ tủ Pillar 1 đến tủ Pillar 2 được đấu nối vào MCCB-3P-200A hiện có tại tủ Pillar 2.

- Xây dựng mới 01 sợi cáp hạ áp Cu-4x150mm2 từ tủ Pillar 2 đến tủ hạ thế tổng của TBA Itasco để tạo liên thông hạ thế giữa TBA Lô 1.14HH và TBA Itasco, cáp lồng trong ống nhựa xoắn HDPE 130/100. Cáp được đấu nối vào sau 01 MCCB-3P-400A lắp mới tại tủ Pillar 2 và đấu nối vào MCCB 400A liên lạc tại tủ hạ thế tổng TBA Itasco.

- Củng cố các điểm tiếp xúc, nối đất nối không tủ hạ thế Pillar 2.

- MCCB 400A lắp mới sẽ chỉnh định theo dòng định mức của cáp do nhà sản xuất cáp quy định.

1.1.2.2. Trạm biến áp Tập thể Học viện Kỹ thuật quân sự

a. Phần TBA

- Tại tủ hạ thế tổng: Thay thế  01 MCCB 3 cực 250A hiện có bằng 01 MCCB 3 cực 400A kèm thành line đồng 30x3mm.

b. Phần đường trục hạ thế

- Lộ 1 (A1.1- MCCB 100A): Giữ nguyên hiện trạng

- Lộ 2 (A1.2- MCCB 250A): Giữ nguyên hiện trạng

- Lộ 3 (A1.3- MCCB 400A):

+ Thay 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 từ tủ hạ thế đến cột 6 bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại tủ hạ thế, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 được đấu vào MCCB (A1.3 400A) lắp mới, cấp điện cho cột 04, 05, 06.

+ Tại cột TBA: Thay mới 01 bộ xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột XT: Thay thế 02 cột H8,5 bằng 02 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 02 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 01: Thay thế 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 02: Thay thế 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 03: Thay thế 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 04: Thay thế 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 05: Thay thế 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,5m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 06: Thay thế 02 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Thu hồi 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 hiện có từ tủ hạ thế đến cột 6.

+ Thu hồi 04 sợi dây nhôm bọc PVC-1x70mm2 hiện có từ cột TBA đến cột 6.

- Lộ 4 (A1.4- MCCB 400A):

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 từ tủ hạ thế đến cột 13 bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại tủ hạ thế, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào MCCB (A1.4- 400A), cấp điện cho cột 11, 12, 13.

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ tủ hạ thế đến cột 10. Tại tủ hạ thế, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào MCCB (A1.4 400A), cấp điện cho cột 6.1, 07, 08, 09, 10.

+ Tại cột 6.1: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 07: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,5m.

+ Tại cột 08: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 09: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 10: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 11: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 12: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 13: Thay 02 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Thu hồi 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 hiện có từ THT đến cột 13.

- Lộ 5 (A1.5- MCCB 250A):

+ Xây dựng mới 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT đến cột 3. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối với đầu cáp ngầm hiện có.

+ Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 Xây dựng mới thuộc Lộ 5 (A1.5- MCCB 250A) cấp điện cho cột XT, 01, 02, 03.

1.1.2.3. Trạm biến áp Phương Liệt 3

- Lộ 1 (A1.1-MCCB 250A):

+ Thay cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2, 4x50mm2 từ cột XT đến cột 06 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 Xây dựng mới đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 05, 06.

+ Tại cột XT: Lắp mới 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 01: Thay 02 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 02: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 03: Lắp mới 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 06: Lắp mới 01 hộp phân dây, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 4.2: Thay 01 cột H6.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 02 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 4.3: Thay 01 cột H6.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 hiện có từ cột XT đến cột 5.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 5 đến cột 6.

- Lộ 2 (A1.2-MCCB 250A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT đến cột 05. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 04, 4.1, 4.2, 4.3.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ cột 4.1 đến cột 4.3 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2.

+ Tại cột 4.2: Thay thế 01 cột H6.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 02 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 4.3: Thay thế 01 cột H6.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

- Lộ 3 (A1.3-MCCB 400A):

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT đến cột 03 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối  vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 02, 03.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 hiện có từ cột XT đến cột 3.

- Lộ 4 (A1.4-MCCB 400A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT đến cột 05. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột XT, 01.

1.1.2.4. TBA Nam Thanh Xuân 4

- Lộ 1 (A1.1-MCCB 400A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 01 đến cột 8.6. Tại cột XT, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có.

+ Thay 01 cáp hạ áp Cu-2x25mm2 từ cột 8.3 đến cột 8.3.1 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2.

+ Thay 01 cáp hạ áp Cu-2x25mm2 từ cột 8.3 đến cột 8.3.2 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2.

+ Tại cột 01, 08, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 8.6: Lắp mới 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 8.3.1: Trồng mới 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 hộp phân dây, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 8.3.2: Trồng mới 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 hộp phân dây, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Thu hồi 01 cáp hạ áp Cu-2x25mm2 hiện có từ cột 8.3 đến cột 8.3.1 và 01 cáp hạ áp Cu-2x25mm2 hiện có từ cột 8.3 đến cột 8.3.2.

- Lộ 3 (A1.3-MCCB 250A):

+ Tại cột 9.1: Thay 01 cột H7.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,5m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 hộp phân dây, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 09, 10, 11: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 11: Lắp mới 01 bộ tiếp địa lặp lại.

- Lộ 4 (A1.4-MCCB 250A):

+ Thay cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2, 4x50mm2 từ cột 01 đến cột 07 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại cột 01, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có.

- Tại cột 02: Thay 01 cột H6.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-6.5-160-4.3-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

- Tại cột 03: Thay 01 cột H7.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

- Tại cột 04: Thay 01 cột H7.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ.

- Tại cột 05: Thay 01 cột H7.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ.

- Tại cột 07: Thay 01 cột H7,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

- Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 hiện có từ cột 01 đến cột 04.

- Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 04 đến cột 07.

1.1.2.5. TBA Không quân 2

- Lộ 1 (A1.1-MCCB 400A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 16 đến cột 14. Tại cột 16, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 từ cột XT đến cột 06 bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại cột 0,1 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 01, 05, 06, 5.1, 5.2.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ cột 05 đến cột 5.2 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2.

+ Tại cột 5.1: Thay 01 cột H7,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Tại cột 5.2: Thay 01 cột H7,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-7.5-190-6.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 06: Lắp mới 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 hiện có từ cột 16 đến cột 01.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 01 đến cột 06 và từ cột 05 đến cột 5.2.

- Lộ 3 (A1.3-MCCB 250A):

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 từ cột 16 đến cột 04 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2. Tại cột 16, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 16, 02, 03, 04.

+ Tại cột 01: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 xà nánh kép 1,5m.

+ Tại cột 02, cột 3: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 04: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 hiện có từ cột 16 đến cột 03.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 03 đến cột 04.

- Lộ 4 (A1.4-MCCB 250A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 07 đến cột 09. Tại cột 7, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 07, 08, 09.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ SN21 đến cột 08 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2.

+ Tại cột 09: Thay 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Thu hồi 02 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 hiện có từ cột 07 đến cột 09.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ SN21 đến cột 08.

- Lộ 5 (A1.5-MCCB 250A):

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 07 đến cột 14. Tại cột 07, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 10, 11, 12, 12.1.

- Lộ 2 (A1.2-MCCB 400A):

+ Thay cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ cột 12 đến cột 12.1 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2.

+ Tại cột 10: Thay 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 11: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Tại cột 12: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

- Tại cột 12.1: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,5m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 hộp phân dây, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

- Tại cột 14.1: Thay 01 cột H6,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

+ Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 07 đến cột 14.4. Tại cột 01, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối vào đầu cáp ngầm hiện có, cấp điện cho cột 13, 13.1, 13.2, 14, 14.2, 14.3.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ cột 13 đến cột 13.1 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2.

+ Thay 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 từ cột 13 đến cột 13.2 bằng 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2.

+ Tại cột 13.1: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 13.2: Thay 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 14: Thay 01 cột H8,5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 02 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 14.2: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 01 bộ tiếp địa lặp lại.

+ Tại cột 14.3: Thay 01 cột H8.5 bằng 01 cột BTLT-NPC.I-8.5-190-5.0-Thân liền. Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m, 02 bộ xà đỡ hộp công tơ.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 13 đến cột 13.1.

+ Thu hồi 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 hiện có từ cột 13 đến cột 13.2.

1.1.2.6. TBA Đình Trong 2

- Xây dựng mới 01 cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT1 đến cột XT. Tại cột XT1, cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đấu nối với cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 hiện có của TBA Nhân Chính 14 (cáp đang để chờ).

- Tại cột XT2 - TBA Nhân Chính 14, đấu nối cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp đi cột XT1 với đầu cáp ngầm hiện có (đầu cáp đang để chờ).

- Tại cột 07: Lắp mới 01 xà nánh kép 1,2m.

- Các hộp công tơ tại vị trí cột XT1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5, cột 6, cột 7 đang được cấp điện từ TBA Đình Trong 2 được đấu nối chuyển sang cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 xây dựng mới để san tải từ TBA Đình Trong 2 cho TBA Nhân Chính 14.

1.1.2.7. TBA A12 Thanh Xuân

- Thay xà đỡ cầu chì tự rơi, xà đỡ sứ trung gian, thang trèo, ghế thao tác.

- Thay chụp cực silicon: sứ cao thế MBA, sứ hạ áp MBA, cầu chì tự rơi, chống sét.

- Sắp xếp, củng cố cáp hạ thế từ MBA đến tủ hạ thế, thay thế toàn bộ đầu cốt đồng.

- Lắp mới 01 bộ giá đỡ tủ hạ thế, lắp đặt lại tủ hạ thế tổng và tủ tụ bù hạ thế.

- Lắp mới hộp máng cáp hạ thế, giá đỡ tủ hạ thế.

- Bổ sung, củng cố hệ thống tiếp địa TBA.

- Thay biển báo an toàn, biển tên TBA.

1.1.2.8. TBA Thượng Đình 23

- Xây dựng hàng rào thép xung quanh vị trí TBA để bảo vệ hành lang vận hành của TBA. Khung bằng thép hộp mạ kẽm, sơn chống rỉ và sơn phủ màu ghi sáng.

- Nối đất cho hàng rào TBA.

1.1.2.9. Thu hồi vật tư: Theo bảng kê vật tư, thiết bị dự kiến thu hồi.

1.2. Công trình: “Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính)”.

1.2.1. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Cải tạo 03 TBA sử dụng trạm trụ thép hợp bộ bên trong lắp đặt tủ RMU và tủ hạ thế

- 01 TBA thay thế cầu dao đỉnh trạm bằng tủ RMU

- Đảo chuyển MBA giữa 2 TBA Itasco và TBA Tổng cục sảnh sát, thay thế tủ hạ thế tại TBA Itasco đảm bảo theo công suất MBA

- Lắp mới 01 tủ Pillar-250A-(1500x350x800)-1 mặt có chứa công tơ

- Kéo mới 949m cáp hạ áp Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Kéo mới 18.7m cáp hạ áp Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Kéo mới 18m cáp hạ áp Cu-4x50mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Xây dựng hàng rào chống lấn chiếm 01 TBA

1.2.1. Giải pháp kỹ thuật:

1.2.1.1. Trạm biến áp Xóm Đình 2.

## a- Nguồn cấp trung thế: Nguồn cấp trung thế không thay đổi.

## b- Trạm biến áp:

- Vị trí: Cải tạo trạm biến áp tại vị trí cũ, trên vỉa hè ngõ 250 Khương Trung, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

- Kiểu trạm: thay thế 02 bộ cầu dao hở đỉnh trạm bằng tủ RMU 3 ngăn (02CD+01CC)

- Máy biến áp: Tận dụng MBA hiện có thay thế đầu sứ thường bằng sứ Elbow phù hợp với trạm kiểu kín

- Bảo vệ quá dòng điện và thao tác trạm sau cải tạo:

+ Phía trung thế: Sử dụng Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA lắp đặt trong trụ thép.

+ Phía hạ áp: sử dụng MCCB 3 cực 1000A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay đặt trong tủ hạ áp.

- Bảo vệ quá điện áp cho trạm sau cải tạo: Phía hạ áp sử dụng chống sét van hạ áp GZ-500 đặt trong tủ hạ áp.

- Tủ điện hạ áp sau cải tạo: tận dụng tủ hạ thế hiện có.

- Cáp nối từ cực hạ thế MBA đến tủ hạ thế: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE, mỗi pha 02 sợi, trung tính 01 sợi.

- Tận dụng tủ tụ bù hiện có.

- Trạm được bố trí một hệ tiếp địa chung cho tiếp địa an toàn và tiếp địa làm việc

- Phía dưới MBA lắp đặt 01 trụ dỡ dầm MBA và cố định máng cáp trung hạ thế vào trụ đỡ. Các chi tiết kim loại trong phạm vi trạm được nối tiếp địa theo quy định.

## c- Đường trục hạ thế:

- Thay thế vị trí cột 2A hiện có, sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5-Thân liền.

- Thay thế vị trí cột 3A, 5A hiện có, sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5-Thân liền.

- Xây dựng mới 04 lộ cáp ngầm xuất tuyến hạ thế đến các vị trí cột 2A (02 lộ), vị trí cột 3A, 5A đấu nối với đường cáp vặn xoắn hạ thế hiện có. Sử dụng cáp cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có tổng chiều dài: 232,5 mét.

- Tại các vị cột có cáp ngầm lên lắp đặt hộp đấu cáp ngầm và được nối đất nối không theo quy định.

## d- Thu hồi: Thu hồi thiết bị, vật tư sau thay thế cải tạo.

1.2.1.2. Trạm biến áp Không Quân 2.

## a- Nguồn cấp trung thế: Nguồn cấp trung thế không thay đổi.

## b- Trạm biến áp:

- Vị trí: Cải tạo trạm biến áp tại vị trí cũ, trong ngách 20/8 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

- Kiểu trạm: chuyển từ kiểu trạm treo sang kiểu trạm có thân trụ thép bên trong lắp đặt tủ hạ thế và tủ RMU 3 ngăn (02CD+01CC).

- Máy biến áp: Tận dụng MBA hiện có thay thế đầu sứ thường bằng sứ Elbow phù hợp với trạm kiểu kín.

- Tủ điện hạ áp sau cải tạo: Tủ tổng hạ áp-1000A-Kiểu bệt-Trong nhà đặt trong thân trụ thép.

- Bảo vệ quá dòng điện và thao tác trạm sau cải tạo:

+ Phía trung thế: Sử dụng Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA lắp đặt trong trụ thép.

+ Phía hạ áp: sử dụng MCCB 3 cực 1000A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay đặt trong tủ hạ áp.

- Bảo vệ quá điện áp cho trạm sau cải tạo: Phía hạ áp sử dụng chống sét van hạ áp GZ-500 đặt trong tủ hạ áp.

- Cáp nối từ cực hạ thế MBA đến tủ hạ thế: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE, mỗi pha 02 sợi, trung tính 01 sợi.

- Tận dụng tủ tụ bù hiện có.

- Trạm được bố trí một hệ tiếp địa chung cho tiếp địa an toàn và tiếp địa làm việc

## c- Đường trục hạ thế:

- Xây dựng mới 06 lộ cáp ngầm xuất tuyến hạ thế đến các vị trí cột 2A (02 lộ), vị trí cột 1B (04 lộ) đấu nối với đường cáp vặn xoắn hạ thế hiện có. Sử dụng cáp cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có tổng chiều dài: 261 mét.

- Tại vị trí cột 2A, cột 1B thực hiện chỉnh trang cải tạo hệ thống hòm phân dây, hộp công tơ, cáp đường trục, cáp thông tin, cáp trước và sau công tơ để lắp đặt cáp ngầm lên cột.

- Tại vị trí TBA lắp đặt 01 tủ Pilar (01 mặt) để chuyển toàn bộ công tơ đang lắp đặt trên cột trạm (hiện trạng) vào tủ Pilar, cấp điện trả lại cho khách hàng. Cáp từ tủ hạ thế đến tủ Pilar sử dụng cáp cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có chiều dài 12 mét.

- Tại cột 2A đặt 02 hộp đấu cáp ngầm và được nối đất nối không theo quy định.

## d- Thu hồi: Thu hồi thiết bị, vật tư sau thay thế cải tạo.

1.2.1.3. Trạm biến áp Chùa Khương Hạ 1.

## a- Nguồn cấp trung thế: Nguồn cấp trung thế không thay đổi.

## b- Trạm biến áp:

- Vị trí: Cải tạo trạm biến áp tại vị trí cũ, trên vỉa hè ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

- Kiểu trạm: chuyển từ kiểu trạm treo sang kiểu trạm có thân trụ thép bên trong lắp đặt tủ hạ thế và tủ RMU 3 ngăn (02CD+01CC).

- Máy biến áp: Tận dụng MBA hiện có thay thế đầu sứ thường bằng sứ Elbow phù hợp với trạm kiểu kín.

- Tủ điện hạ áp sau cải tạo: Tủ tổng hạ áp-1000A-Kiểu bệt-Trong nhà đặt trong thân trụ thép.

- Bảo vệ quá dòng điện và thao tác trạm sau cải tạo:

+ Phía trung thế: Sử dụng Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA lắp đặt trong trụ thép.

+ Phía hạ áp: sử dụng MCCB 3 cực 1000A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay đặt trong tủ hạ áp.

- Bảo vệ quá điện áp cho trạm sau cải tạo: Phía hạ áp sử dụng chống sét van hạ áp GZ-500 đặt trong tủ hạ áp.

- Cáp nối từ cực hạ thế MBA đến tủ hạ thế: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE, mỗi pha 02 sợi, trung tính 01 sợi.

- Tận dụng tủ tụ bù hiện có.

- Trạm được bố trí một hệ tiếp địa chung cho tiếp địa an toàn và tiếp địa làm việc

## c- Đường trục hạ thế:

- Thay thế vị trí cột 8A hiện có, sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5-Thân liền.

- Thay thế vị trí cột 2A, 3A, 6A hiện có, sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5-Thân liền.

- Xây dựng mới 05 lộ cáp ngầm xuất tuyến hạ thế đến các vị trí: cột 1A (02 lộ); cột 2A (02 lộ), cột 8A (01 lộ) đấu nối với đường cáp vặn xoắn hạ thế hiện có. Sử dụng cáp cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có tổng chiều dài: 185 mét.

- Xây dựng mới 01 đoạn cáp ngầm hạ thế từ cột 6A đến cột 7A, sử dụng cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có chiều dài 56 mét.

- Lắp đặt hộp đấu cáp ngầm tại các cột 1A, 2A, 6A, 7A, 8A và được nối đất nối không theo quy định.

## d- Thu hồi: Thu hồi thiết bị, vật tư sau thay thế cải tạo.

1.2.1.4. Trạm biến áp Xóm Cầu 2.

## a- Nguồn cấp trung thế: Nguồn cấp trung thế không thay đổi.

## b- Trạm biến áp:

- Vị trí: Cải tạo trạm biến áp tại vị trí cũ, trên vỉa hè phố Vũ Tông Phan đối diện ngõ 545, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

- Kiểu trạm: chuyển từ kiểu trạm treo sang kiểu trạm có thân trụ thép bên trong lắp đặt tủ hạ thế và tủ RMU 3 ngăn (02CD+01CC).

- Máy biến áp: Lắp mới MBA dầu-3 pha-22kV-630kVA-cách điện plug-in, bình dầu phụ (trọn bộ kèm 03 Hộp đầu cáp Elbow 22kV Cu/3x50mm2).

- Tủ điện hạ áp sau cải tạo: Tủ tổng hạ áp-1000A-Kiểu bệt-Trong nhà đặt trong thân trụ thép.

- Bảo vệ quá dòng điện và thao tác trạm sau cải tạo:

+ Phía trung thế: Sử dụng Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA lắp đặt trong trụ thép.

+ Phía hạ áp: sử dụng MCCB 3 cực 1000A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay đặt trong tủ hạ áp.

- Bảo vệ quá điện áp cho trạm sau cải tạo: Phía hạ áp sử dụng chống sét van hạ áp GZ-500 đặt trong tủ hạ áp.

- Cáp nối từ cực hạ thế MBA đến tủ hạ thế: Sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE, mỗi pha 02 sợi, trung tính 01 sợi.

- Tận dụng tủ tụ bù hiện có.

- Trạm được bố trí một hệ tiếp địa chung cho tiếp địa an toàn và tiếp địa làm việc

## c- Đường trục hạ thế:

- Thực hiện nối bổ sung cáp ngầm xuất tuyến hạ thế hiện có sau khi cải tạo trạm.

## d- Thu hồi: Thu hồi thiết bị, vật tư sau thay thế cải tạo.

1.2.1.5. Trạm biến áp Itasco.

## a- Nguồn cấp trung thế không thay đổi.

## b- Trạm biến áp: Giữ nguyên kiểu trạm

- Thực hiện đảo chuyển MBA giữa 2 TBA Itasco (320kVA) và TBA Tổng cục cảnh sát (630kVA) để chống quá tải và non tải. Thay thế máng chụp cực MBA tại TBA Itasco.

- Thay thế tủ hạ thế hiện có TBA Itasco bằng tủ 1000A-600V phù hợp với MBA sau đảo chuyển. Tận dụng 01 công tơ điện tử 3 pha, 230/400V-5A và bộ Modem tại tủ hạ áp cũ sang tủ hạ thế mới để giám sát truyền số liệu đo thông số vận hành và đếm sản lượng điện năng từ xa.

- Lắp đặt mới 01 tủ tụ bù hạ áp có điều khiển 0,4kV-6x15kVAr được bố trí lắp đặt trên bệ xây ngoài trời có cấu hình theo tiêu chuẩn của EVNHANOI

- Tại tủ hạ thế TBA Tổng cục cảnh sát sau đảo chuyển MBA chỉnh định ATM tổng tủ hạ thế đến dòng bảo vệ MBA.

## c- Đường trục hạ thế:

- Xây dựng mới 01 lộ cáp ngầm từ tủ hạ thế đến tủ Pilar 2 tạo mạch vòng liên thông, sử dụng cáp cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, có chiều dài 34,1 mét.

- Liên thông giữa tủ PL2 và PL 3 sử dụng cáp hạ áp-Cu-1x70mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE (2 sợi/pha), có chiều dài 21,6 mét.

## d- Thu hồi: Thu hồi thiết bị, vật tư sau thay thế cải tạo.

Phòng Quản lý Đầu tư phối hợp với phòng Kế hoạch và Vật tư thông báo đến các khách hàng thuê cột treo cáp viễn thông trong khu vực ảnh hưởng khi thực hiện cải tạo, thay đổi kiểu trạm để phối hợp thực hiện (TBA Không Quân 2, TBA Chùa Khương Hạ 1).

Chi tiết công việc của gói thầu theo quy định của E-HSMT và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đính kèm.

- Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng đến khi công trình được hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện.

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 120 ngày.

- Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

      - Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 Về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.

+ Thực hiện theo Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

      - Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

      - Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.

- Nhà thầu Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...

- Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình

- Yêu cầu về Biện pháp thi công:

Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào móng, tiếp địa, bê tông móng, dựng cột, lắp máy biến áp, thiết bị đóng cắt, xà, sứ, kéo dây, đào hào cáp ngầm, lắp đặt cáp ngầm …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành.

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

- Yêu cầu về quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

- Yêu cầu về quản lý và giám sát chất lượng công trình:

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

- Yêu cầu về công tác nghiệm thu chạy thử, bàn giao:

Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.

Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):

Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ (nếu có):

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;

Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;

Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng;

- Yêu cầu về công nhân:

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: Tối thiểu 20 người. - Được cấp Thẻ an toàn lao động |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

  - Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.

- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01B). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục I-Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB (B cấp)  của E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế.

  - Chất lượng vật tư thiết bị.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;

  - Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

- Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn công trình. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;

+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.

  - Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị:

Chi tiết Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB (B cấp) Phụ lục I đính kèm theo E-HSMT.

- Các bản vẽ:

Các bản vẽ thi công được liệt kê tại Phụ lục II  và đính kèm theo E-HSMT.

Ghi chú về thuế VAT chào thầu:

# - Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu:

# + Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 2024/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.

# + Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.