TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐẦU CỐT

(Đầu cốt M25, Đầu cốt M35, Đầu cốt M50, Đầu cốt M70, Đầu cốt M120, Đầu cốt M240, Đầu cốt AM70, Đầu cốt AM95, Đầu cốt AM120, )

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

  - Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

  - Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

  - Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

- Cosse ép đồng - nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

5.1. Đầu cốt đồng

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo |  | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Xuất xứ |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C25 |  |  |  |  |
|  | C35 |  |  |  |  |
|  | C50 |  |  |  |  |
|  | C70 |  |  |  |  |
|  | C120 |  |  |  |  |
|  | C240 |  |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại |  |  |  |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép |  |  | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn |  | mm2 |  |  |
|  | C25 |  | 25 |  |  |
|  | C35 |  | 35 |  |  |
|  | C50 |  | 50 |  |  |
|  | C70 |  | 70 |  |  |
|  | C120 |  | 120 |  |  |
|  | C240 |  | 240 |  |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục |  | A |  |  |
|  | C25 |  | 180 |  |  |
|  | C35 |  | 220 |  |  |
|  | C50 |  | 270 |  |  |
|  | C70 |  | 340 |  |  |
|  | C120 |  | 420 |  |  |
|  | C240 |  | 630 |  |  |
| 10 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  | Như mục 4 |  |
| 11 | Ghi nhãn |  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 12 | Bao gói |  |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  |  | có |  |
| 14 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  |  | có |  |

5.2. Đầu cốt xử lý đồng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |  |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |  |
|  | C-A 70 |  | 70 |  |
|  | C-A 95 |  | 95 |  |
|  | C-A 120 |  | 120 |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |  |
|  | C-A 70 |  | 270 |  |
|  | C-A 95 |  | 320 |  |
|  | C-A 120 |  | 380 |  |
| 9 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Như mục 4 |  |
| 10 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 11 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | có |  |
| 13 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |  |