YÊU CẦU KỸ THUẬT HỘP PHÂN DÂY

# (Hộp phân dây composit (bao gồm đầu cốt))

- Yêu cầu chung

  - Hộp phân dây làm bằng vật liệu composit, màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, có khả năng chống va đập cơ học tốt, đảm bảo tuổi thọ 20 năm trong điều kiện làm việc ngoài trời, khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C)

  - Hộp phân dây phải phù hợp mức bảo vệ IP 54, có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002. Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá bằng bu lông mũ tam giác, có dụng cụ mở kèm theo.

  - Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

  - Hộp phân dây phải phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

  - Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây phải đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2. Trong trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

# Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC-60529: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

  - IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

  - IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

  - Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

# Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng :

    - Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

    - Thử cấp bảo vệ IP

    - Thử độ bền va đập

# . Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Thử cấp bảo vệ IP

    - Thử độ bền va đập

# . Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50  n < 100 |
| p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

# Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |  |
| 6. | Cấp bảo vệ |  | IP54 |  |
| 7. | Vật liệu chế tạo |  | Nhựa composit |  |
| 8. | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |  |
| 9. | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥ 20 (IEC 62262:2002) |  |
| 10. | Cửa hộp + Khoá |  | Nêu cụ thể |  |
| 11. | Thanh chia điện |  | Nêu cụ thể |  |
| 12. | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |  |
| 13. | + Kích thước | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14. | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35- 95mm2 |  |
| 15. | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6-25mm2 |  |
| 16. | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Đáp ứng |  |
| 17. | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu | mm | Nêu cụ thể |  |
| 18. | Trọng lượng hộp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 19. | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Đáp ứng |  |
| 20. | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |  |