TIÊU CHUẨN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

# (Ống nhựa xoắn HDPE d=32/25; ống nhựa xoắn HDPE d=50/40; ống nhựa xoắn HDPE d=65/50; ống nhựa xoắn HDPE d=195/150)

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn TCVN 8699 : 2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật

- KCS 8455: 2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.

- TCVN 6144 : 2003 (ISO 3127 : 1994): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định bộ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn.

- TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995): Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung; Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) hoặc bằng Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống hựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI);

- TCVN 7434-1:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 1: Phương pháp thử chung.

- TCVN 7434-2:2004 (ISO 6259-1:1997): Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Ống Poly(vinyl clorua) Clo hóa (PVC-C) và Poly(vinyl Clorua) chịu va đập cao (PVC-HI).

- ANSI 368: Các hệ thống đấu nối cách điện riêng biệt.

- Phụ lục A & JIS C3653: 1994 - Annex1: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: Phương pháp lắp đặt cáp điện lực chôn ngầm dưới đất

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật liệu chế tạo ống là vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene) – ký hiệu là HDPE, có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu...

- Ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. ống nhựa có cấu tạo bao gồm các lớp: lớp tăng cường độ cứng và lớp chịu được độ nén và độ va đập cao.

- Thời hạn sử dụng của ống phải lớn hơn 50 năm ở độ sâu ≥1m, chịu được tải trọng của xe tải 60 tấn chạy qua.

- Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).

- Bề mặt ống cả trong và ngoài đều trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

- Màu sắc của ống HDPE là màu cam và đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

- Kích thước:

+ Ống HDPE-D32/25: đường kính ngoài/trong là 32/25 mm

+ Ống HDPE-D50/40: đường kính ngoài/trong là 50/40 mm

+ Ống HDPE-D65/50: đường kính ngoài/trong là 65/50 mm

+ Ống HDPE-D195/150: đường kính ngoài/trong là 195/150 mm

- Dây mồi: Trong lòng ống phải có dây mồi bằng thép bọc nhựa chạy suốt chiều dài ống (không có chỗ nối (liền sợi), dây mồi sử dụng dây thép 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm.

- Phụ kiện đi kèm:

+ Nắp bịt hoặc Nút cao su chống thấm dùng để chống đất, cát, ... tràn vào trong gây tắc ống (đối với các ống đặt dự phòng).

+ Măng sông dùng để nối giữa hai ống với nhau, có thể tháo, lắp dễ dàng.

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

- Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

- Biên bản thí nghiệm điển hình.

- Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

- Trên ống phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.

- Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm– các thông tin về nhà sản xuất.

- Ống được in đánh số độ dài chế tạo theo mét (10m/lần).

- Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuộn  ống (măng sông, bịt đầu ống).

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Vật liệu |  | HDPE |  |
| 3 | Đường kính ngoài | mm |  |  |
|  | HDPE-D32/25 |  | 32± 2 |  |
|  | HDPE-D50/40 |  | 50 2,0 |  |
|  | HDPE-D65/50 |  | 65 2,0 |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 195 4,0 |  |
| 4 | Độ cao bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D32/25 |  | 3 ± 0,5 |  |
|  | HDPE-D50/40 |  | 5 0,5 |  |
|  | HDPE-D65/50 |  | 7 0,5 |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 22 0,5 |  |
| 5 | Bước ren | mm |  |  |
|  | HDPE-D32/25 |  | 8± 0,5 |  |
|  | HDPE-D50/40 |  | 13 0,8 |  |
|  | HDPE-D65/50 |  | 17 1,0 |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 45 1,5 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm |  |  |
|  | HDPE-D32/25 |  | 1,5 ± 0,3 |  |
|  | HDPE-D50/40 |  | 1,5 0,3 |  |
|  | HDPE-D65/50 |  | 1,7 0,3 |  |
|  | HDPE-D195/150 |  | 2,8 0,4 |  |
| 7 | Dây mồi sử dụng dây thép đường kính 2,0 mm bọc nhựa dày ít nhất 0,3 mm |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Độ bền va đập |  | Không nứt vỡ |  |
| 9 | Độ bền hóa chất (độ thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch) NaOH 40%; HNO3 30%; NaCl 10%; H2S04 30%; 95% Ethyl alcohol | g/m2 | Không phai màu |  |
| 10 | Nhiệt độ hóa mềm Vicat | oC | Đáp ứng theo TCVN 6147-1:2003 (ISO 2507-1:1995) và TCVN 6147-2:2003 (ISO 2507-2:1995) |  |
| 11 | Chiều dài ống/cuộn | m | Nêu rõ |  |
|  | HDPE-D32/25 |  |  |  |
|  | HDPE-D50/40 |  |  |  |
|  | HDPE-D65/50 |  |  |  |
|  | HDPE-D195/150 |  |  |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| 13 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |