# YÊU CẦU KỸ THUẬT

# ĐỐI VỚI CÁC KẾT CẤU THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

- Phạm vi áp dụng

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng lắp đặt trên lưới điện phân phối như xà thép, thép tiếp địa, khung giá đỡ, ghế thao tác, thang trèo, trụ đỡ, bu lông, đai ốc, phụ kiện bằng thép…

Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN 198-1985.

Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92

| 1 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | TCVN 1896-76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bulông, đai ốc | TCVN-5575-1991, TCVN-1876-76 TCVN-1896-76 |
| 3 | Vòng đệm phẳng | TCVN-134-77, TCVN2061-77 |
| 4 | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
| 5 | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

- Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu

3.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo Bảng 1 và Bảng 2.

+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn (trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)

3.2. Kiểm tra thực tế:

+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

3.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều

+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch.

4. Cung cấp thông tin, cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Đơn vị gia công mạ kẽm nhúng nóng |  |  |  |
| 3 | Kích thước sản phẩm |  | Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu |  |
| 4 | Thành phần hoá học lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 5 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |