# TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÁP HẠ ÁP

# (Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE; Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x70mm2; Cáp hạ áp-Cu-1x10mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; Cáp hạ áp-Cu-1x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; Cáp hạ áp-Cu-2x10mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE)

- Yêu cầu chung

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với  điện áp  định mức  0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV

Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

Tần số: 50Hz

- Số liệu thiết kế

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng giãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc trong

+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

+ Lớp vỏ bọc ngoài

Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng giãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng giãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

- Cách điện của ruột cáp

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x95 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 15 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 11 – 12 |  |
| 8 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 10 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,1/1,6 |  |
| 11 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 12 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Độ dày danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
| 16 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,193 |  |
| 17 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 19 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp hạ áp-Cu-1x10mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x10 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 7 | Đường kính lõi | mm | 3,6 – 4,0 |  |
| 8 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 10 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 11 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 12 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 15 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 17 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp hạ áp-Cu-1x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại |  | đồng |  |
|  | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x25 |  |
|  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
|  | Đường kính lõi | mm | 5,6 – 6,5 |  |
|  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
|  | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |  |
|  | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
|  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
|  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |  |
|  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
|  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
|  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại |  | đồng |  |
|  | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x35 |  |
|  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
|  | Đường kính lõi | mm | 6,6 – 7,5 |  |
|  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
|  | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |  |
|  | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
|  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
|  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,868 |  |
|  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
|  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
|  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x70mm2 |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại |  | đồng |  |
|  | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x70 |  |
|  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 12 |  |
|  | Đường kính lõi | mm | 9,3 – 10,2 |  |
|  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
|  | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,1/1,4 |  |
|  | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
|  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
|  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,268 |  |
|  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
|  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
|  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |
|  | Cáp hạ áp-Cu-2x10mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Loại |  | đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x10 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6 – 4,0 |  |
| 8 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 10 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 11 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 12 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 15 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 17 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |