YÊU CẦU KỸ THUẬT VỎ BẢO VỆ TỦ RMU ĐẶT NGOÀI TRỜI

(Vỏ tủ RMU 3 ngăn ngoài trời)

1- Thiết kế:

Vỏ bảo vệ tủ RMU 04 ngăn được thiết kế để lắp đặt ngoài trời, đảm bảo lắp đặt và thay thế dễ dàng thiết bị đặt trong vỏ bảo vệ.

- Vỏ bảo vệ được chế tạo bằng inox 304 dày 1,5mm, là loại thép không gỉ chịu nhiệt cao, có khả năng chống ăn mòn tốt đối với nhiều chất ăn mòn hóa học và môi trường công nghiệp

- Phần khung, đế có độ cao 100mm, dùng thép hình U100x50x5 mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo không han gỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường bụi bẩn.

- Giá đỡ tủ dùng thép hình U80x5 mạ kẽm nhúng nóng.

- Vỏ tủ được bố trí cánh cửa có chốt, mặt ngoài có tai khóa dùng cho khóa treo d8 kèm nắp che mưa. Cánh tủ có gioăng, đảm bảo độ kín IP54 theo tiêu chuẩn IEC-529.

- Hệ thống thông gió bởi các cửa chớp thông gió tự nhiên và có lưới chống côn trùng xâm nhập.

- Vỏ bảo vệ có lỗ để liên kết với bệ móng bằng bu lông và có vị trí nối đất để nối với hệ thống tiếp địa an toàn.

- Vỏ tủ phải được chế tạo để có thể thay thế thiết bị (tủ RMU) ngay tại vị trí đã lắp đặt mà không cần cải tạo vỏ.

- Cấu trúc cơ khí: Các kết cấu, cấu trúc vỏ bảo vệ phải liên kết chắc chắn, không bị xiên và không được rung lắc.

- Lắp đặt tổng thể: Khi vỏ bảo vệ được lắp ráp hoàn chỉnh tất cả các cửa phải được đóng mở dễ dàng. Các chi tiết như bản lề, chốt khóa chắc chắn.

- Kích thước, vật liệu chế tạo: Theo bản vẽ đính kèm.

2. Nhãn mác, biển báo:

- Nhãn mác:

+ Biển tên tủ RMU.

+ Biển nhận diện thương hiệu của EVN.

Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất. Hệ thống nhận diện thương hiệu khi áp dụng tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,…).

Quy cách:

+ Logo: EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

Các mẫu nhận diện thương hiệu được sơn trên bề mặt kim loại đảm bảo bền với thời gian, màu theo quy định.

- Biển báo:

Tại 03 mặt bên ngoài vỏ tủ có bố trí biển báo an toàn: Theo quy định hiện hành:

+ Vật liệu chế tạo: Tôn mạ kẽm ≥ 0,5mm, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực.

+ Kích thước: 360 x 240 (mm), theo hình vẽ dưới đây:

3- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vỏ bảo vệ tủ RMU 03 ngăn đặt ngoài trời:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| II | Kết cấu cơ khí |  |  |  |
| 1 | Phần vách xung quanh tủ, cánh cửa, mái được chế tạo bằng inox 304 (thép không gỉ) dày 1,5mm |  | Đáp ứng |  |
| 2 | Thép phần giá đỡ tủ | mm | Thép hình U80x50x5 mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 3 | Thép phần chân đế |  | Thép hình U100x50x5 mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 4 | Cấp bảo vệ của vỏ bảo vệ |  | IP54 |  |
| 5 | Nhà sản xuất phải đảm bảo thiết kế chế tạo sản phẩm một cách chắc chắn, không bị xiên |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Kích thước, vật liệu chế tạo |  | Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu |  |
| 7 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |