### PHẦN 2 – YÊU CẦU KỸ THUẬT

### CHƯƠNG V.1 PHẠM VI CUNG CẤP

### Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

- THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU:

| STT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp tự ngẫu 3 pha, 220kV - 250MVA, đặt ngoài trời, có bộ OLTC, tủ điều khiển tại chỗ và toàn bộ phụ kiện lắp đặt | Máy | 01 | Thông số kỹ thuật chính sau: - Điện áp định mức: 225±8x1,25%/115/23kV. - Công suất định mức, kiểu làm mát: + ONAN: 150/150/30 MVA + ONAF : 200/200/40 MVA + OFAF: 250/250/50 MVA - Tổ đấu dây: YNa0d11. - Tần số làm việc: 50 Hz. - Phụ kiện: tủ điều khiển tại chỗ, tủ điều khiển OLTC, tủ điều khiển làm mát; và toàn bộ phụ kiện cần thiết để sẵn sàng cho lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành. |  | Phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. | 150 | 210 |
| 2 | Vật tư và phụ kiện đi kèm | lô | 1 | Bao gồm các vật tư, phụ kiện chính (*): - Dầu cách điện: 01 lô (cho 1 máy) - Kẹp cực thiết bị: + Kẹp cực thiết bị phía 220kV đấu nối một (1) sứ 220kV với một (1) dây AAC-630: 03 bộ; + Kẹp cực thiết bị phía 110kV đấu nối một (1) sứ 110kV với hai (2) dây AAC-630: 03 bộ; + Kẹp cực thiết bị phía 22kV đấu nối một (1) sứ 22kV với một (1) dây ACSR-240/32- XLPE/HDPE : 03 bộ (cho MBA AT1); + Phụ kiện đấu nối trung tính cho MBA (kẹp cực để đấu nối một (1) sứ trung tính với một (1) dây đồng tiết diện 240mm2, kẹp và sứ giữ dây đồng, kẹp nối dây đồng tới cờ tiếp địa…): 01 lô; + Bộ giá đỡ, kẹp đấu nối đầu sứ 22kV, thanh đồng và phụ kiện đấu nối: 01 lô - Có bố trí vị trí lắp đặt cho chống sét van phía 22kV và đầu cốt cho thanh đồng có kèm tấm xử lý đồng nhôm. - Bọc cách điện, chủng loại vật tư và đảm bảo khoảng cách an toàn phía 22kV của MBA theo văn bản số 0358/EVNNPT-KT ngày 29/01/2018 của Tổng công ty Truyền tải Quốc gia về việc đảm bảo vận hành các MBA 220kV - Sàn thao tác tại vị trí tủ điều khiển tại chỗ và tủ OLTC cho người vận hành đứng: 01 bộ - Ống xả dầu xuống bệ móng MBA khi van xả áp lực hoạt động: 01 bộ - Cáp điều khiển và cấp nguồn hạ thế và phụ kiện cáp để đấu nối: 01 lô; - Thiết bị cần thiết cho lắp đặt: 01 lô; - Thiết bị khác: 01 lô; |  | Phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. | 150 | 210 |

Ghi chú: (*): Khối lượng vật tư, phụ kiện là tạm tính, nhà thầu phải cung cấp vật tư, phụ kiện phù hợp cho việc đấu nối MBA của trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành ổn định, lâu dài và các quy định của EVNNPT.

Theo dự toán gói thầu được phê duyệt, thuế VAT là 10%. Nhà thầu được yêu cầu chào giá thuế VAT phù hợp Dự toán gói thầu được phê duyệt.

2- TÀI LIỆU VÀ PHẦN MỀM:

| STT | Danh mục hàng hoá | Ký mã hiệu | Số lượng |  | Đơn vị |  | Mô tả hàng hóa |  |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu và phần mềm cho trình duyệt gồm: |  | 3 |  | lô/máy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/ Thông tin về nhà thầu, bảng tóm tắt các thông số MBA, bảng thông số kỹ thuật và xuất sứ của các phụ kiện MBA. 2/ Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: MBA, thùng MBA, cuộn dây, mạch từ và các phụ kiện MBA. 3/ Các bản vẽ nội bộ các tủ, bảng kê cáp nhị thứ. 4/ Phần mềm các tài liệu thiết bị trên (nếu có). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tài liệu và phần mềm cuối cùng gồm: |  | 8 |  | lô/máy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/ Thông tin về nhà thầu, bảng tóm tắt các thông số MBA, bảng thông số kỹ thuật và xuất sứ của các phụ kiện MBA và các biên bản thử nghiệm xuất xưởng 2/ Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: MBA, thùng MBA, cuộn dây, mạch từ và các phụ kiện MBA. 3/ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì MBA và các phụ kiện MBA. 4/ Các bản vẽ nội bộ các tủ, bảng kê cáp nhị thứ. 5/ Phần mềm các tài liệu thiết bị trên (nếu có). 6/ Các tài liệu theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016. 7/ Tất cả các hồ sơ, CO, CQ, test xuất xưởng, tài liệu hướng dẫn, bản vẽ… phải ghi trên USB (Bản vẽ tổng thể MBA sẽ định dạng trên file acad-2020) và cung cấp 08 bộ cho bên mua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng chào MBA và phụ kiên đáp ứng yêu cầu:

Toàn bộ thiết bị theo tiêu chuẩn IEC và nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu khu vực.

Chiều dài dòng rò của cách điện: 31mm/kV.

Điện áp một chiều của trạm là 220VDC.

Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV-250MVA trên lưới truyền tải.

Máy bơm lọc dầu: yêu cầu chỉ lọc khi chuyển nấc và tự động ngắt sau thời gian chỉnh định.

Các rơ le bảo vệ nội bộ máy biến áp phải có đặc tính kỹ thuật chi tiết như mã hiệu, thông số kỹ thuật,...

Các rơ le bảo vệ nội bộ máy biến áp và các phụ kiện phải đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi, chống nước ngoài trời (IP65 – IEC 60529).

Các rơ le trung gian, khóa điều khiển, nút nhấn,... phải là loại chuyên dùng cho trạm biến áp, đảm bảo làm việc tin cậy, không tác động nhầm khi có rung động cơ khí.

Mạch trip của các rơ le nội bộ trên máy biến áp phải đấu qua hàng kẹp tách mạch phục vụ việc kiểm tra trong vận hành.

Cáp đấu nối nội bộ MBA phải là loại cáp đa lõi.

Các kẹp cực thiết bị phía 220kV, 110kV và 22kV có lớp mạ lưỡng kim (bi-metal).

Tất cả các bề mặt liên kết bằng bulong phải có dây jump (như mặt bích các đường ống dẫn dầu, hộp đấu dây biến dòng chân sứ,…).

Hộp đấu dây của relay bảo vệ nội bộ: Yêu cầu phải thiết kế kiên cố, không thấm nước, đấu nối bằng hàng kẹp tại điểm nối giữa đầu ra relay với cáp nhị thứ kéo về tủ trung gian.

Hàng kẹp mạch dòng phải sử dụng loại có cầu nối bằng thanh trượt.

Relay trung gian: phải cung cấp biên bản thử nghiệm (đo điện trở cách điện cuộn dây, tiếp điểm, đế,…).

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất lượng rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt (trong trường hợp chào loại rơ le này).

Căn cứ văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam (trường hợp chào loại sứ đỡ này).

Mạch trip từ relay bảo vệ nội bộ từ MBA đến mạch trip trực tiếp hoặc mạch relay chỉ huy cắt: chỉ được nhân qua relay trung gian không quá 01 lần.

Nhà thầu MBA phải đề xuất hướng dẫn, quy định và cảnh báo cần thiết cho quá trình vận chuyển MBA từ kho của NSX đến công trường nhằm đảm bảo an toàn mà không ảnh hưởng đến chất lượng và điều kiện vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị (bao gồm vận tốc di chuyển và độ nghiêng tối đa, biên độ gia tốc va chạm cực đại cho phép và các quy định khác).

Cử chuyên gia, phân tích và kết luận về chất lượng MBA sau khi kết thúc quá trình vận chuyển và đưa ra kết luận bằng văn bản làm cơ sở để đánh giá chất lượng MBA để thực hiện các bước lắp đặt tiếp theo sau khi vận chuyển.

Trong trường hợp phát sinh vấn đề, va chạm, rung, chấn động vượt quá ngưỡng cho phép khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển đối với MBA, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm chính, chủ trì làm việc với nhà thầu vận chuyển và các bên có liên quan khác để phân định, làm rõ trách nhiệm của từng bên và đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục.

Nhà thầu (Nhà sản xuất) có trách nhiệm kiểm tra và thí nghiệm (nếu chuyên gia của nhà thầu thấy cần thiết) trước và trong quá trình lắp đặt MBA tại công trường, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan (nếu có).

Sau khi lắp đặt và thí nghiệm theo yêu cầu, nhà thầu phải đưa ra kết luận bằng văn bản đánh giá việc đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị.

Tuân thủ quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị nhất thứ áp dụng trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia theo quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 và quy định 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025.

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đánh dấu mạch quang trọng theo nội dung văn bản số 4146/TTĐ1-KT 21/10/2014.

Tuân thủ quy định số 6270/EVN-KTSX ngày 08/09/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ngăn ngừa sự cố MBA 110kV đến 500kV trên hệ thống điện; văn bản số 3658/EVNNPT-KT ngày 24/09/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ngăn ngừa sự cố MBA 110kV đến 500kV trên hệ thống điện.

Các tủ đấu dây tại chỗ MBA có khối lượng hàng kẹp dự phòng là 20%.

Nhà thầu thực hiện đánh mã QR code cho thiết bị chào thầu ngay từ giai đoạn sản xuất (hình thức nhãn, mã QR code, vị trí nhãn…) theo hướng dẫn áp dụng cấu trúc, quy cách, vật liệu và dán mã QR trên các VTTB của EVNNPT tại văn bản số 6522/EVNNPT-VTCNTT ngày 01/12/2024.

3 - MỤC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

- Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận chuyển, kích kéo máy biến áp, bảo hiểm vận chuyển, bao gồm tất cả chi phí gia cố đường bộ, xin giấy phép, di dời và tái lập lại trong quá trình vận chuyển từ kho của nhà cung cấp tới công trường (bao gồm việc nâng hạ, căn chỉnh MBA vào vị trí trên bệ móng trước khi bàn giao cho chủ đầu tư) (*) | 01 | Lần | Từ nơi sản xuất MBA của nhà sản xuất đến Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 được xây dựng trên địa phận phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. | Phù hợp với tiến độ lắp đặt và lịch thí nghiệm và tiến độ chung của dự án |
| 2 | Dịch vụ giám sát cho quá trình lắp đặt, thử nghiệm và chạy thử MBA 220kV – 250MVA lắp mới. | 01 | Lô (cho 1 máy) | Tại công trường thi công Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 được xây dựng trên địa phận phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. | Phù hợp với tiến độ lắp đặt và lịch thí nghiệm và tiến độ chung của dự án |

- (*) Hạng mục vận chuyển kê kích MBA trên Webform đã bao gồm trong giá chào VTTB theo biểu mẫu của Webform. Giá chào thầu đã bao gồm cả vận chuyển, kê kích máy vào bệ trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với vận chuyển máy biến áp, nhà thầu được yêu cầu bao gồm cả các công tác vận chuyển, kê kích và tất cả các chi phí như tại mục 1 - Bảng dịch vụ phía trên. Trong trường hợp nhà thầu không đủ năng lực thực hiện nhà thầu có thể thuê nhà thầu phụ để thực hiện hạng mục này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến bệ máy.

- Đối với các máy biến áp nhà thầu chào trong trường hợp như sau:

- i) Máy biến áp của nhà sản xuất lần đầu tiên được lắp đặt trên lưới điện của EVNNPT;

- ii) Chủng loại máy biến áp lần đầu tiên được lắp đặt trên lưới điện của EVNNPT của các nhà sản xuất.

- thì các máy biến áp này sẽ phải thực hiện Chứng kiến thử nghiệm xuất xướng FAT theo quy định 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/06/2025. Nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi phí cho công tác thực hiện này và được đưa vào giá nhà thầu chào cho gói thầu (không phát sinh chi phí). Chương trình chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng FAT cho mỗi máy được thực hiện tại nhà máy, Đoàn chứng kiến thử nghiệm của chủ đầu tư tối thiểu là 05 người (5 ngày)/lần/1 máy. Tất cả các chi phí liên quan (chi phí đi lại, ăn ở…) cho đoàn đại diện của chủ đầu tư sẽ do nhà thầu chi trả để thực hiện.

4 - BẢNG TIẾN ĐỘ CẤP HÀNG:

- Mẫu số 02 (webform trên Hệ thống)

| STT | Danh mục hàng hoá | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm giao hàng | Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 220/110/22kV -250MVA và các phụ kiện đi kèm. | 01 | Bộ | Tại công trường thi công Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5 được xây dựng trên địa phận phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. | 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 2 | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để phê duyệt | 03 | Bộ | Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc | 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) - Chi tiết sẽ được chuẩn xác trong quá trình thương thảo đàm phán hợp đồng trước khi ký hợp đồng. |
| 3 | Bản vẽ và tài liệu sau cùng | 08 | Bộ | Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc | 60 ngày trước khi giao MBA |

### CHƯƠNG V.2 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương v.2.1:  TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

Giới thiệu về dự án

TBA 220kV Bắc Ninh 5 dự kiến được xây dựng tại cánh đồng canh tác lúa thuộc phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh.

có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc cách ranh giới xã Liên Vị khoảng 1 km.

- Phía Nam cách khu đầm tôm xã Tiền Phong khoảng 1,5 km.

- Phía Tây cách sông Rút khoảng 1,9 km.

- Phía Đông cách sông Chanh khoảng 1,2 km.

Về cấu tạo địa hình: chủ yếu là đất nông nghiệp.

Đường vào trạm: được rẽ nhánh từ đường bê tông nhựa liên xã Tiền Phong, chiều dài đường dài khoảng 173 m

Giới thiệu Gói thầu

“Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA” thuộc dự án “Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 5” với nội dung công việc chính như sau:

- Cung cấp 01 máy biến áp lực 220/110/22kV-250MVA và vật tư thiết bị nhất thứ.

- Vận chuyển máy biến áp lực 220/110/22kV-250MVA đến chân công trình bao gồm tất cả chi phí gia cố đường bộ, xin giấy phép, di dời và tái lập lại trong quá trình vận chuyển đưa vào bệ máy.

- Dịch vụ giám sát lắp đặt, thử nghiệm và chạy thử máy biến áp tại hiện trường.

- Dịch vụ chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng (FAT) MBA 220/110/22kV-250MVA tại nhà máy sản xuất (nếu thuộc trường hợp phải thực hiện theo quy định 1084/QĐ-EVNNPT).

- Các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị.

- Các tài liệu hướng dẫn bảo trì.

Chương V.2.2	YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

  - YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của máy biến áp chào:

- Thông tin về kinh nghiệm của nhà thầu.

- Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật máy biến áp (trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo & thử nghiệm, điều kiện làm việc, thông số kỹ thuật chính, đặc điểm cấu tạo…).

- Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.

- Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể MBA.

- Catalogue, tài liệu kỹ thuật của các loại phụ kiện máy biến áp sau: sứ cao, trung, hạ áp, biến dòng chân sứ, dầu MBA, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC), Rơ le hơi của MBA, Rơ le áp suất đột biến MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA, chống sét van phía 22kV...

- Bản chụp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của Nhà sản xuất MBA.

- Bản sao các biên bản thử nghiệm (Type test, Special test, Rountine test) cho máy biến áp tự ngẫu 220kV và các phụ kiện theo yêu cầu trong Chương III của E-HSMT.

- Biên bản thử nghiệm ngắn mạch của máy biến áp tương tự biến áp tự ngẫu 220kV đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cam kết chất lượng và tuổi thọ của máy biến áp chào như sau:

- Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu không nhỏ dưới 15 năm.

- Tổng thời gian vận hành không nhỏ dưới 30 năm.

- MBA phải chịu được dòng điện ngắn mạch lớn nhất phía 22kV và dòng điện ngắn mạch lớn nhất phía 110kV, 220kV tương ứng với điện áp ngắn mạch của MBA.

- MBA phải được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về chịu dòng điện ngắn mạch theo IEC 60076-5. Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán khả năng chịu ngắn mạch của máy biến áp chào thầu theo IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cung cấp tính toán quá dòng cuộn dây máy biến áp đáp ứng nội dung công văn số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 về việc tính toán dòng ngắn mạch qua cuộn dây MBA do ngắn mạch theo TCVN.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán tổn thất có tải và không tải của máy biến áp chào thầu theo IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán khả năng làm việc quá tải của MBA theo tiêu chuẩn IEC 60076-7.

- Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng loại thiết bị chào thầu trong HSDT.

- Nhà thầu phải cung cấp tỷ lệ (sắc xuất) khiếm khuyết và hỏng hóc cho từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Không chấp nhận các thiết bị mà EVN/EVNNPT đã thông báo tạm dừng mua sắm tính đến thời điểm lựa chọn nhà thầu: Rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt theo văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT; Sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam theo văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT.

- Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến bị loại do được đánh giá là không đáp ứng.

  - YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua đầy đủ các tài liệu sau:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng

Nhà thầu phải thực hiện thử nghiệm xuất xưởng và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ số lượng hàng hóa cung cấp theo hợp đồng.

Nội dung Biên bản thử nghiệm xuất xưởng (BBTNXX):

- BBTNXX phải có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo đúng quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của VTTB trong E-HSMT.

- BBTNXX có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, khác tiêu chuẩn yêu cầu có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, nhà thầu phải cung cấp phần yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn này để chứng minh.

- BBTNXX bao gồm các hạng mục sau theo quy định tại mục 2.30 (bên dưới):

- Đối với hạng mục thí nghiệm dầu máy biến áp (biên bản do nhà sản xuất dầu MBA cung cấp) bao gồm các hạng mục sau:

- Thí nghiệm điện áp chọc thủng dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm tgδ dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng tạp chất cơ học trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lương nước trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng axit trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng axit – kiềm hòa tan trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm kháng oxi hóa trong dầu máy biến áp.

- Phân tích khí hòa tan trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng 2-furfural.

- Nội dung của giấy chứng nhận chất lượng: Nhà thầu sẽ chứng nhận tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Tiến độ cung cấp BBTNXX và giấy chứng nhận chất lượng:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua BBTNXX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng.

- Nếu bất kỳ BBTNXX nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNXX không đạt yêu cầu đó. Bên mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNXX đã được cung cấp cho Bên mua và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu

- .

- Tài liệu kỹ thuật của Nhà thầu

- Trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật, có một bảng liệt kê các bản vẽ, mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ chào thầu và một bảng liệt kê các bản vẽ, mẫu và mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải giao sau Ngày bắt đầu thi hành Hợp đồng. Nhà thầu cũng phải giao mọi bản vẽ bổ sung và/hoặc bản sao của bất kỳ bản vẽ nào theo yêu cầu của Bên mua, không tính tiền.

- Nhà thầu phải đệ trình các vật tư, vật liệu mẫu để thông qua theo yêu cầu của bên mua hàng.

- Nhà thầu phải giao các bản vẽ, mẫu và mô hình để xét duyệt trong một thời hạn đủ để cho phép thực hiện sửa đổi nếu thấy cần thiết. Các bản vẽ, mẫu và mô hình phải được giao lại mà không làm chậm trễ hạn giao hàng hay hoàn thành Các công việc theo Hợp đồng đã quy định ban đầu.

- Nhà thầu phải nộp ba (03) bản sao toàn bộ các bản vẽ để xét duyệt cũng như bản sao của mọi bản vẽ đã sửa đổi. Sau khi xét duyệt xong, phải nộp tám (08) bản cho Bên mua.

- Sau khi hoàn tất công trình tại trạm, hiện trạng thiết bị được lắp đặt phải được điều chỉnh lại trên tất cả các bản vẽ (nếu cần) và phải trình Bên mua xem xét. Mọi kích thước đánh dấu trên các bản vẽ phải được xem là đúng mặc dù phép đo bằng tỉ lệ có thể khác. Nơi nào mà các bản vẽ chi tiết khác với các bản vẽ sơ đồ tổng quát thì sẽ lấy bản chi tiết làm chuẩn.

- Mọi bản vẽ chi tiết được nộp để xét duyệt phải theo tỉ lệ. Phải ghi tất cả các kích thước quan trọng và phải ghi rõ vật liệu cấu thành từng bộ phận.

- Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai khác hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với Đơn hàng này và với các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

- Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 30 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ.

- Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong Đơn hàng này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

- Cung cấp đồ thị giãn nở dầu của thân MBA và bộ OLTC (03 bản chính).

- Biểu đồ tiến độ công việc hợp đồng, tài liệu này phải được cập nhật và cung cấp hàng tháng, ngay từ tháng thứ nhất tính từ ngày ký Hợp đồng.

- Các bản vẽ tổng thể với các kích thước chi tiết phần MBA phải chỉ ra khối lượng, các móc treo để nâng và các tai để kích kéo. Các bộ phận có thể tháo ra được để vận chuyển phải được chỉ ra và có ghi trọng lượng của chúng.

- Các bản vẽ tổng thể, các mặt cắt và các bản vẽ chi tiết với các kích thước chi tiết của MBA và bộ làm mát. Bản vẽ mặt đáy với các kích thước chi tiết để thiết kế móng MBA và thành chắn dầu chung quanh móng máy.

- Các bản vẽ thể hiện cấu trúc của thùng MBA, nắp máy và chi tiết bố trí các đầu sứ ra cũng như tất cả các chi tiết các phụ kiện.

- Các bản vẽ mặt cắt chi tiết bố trí các cuộn dây và các chi tiết cách điện tại mỗi điểm, phương pháp cùm lõi mạch từ và bố trí hướng dòng chảy của dầu, kết cấu lõi mạch từ, nối đất lõi và bất kỳ phần che chắn từ thông nào khác.

- Tên, sơ đồ và tấm ghi danh các định mức và sơ đồ đấu nối dây MBA và thiết bị điều chỉnh điện áp trong đó chỉ ra chính xác tỷ số điện áp, dòng điện, công suất từng nấc phân áp ra khỏi thùng MBA.

- Các bản vẽ chi tiết đấu nối các cuộn dây MBA và bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết về phần cơ và điện của bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết của thiết bị làm mát, sơ đồ điều khiển.

- Các bản vẽ chi tiết của các van.

- Các bản vẽ chi tiết các động cơ và bộ cơ phận điều khiển.

- Kích thước tổng thể tủ điều khiển tại chỗ của MBA. Các bản vẽ thể hiện sơ đồ mạch chi tiết mạch báo tín liệu và cắt theo nhiệt độ, áp suất và các đầu ra các biến dòng chân sứ và sơ đồ động lực mạch quạt mát, sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống điều khiển quạt mát MBA. Các bản vẽ hàng kẹp đấu dây của các tủ trên trong đó có thể hiện các địa chỉ nơi đấu vào các thiết bị dụng cụ nội bộ tủ, nơi dẫn đến các đấu nối mạch ngoài, trong đó có chỉ địa chỉ tủ và số hàng nơi đến, số (ký hiệu) sợi dây. Tất cả các hàng kẹp đấu nối này đều có thể hiện số bản vẽ và cột tham khảo của bản vẽ sơ đồ nguyên lý tương ứng.

- Các tài liệu chỉ dẫn lắp đặt, vận hành của tất cả các thiết bị thuộc hệ thống làm mát, hệ thống điều chỉnh điện áp dưới tải và các thiết bị kiểm soát, bảo vệ đặt trên MBA.

- Trong các tài liệu kỹ thuật trên, nếu có sự thay đổi so với các quy định trong hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo chính thức và phải cung cấp bảng so sánh hoặc chứng minh tính đáp ứng kỹ thuật của phần thay đổi.

  - YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KHI GIAO HÀNG

Để có cơ sở nghiệm thu, trước khi giao MBA, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu và bản vẽ có giá trị như nhau, cụ thể như sau:

- Các tài liệu kỹ thuật

- Các tài liệu về các số liệu kỹ thuật, chỉ ra tất cả các thông số như: kiểu làm mát, công suất định mức của các cuộn dây, các dòng điện định mức, tổ đấu dây, trọng lượng ruột máy, trọng lượng dầu MBA, trọng lượng vận chuyển, trọng lượng toàn bộ máy, kích thước vận chuyển, các đặc điểm cấu tạo như: tiêu chuẩn thiết kế chế tạo, đặc điểm quá tải, điều kiện môi trường vận hành, cấp cách nhiệt, cấp cách điện, loại bộ OLTC, tỷ số các biến dòng chân sứ, kiểu và thông số kỹ thuật của các động cơ quạt làm mát, loại và thông số đồng hồ chỉ thị mức dầu, loại và các thông số van an toàn, loại và các thông số kỹ thuật lá thép mạch từ, loại và thông số kỹ thuật của dây quấn, kết cấu thùng MBA và các thông số chịu đựng, loại sứ xuyên cách điện và các thông số kỹ thuật.

- Các tài liệu hướng dẫn vận hành, vận chuyển, lắp đặt, sấy máy, nạp dầu vào MBA, thử nghiệm, bảo trì MBA và các công cụ đo lường, relay bảo vệ thiết bị, phụ kiện của MBA do các Nhà thầu khác cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm của MBA và các phụ kiện MBA theo quy định Thử nghiệm tại nơi chế tạo.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì MBA.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cao những linh kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Lưu ý quan trọng: Nếu các biên bản thử nghiệm thường xuyên của MBA và các phụ kiện MBA đi kèm không đạt các yêu cầu thử nghiệm theo các tiêu chuẩn đã quy định, bên mua có quyền từ chối tiếp nhận toàn bộ MBA và Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp MBA và các thiết bị khác đạt yêu cầu để thay thế.

- Các bản vẽ cuối cùng

Các bản vẽ cuối cùng bao gồm tất cả các bản vẽ kể cả các bản vẽ đã được đưa ra trong giai đoạn bản vẽ để phê duyệt, sau khi đã được hiệu chỉnh theo yêu cầu của bên mua và các hiệu chỉnh khác do các lỗi của nhà thầu nếu có. Các bản vẽ được vẽ rõ ràng, chi tiết, in trên giấy có độ bền cao.

  - LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

- Các yêu cầu thử nghiệm phải đáp ứng mục 1.2.1 nêu trên.

- Trong suốt quá trình lắp đặt máy biến áp, nếu chuyên gia của Nhà thầu yêu cầu thí nghiệm các hạng mục (dầu MBA, phụ kiện, biến dòng chân sứ, cách điện,….) trước khi lắp đặt, Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến thí nghiệm này.

- Khi MBA đến trạm, nhà thầu phải lấy mẫu dầu đi thử nghiệm trước khi đơn vị xây lắp tiến hành lọc dầu. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải cử chuyên gia kỹ thuật đủ năng lực và trình độ để giám sát lắp đặt, thử nghiệm và hiệu chỉnh MBA tại bệ lắp đặt máy tại công trường, ký xác nhận đóng điện và tham gia Hội đồng nghiệm thu, chứng kiến đóng điện vận hành mang tải trong 72 giờ tại công trường.

- Quy trình tiếp nhận và các hạng mục thử nghiệm tại hiện trường khi lắp đặt và trước khi đóng điện phải phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải cung cấp trước chương trình lắp ráp và thử nghiệm tại hiện trường cho Bên mua để Bên mua xem xét, chấp thuận.

- Trách nhiệm của nhà thầu trong vấn đề lắp đặt, thử nghiệm tại hiện trường:

- Giám sát, hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh máy biến áp, cung cấp cáp nhị thứ MBA và các phụ kiện liên quan đến máy biến áp tại công trường.

- Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị liên quan như bộ đổi nấc, quạt làm mát, bơm lọc dầu…và phối hợp với đơn vị thi công xây lắp, đơn vị thí nghiệm trong công tác thi công đấu nối, thử nghiệm mạch nhị thứ liên quan đến máy biến áp, đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện đóng điện vận hành.

- Dịch vụ giám sát lắp đặt được tuân thủ các yêu cầu sau:

- Bên mua sẽ thông báo thời gian ít nhất 20 ngày trước khi tiến hành lắp đặt máy biến áp của Nhà thầu. Nếu chuyên gia của nhà thầu không có mặt tại công trường như tiến độ yêu cầu của bên mua, Nhà thầu phải bồi thường tất cả các chi phí thiệt hại do sự chậm trễ tiến độ của dự án theo quy định của Điều kiện đặc biệt của hợp đồng.

- Khi nhận được thông báo của bên mua, nhà thầu sẽ cử các chuyên gia đến công trường để hướng dẫn công việc lắp đặt thiết bị.

- Máy biến áp vẫn được bảo dưỡng trong thời gian bảo hành (nếu MBA chưa được lắp đặt).

  - BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ máy biến áp theo các qui định do Nhà thầu đề ra trong thời gian bảo hành tại nơi lưu trữ máy biến áp trước khi lắp đặt.

- Trong trường hợp quá thời hạn bảo hành mà máy biến áp chưa được lắp đặt thì Nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản chính thức đến Bên mua trước 30 ngày về việc tới hạn cần bảo dưỡng máy biến áp và kèm theo đó là yêu cầu các hạng mục cần được bảo dưỡng.

Chương V.2.3	YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

  - CÁC YÊU CẦU CHUNG:

- MBA 220 kV-250MVA đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại MBA tự ngẫu 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC. MBA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành, IEC và có khả năng làm việc ổn định, lâu dài ở công suất định mức trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- Các rơ le ga, dòng dầu, áp lực, đồng hồ nhiệt độ khi lắp đặt trên MBA phải có thêm hộp ngăn tác động của nước mưa gây tác động nhầm cắt MBA. Các hộp tiếp điểm của rơ le mặt MBA phải đáp ứng IP65.

- Nhà thầu được yêu cầu thiết kế, tính toán, lựa chọn vật liệu, chế tạo và thử nghiệm máy biến áp phù hợp với các chỉ tiêu thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau và có xem xét điều kiện nhiệt đới hóa.

- Các tài liệu viện dẫn áp dụng:

+ Thông tư số 05/2025/TT- BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc “Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng”.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc “Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia”.

+ Thông tư 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

+ Thông tư 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

+ Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

+ Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

+ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện - Hệ thống Lưới điện ban hành kèm theo Thông tư số 51/2025/TT-BCT ngày 11/11/2025 của Bộ Công thương.

+ TCVN 13128:2020 Dầu cách điện gốc khoáng sử dụng trong thiết bị điện - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 2229: 2013: Tiêu chuẩn Quốc gia về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt béo - Phép thử già hóa tăng tốc và độ bền nhiệt.

+ TCVN 2752: 2017: Tiêu chuẩn Quốc gia về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định sự tác động của chất lỏng.

+ TCVN 4509: 2017: Xác định các tính chất ứng suất- giãn dài khi kéo.

+ TCVN 6306-1: 2015: Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung.

+ TCVN 6306-2: 2006: Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt.

+ TCVN 6306-3: 2006: Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách cách ly ngoài không khí.

+ TCVN 6306-5: 2006: Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch.

+ TCVN 7675-0: 2013: Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0: Yêu cầu chung – Sợi dây đồng tròn tráng men.

+ TCVN 7675-1: 2007: Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105.

+ TCVN 7675-12: 2007: Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120.

+ ASTM D3487: 2016: Tiêu chuẩn đặc tính của dầu khoáng cách điện sử dụng trong các thiết bị điện (Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical Apparatus).

+ IEC 60076-1: 2011: Máy biến áp lực- Phần 1: Quy định chung (Power transformers - Part 1: General).

+ IEC 60076-2: 2011: Máy biến áp lực- Phần 2: Độ tăng nhiệt của máy biến áp ngâm trong dầu (Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid- immersed transformers).

+ IEC 60076-3: MBA lực - Phần 3: Kiểm tra chất cách điện, mức cách điện và khoảng trống trong không khí (Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air).

+ IEC 60076-5: 2006: Máy biến áp lực – Phần 5: Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit).

+ IEC 60076-10: 2016: Máy biến áp lực – Phần 10: Xác định mức độ ồn (Power transformers - Part 10: Determination of sound levels); IEC 60076-10-1: 2020: Máy biến áp lực – Phần 10-1: Xác định mức độ ồn - Hướng dẫn áp dụng (Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide).

+ IEC 60076-14: 2013: Máy biến áp lực - Phần 14:  Máy biến áp ngâm trong dầu sử dụng các vật liệu cách điện chịu nhiệt cao (Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials).

+ IEC 60076-18: Máy biến áp lực – Phần 18: Đo đáp ứng tần số (IEC 60076-18: Power transformers - Part 18: Measurement of frequency response).

+ IEC 60076-22 Power transformers - Part 22-1: MBA lực – Phần 22-1: Thiết bị bảo vệ, phụ kiện của MBA và kháng điện (Power transformer and reactor fittings - Protective devices).

+ IEC 60947-2: Thiết bị điều khiển và Áp tô mát hạ áp - Phần 2: Áp tô mát (Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers).

+ IEC 60137: 2017: Sứ cách điện điện áp xoay chiều trên 1.000 V (Insulated bushing for alternating voltages above 1.000 V).IEC 60214-1: 2014: Bộ chuyển nấc cho MBA – Phần 1: Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm (Tap changers - Part 1: Performance requirements and test methods).

+ IEC 60214-1: 2014: Bộ chuyển nấc cho máy biến áp - Phần 1: Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm (Tap changers - Part 1: Performance requirements and test methods).

+ IEC 60296: 2020: Chất lỏng cho ứng dụng kỹ thuật điện - Dầu cách điện mới sử dụng trong máy biến áp và thiết bị đóng cắt (Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear).

+ IEC 60317-0-1: 2020: Đặc tính kỹ thuật của các dây quấn cụ thể - phần 0-1: Yêu cầu chung - cho dây đồng tròn tráng men (Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire).

+ IEC 60317-1: 2010: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 (Specifications for particular types of winding wires - Part 1: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 105).

+ IEC 60317-12: 2020: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 (Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120).

+ IEC 60317-18: 2020: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Dây đồng chữ nhật tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 (Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120).

+ IEEE C57.148: 2011: Tiêu chuẩn IEEE cho tủ điều khiển của máy biến áp lực (IEEE Standard for Control Cabinets for Power Transformers).

+ ISO 188: 2011: Cao su, lưu hóa hoặc nhựa nhiệt dẻo- Các thử nghiệm lão hóa nhanh và độ bền nhiệt (ISO 188:2011: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests).

+ ISO 1817: 2015: Cao su, lưu hóa hoặc nhựa nhiệt dẻo - Xác định ảnh hưởng của chất lỏng. (ISO 1817:2015: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of the effect of liquids).

+ ISO 37: 2017: Quy định phương pháp xác định đặc tính ứng suất kéo của cao su lưu hóa và cao su nhiệt dẻo (ISO 37:2017 specifies a method for the determination of the tensile stress-strain properties of vulcanized and thermoplastic rubbers)

- +

Văn bản số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 về việc tính toán dòng ngắn mạch qua cuộn dây MBA do ngắn mạch theo TCVN.

+ Văn bản số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 21/6/2016 v/v yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sữa chữa, vận hành thiết bị.

+ Văn bản 2980/EVNNPT-QLĐT-TCKT-VT ngày 29/7/2016 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia về “Quy định về bảo hiểm hàng hóa và sửa đổi bổ sung mẫu HSMT vận chuyển hàng hóa nội địa, HSMT/HSYC mua sắm MBA và kháng điện”.

+ Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 về việc Ban hành quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện và thiết bị nhất thứ áp dụng trong EVNNPT.

+ Quyết định số 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 về việc sửa đổi bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị nhất thứ áp dụng trong EVNNPT.

+ Quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/9/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải.

Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500 kV và 220 kV trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

  - ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- Điều kiện môi trường tính toán

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất			: 45oC

- Nhiệt độ môi trường trung bình			: 25oC

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất			: 0oC

- Độ ẩm trung bình                     			: 85

- Độ ẩm lớn nhất                        			: 100

- Độ cao tuyệt đối                     			:  1000m

- Gia tốc nền cao nhất		     			: 0,22g

- Vận tốc gió lớn nhất                	 		: 40 m/s

- Mức độ ô nhiễm                 				: nặng

- Điều kiện làm việc

| Cấp điện áp | 220kV | 110kV | 22kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp định mức | 220kV | 110kV | 22kV |
| Điện áp làm việc lớn nhất | 245kV | 123kV | 24kV |
| Điện áp chịu đựng xung sét | 1050kV | 550kV | 125kV |
| Điện áp chịu tần số công nghiệp | 460kV | 230kV | 50kV |
| Dòng điện ngắn mạch danh định | 50kA | 40kA | 25kA |
| Dòng cắt danh định | 50kA/1s | 40kA/1s | 31,5kA/1s |
| Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Khoảng cách pha pha ngoài trời | 2100mm | 1100mm | 330mm |
| Khoảng cách pha pha trong nhà | 2100mm | 1100mm | 220mm |
| Chiều dài dòng rò nhỏ nhất | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV |
| Phương thức nối đất | trực tiếp | trực tiếp | cách đất |
| Tiêu chuẩn bảo vệ tủ | IP-41 (đối với thiết bị đặt trong nhà) IP-55 (đối với thiết bị đặt ngoài trời) IP65 – IEC 60529 (đối với các rơ le trên mặt MBA, đối với đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây lắp đặt trong tủ đặt ngoài trời; chỉ thị mức dầu). |  |  |
| Nguồn điện tự dùng | 380/220V - xoay chiều (AC) 220V - một chiều (DC) |  |  |

  - Điện áp ngắn mạch của máy biến áp:

1. Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 225-115): Được nêu tại Mục 21 – bảng điền cam kết kỹ thuật của E-HSMT.

2. Điện áp ngắn mạch cuộn cao - hạ (Uk 225-23), cuộn trung - hạ (Uk 115-23): Được nêu tại Mục 21 – bảng điền cam kết kỹ thuật của E-HSMT.

3. Nhà sản xuất MBA phải cung cấp đầy đủ các giá trị: Điện áp ngắn mạch cuộn cao- trung (Uk 225-115) ở nấc chính và các nấc biên. Điện áp ngắn mạch cuộn cao - hạ (Uk 225-23). Điện áp ngắn mạch cuộn trung - hạ (Uk 115-23) trong tài liệu kỹ thuật và Nameplate của MBA.

4. Trong trường hợp MBA được lắp đặt vận hành song song lâu dài với MBA hiện hữu có kiểu điện áp ngắn mạch khác với quy định nêu trên, cho phép sử dụng MBA mới có kiểu điện áp ngắn mạch phù hợp với MBA hiện hữu.

5. Trường hợp đặc biệt (tại khu vực có dòng ngắn mạch cao hơn quy định) để giảm dòng ngắn mạch cho hệ thống, điện áp ngắn mạch (Uk) của MBA sẽ do đơn vị tư vấn tính toán, lựa chọn phù hợp.

  - Vỏ máy biến áp:

- Vỏ MBA bằng thép, cấu trúc hàn thân vỏ hoặc bắt bu lông, phần nắp được thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng đáp ứng theo IEC 60076-1 và IEC 60076-22-1.

- Vỏ MBA là loại đáy phẳng (có thể có chân hoặc thanh chịu lực), bên trong vỏ MBA phải có màng chắn từ và được lắp đặt sao cho đảm bảo giá trị tổn thất có tải đã cam kết nhưng không vượt quá giá trị quy định trong Quy định này. Tại vị trí để lắp sứ MBA, vỏ MBA xung quanh hốc lắp sứ xuyên MBA phải được xử lý hạn chế dòng cảm ứng và dòng Fuco. Khoảng trống giữa cuộn dây ngoài cùng tới vỏ MBA đảm bảo cho việc kiểm tra, sửa chữa; mối hàn dọc thân máy theo chiều thẳng đứng, chiều dài, chiều ngang phải là đường hàn liền mạch đảm bảo độ kín và chịu được áp lực, tải trọng khi vận chuyển MBA.

- Vỏ MBA bao gồm cả phụ kiện phải chịu được áp suất duơng 1 kg/cm2 và độ chân không 760 mmHg (áp suất âm) mà kết cấu vỏ vẫn trong giới hạn đàn hồi của vật liệu làm vỏ MBA.

- Vỏ MBA có ký hiệu vị trí móc cẩu và kê kích. Vỏ MBA có khả năng vận chuyển khi MBA đổ đầy dầu và lắp đầy đủ các phụ kiện trên bản thể MBA; có thể di chuyển mọi hướng.

- V ỏ MBA có các cửa thăm bố trí thích hợp trên thân máy để kiểm tra, xử lý bên trong MBA. Cửa thăm phải có đường kính tối thiểu 460mm (nếu là hình tròn), có kích thước tối thiểu 360mm x 460mm (nếu là hình chữ nhật hoặc hình ô van) theo Tiêu chuẩn IEEE C57.21:2008. Trên nắp cửa thăm có hàn tay cầm.

- Có thang lắp cố định lên thùng MBA và bình dầu phụ MBA. Thang được làm bằng thép không gỉ hoặc thép được sơn tĩnh điện cùng màu MBA, thang cố định lên thùng MBA có kèm rào chắn cấm trèo. Các vị trí trên đỉnh bình dầu phụ: van liên thông, vị trí xả khí, phải chế tạo thêm các gờ/ giá đứng/ móc treo dây an toàn cho công nhân làm việc.

- Có ký hiệu xác định điểm trọng tâm của MBA.

- Ghép nối trên vỏ MBA

- Tại các vị trí ghép nối vỏ MBA có sử dụng gioăng làm kín hoặc giữa 2 bề mặt kim loại liên kết bằng bu lông phải được đấu nối đẳng áp bằng dây đồng mềm nhiều sợi có vỏ bọc cách điện PVC, có đầu cốt, tiết diện dây đồng ≥ 25mm2 (tùy theo vị trí)

  - Thùng dầu phụ máy biến áp:

- Thùng dầu phụ MBA tách rời thùng chính MBA và được liên kết với thùng chính thông qua các bu lông. Thùng dầu phụ có 2 khoang cho MBA và OLTC, trên đỉnh thùng dầu phụ khoang cho MBA có vít (bu lông) xả khí. Thùng dầu phụ MBA đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60076-1 và IEC 60076-22-1.

- Thùng dầu phụ khoang cho MBA có túi khí để dầu được cách ly với không khí bên ngoài, có van liên thông giữa bên trong với bên ngoài túi khí để phục vụ công tác bảo quản, lắp đặt, thi công. Túi khí được chế tạo bằng cao su chịu dầu, có tuổi thọ phù hợp với chu kỳ đại tu MBA.

- Bộ thở phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-7: 2020, lắp đặt ở độ cao không quá 1,6 m.

  - Các ống dẫn dầu:

- Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ OLTC

- Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ OLTC phải cách ly riêng biệt.

- Ống liên thông MBA và bình dầu phụ đảm bảo rơle ga hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đường ống chuyên dụng

MBA phải có các đường ống và van chuyên dụng có kích thước ≥ 50mm cho việc xử lý như: hút chân không, lọc dầu tuần hoàn, sấy tách ẩm.

### Hệ thống van của máy biến áp

- Trên thân MBA tối thiểu được trang bị các van như sau:

- Van xả dầu và van nạp dầu (thân máy, OLTC, bình dầu phụ,…).

- Van xả dầu đáy thùng MBA.

- Van xử lý dầu tuần hoàn (thân máy, OLTC, cánh tản nhiệt).

- Van lấy mẫu dầu (thân máy và OLTC).

- Van liên thông (thân máy và thùng dầu phụ, OLTC và thùng dầu phụ, túi thở bình dầu phụ (khoang chính, liên thông giữa bình dầu phụ của thân máy và bình dầu phụ của OLTC,…).

- Van cô lập các bộ phận: Cánh tản nhiệt, động cơ bơm dầu, bộ thở (thân máy, OLTC).

- Van chờ cho hệ thống giám sát: dầu trực tuyến, PD.

- Van chờ cho hệ thống lọc dầu online.

- Van, thiết bị lấy mẫu khí rơle ga được lắp đặt ở vị trí có thể thu toàn bộ lượng khí từ rơle hơi mà không cần phải trèo lên mặt MBA.

- Yêu cầu chung về bố trí, lắp đặt các van:

- Van lấy mẫu dầu thân máy cho phân tích hàm lượng khí phải được bố trí ở 03 vị trí: trên, giữa và dưới. Van lấy mẫu dầu OLTC bố trí ở vị trí thuận tiện.

- Các van có tên, mã hiệu, ký hiệu đóng/ mở, có khóa hãm cố định trạng thái làm việc. Các van bố trí ở vị trí dễ thao tác, van hở phải có nắp bịt. Có thể có hoặc không áp dụng “ký hiệu đóng/mở, có khóa hãm cố định trạng thái làm việc” cho van lấy mẫu dầu thân máy và lấy mẫu dầu OLTC.

- Các van chỉ liên kết một đầu với bộ phận có dầu thì đầu còn lại phải có mặt bích và nắp bịt.

  - Sơn máy biến áp:

  - Sơn mặt ngoài vỏ MBA là loại sơn chịu được nhiệt độ, độ ẩm, chịu được dầu, có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh sáng mặt trời. Sơn mặt ngoài MBA đảm bảo độ bền với tác động của môi trường, sơn tối thiểu 03 lớp. Sử dụng loại sơn theo Tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2019, có độ bền loại H (trên 15 năm), chất liệu và các lớp sơn tuân theo Tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2019.

  - Sơn mặt trong của vỏ MBA, thùng dầu phụ sử dụng loại sơn chịu được nhiệt, chịu được dầu.

  - Gioăng của máy biến áp:

1. Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp.

2. Các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm của gioăng tuân thủ theo Tiêu chuẩn BS 7531 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. Tuổi thọ vận hành của gioăng không nhỏ hơn 15 năm.

  - Mạch từ của máy biến áp:

      - Mạch từ MBA kiểu core type, chế tạo từ các lá thép silic kỹ thuật điện cán nguội định hướng (grain - oriented electrical steel). Lá thép có độ dày ≤ 0,27 mm (với dung sai đáp ứng bảng 4 tiêu chuẩn IEC 60404-8-7:2020), độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50 Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo Tiêu chuẩn IEC 60404-8-7:2020, không có ba-via và được sơn phủ lớp cách điện cả 2 mặt.

      - Tất cả các góc cắt phải được cắt chéo hoặc các mối ghép lệch theo công nghệ của Nhà sản xuất, các mối ghép được tính toán chính xác, đảm bảo khe hở mối ghép nhỏ và chính xác. Các lá thép sau khi ghép nối thành mạch từ phải được ép chặt lại với nhau một cách chắc chắn bằng các dây đai để giảm tổn hao không tải và tiếng ồn.

      - Mạch từ và gông từ của MBA phải được đo điện trở cách điện ở điện áp 2500 VDC trong thời gian 1 phút mà không bị đánh thủng sau khi MBA đã được đổ đầy dầu cách điện. Mạch từ MBA phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ phù hợp Tiêu chuẩn IEEE. C57.152: 2013. Gông từ MBA có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ phù hợp Tiêu chuẩn IEEE. C57.152: 2013.

      - Các đầu dây nối đất của mạch từ và gông từ của MBA phải được đưa ra bên ngoài vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất và cách điện với vỏ MBA. Thiết kế đấu nối đất mạch từ và gông từ phải có các chi tiết và phụ kiện để có thể nối đất chắc chắn mạch từ và gông từ với vỏ MBA và hệ thống nối đất của trạm trong chế độ MBA vận hành bình thường, nhưng vẫn có thể tháo rời để thử nghiệm cách điện mạch từ và gông từ khi thí nghiệm MBA.

  - Cuộn dây của máy biến áp

- Vật liệu chế tạo dây quấn cuộn dây MBA bằng đồng ủ tiêu chuẩn, ở nhiệt độ 20 oC có điện trở suất không lớn hơn 0,017241 (Ω.mm2/m) hoặc 0,15328 (Ω.g/m) (theo tiêu chuẩn IEC 60028).

- Cuộn dây MBA phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện tuân thủ theo bộ Tiêu chuẩn IEC 60317. Dây quấn cuộn dây MBA có tiết diện đảm bảo khi vận hành mang tải định mức, mật độ dòng điện trong tất cả các cuộn dây ≤ 3 A/mm2.

  - Vật liệu cách điện:

- Vật liệu cách điện cứng MBA sử dụng cấp tối thiểu là Class A; phù hợp với độ bền cách điện, nhiệt độ của MBA và đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế; có tuổi thọ và vòng đời theo Tiêu chuẩn IEC 60076-14:2009.

- Vật liệu cách điện Cellulose dùng chế tạo là vật liệu có giá trị polyme DP từ 1000÷2000 theo Bảng 2 Tiêu chuẩn IEC 60450:2007. Vật liệu Cellulose  sử dụng chế tạo MBA đáp ứng bộ tiêu chuẩn IEC 60554.

  - Dầu máy biến áp:

- Dầu MBA và bộ OLTC phải là dầu khoáng cách điện, sử dụng cùng một loại dầu mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống ô xy hóa, phù hợp theo bảng 3 (loại A) Tiêu chuẩn IEC 60296: 2020 hoặc TCVN 13128: 2020 (ASTM D3487: 2016).

- Thông tin của dầu phải ghi rõ: gốc dầu, nhóm dầu, nhà sản xuất, nơi sản xuất, nêu thành phần (không có phụ gia/có ít phụ gia/có phụ gia), các loại dầu tương đương và khả năng pha trộn, tỷ lệ pha trộn cho phép với dầu của các hãng Shell, Nynas… đang dùng thông dụng trên các MBA trên lưới EVNNPT.

  - Sứ xuyên cách điện máy biến áp:

- Sứ xuyên cách điện MBA phù hợp tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Dòng điện định mức sứ MBA không nhỏ hơn 1,2 lần dòng điện định mức của MBA theo Tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Dòng điện nhiệt ngắn hạn (trong 2 s) của sứ không nhỏ hơn 25 lần dòng điện định mức sứ. Dòng điện động của sứ không nhỏ hơn 2,5 lần dòng điện nhiệt ngắn hạn của sứ, giá trị chịu đựng nhỏ nhất tải trọng đầu sứ đáp ứng giá trị theo Cột II Bảng 1 Tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải cùng loại với nhau. Sử dụng loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

- Các sứ xuyên phía 220 kV, 110 kV và trung tính của MBA sử dụng công nghệ RIP (resin-impregnated paper), RIS (resin-impregnated synthetics), có thể có hoặc không có chỉ thị mức dầu tùy theo công nghệ của nhà sản xuất sứ. Sứ có cấp điện áp từ 72,5 kV trở lên cấu tạo có vị trí để đo tổn hao điện môi tgδ của sứ. Mặt bích các sứ sử dụng gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

- Chiều dài rò cách điện yêu cầu ≥ 31 mm/kV. Khoảng cách cách điện trong không khí pha - pha, pha - đất theo quy định hiện hành (Quy phạm trang bị điện 2006 và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này).

- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng chịu dầu và nhiệt độ;

  - Hệ thống làm mát máy biến áp:

- Hệ thống làm mát MBA sử dụng một trong các loại sau:

- ONAN / ONAF1 / ONAF2; hoặc

- ONAN / ONAF / OFAF; hoặc

- ONAN / ONAF / ODAF.

- Bộ tản nhiệt

- Bộ tản nhiệt phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-2: 2019.

- Các bộ tản nhiệt được chế tạo kiểu rời, được liên kết với thùng MBA qua đường ống gom dầu, có van cô lập đường ống gom dầu với các bộ tản nhiệt, có van ở 2 đầu mỗi bộ tản nhiệt để cô lập từng bộ tản nhiệt; trên mỗi bộ tản nhiệt có van xả dầu dưới đáy và xả khí phía trên.

- Bề mặt bên ngoài của các bộ tản nhiệt được sơn phủ dày tối thiểu 320 µm, sơn sử dụng loại có cùng chất liệu và màu với vỏ MBA theo Điều 11 của Quy định này. Nếu bộ tản nhiệt sử dụng loại mạ kẽm thì không cần sơn.

- Bơm dầu và quạt làm mát

- Hệ thống làm mát MBA khởi động theo điều kiện nhiệt độ của MBA; Có  các chế độ điều khiển: bằng tay, tự động, tại chỗ, từ xa.

- Mỗi bơm dầu và quạt làm mát có áp tô mát riêng. Các áp tô mát có tiếp điểm phụ và mạch cảnh báo. Mạch điều khiển quạt làm mát được thiết kế riêng rẽ, không ảnh hưởng lẫn nhau; đảm bảo 2 quạt liền kề không dừng hoạt động đồng thời tránh vùng “chết” trong hệ thống làm mát.

- Bơm dầu có chỉ thị chiều dòng chảy của dầu làm mát. Mạch điều khiển bơm dầu được thiết kế riêng rẽ, không ảnh hưởng lẫn nhau; đảm bảo các bơm không dừng hoạt động đồng thời. Phía trên thân bơm có vít xả khí.

- Động cơ quạt mát và bơm dầu sử dụng nguồn 3 pha 380 VAC. Trên thân quạt/ bơm phải có ký hiệu chiều quay/ hướng dòng dầu quy định. Điện áp điều khiển sử dụng nguồn 220 VDC hoặc 220 VAC.

- Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được: tại MBA, trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở 3 chế độ:

- Bằng tay.

- Tự động theo nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA.

- Từ hệ thống điều khiển xa.

- Tại các tủ điều khiển tại chỗ và từ xa sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hoặc tự động.

- Khởi động và dừng các quạt, bơm.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, bơm như sau:

- Các quạt ON.

- Các quạt OFF.

- Các bơm ON.

- Các bơm OFF.

- Chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.

- Chế độ vận hành bằng tay.

- Chế độ vận hành tự động.

- Sự cố quạt, sự cố bơm.

- Thiết bị chỉ thị trạng thái làm việc của bơm dầu.

- Chỉ thị có nguồn cung cấp

  - Bộ điều áp dưới tải:

- Mỗi pha của MBA được trang bị riêng 01 OLTC. Độ kín tủ truyền động của OLTC phải đáp ứng tối thiểu IP 55. OLTC:

a) Loại: Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không;

b) Điện áp xoay chiều cung cấp cho động cơ của bộ truyền động: 3 pha 220/380 V – 50 Hz;

c) Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu:  220 VDC hoặc 220 VAC – 50 Hz;

d) Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 220 kV;

e) Số nấc điều chỉnh: 17;

f) Phạm vi điều chỉnh: ±8 x 1,25% kV.

- OLTC có thông số kỹ thuật phù hợp MBA và có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch và dòng điện vận hành lớn nhất cho phép đi qua cuộn dây MBA. OLTC có các đặc tính kỹ thuật: dòng điện định mức, dòng điện cực đại, điện áp bước định mức, điện áp bước cực đại, tần số định mức, mức cách điện định mức. OLTC chịu được quá tải theo Điều 30 và chịu được tác động dòng ngắn mạch theo Điều 32 trong Quy định này.

- OLTC sử dụng loại Class II; lắp đặt bên trong thùng MBA và ngâm trong dầu MBA (in- tank tap changer); kiểu điện trở trong thùng (In tank resistor type on load tap changers); khối chuyển mạch (diverter switch) và khối lựa chọn nấc (tap selectors) riêng biệt nhau. OLTC có rơle dòng dầu và ít nhất một trong các loại bảo vệ sau đây: Rơ le áp suất đột biến (rơle áp lực); Van phòng nổ (thiết bị tự động xả áp lực), các thiết bị này phải gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía của MBA khi có sự cố bên trong OLTC. Có thiết bị giới hạn bảo vệ quá điện áp quá độ; nhà sản xuất OLTC phải công bố tham số đóng cắt giới hạn khi điều chỉnh. OLTC được lắp đặt theo Hình 4 Tiêu chuẩn IEC/IEEE 60214-2: 2019.

- OLTC sử dụng đấu nối kiểu CFVV, thay đổi điện áp từ thông không đổi, điện áp trong cuộn chuyển nấc tỷ lệ thuận với hệ số điều chỉnh.

- OLTC có chỉ thị nấc phân áp tại chỗ và có khả năng kết nối để chỉ thị nấc phân áp tại phòng điều khiển (tủ điều khiển xa, máy tính điều khiển).

- OLTC có khả năng điều khiển được từ xa (tự động và bằng tín hiệu điều khiển). Có khả năng điều khiển được tại chỗ (bằng điện và bằng tay).

- OLTC sử dụng truyền chỉ thị nấc phân áp kiểu điện trở có kèm bộ biến đổi nấc, đầu ra 4-20 mA.

- Động cơ bộ truyền động có thể sử dụng nguồn 3 pha 380 VAC - 50 Hz; hoặc 1 pha: 220VAC - 50 Hz; nguồn điều khiển 220 VDC. Trong hộp điều khiển bộ truyền động có các tiếp điểm phục vụ truyền tín hiệu nấc tới hệ thống SCADA hoặc tới các trung tâm điều khiển xa.

- Bảng thông số OLTC phải ghi đầy đủ thông số theo Mục 9 của Tiêu chuẩn IEC 60214-1-2: 2014.

- OLTC được thử nghiệm Type Test theo Mục 5.2 Tiêu chuẩn IEC 60214-1; Routine Test theo Mục 5.3 Tiêu chuẩn IEC 60214-1: 2014.

- Giới hạn tăng nhiệt độ tiếp điểm OLTC: 20 0C, khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục.

- Số lần thao tác của OLTC để đại tu tiếp điểm OLTC là 1,2 lần số lần thao tác giữa 2 lần bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 50.000 lần thao tác.

- Số lần hoạt động cơ khí của OLTC để đại tu OLTC không nhỏ hơn 500000 lần.

- Bộ điều áp không tải (tùy theo dự án, nếu có)

- Bộ điều áp không tải được lắp đặt ngâm trong thùng dầu chính của MBA, có khóa điều chỉnh nấc nằm bên ngoài MBA và có chốt khóa hãm khi không thao tác.

- Điều chỉnh điện áp không tải phía cuộn hạ áp.

- Số nấc điều chỉnh: 05 nấc.

- Phạm vi điều chỉnh: ± 2 x 2,5%.

  - Tủ điều khiển và truyền động bộ điều áp dưới tải:

- Tủ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau:

- Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.

- Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp.

- Điều khiển bằng điện OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn hành trình giảm ở nấc đầu và tăng ở nấc cuối, liên động không cho phép điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.

- Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động, khi quay tay tự động khóa mạch điều khiển bằng điện.

- Có trang bị bộ chỉ thị nấc và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.

- Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị 03 bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp về hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai MBA.

- Bên trong tủ điều khiển OLTC tại chỗ phải có: điện trở sấy, đèn chiếu sáng tự động, tay quay chuyển nấc.

Vật liệu chế tạo tủ bằng Inox 304, kim loại không gỉ, hoặc kim loại và được sơn tĩnh điện cùng màu MBA. Tủ được gắn trên thân MBA, cấp bảo vệ IP 55. Tủ có cửa quan sát từ bên ngoài: nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc

  - Biến dòng chân sứ máy biến áp:

- BCT chân sứ được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 61869-1: 2023, IEC 61869-2: 2012 có thể tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA. Các bảng phíp đấu nối mạch dòng thứ cấp đầu ra BCT phải dùng vật liệu có khả năng chịu nhiệt độ, dầu và có độ bền cao.

- Tất cả các đầu cực thứ cấp của các BCT được đấu nối đến tủ đấu dây MBA, các hàng kẹp được ký hiệu phân biệt giữa các pha và cực tính của BCT, đảm bảo thay đổi tỷ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ của BTC. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành. Hàng kẹp mạch dòng sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa.

- Các cuộn dây của MBA có sứ đầu ra để có thể khai thác tải từ MBA phải được lắp máy biến dòng chân sứ tại pha B để cấp cho đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây MBA.

- Cực tính của BCT tương ứng với đầu sứ MBA (đầu sứ MBA P1 tương ứng với đầu cực tính S1).

- Thông số kỹ thuật chi tiết của BCT được mô tả cụ thể ở bảng điền cam kết kỹ thuật, Bảng 4: Bảng thông số kỹ thuật chi tiết MBA.

- BCT chân sứ MBA 250MVA: Theo Mục 25.

- BCT chân sứ MBA 125MVA: Theo Mục 25.

  - Tủ điều tại chỗ và xa máy biến áp:

- Tủ điều khiển tại chỗ:

- Tủ được lắp đặt trên thân MBA, có cấp bảo vệ IP55. Vỏ tủ được chế tạo bằng Inox 304 hoặc hợp kim. Kích thước và độ dày vỏ tủ theo Bảng sau (theo Tiêu chuẩn IEEE C57.148: 2020).

Bảng 3. Kích thước và độ dày vỏ tủ điều khiển tại chỗ và từ xa

| Chiều rộng R (mm) | Chiều cao C (mm) | Độ dày vỏ tủ (mm) |
| --- | --- | --- |
| R ≤ 762 | C ≤ 765 | d ≥ 1,5 |
| 762< R ≤ 1524 | 762< C ≤ 1524 | d ≥ 1,9 |
| R > 1524 | C > 1219 | d ≥ 2,67 |

- Tủ phải bố trí đầy đủ các thiết bị, hàng kẹp đấu nối; các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải được bố trí trên các hàng kẹp đấu nối riêng, thuận tiện cho việc đấu nối mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối ở giữa. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa. Hàng kẹp nhị thứ không được đấu nối nhiều hơn 2 dây vào cùng 1 vị trí, số lượng hàng kẹp dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch AC và DC phải cách nhau tối thiểu 3 hàng kẹp trống. Hàng kẹp mạch nguồn phải cách hàng kẹp gửi tín hiệu cắt từ các rơle mặt MBA tối thiểu 3 hàng kẹp trống. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

- Tủ phải có cửa quan sát các tín hiệu (đèn, đồng hồ chỉ thị, đo lường...) bên trong mà không cần mở cửa tủ.

- Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

d.1. Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát:

- Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ - từ xa).

- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay - tự động).

- Khởi động và dừng các quạt.

- Khởi động và dừng các bơm.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

- Các quạt ON.

- Các quạt OFF.

- Bơm ON.

- Bơm OFF.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

- Sự cố quạt.

- Sự cố bơm

- Nguồn cung cấp bình thường.

d.2. Thiết bị sấy và chiếu sáng trong tủ điều khiển trong nhà/ ngoài trời hoạt động theo 2 chế độ tự động hoặc bằng tay.

d.3. Tủ có các thiết bị phụ trợ: ổ cắm, thiết bị sấy, rơle nhiệt, áp tô mát, đèn chiếu sáng. Các đầu cáp có giắc co đầu cáp để định vị và đảm bảo độ kín tủ. Các áp tô mát phải được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60947-2: 2016. Cầu chì được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60269-5: 2014. Khởi động từ được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60947-4: 2012. Các tín hiệu điều khiển bảo vệ phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60439-1: 2004. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

d.4. Trong tủ có các đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây, các bộ biến đổi tín hiệu từ xa đầu ra dòng điện mA.

- Tủ điều khiển từ xa MBA (tùy từng dự án cụ thể)

- Tùy từng dự án cụ thể, tủ điều khiển từ xa của MBA có thể được chế tạo thành tủ riêng biệt hoặc các chức năng giám sát, điều khiển từ xa của MBA được tích hợp chung trong tủ điều khiển, bảo vệ của MBA.

- Trường hợp tủ điều khiển từ xa của MBA được chế tạo thành tủ riêng thì vỏ tủ làm bằng kim loại hoặc bằng thép sơn tĩnh điện, độ dày của vỏ kim loại ≥ 2 mm, Tủ được thiết kế để vận hành trong nhà, cấp bảo vệ của vỏ tối thiểu đạt IP 41. Trong tủ có thiết bị sấy và chiếu sáng, có đủ các phụ kiện: Như rơle, đèn tín hiệu, áp tô mát, khóa chế độ, nút điều khiển, đèn chiếu sáng, ổ cắm điện; Đèn tự động sáng khi mở cánh tủ. Đáy tủ phải có lỗ luồn cáp phù hợp với kích cỡ cáp theo thiết kế và có giắc co đảm bảo độ kín.

- Đối với tủ điều khiển từ xa MBA được chế tạo riêng hoặc tích hợp chung trong tủ điều khiển, bảo vệ của MBA, hàng kẹp nhị thứ của chúng không được đấu nối nhiều hơn 2 dây vào cùng 1 vị trí hàng kẹp, số lượng hàng kẹp dự phòng tối thiểu 20 % số lượng hàng kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch AC và DC phải cách nhau tối thiểu 3 hàng kẹp trống. Hàng kẹp mạch nguồn phải cách hàng kẹp điều khiển tối thiểu 3 hàng kẹp trống.

- Tủ được trang bị các chức năng như sau:

d.l. Điều khiển hệ thống làm mát từ xa: Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần làm mát như sau:

- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay - tự động).

- Khởi động và dừng các quạt.

- Khởi động và dừng các bơm.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát như sau:

- Các quạt ON.

- Các quạt OFF.

- Các bơm ON.

- Các bơm OFF.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

- Sự cố quạt.

- Sự cố bơm.

- Có còi báo động chung các sự cố bên trong MBA.

- Nguồn cung cấp bình thường.

d.2. Điều khiển hệ thống OLTC từ xa:

- Mạch điều khiển hệ thống này có thể điều khiển bằng điện qua các khóa điều khiển hoặc tự động từ thiết bị tự động điều chỉnh OLTC.

- Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần đổi nấc như sau:

- Vôn kế có thang đo phù hợp.

- Chọn chế độ điều khiển (tại chỗ - từ xa).

- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay - tự động).

- Khóa thao tác tăng giảm từng nấc.

- Nút nhấn dừng khẩn cấp.

- Khóa chọn chế độ vận hành (độc lập - song song).

- Khóa chọn chế độ điều khiển Chính - Phụ thuộc (Master – Slave).

- Thiết bị điều khiển đổi nấc tự động.

- Đồng hồ chỉ thị nấc bộ OLTC: có đầu ra 4÷20 mA cho kết nối truyền tín hiệu chỉ thị nấc đến hệ thống SCADA.

- Có thể chọn chế độ giám sát tại trạm từ tủ điều khiển từ xa MBA (remote) hay qua hệ thống SCADA (supervisory) bằng khóa chuyển mạch (remote/supervisory).

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của hệ thống OLTC như sau:

- Bộ OLTC đang hoạt động.

- Nấc phân áp đang ở nấc cao nhất.

- Nấc phân áp đang ở nấc thấp nhất.

- Khoá chọn vị trí điều khiển đang ở vị trí “tại chỗ”/ “từ xa”.

- Sự cố động cơ bộ truyền động.

- Sự cố bộ đổi nấc.

- Sự cố nguồn bộ đổi nấc.

d.3. Các tín hiệu kiểm soát nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, bảo vệ MBA như sau:

- Báo hiệu các cấp hoạt động và mạch tác động đi cắt máy cắt các phía MBA từ các bảo vệ MBA như rơle hơi, rơle áp suất đột biến của MBA, rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC, mức dầu của bộ OLTC và của MBA, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây.

- Đồng hồ đo lường nhiệt độ dầu, đo lường nhiệt độ cuộn dây: có đầu ra 4÷20  mA cho kết nối truyền tín hiệu chỉ thị nấc đến hệ thống SCADA.

d.4. Các thiết bị sấy và chiếu sáng tủ;

  - Nối đất máy biến áp:

- Các phần tử bằng kim loại không mang điện, vỏ khung kim loại, mặt bích, nắp hộp BCT, mặt bích bằng kim loại của sứ xuyên, các mối ghép bằng gioăng, phải có vị trí để nối đất, và phải được đấu nối đẳng áp. Sử dụng dây đồng để đấu nối phần lắp máy với thân máy trong trường hợp lắp máy được bắt bu lông với thân máy.

- Thân MBA phải có ít nhất 2 vị trí tiếp đất được bố trí phía dưới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện; dây nối đất phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M14. Mỗi vị trí tiếp đất phải có diện tích bề mặt tiếp xúc với cờ nối đất không nhỏ hơn 100 mm x 40 mm và có sẵn 2 lỗ khoan để bắt 2 bulông kích thước mỗi bulông không nhỏ hơn M14.

- Tất cả cáp nối đất phải được sử dụng loại cáp đồng bọc cách điện 0,6/ 0l kV hoặc thanh đồng. Đối với nối đất trung tính cao áp phải sử dụng dây đồng hoặc thanh đồng có tiết diện theo thiết kế; được định vị chắc chắn và cách ly với vỏ MBA bằng sứ cách điện và kéo dài đến sát bệ móng MBA.

- Dây dẫn nối đất của gông từ, mạch từ phải được đưa ra bên ngoài vỏ máy và được cách điện hoàn toàn với các phần tử khác với mức cách điện ≥ 3 kV; các đầu ra của mạch nối đất này phải có hộp che bố trí trên mặt máy ở vị trí phù hợp.

  - Thiết bị giám sát và bảo vệ:

- Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

- Rơle ga (rơle hơi) của MBA

  - Rơle ga có vị trí quan sát thể tích khí tích tụ trong rơle, rơle ga có vị trí thử nghiệm tác động; có van cách ly để tháo rơ le và thiết bị tích khí để lấy mẫu khí lắp đặt ở vị trí có độ cao không quá 1,6m so với tấm đáy thùng MBA.

  - Rơle ga có 2 cấp tác động: cấp 1 báo tín hiệu và cấp 2 gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA.

  - Rơle ga và hộp đấu dây nhị thứ đáp ứng độ kín tối thiểu IP65.

  - Rơle ga được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng rơ le ga: 01 cái.

- Rơle dòng dầu của OLTC

  - Rơle dòng dầu gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA.

  - Rơle dòng dầu hoạt động theo nguyên lý lưu lượng dầu từ OLTC đi lên thùng dầu phụ OLTC. Rơle có nút giải trừ và hộp đấu dây nhị thứ đáp ứng độ kín tối thiểu IP65.

  - Rơle dòng dầu được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng rơle dòng dầu: 03 cái.

- Rơle áp suất đột biến MBA

  - Rơle áp suất đột biến gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA; có van cách ly.

  - Rơle áp suất đột biến được chế tạo và lắp đặt đảm bảo tránh tác động cắt nhầm các máy cắt các phía MBA trong vận hành. Độ kín đáp ứng tối thiểu IP65.

  - Rơ le áp suất đột biến được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng rơ le áp suất đột biến: 01 cái.

- Van phòng nổ (hoặc van xả áp lực- Pressure relief device)

  - Van phòng nổ được lắp đặt cho thùng chính MBA và khoang OLTC.

  - Van phòng nổ được chế tạo và lắp đặt đảm bảo tránh bị tác động nhầm cắt máy cắt các phía MBA trong vận hành. Độ kín đáp ứng tối thiểu IP65.

  - Van phòng nổ lắp cho thùng chính MBA có đường ống xả dẫn dầu xuống bệ móng MBA khi van tác động.

  - Van phòng nổ được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng van phòng nổ MBA: 02 cái.

  - Số lượng van phòng nổ OLTC: 03 cái.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

  - Đồng hồ dạng kim có đánh dấu mức dầu min và max.

  - Đồng hồ được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, độ kín đáp ứng tối thiểu tối thiểu IP 65.

  - Đồng hồ chỉ thị mức dầu được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA: 01 cái.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

  - Đồng hồ dạng kim có đánh dấu mức dầu min và max.

  - Đồng hồ được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, độ kín đáp ứng tối thiểu IP 65.

  - Đồng hồ chỉ thị mức dầu được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC: 01 cái.

- Đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây MBA.

  - Đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây MBA có ít nhất 4 tiếp điểm theo Tiêu chuẩn IEC 60529: 2013, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát). Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, chỉ thị mức dầu là loại đặt ngoài trời chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ, đáp ứng IP65. Đồng hồ có sai số không quá 2% (± 3 oC).

  - Các đồng hồ có bộ đo lường hiển thị từ xa: Bộ chuyển đổi tín hiệu mA và đồng hồ hiển thị từ xa tại các trung tâm điều khiển hoặc theo công nghệ đo lường hiển thị của nhà sản xuất phụ kiện phù hợp với công nghệ của trung tâm điều khiển.

  - Đồng hồ nhiệt độ được chế tạo và lắp đặt trong tủ điều khiển tại chỗ MBA hoặc tủ riêng, ở độ cao đảm bảo dễ quan sát, đảm bảo tránh bị tác động cắt nhầm trong vận hành.

  - Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

  - Số lượng đồng hồ chỉ nhiệt độ cuộn dây cho MBA: ≥ 03 cái (lắp đặt cho các cuộn dây cao, trung, hạ).

  - Số lượng đồng hồ chỉ nhiệt độ lớp dầu trên: ≥ 01 cái.

- Thiết bị chỉ thị trạng thái làm việc của bơm dầu.

- Đo lường từ xa:

- Đồng hồ nhiệt độ dầu.

- Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.

- Chỉ thị nấc phân áp bộ OLTC.

- Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ

- Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp đặt ngoài trời, trên thân máy (bao gồm hộp đấu nối nhị thứ) phải được trang bị bổ sung hộp bảo vệ che chắn để tránh mưa; cấu trúc và cách lắp đặt hộp bảo vệ che chắn phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp các thiết bị, phụ kiện; đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài và phải có tuổi thọ tối thiểu bằng thời gian đại tu của MBA. Không sử dụng thiết bị phụ trợ có mạch điện tử trên mặt MBA.

- Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây nếu không được lắp đặt trong tủ nội bộ MBA phải có tủ riêng.

- Việc lắp đặt cáp đi vào các thiết bị giám sát và bảo vệ phải đảm bảo tránh để đọng nước hay dẫn nước vào hộp tiếp điểm

  - Đầu cực và kẹp cực đầu sứ xuyên cách điện:

- Đầu cực sứ xuyên phía 220, 110, 22 kV MBA phải có đủ kẹp cực đấu dây đầu sứ cách điện phù hợp với sứ và loại dây đấu nối với lưới theo thiết kế. Kẹp cực có bề mặt tiếp xúc đảm bảo chịu được dòng điện định mức, quá tải và ngắn mạch của MBA theo thiết kế.

- Trung tính MBA có đủ kẹp cực đấu dây đầu sứ cách điện phù hợp với sứ và loại dây (thanh) nối đất. Kẹp cực có bề mặt tiếp xúc đảm bảo chịu được dòng điện ngắn mạch của MBA theo thiết kế. Có kèm các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lưới nối đất.

- Phía 22kV:

- Trọn bộ giá đỡ để lắp đặt thanh cái, cáp, bộ gồm ba (03) chống sét bảo vệ quá áp và bộ đếm sét phía 22 kV của MBA (nếu có).

- Giá đỡ thanh cái có liên kết bằng bu lông với vỏ MBA, có thể tháo rời khi vận chuyển;

- Phần đỡ cáp phải kèm theo giá định vị cáp để cố định cáp theo chiều thẳng đứng từ bên dưới đi lên.

-  Phải có khớp nối mềm dẫn điện từ đầu cực các sứ phía 22 kV đến các thanh cái; khớp chế tạo bằng đồng mềm, có tiết diện phù hợp;

  - Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng:

- Cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC sử dụng loại (0,6/1 kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) và cáp điều khiển AC/DC sử dụng loại (0,6/1 kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học).

- Cáp điều khiển, cáp cấp nguồn AC phải là cáp chống cháy hoặc là cáp chậm cháy, cáp cấp nguồn DC phải là loại chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC 60332-1:2015 hoặc TCVN 6613-1:2010, không có lớp chống nhiễu; Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu;

Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:

- Cáp cấp nguồn AC, DC: phù hợp với công suất theo thiết kế.

- Cáp điều khiển, bảo vệ và tín hiệu: ≥ l,5 mm2

- Cáp mạch áp: ≥ 2,5 mm2

- Cáp mạch dòng: ≥ 4,0 mm2.

- Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.

- Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp, hoặc để hở nhưng phải là loại cáp có khả năng chống chịu được thời tiết khi vận hành ngoài trời trong môi trường nhiệt đới của Việt Nam và được cố định với thân MBA bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã tên cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách cáp, các mã cáp và dây (đai) cố định mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao.

- Máng cáp, ống cáp trên thùng MBA được chế tạo bằng inox-304 hoặc thép không gỉ. Thép có độ dày không nhỏ hơn 1 mm. Đầu cáp đi vào tủ/ hộp đấu nối có giắc co phù hợp với đường kính cáp, đảm bảo độ kín và độ chắc chắn cho đầu cáp. Máng cáp, ống cáp phải đặt cách mặt máy ≥ 20 mm. Máng cáp: có khung bên dưới và nắp đậy cho từng đoạn, liên kết với khung bằng các bu lông, nắp đậy có cơ cấu khóa kiểu cài thuận tiện cho công tác tháo kiểm tra, sửa chữa; các góc chuyển hướng cáp phải thiết kế góc tù hoặc cong. Liên kết giữa các đoạn khung của máng cáp bằng mặt bích liên kết bằng nhiều bu lông (trên 3 hàng bu lông);

  - Nhãn của máy biến áp và các thiết bị phụ:

Nhãn MBA được làm bằng tấm hợp kim hoặc inox 304, thông số được thể hiện bằng nét chìm hoặc nổi, chịu được môi trường ngoài trời, không bị phai mờ, đặt chắc chắn nơi dễ thấy hiển thị các thông số, chỉ dẫn như sau:

- Ký hiệu, kiểu.

- Tiêu chuẩn chế tạo.

- Nhà sản xuất, nước sản xuất, nơi sản xuất.

- Số chế tạo.

- Năm sản xuất.

- Số pha.

- Công suất định mức các cuộn dây.

- Tần số.

- Điện áp định mức các nấc và phạm vi điều chỉnh.

- Dòng điện định mức các nấc.

- Sơ đồ đấu dây và tổ đấu dây.

- Điện kháng ngắn mạch % tại nấc chính và các nấc biên.

- Kiểu làm mát.

- Tổng khối lượng.

- Khối lượng và chủng loại dầu cách điện và tiêu chuẩn của dầu.

- Dòng ngắn mạch hệ thống và cuộn dây MBA.

- Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

- Dòng điện không tải, tổn hao không tải.

- Tổn hao có tải.

- Mức cách điện.

- Tỷ số, công suất, cấp chính xác của biến dòng điện chân sứ.

- Sơ đồ vị trí các van dầu của MBA và bảng trạng thái đóng/mở của các van trong vận hành/ sửa chữa.

- Biểu đồ tương quan của mức dầu phụ MBA và OLTC theo nhiệt độ dầu MBA

  - Yêu cầu về độ ồn máy biến áp:

- Độ ồn đo ở vị trí cách thùng MBA 3 m, khi MBA mang tải, ở điện áp định mức, hệ thống làm mát và bơm dầu vận hành ở chế độ cưỡng bức, khi quy đổi về dòng tải định mức: ≤ 75 dB.

- Phương pháp xác định độ ồn của MBA theo IEC 60076-10: 2016 và/hoặc IEC 60076-10-1: 2020.

  - Độ tăng nghiệm độ máy biến áp:

Độ tăng nhiệt của MBA so với nhiệt độ môi trường (điều kiện nhiệt độ môi trường lớn nhất trong vận hành là 45 0C) tại phụ tải định mức được quy định như sau:

- Mức giới hạn tăng nhiệt của lớp dầu trên	                          : 55 K

- Mức giới hạn tăng nhiệt trung bình của cuộn dây

+ Hệ thống làm mát ON…và OF…                                : 60 K

+ Hệ thống làm mát OD…                                              : 65 K

- Mức giới hạn tăng nhiệt độ điểm cao nhất (Hot-spot) cuộn dây     : 73 K

MBA được chế tạo về độ tăng nhiệt độ phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-2: 2011

  - Yêu cầu về khả năng quá tải của máy biến áp:

- Khả năng MBA vận hành quá tải được quy định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo MBA, đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn IEC 60076-7: 2018.

- MBA có khả năng vận hành quá tải 1,3 lần dòng điện định mức trong thời gian tối thiểu 24 giờ tại nhiệt độ môi trường (+40 0C), mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %.

- MBA có khả năng vận hành quá tải 1,5 lần dòng điện định mức trong thời gian tối thiểu 30 phút tại nhiệt độ môi trường (+40 0C), mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %.

Ghi chú: Trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm MBA, trong hồ sơ mời thầu cần yêu cầu nhà thầu cung cấp bảng tính toán và đường cong quá tải tại các mức nhiệt độ môi trường là: 20 0C, 40 0C, 45 0C với mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %, 100 % để đánh giá khả năng quá tải của MBA

  - Yêu cầu về khả năng quá áp của máy biến áp

MBA phải được thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:

- Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 25% công suất định mức.

- Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức

  - Yêu cầu khả năng chịu dòng ngắn mạch của máy biến áp:

- MBA với các cuộn dây kèm sứ đầu ra các phía phải có khả năng chịu dòng điện ngắn mạch danh định hệ thống tại Điều 5 của Quy định này.

- MBA được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về chịu ngắn mạch theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5: 2006. Nhà sản xuất cấp: (i) bảng tính dòng điện ngắn mạch cho tất cả các cuộn dây của MBA theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5:2006. Chi tiết theo hướng dẫn tại Công văn số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 của Tổng Giám đốc EVNNPT; (ii) biên bản thử nghiệm đặc biệt (special test) về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch cho MBA tương tự

  - Thử nghiệm máy biến áp:

Đối với các thử nghiệm Xuất xưởng, Điển hình, Đặc biệt yêu cầu phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm phải có năng lực phù hợp và có chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2017 (ISO - International Organization for Standardization: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế).

      - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Quy định này. MBA phải được thử nghiệm với dầu cách điện cùng loại và cùng đặc tính kỹ thuật với dầu cách điện mà sẽ sử dụng cho MBA trong vận hành. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60076-1:2011, gồm các hạng mục sau:

- Đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ, gông từ- mạch từ và vỏ.

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

- Đo tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc.

- Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

- Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải tại 90 %, 100 %, 110 % điện áp định mức.

- Thử nghiệm xung sét.

- Thử nghiệm xung đóng cắt.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz.

- Thử nghiệm đo cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng (tần số 100-200Hz) kết hợp đo phóng điện cục bộ (PD).

- Thử nghiệm cách điện hệ thống dây cáp điện mạch phụ trợ.

- Thử nghiệm bộ OLTC.

- Kiểm tra độ kín MBA.

- Thí nghiệm đo điện trở một chiều, tỷ số biến, cực tính và đặc tính từ hóa các BCT.

- Thí nghiệm đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.

- Đo hàm lượng khí hòa tan trong dầu MBA và thí nghiệm dầu cách điện.

- Thử nghiệm các sứ đầu vào MBA.

- Thử nghiệm đáp ứng tần số quét (FRA).

- Kiểm tra và thử nghiệm các phụ kiện bao gồm: đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

      - Thử nghiệm điển hình (Type test)

Các hạng mục thử nghiệm điển hình được thực hiện theo các phiên bản của bộ Tiêu chuẩn IEC 60076; Các thử nghiệm này gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ (theo IEC 60076-2: 2011).

- Thử nghiệm điện môi (IEC 60076-3: 2018).

- Xác định các mức ồn (IEC 60076-1: 2016 và/hoặc IEC 60076-10-1: 2020).

- Đo công suất các động cơ hệ thống làm mát (quạt và bơm dầu).

- Đo tổn hao không tải và dòng không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

      - Thử nghiệm đặc biệt (Special test):

Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch cho MBA 220 kV phải do đơn vị thuộc Hiệp hội STL (Short-Circuit Testing Liaison) phát hành chứng nhận. Riêng thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch cho MBA 220 kV của Intertek (ASTA)-UK thì chỉ chấp nhận chứng nhận được phát hành trước ngày 22/5/2024. Nhà sản xuất cấp Bảng tính chi tiết khả năng chịu đựng ngắn mạch của máy biến áp, tuân thủ theo IEC 60076-5

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp báo cáo thử nghiệm điển hình (type test), thử nghiệm đặc biệt (Special test) kèm theo E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được các báo cáo thử nghiệm này thì E-HSDT nhà thầu sẽ không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

  - Thông số kỹ thuật chính của máy biến áp: (Chi tiết tại bảng điền cam kết kỹ thuật kèm theo).

  - Yêu cầu về kiểm tra, lắp đặt MBA:

Các yêu cầu về kiểm tra, lắp đặt, thử nghiệm MBA tuân thủ quy định giám sát quá trình gia công chế tạo, chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành tại công trường trong Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500 kV và 220 kV trong EVNNPT ban hành theo Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/6/2025 và các quy định hiện hành (chi tiết có đính kèm theo E-HSMT).

  - Yêu cầu về vận chuyển MBA:

Tuân thủ theo Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 (chi tiết có đính kèm E-HSMT).

Ghi chú: MBA phải có thí nghiệm trước và sau vận chuyển (cách điện gông từ, mạch từ, không tải, cách điện pha - pha, pha - đất), thiết bị ghi chấn động kèm toạ độ hành trình để xác định độ xô lệch bên trong MBA do trấn động xảy ra trong quá trình vận chuyển. MBA phải được thí nghiệm phân tích phẩn hồi tần số (FRA) trước và sau vận chuyển theo IEC 60076-18

  - Yêu cầu về tài liệu MBA:

-	Tài liệu MBA bao gồm tài liệu và các bản vẽ đảm bảo cho công tác nghiệm thu xuất xưởng, vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng MBA.

-	Tài liệu được cấp bằng bản giấy và bản e-copy.

-	Số lượng tài liệu và bản vẽ đảm bảo cho các công việc nêu trên và công tác lưu trữ.

  - - Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT-QLĐT+KT ngày 02/6/2016 của EVNNPT.

  - Yêu cầu về phụ kiện MBA:

- Có đủ thiết bị và phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt và vận hành MBA.

-	Thiết bị dự phòng cho MBA: sứ 220 kV, 110 kV, 22 kV, bơm, quạt làm mát MBA tùy thuộc từng dự án cụ thể;

  - Quy định thứ tự pha MBA:

- Xác định thứ tự pha của MBA như sau:

A

B

C

A

B

C

220kV side

110kV side

  - Dòng điện ngắn mạch qua các đầu sứ máy biến áp TBA 220kV Bắc Ninh 5:

| Cấp điện áp | Đầu sứ 220kV | Đầu sứ 110kV | Đầu sứ 22kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Dòng ngắn mạch (kA) | 5,22 | 10,2 | 26,05 |

  - Các yêu cầu khác:

- Các hạng mục không được nêu trong Quy định này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương;

- Các dịch vụ đi kèm:

- Giám sát, hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh máy biến áp, cung cấp cáp nhị thứ MBA và các phụ kiện liên quan đến máy biến áp tại công trường.

- Giám sát, hướng dẫn thí nghiệm toàn bộ phần điện nhất thứ, nhị thứ, thử dầu máy biến áp tại công trường.

- Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị liên quan như bộ đổi nấc, quạt làm mát, bơm lọc dầu…và phối hợp với đơn vị thi công xây lắp, đơn vị thí nghiệm trong công tác thi công đấu nối, thử nghiệm mạch nhị thứ liên quan đến máy biến áp, đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện đóng điện vận hành.

- Khi MBA đến trạm, Nhà thầu sẽ lấy mẫu dầu đi thử nghiệm trước khi đơn vị xây lắp tiến hành lọc dầu. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ máy biến áp theo các qui định do Nhà sản xuất đề ra trong thời gian bảo hành tại nơi lưu trữ máy biến áp trước khi lắp đặt.

- Cử chuyên gia, phân tích và kết luận về chất lượng máy biến áp (MBA) sau khi kết thúc quá trình vận chuyển và đưa ra kết luận bằng văn bản làm cơ sở để đánh giá chất lượng MBA để thực hiện các bước lắp đặt tiếp theo sau khi vận chuyển.

- Sau khi lắp đặt và thí nghiệm theo yêu cầu, Nhà thầu phải đưa ra kết luận bằng văn bản đánh giá việc đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị.

- Trong trường hợp phát sinh vấn đề, va chạm, rung, chấn động vượt quá ngưỡng cho phép khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển đối với MBA, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm chính, chủ trì làm việc với nhà thầu vận chuyển và các bên có liên quan khác để phân định, làm rõ trách nhiệm của từng bên và đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục.

- Cố vấn giám sát hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, bảo dưỡng máy biến áp và tham gia nghiệm thu đóng điện máy biến áp

A

B

C

A

B

C

220kV side

110kV side

  - KẸP CỰC THIẾT BỊ

- Phụ kiện đấu nối bằng bu lông hoặc kiểu đệm theo bảng phạm vi yêu cầu, được chế tạo bằng hợp kim nhôm mức độ cao hoặc đồng mạ bạc và được lắp vừa bằng bu lông bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, và phù hợp với các chủng loại dây dẫn.

- Kẹp cho dây dẫn hợp kim nhôm, ống hoặc thiết bị được thiết kế không bị điện hóa và tiếng ồn nghe thấy rõ trong khi lắp đặt tại điện áp cao đến 220kV.

- Kẹp phải chịu được dòng điện ngắn mạch giới hạn là: 50kA/1s tại 220kV, 40kA/1s tại phía 110kV.

- Trên thân các kẹp phải ghi rõ thông tin như mã hiệu, nhà sản xuất, dòng điện định mức, và các thông tin khác.

- Tiêu chuẩn			: IEC, NEMA CC1, ASTM B22 (A356.0)

hoặc tương đương

- Vật liệu				: Hợp kim nhôm đúc hoặc đồng mạc bạc

- Lực phá hủy cực tiểu		: 8100kg

- Mạ kẽm				: ASTM A153

- Độ dầy lớp mạ trung bình	: ≥ 110μm

- Lực xiết bu lông:

- M12: 550kg.cm

- M16: 760kg.cm

- Thử nghiệm: Các kẹp cực phải được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập đạt tiêu chuẩn quốc tế theo EN ISO/IEC 17025:2005. Các thử nghiệm điển hình (Type test) bao gồm:

- Thử nghiệm cơ khí.

- Thử nghiệm vầng quang và nhiễu tín hiệu (R.I.V).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và dòng ngắn mạch đỉnh.

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.

- Thử nghiệm sức trượt của bu lông kẹp.

Các thử nghiệm trên để chứng minh đầy đủ khả năng đáp ứng của các thiết bị được cung cấp bởi các nhà thầu. Nhà thầu có thể bị loại nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên.

Chương V.2.4:	BẢNG KÊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ - VẬT LIỆU

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai thông số kỹ thuật và xuất xứ vật tư thiết bị theo mẫu sau:

  - MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA 220/110/22kV - 250MVA

    - Nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện (dành cho Nhà thầu)

| STT | Mô tả | Mã hiệu | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lõi thép | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 1 | Lõi thép |  |  |
| II | Cuộn dây |  |  |
| 1 | Dây đồng |  |  |
| III | Vật liệu cách điện |  |  |
| IV | Vỏ máy biến áp |  |  |
| V | Sứ xuyên |  |  |
| 1 | Sứ cao áp |  |  |
| 2 | Sứ trung áp |  |  |
| 3 | Sứ trung tính cao áp |  |  |
| 4 | Sứ hạ áp |  |  |
| VI | Biến dòng chân sứ |  |  |
| 1 | Cao áp |  |  |
| 2 | Trung áp |  |  |
| 3 | Trung tính cao áp |  |  |
| 4 | Hạ áp |  |  |
| VII | Dầu máy biến áp |  |  |
| 1 | Dầu máy biến áp |  |  |
| VIII | Điều chỉnh điện áp |  |  |
| IX | Thiết bị đo lường và Rơ le bảo vệ |  |  |
| 1 | Rơ le gas |  |  |
| 2 | Rơ le dòng dầu |  |  |
| 3 | Rơ le áp suất đột biến |  |  |
| 4 | Rơle bảo vệ áp suất bộ OLTC |  |  |
| 5 | Đồng hồ đo nhiệt độ dầu tại MBA |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây tại MBA |  |  |
| 7 | Đồng hồ chỉ mức dầu của MBA |  |  |
| 8 | Đồng hồ chỉ mức dầu của bộ OLTC |  |  |
| 9 | Các loại van |  |  |
| 10 | Van xả áp lực (Pressure Relief Valve – Van an toàn) |  |  |

Chữ ký nhà thầu:

    - Bảng thông số kỹ thuật (dành cho Nhà thầu)

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn phù hợp |  | IEC 60076 và các tiêu chuẩn liên quan. |  |
|  | Kiểu MBA |  | MBA là loại máy biến áp tự ngẫu 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC phía cuộn dây 220kV |  |
|  | Số cuộn dây |  | 3 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  |
| 5.1 | Cuộn cao áp (HV) nấc 1 (nấc đầu) | kV | 247,5 |  |
| 5.2 | Cuộn cao áp (HV) nấc 9 (nấc chính) | kV | 225 |  |
| 5.3 | Cuộn cao áp (HV) nấc 17 (nấc cuối) | kV | 202,5 |  |
| 5.4 | Cuộn trung áp (MV) | kV | 115 |  |
| 5.5 | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 23 |  |
|  | Phương pháp làm mát |  | ONAN/ ONAF1/ ONAF2; hoặc ONAN/ ONAF/ OFAF; hoặc ONAN/ ONAF/ ODAF |  |
|  | Điện áp cấp cho thiết bị phụ trợ: |  |  |  |
| 7.1 | Nguồn AC | V | 03 pha 380V, 50Hz; 01 pha 220V, 50Hz |  |
| 7.2 | Nguồn DC | V | 220 |  |
|  | Tỷ số biến áp | kV | 225 8x1,25%/ 115/ 23 |  |
|  | Tổ đấu dây |  | YNa0d11 |  |
| 9.1 | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 9.2 | Cuộn trung áp |  | Đấu sao (phía trung áp được đấu tự ngẫu với phía cao áp) |  |
| 9.3 | Cuộn hạ áp |  | Đấu tam giác |  |
|  | Vật liệu chế tạo: |  |  |  |
| 10.1 | Vật liệu chế tạo cuộn dây |  | Theo Mục 2.11 |  |
| 10.2 | Vật liệu chế tạo |  | - Đồng - Điện trở suất không lớn hơn 0,017241 (Ω.mm2/m) hoặc 0,15328 (Ω.g/m) |  |
| 10.3 | Mật độ dòng điện lớn nhất trong bất kỳ phần nào của cuộn dây | A/mm2 | ≤ 3 |  |
| - | Phía HV | A/mm2 | Nhà thầu khai báo |  |
| - | Phía MV | A/mm2 | Nhà thầu khai báo |  |
| - | Phía LV | A/mm2 | Nhà thầu khai báo |  |
| - | Phía đổi nấc | A/mm2 | Nhà thầu khai báo |  |
| 10.4 | Tổng trọng lượng dây dẫn |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 10.5 | Tiết diện dây dẫn |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp | Mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn trung áp | Mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn hạ áp | Mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 10.6 | Số vòng dây |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 11 | Mạch từ |  |  |  |
| 11.1 | Vật liệu chế tạo lõi từ |  |  |  |
| 11.2 | Vật liệu chế tạo |  | - Thép silic cán nguội dẫn từ định hướng - Độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo Tiêu chuẩn IEC 60404 |  |
| 11.3 | Độ dày lá thép | mm | ≤ 0,27 |  |
| 11.4 | Giấy cách điện |  | - Cách điện có tuổi thọ và vòng đời theo Tiêu chuẩn IEC 60076-14 - Vật liệu cách điện xen lu lô (Cellulose) dùng để chế tạo là vật liệu mới. Có giá trị polyme DP từ 1.000 ÷ 2.000 |  |
| 12 | Công suất định mức loại MBA: |  |  |  |
| - | Đối với MBA 250 MVA (Cao/Trung/Hạ): | MVA | - ONAN: 150/150/30 - ONAF/ ONAF1: 200/200/40 - OFAF/ ODAF/ ONAF2: 250/250/50 |  |
| 13 | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |  |
| 13.1 | Lớp dầu trên | K | ≤ 55 |  |
| 13.2 | Cuộn dây |  |  |  |
| - | Trung bình |  |  |  |
|  | Hệ thống làm mát ON…và OF… | K | ≤ 60 |  |
|  | Hệ thống làm mát OD… | K | ≤ 65 |  |
| - | Cao nhất (hot-spot) | K | ≤ 73 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của hệ thống: |  |  |  |
| 14.1 | Phía cao áp | kA/ 1s | ≥ 50 |  |
| 14.2 | Phía trung áp | kA/ 1s | ≥ 40 |  |
| 14.3 | Phía hạ áp | kA/ 1s | ≥ 25 |  |
| 15 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch qua các cuộn dây của MBA (tính tại đầu vào MBA) |  | Đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5 |  |
| 15.1 | Phía cao áp | kA/ 1s | 5,22 |  |
| 15.2 | Phía trung áp | kA/ 1s | 10,2 |  |
| 15.3 | Phía hạ áp | kA/ 1s | 26,05 |  |
| 15.4 | Bảng tính toán dòng ngắn mạch cho MBA |  | Nhà sản xuất cung cấp bảng tính ngắn mạch chi tiết cho các cuộn dây MBA |  |
| 16 | Điện áp cao nhất (Um) |  |  |  |
| 16.1 | Cuộn dây cao áp | kV | ≥ 245 |  |
| 16.2 | Cuộn dây trung áp | kV | ≥ 123 |  |
| 16.3 | Cuộn dây hạ áp | kV | ≥ 24 |  |
| 16.4 | Trung tính | kV | ≥ 72,5 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz/ 01 phút: |  |  |  |
| 17.1 | Cuộn dây cao áp | kVrms | ≥ 460 |  |
| 17.2 | Cuộn dây trung áp | kVrms | ≥ 230 |  |
| 17.3 | Cuộn dây hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
| 17.4 | Trung tính | kVrms | ≥ 140 |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s): |  |  |  |
| 18.1 | Cuộn dây cao áp | kVp | ≥ 1050 |  |
| 18.2 | Cuộn dây trung áp | kVp | ≥ 550 |  |
| 18.3 | Cuộn dây hạ áp | kVp | ≥ 125 |  |
| 18.4 | Trung tính | kVp | ≥ 325 |  |
| 19 | Độ ồn cho phép tại khoảng cách 3 m (tính từ thùng MBA), phụ tải định mức | dB | ≤ 75 |  |
| 20 | Khả năng quá tải cho phép |  | Theo IEC 60076-7 |  |
| 21 | Điện áp ngắn mạch ở 750C |  | Theo Tiêu chuẩn IEC 60076-1 |  |
| 21.1 | Kiểu điện áp ngắn mạch |  | Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 225-115) đo ở nhiệt độ 75 oC và công suất định mức có giá trị tỷ lệ thuận với chiều tăng nấc phân áp của cuộn điều áp MBA: điện áp ngắn mạch tại nấc đầu có giá trị nhỏ nhất, điện áp ngắn mạch tại nấc cuối có giá trị lớn nhất |  |
| 21.2 | Uk 225-115 |  |  |  |
| - | Nấc 1 | % | 10,45 5% |  |
| - | Nấc 9 | % | 11 5% |  |
| - | Nấc 17 | % | 11,55 5% |  |
| 21.3 | Uk 225-23 |  |  |  |
| - | Nấc 1 | % | Nêu cụ thể |  |
| - | Nấc 9 | % | 35 15% |  |
| - | Nấc 17 | % | Nêu cụ thể |  |
| 21.4 | Uk 115-23 | % | 21 15% |  |
| 22 | Tổn thất không tải ở điện áp định mức | kW | ≤ 58 |  |
| 23 | Tổn thất có tải ở công suất định mức, nấc 9, 750C (Pk 225-115) | kW | ≤ 380 |  |
| 24 | Sứ xuyên (cách điện đầu vào MBA): |  |  |  |
| 24.1 | Cách điện đầu vào MBA phía cao áp (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 245 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 460 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 1050 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía cao áp MBA |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| 24.2 | Cách điện đầu vào MBA phía trung áp (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 123 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 230 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 550 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía trung áp MBA |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| 24.3 | Cách điện đầu vào MBA trung tính (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 01 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 72,5 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 140 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 325 |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| 24.4 | Cách điện đầu vào MBA phía hạ áp (Sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | OIP/ RIP/ RIS/ RIF/ RIN/ Solid porcelain |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 24 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 50 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 125 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía hạ áp MBA |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
| 25 | Biến dòng điện chân sứ |  |  |  |
| 25.1 | Biến dòng điện chân sứ phía cao áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 600-800-1200/1/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x 30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 03 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
| 25.2 | Biến dòng điện chân sứ phía trung áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 800-1200-2000/1/1/1 |  |
| - | Dung lượng, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 03 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
| 25.3 | Biến dòng điện chân sứ phía hạ áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện | A | 800-1200-2000/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 02 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
| 25.4 | Biến dòng điện chân sứ phía trung tính |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện | A | 800-1200-2000/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 02 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| 25.5 | Biến dòng điện chân sứ dùng đo nhiệt độ cuộn dây |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Pha B của các phía 220 kV, 110 kV và 22 kV |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện/ Công suất: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn hạ áp | A/ VA A/ VA A/ VA | Phù hợp MBA |  |
| - | Cấp chính xác: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn hạ áp |  | Phù hợp MBA/ Class: 1 |  |
| 25.6 | Biến dòng điện chân sứ cấp cho rơle tự động điều chỉnh điện áp (F90) |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Phía cao áp |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện | A | Phù hợp rơle F90 |  |
| - | Công suất và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA/ Class 1 |  |
| 26 | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  | Phù hợp Mục 2.13 |  |
| 27 | Hệ thống làm mát |  |  |  |
| 27.1 | Quạt làm mát |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn phù hợp |  | IEC 60076-22-6: 2021 |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
| 27.2 | Bơm dầu MBA (tùy theo công nghệ làm mát) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC60076-22-5: 2021 |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
| 28 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) |  |  |  |
| 28.1 | Dòng điện định mức thỏa mãn các yêu cầu: |  | - Khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục giới hạn tăng nhiệt độ của tiếp điểm OLTC không vượt quá 20 0C - Các điện trở quá độ của OLTC chịu được 1,5 lần dòng điện định mức ở chế độ vận hành liên tục |  |
| 28.2 | OLTC |  | Bố trí cho từng pha |  |
| 28.3 | Kiểu đấu nối |  | CFVV |  |
| 28.4 | Kiểu tiếp điểm dập hồ quang |  | Trong buồng chân không |  |
| 28.5 | Khối chuyển mạch (Diverter switch) và khối chọn nấc (Tap selector) |  | Độc lập |  |
| 28.6 | Số nấc phân áp (không bao gồm các nấc trung gian) |  | 17 |  |
| 28.7 | Dải điều chỉnh điện áp | % | 8 x 1,25 |  |
| 28.8 | Điện áp xoay chiều cung cấp cho động cơ của bộ truyền động |  | 3 pha 220/380 V – 50 Hz |  |
| 28.9 | Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu |  | 220 VDC hoặc 220 VAC – 50 Hz |  |
| 28.10 | Điều chỉnh điện áp dưới tải |  | Phía cao áp |  |
| 28.11 | Chu kỳ bảo dưỡng | lần | ≥ 500000 lần thao tác hoặc 07 năm hoặc theo yêu cầu của hãng sản xuất |  |
| 29 | Tủ truyền động cơ khí |  |  |  |
| 29.1 | Động cơ truyền động | AC | 3 pha, 380 V |  |
| 29.2 | Điện áp nguồn điều khiển | VDC | 220 |  |
| 29.3 | Điện áp nguồn sấy, chiếu sáng | VAC | 220 |  |
| 29.4 | Cấp bảo vệ |  | ≥ IP55 |  |
| 30 | Bình dầu phụ |  |  |  |
|  | Kiểu |  | Cho thùng dầu chính và OLTC, tách rời với thùng MBA |  |
| 31 | Tủ điều khiển tại chỗ |  |  |  |
| 31.1 | Đặc tính kỹ thuật |  | Theo quy định tại Mục 2.19 |  |
| 31.2 | Thiết bị, phụ kiện bên trong tủ |  | Theo quy định tại Mục 2.19 |  |
| 32 | Tủ điều khiển từ xa |  | Tùy theo từng dự án |  |
| 32.1 | Đặc tính kỹ thuật |  | Theo quy định tại Mục 2.19 |  |
| 32.2 | Thiết bị, phụ kiện bên trong tủ |  | Theo quy định tại Mục 2.19 |  |
| 33 | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  |  |  |
| 33.1 | Rơle hơi |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí (kèm theo phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.2 | Rơle dòng dầu bộ OLTC |  | Có 01 cấp bảo vệ |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.3 | Rơle áp suất đột biến: |  |  |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.4 | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu chính MBA: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ - Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp/ cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.5 | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu OLTC: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ - Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp/ cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.6 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu MBA: |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
| 33.7 | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây: |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
| 33.8 | Van xả áp lực thùng dầu chính: |  | Có |  |
|  | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.9 | Van xả áp lực bộ OLTC: |  | Có |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| 33.10 | Bộ thở thùng dầu MBA: |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
| 33.11 | Bộ thở thùng dầu OLTC: |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
| 33.12 | Túi thở của bình dầu phụ MBA: |  | Có |  |
| 34 | Khối lượng MBA |  |  |  |
| 34.1 | Khối lượng tổng thể | kg | Nêu cụ thể |  |
| 34.2 | Khối lượng dầu | kg | Nêu cụ thể |  |
| 34.3 | Khối lượng vận chuyển | kg | Nêu cụ thể |  |
| 35 | Vỏ MBA |  |  |  |
| 35.1 | Kiểu thiết kế |  | Nêu cụ thể |  |
| 35.2 | Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) bao gồm đầy đủ sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| 35.3 | Kích thước bên ngoài khi vận chuyển (Dài x Rộng x Cao) không bao gồm sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Màn chắn từ |  | Có |  |
| 37 | Sơn bề mặt ngoài MBA |  | Loại sơn chịu nhiệt, có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh sáng mặt trời |  |
| 38 | Sơn bề mặt trong của thùng dầu chính, thùng dầu phụ |  | Loại sơn chịu nhiệt, chịu dầu |  |
| 39 | Gioăng của MBA |  | Theo Mục 2.9 |  |
| 40 | Kẹp cực đấu nối đầu sứ MBA |  | Nêu cụ thể |  |

Chữ ký nhà thầu:

  - KẸP CỰC

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC, NEMA CC1, ASTM B22 (A356.0) hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu kẹp cực |  | Hợp kim nhôm đúc hoặc đồng mạc bạc |  |
|  | Vật liệu bu lông, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm |  |
|  | Dòng ngắn mạch chịu đựng |  |  |  |
|  | + Phía 220kV | kA/1s | 50 |  |
|  | + Phía 110kV | kA/1s | 40 |  |
|  | + Phía 22kV | kA/1s | 25 |  |
|  | Số lỗ bu lông (tối thiểu 6 lỗ) |  | Yêu cầu |  |
|  | Lực siết bu lông |  |  |  |
|  | - M10 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M12 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M14 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M16 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Mỡ |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - Số lượng |  | Phù hợp với kẹp |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Cung cấp xác nhận vận hành an toàn (ít nhất 2 xác nhận) |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Ủy quyền của nhà sản xuất (nếu nhà thầu không phải nhà sản xuất) |  | Cung cấp tài liệu |  |
|  | Catalogue |  | Yêu cầu cung cấp |  |

Chữ ký nhà thầu:

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NHÀ THẦU: …………… |  |  |  |  |  |
| STT | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | MÁY BIẾN ÁP 220KV -250MVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chữ ký nhà thầu: