# NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ

-----------------------------

Công trình: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” được Công ty TNHH XDCT Điện TM Bình Minh lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT), để chuẩn bị thực hiện công trình vào năm 2026.

Hồ sơ được biên chế thành 03 tập như sau:

Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng

Tập II: Các Bản vẽ

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính

MỤC LỤC

TẬP I: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG						  3

TẬP I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	3

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	9

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ	12

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	14

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	25

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	26

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	27

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	28

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	29

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	30

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	31

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	32

TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	33

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	33

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	35

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	36

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	38

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	39

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	40

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	48

TẬP 2: các bản vẽ

TẬP 1: THUYẾT MINH-TỔ CHỨC XÂY DỰNG

# TẬP 1.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

## CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

#### Cơ sở lập BCKT-KT:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý dự án hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện một số nội dung Quy định về thi công xây dựng dự án thiết yếu trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Tp.HCM;

- Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT “quy định hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối”;

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng được ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

- Căn cứ Văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty điện lực TP.HCM về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của EVN và Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ công văn 5519/ĐLHCM-KT ngày 27/7/2006 về việc áp dụng tập quy cách kỹ thuật VTTB;

+ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành;

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu tại văn bản số 10716/CV-ĐLHCM-KT ngày 25/12/2007 của Công ty Điện Lực TP.HCM;

+ Căn cứ QĐ số 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở cáp xoắn treo hạ thế và phụ kiện;

+ Căn cứ QĐ số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật liệu cách điện sử dụng cho lưới điện 22 (24)kV;

+ Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV;

+ Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 5255/EVN-KHCNMT ngày 07/09/2023 về việc thông báo ban hành Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

- Căn cứ Hợp đồng số 2041/2025/HĐ-PCCCh-BM ngày 30/6/2025 giữa Công ty Điện lực Củ Chi và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh về việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho dự án “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1345/PA-PCCCh ngày 31/10/2024 của Công ty Điện lực Củ Chi công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ tờ trình số 468/TTr-KT&AT ngày 15/04/2025 của Công ty Điện lực Củ Chi về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế cho công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ kết quả khảo sát tại hiện trường của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

#### Mục tiêu dự án:

- Dự án: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” nhằm:

- Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế dọc Quốc lộ 22kV bên phải từ khu vực đường Giáp Hải đi lên đường Ba Sa.

- Xử lý toàn bộ lưới nổi trung, hạ thế băng đường Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa.

- Đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động hóa lưới điện trung thế của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như:

+ Chuyển tải các phân đoạn trung thế dưới 5 phút và số khách hàng mất điện sau khi chuyển tải < 1.500 khách hàng.

+ Số khách hàng: 1.000 – 1.500 khách hàng / phân đoạn.

+ Dòng tải vận hành: 50 – 70A / phân đoạn.

+ Chiều dài trục chính: 1-2 km / phân đoạn.

- Ngầm lưới điện khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Củ Chi (mới), tạo mỹ quan, thông thoáng cho cổng bệnh viện.

- Đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, loại bỏ nguy cơ đứt dây rơi xuống đất tại những giao lộ đông người, phương tiện đi lại trong khu vực phạm vi công trình.

- Hạn chế sét đánh trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành lưới điện tại các khu vực có mật độ sét cao và thưa dân cư.

- Nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện các khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp cũng như tăng cường giải pháp chuyển tải đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

- Góp phần ổn định an ninh, chính trị và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi.

* Đề xuất thực hiện: Với hiện trạng như trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng và sự phát triển phụ tải trong thời gian tới tại huyện Củ Chi, Tp. HCM, cần thực hiện như sau:

1. Phần lưới trung thế:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.338 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.738m.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

2. Phần trạm biến thế:

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

3. Phần lưới hạ thế:

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 1.137m.

#### Quy mô dự án:

##### Phần tổng thể công trình:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Đổ bê tông móng trụ 14m đơn có lắp neo bê tông: 01 móng;

- Đổ (gia cố) bê tông móng trụ 14m đơn: 02 móng;

- Đổ bê tông móng trụ 14m đôi trụ (TBT): 01 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đơn: 91 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m ghép: 18 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đôi (TBT): 04 móng

- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đôi: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc: 91 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc: 22 trụ.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.338 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.738m.

- Lắp mới DS 24kV 630A: 09 bộ.

- Tháo dỡ sử dụng lại DS 24kV 630A: 01 bộ.

- Lắp mới LBS 24kV 630A loại có Scada: 03 bộ.

- Lắp mới LA 18kV 10kA: 36 bộ.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 1.137m.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

##### Qui mô chi tiết công trình phần trung thế:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Đổ bê tông móng trụ 14m đơn có lắp neo bê tông: 01 móng;

- Đổ (gia cố) bê tông móng trụ 14m đơn: 02 móng;

- Đổ bê tông móng trụ 14m đôi trụ (TBT): 01 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đơn: 91 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m ghép: 18 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đôi (TBT): 04 móng

- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đôi: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc: 91 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc: 22 trụ.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.338 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.738m.

- Lắp mới DS 24kV 630A: 09 bộ.

- Tháo dỡ sử dụng lại DS 24kV 630A: 01 bộ.

- Lắp mới LBS 24kV 630A loại có Scada: 03 bộ.

- Lắp mới LA 18kV 10kA: 36 bộ.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

##### Qui mô chi tiết công trình phần trạm hạ thế:

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

##### Qui mô chi tiết công trình phần hạ thế:

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 1.137m.

#### Nguồn vốn thực hiện:

Công trình sử dụng nguồn vốn ĐTXD 2025.

#### Đặc điểm chính của công trình:

Dự án: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” nhằm mục đích:

- Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế dọc Quốc lộ 22kV bên phải từ khu vực đường Giáp Hải đi lên đường Ba Sa.

- Xử lý toàn bộ lưới nổi trung, hạ thế băng đường Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa.

- Đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động hóa lưới điện trung thế của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như:

+ Chuyển tải các phân đoạn trung thế dưới 5 phút và số khách hàng mất điện sau khi chuyển tải < 1.500 khách hàng.

+ Số khách hàng: 1.000 – 1.500 khách hàng / phân đoạn.

+ Dòng tải vận hành: 50 – 70A / phân đoạn.

+ Chiều dài trục chính: 1-2 km / phân đoạn.

- Ngầm lưới điện khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Củ Chi (mới), tạo mỹ quan, thông thoáng cho cổng bệnh viện.

- Đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, loại bỏ nguy cơ đứt dây rơi xuống đất tại những giao lộ đông người, phương tiện đi lại trong khu vực phạm vi công trình.

- Hạn chế sét đánh trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành lưới điện tại các khu vực có mật độ sét cao và thưa dân cư.

- Nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện các khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp cũng như tăng cường giải pháp chuyển tải đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

- Góp phần ổn định an ninh, chính trị và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi.

#### Phạm vi dự án:

- Về vị trí địa điểm công trình: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” thực hiện tại các xã Tân An Hội, Tp. HCM.

## CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

#### 2.1 Giới thiệu chung về khu vực cấp điện:

- Khu vực cấp điện thuộc địa bàn khu vực xã Phước Hiệp, Phước Thạnh, Tp. HCM có sự phát triển mạnh của tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phụ tải của khu vực hiện tại chỉ là phụ tải sinh hoạt, sản xuất.

- Vị trí tuyến trung thế kéo mới và TBT XDM phải đảm bảo khoảng cách an toàn dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sữa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn về điện. Chọn hướng tuyến sao cho việc bố trí các tuyến cáp đi dễ dàng, thuận lợi cho việc thi công.

* Tóm lại: Tuyến dây trung thế nổi và trạm biến thế phải đảm bảo hành lang an toàn điện, đúng kỹ thuật, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhân dân. Vật tư thiết bị phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật điện chuyên ngành.

2.2 Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án:

a. Trạm trung gian:

Huyện Củ Chi được cung cấp điện từ 8 trạm trung gian Củ Chi, Phú Hòa Đông, Tân Hiệp, Tân Qui, Láng Cát, Củ Chi 2, Bàu Đưng và Tân Phú Trung. Tình hình mang tải các trạm trung gian cụ thể như sau:

| Stt |  | Tên trạm trung gian | Công suất (MW) | Số lộ ra | Mang tải (%) | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Củ Chi | 2x63 | 13 | MBT T1: 57% MBT T2: 70% |  |  |
| 2 |  | Tân Hiệp | 1x40 + 1x63 | 1 | MBT T1: 56% | Tuyến Cầu Xáng |  |
| 3 |  | Tân Quy | 2x63 | 8 | MBT T1: 33% MBT T2: 50% |  |  |
| 4 |  | Củ Chi 2 | 1x40 | 4 | MBT T4: 55% |  |  |
| 5 |  | Phú Hòa Đông | 2x40 | 6 | MBT T1: 28% MBT T2: 47% |  |  |
| 6 |  | Láng Cát | 2x63 | 7 | MBT T1: 54% MBT T2: 67% | PC Hóc Môn khai thác 04 lộ, PC Củ Chi khai thác 07 lộ. |  |
| 7 |  | Bàu Đưng | 1x40 | 4 | MBT T1: 40% |  |  |
| 8 |  | Tân Phú Trung | 1x63 | 4 | MBT T1: 35% |  |  |
| Tổng |  | 704 | 47 |  |  |  |

Trạm Bàu Đưng (1x40MVA) đang cung cấp điện cho 04 phát tuyến trung thế 22kV Bà Thiên, Gò Nổi, Phú Thuận, Xóm Trại.

Trạm Củ Chi (2x63) MVA đang cung cấp điện cho 13 phát tuyến 22kV Cầu Bông, Bến Đò, An Hạ, Vân Hàn, KCNTB, Trung Lập Hạ, Ấp Đình, Thầy Cai, Tân Thông, Phước Thạnh, Cây Sộp, Phước Vĩnh An, Tân Qui.

Trạm Củ Chi 2 (1x40MVA) đang cung cấp điện cho 04 phát tuyến trung thế 22kV Trung Viết, Ấp Tây, Bàu Tròn, Kinh Lý.

Trạm Láng Cát (2x63MVA) PC Củ Chi khai thác và đang cung cấp điện cho 07 tuyến dây Bàu Đá, Bàu Hưng Lợi, Tân Phú Trung, Tam Tân, Xuyên Á, Phú Quý, Đất Thép.

Trạm Phú Hòa Đông (2x40) MVA đang cung cấp điện cho 06 phát tuyến trung thế 22kV Bến Than, An Nhơn Tây, Củ Chi, Samyang, Trung An, Bàu Trâm.

Trạm Tân Hiệp (1x40+1x63) MVA, PC Củ Chi khai thác 01 tuyến dây Cầu Xáng và Điện kế ranh giới Hòa Phú 2 thuộc tuyến Hòa Phú 2.

Trạm Tân Quy (2x63MVA) đang cung cấp điện cho 08 phát tuyến trung thế 22kV Hòa Phú 3, Hội Thạnh, Bình Mỹ, An Hòa, Hòa Phú 3, Thạnh An, Tân Thạnh Tây, Đông Nam 2 và Thạnh Đông.

Trạm Tân Phú Trung (1x63MVA) đang cung cấp điện cho 04 tuyến dây Việt Sơn, Hà Thành, Sơn Lộc (Sơn Lộc 1, Sơn Lộc 2) và Đại Lợi (Đại Lợi 1, Đại Lợi 2).

b. Lưới phân phối trung thế:

b.1. Về hiện trạng vận hành lưới điện

Lưới trung thế trên địa bàn huyện Củ Chi hiện nay có cấp điện áp là 22kV, chủ yếu là lưới nổi dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV. Chiều dài đơn tuyến của lưới trung thế nổi: 1071km.

Thiết bị đóng cắt trung thế để bảo vệ và phân đoạn hiện hữu chủ yếu là Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO,... Các thiết bị recloser, LBS trang bị mới sau này đều có kết nối SCADA để đảm bảo vận hành, thao tác từ xa và kết nối lưới điện thông minh DAS/DMS.

Đường trục các tuyến trung thế đang vận hành theo chế độ trung tính trực tiếp nối đất có cấu trúc mạch vòng, vận hành bình thường để hở các phân đoạn giao đầu nhằm mục đích dự phòng, chuyển tải qua lại giữa các tuyến dây khi có sự cố xảy ra hoặc mất nguồn cung cấp một trong các trạm trung gian.

Số trạm biến thế là 2.795 trạm, dung lượng tổng 1.247 MVA, trong đó gam công suất trạm phổ biến là 1x250kVA (chiếm 27%) và 1x400kVA (chiếm 33,49%). Trạm biến thế được lắp đặt bảo vệ bằng FCO/ LBFCO và chì phía trung thế, tủ hộp bộ hạ thế gồm 01 MCCB tổng và 3-4 MCCB lộ ra. Bán kính cung cấp điện hạ thế hướng đến mục tiêu dài tối đa 300 mét và cung cấp điện cho 300 khách hàng, tải vận hành từ 40 đến 60% định mức công suất.

Đường trục lưới hạ thế chủ yếu sử dụng cáp ABC4x70mm2, ABC4x95mm2 và cáp ABC4x120mm2 cho các khu vực tải cao, đông dân cư.

b.2. Về hiện trạng chống sét cho các tuyến dây

Theo số liệu tham khảo trong “Quy Chuẩn kỹ thuật Quốc Gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng năm 2020; Ký hiệu: QCVN02:2021/BXD”, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ sét cao so với mức bình quân chung của các tình thành lân cận. Trong đó, đặc biệt huyện Củ Chi có số liệu mật độ sét ở mức cao nhất trong bảng thống kê do Viện vật lý địa cầu lập và cung cấp. Số liệu cụ thể, mật độ sét đánh trên địa bàn huyện Củ Chi là 14,9 lần/km2/năm (cao nhất khu vực TPHCM), tương ứng khoảng 6481 lần sét/1 năm. Do đó, hệ quả là sét ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp điện trên địa bàn huyện Củ Chi trong mùa mưa bão (từ Tháng 5 đến Tháng 12).

Công ty Điện lực Củ Chi đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ chống sét trên đường dây như lắp thiết bị chống sét lan truyền LA, đảm bảo trị số tiếp địa lặp lại và đặc biệt là thực hiện các công trình thực hiện kéo dây chống sét cho lưới trung thế. Gần đây nhất, là thực hiện công trình “Kéo dây chống sét các tuyến dây 22KV Cầu Bông, Tân Qui, Tân Thông, Bến Đò năm 2022; MCT: F05F05F05.DT0M.21071”, kết quả đạt được sau khi thực hiện kéo dây chống sét trên các tuyến dây này đến nay không ghi nhận sự cố mất điện do sét đánh trực tiếp, trong khi giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 là 14 vụ. Với hiệu quả đã đạt được, việc thực hiện triển khai lắp dây chống sét cho đường dây trung thế là cần thiết, đặc biệt tại các khu vực đồng trống, thưa dân cư, ảnh hưởng mất điện từ sét cao.

2.3 Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:

Hiện tại công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” được xây dựng mới phụ tải được cấp nguồn từ các tuyến dây 3VXAs240mm2_24kV+As120mm2 thuộc các tuyến 22kV Trung Viết và An Hạ.

Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế dọc Quốc lộ 22kV bên phải từ khu vực đường Giáp Hải đi lên đường Ba Sa. Xử lý toàn bộ lưới nổi trung, hạ thế băng đường Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa, đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động hóa lưới điện trung thế của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

2.4 Sự cần thiết và mục tiêu xây dựng công trình:

Công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” được xây dựng mới là hết sức cần thiết nhằm:

- Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế dọc Quốc lộ 22kV bên phải từ khu vực đường Giáp Hải đi lên đường Ba Sa.

- Xử lý toàn bộ lưới nổi trung, hạ thế băng đường Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa.

- Đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động hóa lưới điện trung thế của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như:

+ Chuyển tải các phân đoạn trung thế dưới 5 phút và số khách hàng mất điện sau khi chuyển tải < 1.500 khách hàng.

+ Số khách hàng: 1.000 – 1.500 khách hàng / phân đoạn.

+ Dòng tải vận hành: 50 – 70A / phân đoạn.

+ Chiều dài trục chính: 1-2 km / phân đoạn.

- Ngầm lưới điện khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Củ Chi (mới), tạo mỹ quan, thông thoáng cho cổng bệnh viện.

- Đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, loại bỏ nguy cơ đứt dây rơi xuống đất tại những giao lộ đông người, phương tiện đi lại trong khu vực phạm vi công trình.

- Hạn chế sét đánh trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành lưới điện tại các khu vực có mật độ sét cao và thưa dân cư.

- Nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện các khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp cũng như tăng cường giải pháp chuyển tải đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

- Góp phần ổn định an ninh, chính trị và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi.

2.5 Các phương án kết lưới:

Công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” được đầu tư với giải pháp như sau:

- Trồng trụ và kéo mới lưới trung thế, dây chống sét dọc Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa. Xem xét sử dụng trụ trung thế BTLT 16 mét để đảm bảo độ cao lưới trung thế theo quy định hiện hành và hạn chế ảnh hưởng của cây xanh đến lưới điện, khai quang cây xanh dọc theo lưới điện.

- Cải tạo đoạn cáp trung thế dọc Quốc lộ 22kV khu vực bệnh viện hiện hữu lên cáp 240mm2 để đảm bảo chuyển tải và cung cấp điện.

- Kéo cáp ngầm băng đường để liên kết lưới trung thế nổi hiện hữu bên kia đường Quốc lộ 22 và xử lý lưới điện trung hạ thế nổi băng đường Quốc lộ 22kV. Xem xét công nghệ khoan, đào phù hợp yêu cầu của Đơn vị quản lý hạ tầng giao thông.

- Lắp mới TBA để đảm bảo cung cấp điện tại các khu vực xử lý dây hạ thế băng đường, cũng như đảm bảo cung cấp điện tại khu vực.

- Lắp các thiết bị DS và LBS để phân đoạn lưới điện, đảm bảo chuyển tải linh hoạt và thuận lợi cho quá trình vận hành, xử lý sự cố.

- Phát triển các lộ ra hạ thế tại các TBT xây dựng mới để cắt lưới chia tải, phân bố lại điểm dừng lưới phù hợp, phân bố tải đồng đều giữa các lộ và bán kính cung cấp điện được tối ưu.

- Lắp dây chống rơi tại các khu vực giao lộ lớn, đông xe như đường Nguyễn Thị Rành, đường Nguyễn Văn Hoài, đường Ba Sa.

- Tính toán đầy đủ lực đầu trụ, đề xuất kết cấu móng trụ đạt yêu cầu vận hành theo thời tiết bình thường và thời tiết cực đoan. Lưu ý lực đầu trụ của các vị trí cắt, thu hồi dây bằng đường.

- Thực hiện triệt để giải pháp, phương án thi công không mất điện khách hàng như lắp máy phát điện, thi công live-line, giải pháp đấu nối, trình tự thi công phù hợp, …

## CHƯƠNG 3:

## CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

3.1 Điều kiện tự nhiên:

3.1.1 Vị trí địa lý:

Huyện Củ Chi nằm ở phía tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 33 km.[6] Sông Sài Gòn chảy qua phía đông huyện, tạo thành một đoạn ranh giới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Huyện có vị trí địa lý:

+ Phía đông giáp các thành phố Thủ Dầu Một và Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương qua sông Sài Gòn.

+ Phía tây giáp thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

+ Phía nam giáp huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phía bắc giáp thành phố Bến Cát và huyện Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương qua sông Sài Gòn.

Huyện có diện tích 434,77 km², dân số năm 2019 là 462.047 người, mật độ dân số đạt 1.063 người/km².

Huyện Củ Chi nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, với độ cao giảm dần theo 2 hướng tây bắc, đông nam và đông bắc, tây nam. Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 8 m - 10 m.

3.1.2. Điều kiện tự nhiên:

Huyện Củ Chi có hệ thống sông ngòi, kênh rạch khá đa dạng. Sông Sài Gòn chịu chế độ ảnh hưởng dao động bán nhật triều, với mực nước triều bình quân thấp nhất là 1,2 m và cao nhất là 2 m. Các hệ thống kênh rạch tự nhiên khác, đa số chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ thủy văn của sông Sài Gòn như Rạch Tra, Rạch Sơn, Bến Mương,... Riêng chỉ có kênh Thầy Cai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Vàm Cỏ Đông. Nhìn chung hệ thống sông ngòi, kênh rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn của huyện và nét nổi bật của dòng chảy cùng sự xâm nhập của thủy triều.

Địa hình: Công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”:

Các hiện tượng địa chất vật lý:

- Khu vực này có địa hình thấp và bằng phẳng, hiện tại các hoạt động địa chất vật lý như sạt lở, xói mòn không có khả năng xảy ra. Thuộc vùng có địa chấn phông động đất cấp 6.

Thuỷ văn:

-  Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “Tiêu chuẩn tải trọng và tác động” TCVN 2737-8. Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất		: 150C.

- Nhiệt độ không khí trung bình năm	: 300C

- Nhiệt độ không khí cao nhất		: 400C.

- Nhiệt độ không khí gió cực đại		: 250C.

- Nhiệt độ không khí có giông		: 250C.

- Ap lực gió lớn nhất				: Qo = 55daN/m2.

- Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua	: loại B.

Địa vật lý:

Sơ đồ kiến tạo:

- Sơ đồ kiến tạo vùng Nam Bộ tỷ lệ 1/2.000.000 (tài liệu do Viện Vật Lý địa cầu lập năm 1990)

Bản đồ phân vùng động đất:

- Bản đồ phân vùng động đất vùng Nam Bộ tỷ lệ 1/2.000.000 do Viện Vật Lý địa cầu lập năm 1990), thì trạm nằm trong vùng có cấp động đất phông là 6 (MSK – 64).

3.1.3. Hiện trạng giao thông: Khu vực hiện có mật độ giao thông tương đối thấp.

3.2

#### Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

A. Phần đường dây trung thê nổi và ngầm:

#### Lựa chọn cấp điện áp:

- Lưới trung thế kéo mới được lựa chọn vận hành ở cấp điện áp hiện hữu là 22kV.

##### Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Lưới điện trung thế hiện hữu với kết cấu mạch vòng kín vận hành hở. Đối với các nhánh rẽ đấu nối từ trục chính sử dụng kết cấu lưới hình tia.

##### Lựa chọn dây dẫn:

        - Lưới điện trung thế nổi:

Trong công trình sử dụng cáp 3VXAs240mm2_b24kV + AC120mm2.

        - Lưới điện trung thế ngầm:

Sử dụng cáp đồng bọc 3 lõi 24kV – XLPE – 3x240mm2bọc giáp sử dụng màng chắn băng đồng làm dây trung tính cho tuyến trục chính loại cáp chống thấm nước.

- Cáp ngầm được đặt trong ống HDPE chịu lực, hộp đầu cáp loại 3M240mm2-24kV-XLPE.

##### 1.4 Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

        - Lưới điện trung thế nổi:

- Cách điện cáp trung thế nổi được làm từ hợp chất XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành.

- Sử dụng sứ treo 24kV polymer và giáp níu 24kV 240/32mm2 dùng để dừng dây pha 240mm2.

- Sử dụng giáp níu 120/19mm2 dùng dừng dây trung hoà.

- Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 1,7m; 2,0m; 2,4m và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây.

        - Lưới điện trung thế ngầm:

Hộp đầu cáp cho cáp ngầm 3M240mm2, sử dụng cho loại cáp 3 ruột, cách điện bằng chất liệu XLPE/EPR, điện áp định mức 24kV, hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

Kết cấu giá đỡ đầu cáp: dùng sắt dẹp L60x6 và sắt L70x7x7 đã gia công, collier kẹp cáp tất cả được mạ kẽm nóng dày 80m.

##### 1.5 Lựa chọn giải pháp bảo vệ:

- Thiết bị đóng cắt bảo vệ: sử dụng LBS 630A 24kV-OD Scada kết hợp DS 3P 630A-24kV OD.

##### Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng H được bọc cách điện tại các vị trí kéo mới lưới trung thế đấu nối từ điểm dừng lưới trung thế hiện hữu.

- Sử dụng kẹp quai và hotline được bọc cách điện để đấu nối lưới trung thế và dây đấu cò xuống MBA.

- Các vị trí đấu nối (kẹp quai + kẹp hotline; kẹp nối rẽ dạng H…) phải được đấu nối tại vị trí trung gian không chịu sức căng.

##### Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Tiếp địa lặp lại:

- Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa mạ đồng dài 2,4m cho một vị trí tiếp địa.

- Dây liên kết cọc tiếp địa: dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm² liên kết với dây tiếp địa thép mạ kẽm Φ10mm.

- Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 500mm.

- Cọc tiếp địa được liên kết với dây tiếp địa đồng bằng cách hàn hoá nhiệt (Cadweld).

- Hệ thống dây tiếp địa được luồn bên trong ống HDPE đk 25mm (ống được đặt phủ kín xuống dưới mặt đất) dùng 0,5m ống cho nhánh nối đất làm việc. Sử dụng đai thép và khóa đai để cố định phần ống PVC vào trụ.

- Điện trở tiếp đất không quá 10. (Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu điện trở nối đất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt).

- Tiếp địa LA:

- Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa mạ đồng dài 2,4m cho một vị trí tiếp địa.

- Dây liên kết cọc tiếp địa: dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm² liên kết với dây tiếp địa thép mạ kẽm Φ10mm.

- Dây nối đất: dây nối đất được kết nối với hệ thống cọc tiếp địa từ dưới chân trụ rồi đi lên dọc theo trụ đến các vị trí cần nối đất là trung tính cáp ngầm (phần băng đồng) bằng kẹp WR 25-50/25-50. Sử dụng đoạn dây đồng trần 25mm2 đấu nối trung tính đường dây trên không vào dây nối đất chính (đấu nối bằng kẹp WR 70-95/25-50).

- Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 500mm.

- Cọc tiếp địa được liên kết với dây tiếp địa đồng bằng cách hàn hoá nhiệt (Cadweld).

- Hệ thống dây tiếp địa được luồn bên trong ống HDPE đk 25mm (ống được đặt phủ kín xuống dưới mặt đất) dùng 0,5m ống cho nhánh nối đất làm việc. Sử dụng đai thép và khóa đai để cố định phần ống PVC vào trụ.

- Điện trở tiếp đất không quá 10. (Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu điện trở nối đất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt).

- Tiếp địa trụ có thiết bị (LBS/RE)

Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa mạ đồng dài 2,4m cho một vị trí tiếp địa.

Dây liên kết cọc tiếp địa: Sử dụng dây đồng trần 50mm2 liên kết với dây tiếp địa thép mạ kẽm Φ10mm.

Dây nối đất: dây nối đất được kết nối với hệ thống cọc tiếp địa từ dưới chân trụ rồi đi lên dọc theo trụ đến các vị trí cần nối đất. Thiết bị gồm LBS/REC (bao gồm tiếp đất tủ điều khiển) sử dụng đoạn dây đồng trần 50mm2 đấu nối điểm tiếp đất thiết bị đến dây nối đất chính (đấu nối bằng kẹp WR 120-240/25-50).

Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 500mm.

Cọc tiếp địa được liên kết với dây tiếp địa đồng bằng cách hàn hoá nhiệt (Cadweld).

Hệ thống dây tiếp địa được luồn bên trong ống HDPE đk 25mm (ống được đặt phủ kín xuống dưới mặt đất). Sử dụng đai thép và khóa đai để cố định phần ống PVC vào trụ

Điện trở tiếp đất không quá 4. (Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu điện trở nối đất < 4Ω thì đóng thêm cọc cho đạt).

- Tiếp địa trụ có thiết bị (DS)

Cọc tiếp: sử dụng 02 cọc tiếp địa mạ đồng dài 2,4m cho một vị trí tiếp địa.

Dây liên kết cọc tiếp địa: Sử dụng dây đồng trần 50mm2 liên kết với dây tiếp địa thép mạ kẽm Φ10mm.

Dây nối đất: dây nối đất được kết nối với hệ thống cọc tiếp địa từ dưới chân trụ rồi đi lên dọc theo trụ đến các vị trí cần nối đất. Thiết bị DS (bao gồm cần thao tác) sử dụng đoạn dây đồng trần 50mm2 đấu nối điểm tiếp đất thiết bị đến dây nối đất chính (đấu nối bằng kẹp WR 120-240/25-50).

Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất, cách mặt đất không nhỏ hơn 500mm và cách trụ cũng không nhỏ hơn 500mm.

Cọc tiếp địa được liên kết với dây tiếp địa đồng bằng cách hàn hoá nhiệt (Cadweld).

Hệ thống dây tiếp địa được luồn bên trong ống HDPE đk 25mm (ống được đặt phủ kín xuống dưới mặt đất). Sử dụng đai thép và khóa đai để cố định phần ống PVC vào trụ

Điện trở tiếp đất không quá 4. (Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu điện trở nối đất < 4Ω thì đóng thêm cọc cho đạt).

##### Hành lang tuyến:

- Công trình kéo mới lưới trung thế 3 pha cấp điện áp 22KV, do đó hành lang tuyến là 1m tại các vị trí bọc và 2m tại các vị trí mở dây.

##### Lựa chọn đà:

- Sử dụng đà 2,4m tại các vị trí dừng dây đấu nối trên trụ hiện hữu; các vị trí lắp FCO; các vị trí dừng dây thay đổi hướng đi của tuyến đường dây.

- Sử dụng đà; 2,0m tại các vị trí đỡ đường dây.

#### 3.3 Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

##### 3.3.1 Lựa chọn giải pháp thiết kế cột:

- Sử dụng trụ trung thế BTLT 14m; 16m.

##### 3.3.2. Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột:

+ Trụ BTLT 14m đơn trồng mới, móng trụ được đổ bê tông chân trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,4m x1,4m x 0,8m có lắp neo và có khối lượng như sau:

| Thể tích móng trụ | 1,4mx1,4mx0,8m |  | 1,568m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trừ thể tích trụ |  |  | 0,065m3 |
| Thể tích thực đổ |  |  | 1,503m3 |
| Tên vật liệu | Đơn vị | Định mức 1m3 M200 | KL vật liệu |
| Đá 1x2 | m3 | 0,858 | 1,321 |
| Cát | m3 | 0,521 | 0,802 |
| Xi măng P400 | Kg | 269 | 414,304 |
| Nước | Lít | 190 | 292,631 |
| Neo bê tông 1,2m | Cái |  | 1 |
| Boulon VR2Đ thép mạ + đai ốc 20*800 | Cái |  | 1 |

+ Trụ BTLT 14m ghép trồng mới, móng trụ trạm được đổ bê tông chân trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,4m x1,6m x 0,8m có lắp neo và có khối lượng như sau:

| Thể tích móng trụ | 1,4mx1,6mx0,8m |  | 1,792m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trừ thể tích trụ |  |  | 0,131m3 |
| Thể tích thực đổ |  |  | 1,661m3 |
| Tên vật liệu | Đơn vị | Định mức 1m3 M200 | KL vật liệu |
| Đá 1x2 | m3 | 0,858 | 1,461 |
| Cát | m3 | 0,521 | 0,887 |
| Xi măng P400 | Kg | 269 | 458,034 |
| Nước | Lít | 190 | 323,519 |
| Neo bê tông 1,2m | Cái |  | 2 |
| Sắt tròn d10 | kgs |  | 22,31 |
| Boulon VR2Đ thép mạ + đai ốc 20*800 | Cái |  | 2 |

+ Đổ bê tông trụ BTLT 16m đơn để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,5m x1,5m x 1,0m có lắp neo và có khối lượng như sau:

| Thể tích móng trụ | 1,5mx1,5mx1,0m |  | 2,25m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trừ thể tích trụ |  |  | 0,097m3 |
| Thể tích thực đổ |  |  | 2,153m3 |
| Tên vật liệu | Đơn vị | Định mức 1m3 M200 | KL vật liệu |
| Đá 1x2 | m3 | 0,858 | 1,893 |
| Cát | m3 | 0,521 | 1,150 |
| Xi măng P400 | Kg | 269 | 593,553 |
| Nước | Lít | 190 | 419,238 |
| Neo bê tông 1,2m | Cái |  | 2 |
| Boulon VR2Đ thép mạ + đai ốc 20*800 | Cái |  | 1 |

+ Trụ BTLT 16m ghép trồng mới, móng trụ được đổ bê tông chân trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,5m x1,6m x 1,0m có lắp neo và có khối lượng như sau:

| Thể tích móng trụ | 1,5mx1,6mx1,0m |  | 2,40m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trừ thể tích trụ |  |  | 0,195m3 |
| Thể tích thực đổ |  |  | 2,205m3 |
| Tên vật liệu | Đơn vị | Định mức 1m3 M200 | KL vật liệu |
| Đá 1x2 | m3 | 0,858 | 1,939 |
| Cát | m3 | 0,521 | 1,178 |
| Xi măng P400 | Kg | 269 | 608,056 |
| Nước | Lít | 190 | 429,482 |
| Neo bê tông 1,2m | Cái |  | 2 |
| Boulon VR2Đ thép mạ + đai ốc 20*800 | Cái |  | 2 |

+ Trụ BTLT 16m ghép trồng mới, móng trụ trạm được đổ bê tông chân trụ để chống lật, chống nghiêng, chống lún, móng trụ có kích thước D x R x C: 1,5m x1,7m x 1,0m có lắp neo và có khối lượng như sau:

| Thể tích móng trụ | 1,5mx1,7mx1,0m |  | 2,55m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trừ thể tích trụ |  |  | 0,195m3 |
| Thể tích thực đổ |  |  | 2,355m3 |
| Tên vật liệu | Đơn vị | Định mức 1m3 M200 | KL vật liệu |
| Đá 1x2 | m3 | 0,858 | 2,071 |
| Cát | m3 | 0,521 | 1,258 |
| Xi măng P400 | Kg | 269 | 649,415 |
| Nước | Lít | 190 | 458,695 |
| Sắt tròn d10 | kgs | 0,858 | 22,31 |
| KẼM BUỘC 1LY | kgs | 0,521 | 0,50 |
| Neo bê tông 1,2m | Cái |  | 2 |
| Boulon VR2Đ thép mạ + đai ốc 20*800 | Cái |  | 2 |

* Lưu ý:

- Đối với vị trí trụ trồng mới có lắp máy biến thế, Đơn vị thi công cần lưu ý khi trồng trụ phải đổ bê tông móng trụ ngay để đủ thời gian theo qui định, mới được lắp máy biến thế lên trụ.

- Đối với vị trí trụ hiện hữu có lắp máy biến thế, Đơn vị thi công cần lưu ý phải gia cố bê tông móng trụ ngay để đủ thời gian theo qui định, mới được lắp máy biến thế lên trụ.

- Đơn vị thi công thực hiện lấy mẫu bê tông móng trụ để thử nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng bê tông móng trụ đạt yêu cầu.

##### 3.3.3 Giải pháp thiết kế mương cáp:

- Cấu tạo các loại mương cáp ngầm:

- Mương cáp được đào trực tiếp mặt vỉa hè, sâu  1.200mm hai cạnh thẳng đứng;

+ Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung thế ngầm của tổng Công ty Điện lực TP.HCM là tim ống cách nhau 250 mm và thành ngoài cách vách mương nhỏ nhât là 50mm. Do đó đã chọn bề rộng của mương cáp tuỳ theo số lượng ống như : 01 ống rộng là 400mm, 02 ống rộng là 550mm, ….

+ Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp.

- Lắp đặt cáp ngầm trong mương cáp ngầm:

+ Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 195/150 cho cáp 3M240mm2.

+ Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp này đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 250mm.

+ Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm.

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 943/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm2 là 1.5m ± 5%, cáp 3M50mm2 là 0.95m ± 5%,

- Lắp kéo cáp và giải pháp thi công:

+ Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

+ Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

- Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uống  bán kính cong nhỏ hơn 1m.

- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500

- Trong đó:

# T (kg): Lực kéo cáp;

R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp;

500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R.

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút;

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

- GIẢI PHÁP BỐ TRÍ MƯƠNG CÁP

- Giải pháp mương cáp được thực hiện theo tiêu chuẩn lưới điện ngầm -Tiêu chuẩn thiết kế lưới phân phối và được thực hiện theo quyết định QĐ số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM, trong đó phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Viễn thông, Cấp thoát nước trong việc ngầm hóa đồng bộ các dự án.

- Trong trường hợp tuyến cáp có đi dưới lòng đường hiện hữu, khi thi công hào cáp cần có biện pháp thích hợp để che chắn và không làm sạt lở đường và tái lập lại như hiện trạng ban đầu của đường. Trong quá trình thi công cần có biện pháp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và người tham gia giao thông.

- Đặc điểm kết cấu mương cáp:

Đối với mương cáp trung thế đặt trên vỉa hè: kết cấu hào cáp bao gồm: lớp cát đầm chặt dày 645mm, lớp gạch thẻ làm dấu, băng cảnh báo cáp ngầm, lớp đá 0x4mm dày 200mm, trên cùng lớp bê tông dày 100mm.

- Yêu cầu thiết kế  tái lập mặt đường:

- Tiêu chuẩn thiết:

- Đối với mương cáp đi trên đất trồng cỏ tự nhiên, mặt mương cáp phải được tái lập theo đúng hiện trạng ban đầu.

- Qui cách và kích thước mương cáp theo bản vẽ thiết kế.

- Trình tự thi công mương cáp:

- Cắt 02 mép vỉa hè;

- Đào lớp đất;

- Đệm cát lót ống 5cm;

- Lắp ống bảo vệ cáp ngầm

- Lắp cát mương cáp, đầm chặt k. ≥0,95;

- Trải gạch thẻ làm dấu + băng cảnh báo cáp ngầm;

- Trải lớp vải địa kỹ thuật lót chữ U ngăn cách lớp đá dăm và lớp cát;

- Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, k. ≥0,98;

- Đổ bê tông đá 1x2 M300 dày 10cm.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm điện lực

Dọc theo tuyến đường cáp ngầm phải có các cột mốc định vị cáp ngầm để cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới và định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố…

Các cột mốc định vị cáp ngầm trên hè đường và đường đi:

+ Bao gồm nắp tán và bulông tắc kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên đường đi.

+ Kích thước và quy cách xem bản vẽ kỹ thuật.

+ Cột mốc định vị cáp ngầm được đúc bằng sứ.

+ Bề mặt nắp tán có in chìm dòng chữ “CÁP NGẦM 22KV” và hình mũi tên chỉ hướng cáp. Tuỳ theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp.

Các cột mốc định vị cáp ngầm trên mặt đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng…)

+ Được chế tạo bằng cọc bê tông cốt thép có 4 mặt in chữ chìm hoặc nổi.

+ Kết cấu và kích thước của cọc bê tông cốt thép xem bản vẽ kỹ thuật.

Cáp đi thẳng, dưới lòng đường bê tông nhựa nóng và đường bê tông xi măng: đặt cột mốc cáp như quy định ở mục 1. Cột mốc định vị cáp ngầm được lắp đặt trực tiếp trên mặt đường có cao độ bằng với mặt đường vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và nắp tán phải liền mối, khoảng cách giữa các cột mốc là 20 mét.

Cáp đi thẳng dưới đường làng ( đường đất, rải đá…): đào hố rộng 200x200 x200(mm), đổ bê tông mác 200, giữa có gắn cột mốc định vị cáp ngầm như ở mục 1, khoảng cách giữa các cột mốc là 20 mét.

Cáp đi thẳng, trên đất tự nhiên ( bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đồi, núi, rừng…): Lắp đặt cột mốc định vị cáp ngầm  như quy định ở mục 2. Được chôn sâu 0,5 mét và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên là 0,3 mét.

Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt cột mốc cáp tại vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong của đường cáp, khoảng cách giữa các cột mốc là 1 mét.

Cáp đi cắt ngang đường giao thông phải đặt cột mốc cáp ở giữa tâm đường.

- Băng cảnh báo cáp ngầm:

- Được đặt trên lớp gạch chỉ làm dấu, với chiều rộng 150mm chạy dọc theo suốt chiều dài tuyến cáp.

- Băng cảnh báo cáp ngầm được làm bằng vật liệu nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím.

- Kích thước:

+ Bề rộng: 150 mm

+ Bề dày: 0,05 mm

+ Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 250m

- Màu sắc của băng: Màu vàng hoặc cam.

- Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM”:  độ cao chữ là 15mm

+ “CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”: độ cao chữ là 25mm.

- Màu sắc của các chữ: Màu đen.

- Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người.

- Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người:

+ Màu sắc củ sọ nhân: Màu đen.

+ Màu sắc của dấu hiệu có điện áp: Màu đỏ.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt.

B. Phần đường dây chống sét:

#### 1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

##### 1.1 Lựa chọn dây dẫn:

Trong công trình sử dụng lại cáp TK50mm2.

##### 1.2 Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

- Cách điện cáp trung thế nổi được làm từ hợp chất XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành.

- Sử dụng giáp níu 50/8mm2 để dừng dây trung hoà.

- Sử dụng đà sắt mạ kẽm dài 0,8m; 2,4m và sứ đứng 24kV + ty dùng đỡ đường dây.

##### 1.3 Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Sử dụng kẹp nối rẽ dạng H được bọc cách điện tại các vị trí kéo mới dây chống sét đấu nối từ điểm dừng với dây chống sét hiện hữu.

##### 1.4 Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối đất như sau:

* Đối với hệ thống tiếp địa luồn ngoài thân trụ:

- Tiếp địa được thiết kế thành 01 hệ thống gồm hệ thống tiếp địa cho đường dây chống sét an toàn.

- Sử dụng 01 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m (loại có khớp nối), dây đồng trần 25mm2 và dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm để làm hệ thống tiếp địa cho đường dây chống sét, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 10.

- Sử dụng kẹp nối ép dạng H được bọc cách điện để đấu nối giữa dây đồng trần 25mm2 và dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm.

- Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt.

2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

Do đường dây chống sét đi trên trụ trung thế trồng mới và hiện hữu đã được gia cố bê tông móng trụ, nên không cần giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

## CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

#### 1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

##### Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm:

- Phạm vi cấp điện: huyện Củ Chi, Tp. HCM.

- Cấp điện áp: 22/0,4kV.

- Công suất trạm biến áp: 1x250kVA, 1x400kVA.

- Địa điểm: huyện Củ Chi, Tp. HCM.

##### Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp:

- Sử dụng chống sét van (có nắp chụp) loại 10KA-18KV để bảo vệ quá điện áp đầu vào trạm.

- Tiếp địa tại trạm được thiết kế thành 01 hệ thống bao gồm hệ thống tiếp địa cho LA và MBT, tiếp địa an toàn.

- Sử dụng 6 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m và dây đồng trần 25mm2 để làm hệ thống tiếp địa cho trạm biến áp, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4. Sử dụng dây đồng trần 25mm2 đấu nối từ hệ thống tiếp địa của trạm biến áp đến các điểm nối đất của MBT, dây trung hòa, LA theo từng hệ riêng biệt.

- Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

##### Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp:

- Phía trung thế 22kV:

Sử dụng cầu ngắt chì tự rơi 24kV- 100A với cỡ Fuselink thích hợp làm thiết bị bảo vệ đóng cắt. Bảng Fuselink được thể hiện trong bảng sau:

| Công suất trạm | Số lượng | Fuse line |
| --- | --- | --- |
| 1x250kVA | 3 | 8K |
| 1x400kVA | 3 | 12K |

- Phía hạ thế 0,4kV:

* Đối với trạm công công:

+ Sử dụng tủ phân phối hợp bộ hạ thế gồm 400A, 600A và MCCB250A. (MCCB loại có chỉnh dòng).

##### Đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện:

-	Sử dụng điện kế 3 pha 5-20A 220/380V loại có chức năng đo ghi từ xa để đo đếm thông qua TI hạ thế. TI hạ thế và điện kế được đặt trong tủ điện tổng bằng composite. Số lượng điện kế, TI và tỷ số biến dòng TI được thể hiện ở bảng sau:

Bảng TI hạ thế được chọn theo công suất máy biến áp như sau:

| Công suất | Số lượng TI | Tỷ số TI (A/A) | Số điện kế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1x250kVA | 3 | 400/5 | 1 |
| 1x400kVA | 3 | 600/5 | 1 |

#### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

##### Kiểu trạm: kiểu trạm trụ ghép.

##### Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng

Đính kèm bản vẽ mặt bằng.

##### Giải pháp phần xây dựng ngoài trời

+ Xà: Sử dụng loại xà thép dài 2,4m để dừng lưới trung thế và lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm như FCO, LA.

##### Giải pháp thoát nước, dầu MBA

Máy biến áp sử dụng trong công trình có công suất nhỏ, khối lượng dầu ít nên không xây dựng hệ thống thoát dầu MBA.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

#### Tuyến đường dây hạ thế:

Tuyến đường trục lưới hạ thế chủ yếu sử dụng cáp ABC4x70mm2 và ABC4x95mm2 cho các khu vực tải cao, đông dân cư.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

##### Tính toán, lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:

- Sử dụng cáp ABC4x95mm2.

##### Tính toán, lựa chọn cách điện, phụ kiện:

- Sử dụng kẹp treo, kẹp ngừng cáp để đỡ và dừng cáp.

- Tại các vị trí nhánh rẽ hạ thế, tiến hành dừng 2 mặt tại trụ đấu nối, sử dụng kẹp WR 70-95/70-95 để đấu nối vào nhánh rẽ và quấn băng keo hạ thế để cách điện mối nối.

- Tại các vị trí nối thẳng sử dụng ống nối cáp ABC4x95mm2.

##### Các biện pháp bảo vệ:

- Các lộ ra hạ thế được bảo vệ bởi các MCCB lắp tại trạm.

- Treo các mã thẻ lộ ra hạ thế để đánh dấu, phân biệt các lộ ra.

2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

2.1 Lựa chọn trụ:

- Không có. Dây hạ thế đi hỗn hợp với dây trung thế.

2.2 Giải pháp kết cấu móng:

- Không có.

## CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### 1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

- Căn cứ quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành theo các văn bản sau:

+ Quyết định số 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở cáp xoắn treo hạ thế và phụ kiện;

+ Quyết định số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật liệu cách điện sử dụng cho lưới điện 22 (24) kV;

+ Văn bản số 5854/EVNHCM-KT ngày 23/8/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc Quy cách kỹ thuật FCO 22(24)kV 100A,200A và LBFCO 22(24)kV 200A;

+ Văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không;

+ Căn cứ công văn số 4960/EVNHCMC-KT ngày 28/07/2014 về việc hiệu chỉnh quy định tiêu chuẩn VTTB cơ sở;

+ Văn bản 709/EVNHCMC-KT về việc áp dụng Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện.

+ Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

+ Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Bộ Quy phạm trang bị điện ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương):

Phần I: Quy định chung, số 11 TCN-18-2006.

Phần II: Hệ thống đường dẫn, số 11 TCN-19-2006.

Phần III: Thiết bị phân phối và trạm biến áp, số 11 TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động, số 11 TCN-21-2006.

+ Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 5255/EVN-KHCNMT ngày 07/09/2023 về việc thông báo ban hành Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

#### Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị. (Đính kèm tập chỉ dẫn kỹ thuật công trình).

## CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

## CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

### 1. Quy định chung (cơ sở pháp lý):

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP liên quan đến quy định chi tiết của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 qui định chi tiếc một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của chính phủ qui định về đánh giá về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

+ QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

### 2. Địa điểm thực hiện của dự án:

Dự án được thực hiện xây dựng trên đi bàn khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp, Tp. HCM.

### 3. Quy mô của dự án:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Đổ bê tông móng trụ 14m đơn có lắp neo bê tông: 01 móng;

- Đổ (gia cố) bê tông móng trụ 14m đơn: 02 móng;

- Đổ bê tông móng trụ 14m đôi trụ (TBT): 01 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đơn: 91 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m ghép: 18 móng

- Đổ bê tông móng trụ 16m đôi (TBT): 04 móng

- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đôi: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc: 91 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc: 22 trụ.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.338 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.738m.

- Lắp mới DS 24kV 630A: 09 bộ.

- Tháo dỡ sử dụng lại DS 24kV 630A: 01 bộ.

- Lắp mới LBS 24kV 630A loại có Scada: 03 bộ.

- Lắp mới LA 18kV 10kA: 36 bộ.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 1.137m.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

### 4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

-	Nhiên liệu cho hoạt động: dầu DO chạy máy phát.

-	Hóa chất sử dụng cho hoạt động: Không sử dụng.

-	Sản phẩm của dự án: Hoạt động truyền tải, phân phối điện năng phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho người dân.

### 5. Các tác động xấu đến môi trường:

5.1 Trong quá trình thi công xây dựng:

- Loại và khối lượng nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt: không phát sinh

- Nước thải xây dựng: không phát sinh

- Nước mưa chảy tràn: không phát sinh

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng.

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: sử dụng máy phát nhằm tránh mất điện gây ảnh hưởng đến khách hàng đang sử dụng điện trong khu vực:

| Công suất | Số lượng |
| --- | --- |
| Máy phát 250 kVA | 01 |
| Máy phát 300 kVA | 01 |
| Máy phát 400 kVA | 01 |
| Máy phát 560 kVA | 01 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án: không phát sinh.

Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

| TT | Nhóm CTRCNTT | Khối lượng (kg) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở) | 0 | Không | 0 |
| 2 | Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) | 0 | Không | 0 |
| 3 | Chất thải phải xử lý | 0 | Không | 0 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

| Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg) | Phương pháp xử lý (i) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Không | Không | 0 | Không | Không | 0 |
| Tổng số lượng |  | 0 |  |  | 0 |

  - Trong quá trình hoạt động:

- Loại và khối lượng nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt: không phát sinh

- Nước thải rỉ rác: không phát sinh.

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: không phát sinh.

Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

| TT | Nhóm CTRCNTT | Khối lượng (kg) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở) | 0 | Không | 0 |
| 2 | Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) | 0 | Không | 0 |
| 3 | Chất thải phải xử lý | 0 | Không | 0 |

- Loại và khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: Các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh như: Pin, acquy trong các tủ RMU khối lượng 0,5kg/01 tủ, LBS có chúc năng Scada 0.5kg/01 LBS. Tổng cộng 5,0kg (01 tủ RMU, 09 bộ LBS).

| Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg) | Phương pháp xử lý (i) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH | Khối lượng năm gần nhất (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pin, accquy thải | 16 01 12 | 3,0 | Có |  | 3,0 |
| Tổng số lượng |  | 3,0 |  |  | 3,0 |

### 6. Kết hoạch bảo vệ môi trường:

6.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

- Nước thải từ quá trình rửa xe; Không có.

- Nước thải sinh hoạt: Không có.

- Nước mưa chảy tràn: Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

a. 	Biện pháp giảm thiểu tác động do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

- Xe vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, bùn, đất, chất thải sinh hoạt, thùng xe phủ bạt kín đảm bảo không chảy, rơi vãi vật tư, vật liệu, phế thải khi vận chuyển, phải sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển.

- Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng.

b. 	Biện pháp giảm thiểu bụi do hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu

- Khu vực công trường xây dựng có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công ở mức tối đa.

- Xung quanh công trường, khu tập kết vật liệu, khu vực đóng cọc được che chắn tạm.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân được trang bị BHLĐ để hạn chế bụi.

- Ban quản lý bố trí thời gian vận chuyển vật liệu, thiết bị và tiếp nhận VLXD thích hợp theo quy định của TP.HCM, không hoạt động vào giờ cao điểm.

c. 	Biện pháp giảm thiểu bụi do quá trình đào tái lập và thi công xây dựng

Những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí sau đây được đề nghị:

- Che chắn toàn bộ công trình xây dựng, thi công đến đâu tiến hành che chắn đến đó bằng vải bạt, lưới.

- Sử dụng hệ lưới bằng sợi HDPE bao quanh toàn bộ công trình, giúp che chắn bụi phát sinh trong quá trình thi công.

d. 	Biện pháp giảm thiểu khí thải từ phương tiện thi công

Để giảm thiểu tác động của khí thải từ các phương tiện thi công chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Nhiên liệu sử dụng cho các máy móc thiết bị phải phù hợp với động cơ thiết kế.

- Các máy móc phương tiện phải thường xuyên được kiểm tra, bôi trơn dầu mỡ.

- Điều phối xe tải và các máy móc thi công hợp lý, không hoạt động tập trung, và đồng thời để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một thời điểm và cùng 01 vị trí.

- Các phương tiện sử dụng trong thi công xây dựng phải đạt tiêu chuẩn của Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải.

e. 	Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình thi công.

Để hạn chế các tác động xấu có thể xảy ra trong quá trình thi công các biện pháp sẽ được áp dụng như sau:

- Bố trí các biển báo hiệu công trường cho người qua lại đề phòng.

- Thùng xe vận chuyển có đáy kín, thùng xe có đủ cả 4 bên và giữ sạch sẽ

- Cần có bạt che phủ khi gặp trời gió mạnh hoặc trời mưa.

- Thực hiện bằng máy chuyên dụng.

- Khu vực đun, chứa nhựa đường phải có mái che.

- Kiểm tra đảm bảo nhựa không rò rỉ chảy tràn ra môi trường.

- Trang bị BHLĐ cho công nhân: mũ, khẩu trang, găng tay, ủng….

- Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): bố trí 4 thùng rác 120L đưa về khu tập kết dự kiến được đặt tại cổng ra vào dự án với diện tích khoảng 10m2, tần suất thu gom là 1 lần/ngày.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): không có

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn xây dựng phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):

- Các loại chất thải rắn phát sinh được chứa trong kho chứa tạm thời, khu vực có mái che và gờ bao xung quanh, có diện tích 8m², tần suất thu gom 01 tuần/lần.

- Phương án xử lý đất đào: Đất đào từ quá trình thi công mương cáp sẽ được đưa lên các xe tải và chở ra khỏi khuôn viên dự án.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

6.2. Trong giai đoạn hoạt động của dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Không có.

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): không có.

Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): Pin, acquy trong các tủ RMU khối lượng 0,5kg/01 tủ, LBS có chúc năng Scada 0.5kg/01 LBS. Tổng cộng 5,5kg (01 tủ RMU, 9 bộ LBS). Công ty Điện lực theo dõi, lưu kho Điện lực và bàn giao cho đơn vị có chức năng chuyên xử lý chất thải để xử lý theo quy định.

7. Cam kết:

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

- Cam kết đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này.

## CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

#### Phương thức quản lý dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Củ Chi.

- Nguồn vốn: ĐTXD năm 2025.

- Đơn vị thay mặt chủ đầu tư làm quản lý: phòng kế hoạch vật tư - Công ty Điện lực Củ Chi.

- Đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ tư vấn khảo sát thiết kế: Công ty TNHH XDCT Điện TM Bình Minh.

- Công ty Điện lực Củ Chi có trách nhiệm:

+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT, hồ sơ mời thầu cho công trình.

+ Xem xét trình Chủ đầu tư phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập.

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư.

+ Phối hợp với địa phương có ảnh hưởng của tuyến đường dây, vị trí TBA, tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng.

+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình.

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành.

+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ.

- Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ:

+ Lập hồ sơ BCKT-KT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành.

#### Kế hoạch đấu thầu:

- Công ty Điện lực Củ Chi tổ chức thực hiện công tác đấu thầu và trình duyệt theo phân cấp ủy quyền.

+ Các gói thầu mua sắm vật tư: Công ty Điện lực Củ Chi căn cứ theo tình hình thực tế về nguồn cung cấp vật tư thiết bị, thị trường để phân chia gói thầu.

+ Gói thầu giám sát thi công: lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

#### Tiên độ thực hiện:

#### - Dự kiến trong Quý IV năm 2025.

## CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### Kết luận:

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên có thể thấy rằng việc xây dựng công trình: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định cho sự phát triển của huyện Củ Chi, Tp. HCM cũng như các khu vực lân cận.

- Kết luận và đề xuất kết quả:

Theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong bảng đánh giá hiệu quả đầu tư, việc đầu tư dự án là hoàn toàn khả thi, về mặt tài chính - kinh tế khi thực hiện đầu tư.

- Đối với UBND:

Công trình đem lại cho địa phương nhiều lợi ích: kinh tế - lợi ích xã hội rất lớn khi dự án hoàn thành, đề nghị địa phương hỗ trợ mặt pháp lý để thực hiện dự án.

- Đối với chủ đầu tư:

+ Đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các khách hàng thuộc huyện Củ Chi, Tp. HCM.

+ Dự án có tính khả thi về mặt tài chính và kinh tế, cung cấp đủ phụ tải cho doanh nghiệp, khai thác trạm trung gian, phù hợp chủ trương thành Phố, đề nghị cho thực hiện dự án.

#### Kiến nghị:

- Từ các kết luận trên nên kiến nghị đầu tư dự án.

## CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ (NẾU CÓ)

# TẬP I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

- Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý dự án hoạt động xây dựng;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

- Căn cứ Văn bản số 3791/ EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty điện lực TP.HCM về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

- Quyết định số 2631/QĐ-EVNHCMC ngày 29/9/2015 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về định mức cho công tác thí nghiệm do Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM thực hiện cho các đơn vị nôi bộ (thử nghiệm PD Test cáp ngầm);

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành.

- Căn cứ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành;

- Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND TP Hồ Chí Minh về công bố đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KTXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Thông báo số 2300/TB-SXD-KT&VLXD ngày 06/6/2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2025;

- Căn cứ Hợp đồng số 2041/2025/HĐ-PCCCh-BM ngày 30/6/2025 giữa Công ty Điện lực Củ Chi và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Điện Thương mại Bình Minh về việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho dự án “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1345/PA-PCCCh ngày 31/10/2024 của Công ty Điện lực Củ Chi công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ tờ trình số 468/TTr-KT&AT ngày 15/04/2025 của Công ty Điện lực Củ Chi về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế cho công trình “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012”;

- Căn cứ hồ sơ BCKS của công trình đã được Chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu.

## CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

#### Đặc điểm kỹ thuật công trình:

- Dự án: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” nhằm:

- Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế dọc Quốc lộ 22kV bên phải từ khu vực đường Giáp Hải đi lên đường Ba Sa.

- Xử lý toàn bộ lưới nổi trung, hạ thế băng đường Quốc lộ 22 từ khu vực đường Giáp Hải đến đường Ba Sa.

- Đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động hóa lưới điện trung thế của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như:

+ Chuyển tải các phân đoạn trung thế dưới 5 phút và số khách hàng mất điện sau khi chuyển tải < 1.500 khách hàng.

+ Số khách hàng: 1.000 – 1.500 khách hàng / phân đoạn.

+ Dòng tải vận hành: 50 – 70A / phân đoạn.

+ Chiều dài trục chính: 1-2 km / phân đoạn.

- Ngầm lưới điện khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Củ Chi (mới), tạo mỹ quan, thông thoáng cho cổng bệnh viện.

- Đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, loại bỏ nguy cơ đứt dây rơi xuống đất tại những giao lộ đông người, phương tiện đi lại trong khu vực phạm vi công trình.

- Hạn chế sét đánh trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành lưới điện tại các khu vực có mật độ sét cao và thưa dân cư.

- Nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện các khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp cũng như tăng cường giải pháp chuyển tải đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

- Góp phần ổn định an ninh, chính trị và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi.

#### Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện, do đường dây và trạm biến áp đi dọc theo đường giao thông hiện hữu.

Công trình thi công chủ yếu trên đường giao thông hiện hữu, mật độ xe cộ qua lại tương đối đông nên sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thi công và giao thông đi lại trên phạm vi thi công công trình.

#### Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:

2.3.1 Địa chất:

Cấu tạo địa chất:

- Bên dưới là lớp sét màu xám nâu, xám xanh, đất ít ẩm trạng thái thái cứng;

- Phủ bất chỉnh hợp lên trên là các lớp: cát hạt bụi đến hạt thô trạng thái xốp đến chặt vừa, á cát trạng thái dẻo, á sét trạng thái dẻo mềm đến cứng, sét trạng thái nửa cứng đến cứng;

- Trên cùng là các lớp đất đắp: cát hạt mịn, á sét, á sét sỏi sạn.

- Điều kiện địa chất động lực

Khu vực công trình có điều kiện địa chất động lực tương đối ổn định, chỉ lưu ý hiện tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho thi công.

- Điện trở suất của đất:

Lớn nhất:              30,0 .m

Trung bình:           25,0 .m

Nhỏ nhất:              18,3 .m

2.3.2. Khí tượng thủy văn:

Huyện Củ Chi có hệ thống sông, kênh, rạch khá đa dạng, với những đặc điểm chính:

- Sông Sài Gòn chịu chế độ ảnh hưởng dao động bán nhật triều, với mực nước triều bình quân thấp nhất là 1,2m và cao nhất là 2,0m.

- Các hệ thống kênh rạch tự nhiên khác, đa số chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ hủy văn của sông Sài Gòn như Rạch Tra, Rạch Sơn, Bến Mương … Riêng chỉ có kênh Thầy Cai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Vàm Cỏ Đông.

- Nhìn chung hệ thống sông, kênh, rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn của huyện và nét nổi bậc của dòng chảy và sự xâm nhập của thủy triều.

(Theo http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/pages/dieu-kien-tu-nhien.aspx)

#### Khối lượng công tác chủ yếu:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Gia cố bê tông móng trụ BTLT 14m đơn: 02 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn + đổ bê tông: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đôi (trụ trạm)+ đổ bê tông: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc + đổ bê tông: 89 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc + đổ bê tông: 19 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc (trụ trạm) + đổ bê tông: 04 trụ.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.330 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.712m.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 937m.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

#### Tổ chức công trường:

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực cho hợp lý để phối hợp thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 05 đội thi công, mỗi đội gồm 15 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 75 người.

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

+ Xe cầu.

+ Kìm ép thuỷ lực.

+ Bệ đặt bành cáp

+ Buly, tời, kích để kéo dây,cuốc, xẻn, xà ben,…

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

#### Kho bãi lán trại:

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường.Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

- Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện.

- Kho hở để gia công cốt thép, ván khuôn

- Bãi chứa sắt thép, trụ điện,..

#### Đường tạm thi công:

Công trình thi công chủ yếu dọc theo tuyến đường giao thông hiện hữu nên không làm đường tạm để phục vụ thi công.

#### Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

- Nguồn cung cấp vật tư : khai thác nguồn vật tư trong nước, tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A cấp hoặc B cấp nhưng phải đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong phương án kỹ thuật và qui định của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- Điểm tập kết vật tư, thiết bị là kho của Tổng Công ty Điện Lực Tp.HCM

- Vận chuyển vật tư thiết bị, sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở.

- Vật liệu xây dựng đổ bêtông tại chỗ gồm: tái lập mương cáp, đổ bê tông móng.

#### Công tác vận chuyển đường dài:

- Do công trình thi công tại xã Phước Hiệp, Phước Thạnh nên tạm tính 30km cho việc vận chuyển từ kho Điện lực đến kho của đơn vị thi công và từ kho đơn vị thi công đến công trường.

Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

#### Vận chuyển thủ công:

- Từ kho của đơn vị thi công tập kết tại công trường đến vị trí thi công lắp đặt tạm tính trong phạm vi 10km. Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển bằng thủ công và thủ công kết hợp cơ giới.

#### Điện, nước phục vụ thi công:

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công và nước sinh hoạt có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

## CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

#### Biện pháp chung:

-  Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công của công trình: kết hợp giữa thủ công và cơ giới.

-  Công tác chuẩn bị: Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công :

+ Xe cẩu, máy hàn

+ Xe tải

+ Buly, tời

+ Kích để kéo dây

+ Trang bị dụng cụ cá nhân đầy đủ

#### Thi công mương cáp, móng trụ:

- Thi công đào, tái lập lại trụ: Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

-  Thi công gia cố móng trụ: Thi công bằng thủ công.

- Thi công đào, tái lập mương cáp: Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

#### 4.3. Lắp dựng trụ, kết cấu kim loại:

-  Sử dụng trụ trung thế BTLT 14m; 16m.

-  Thi công lắp dựng trụ: Thi công bằng máy thi công kết hợp với thủ công.

#### 4.4. Lắp cách điện, phụ kiện:

- Toàn bộ cách điện được lắp trên trụ sau khi đã lắp hoàn tất các bộ đà, sứ đứng, sứ treo và lắp kẹp; Thi công bằng thủ công.

#### 4.5. Rải dây, căng dây:

-  Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi thi công từ 20-25m, kiểm tra đưa cuộn dây lên giá đỡ, rải cáp mồi dọc tuyến, kéo dây vào puly ép nối và dây, căng dây lấy dấu, lấy độ võng bắt dây vào khoá đỡ, ép khoá lèo, khoá néo, lắp khung định vị, hoàn chỉnh.

#### 4.6. Lắp đặt thiết bị điện:

- Vận chuyển vật tư, thiết bị từ nơi mua đến hiện trường.

- Sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở cự ly vận chuyển từ kho ra công trường để thi công.

- Đơn vị thi công phải kiểm tra vật tư thiết bị trước khi thi công. Thi công lắp thiết bị bằng thủ công kết hợp cơ giới.

- Sử dụng xe cẩu chuyên dụng đưa thiết bị lên đầu trụ đến vị trí lắp đặt đúng theo thiết kế được duyệt. Tiến hành cố định thiết bị lên trụ và đấu nối thiết bọ với tuyến cáp ngầm hoặc dây trung thế nổi.

## CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Bảng dự kiến tiến độ thi công công trình:

Thời gian dự kiến khởi công đến hoàn thành trong vòng 75 ngày, trong đó:

+ Tập kết vật tư thiết bị: 07 ngày.

+ Thi công trồng trụ, kéo dây dẫn, lắp vật tư, thiết bị, đấu nối hoàn chỉnh: 68 ngày.

## CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

#### Biểu đồ nhân lực:

Bảng số nhân công cần để thi công:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Số công thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 95 |
| 1 | Gia cố đổ bê tông móng trụ 14m đơn | Vị trí | 2 | 25 |
| 2 | Đào móng, trồng trụ BTLT 14m đơn + đổ bê tông móng trụ | Vị trí | 1 |  |
| 3 | Đào móng, trồng trụ BTLT 14m đôi + đổ bê tông móng trụ | Vị trí | 1 |  |
| 4 | Đào móng, trồng trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc + đổ bê tông móng trụ | Vị trí | 91 |  |
| 5 | Đào móng, trồng trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc + đổ bê tông móng trụ | Vị trí | 18 |  |
| 6 | Kéo dây ABC4x95mm2 (đơn tuyến). | Mét | 1.137 | 45 |
| 7 | Kéo dây TK50mm2 (đơn tuyến). | Mét | 3.738 |  |
| 8 | Kéo dây 3ACV240mm2+AC120mm2 (đơn tuyến). | Mét | 4.338 |  |
| 9 | Thi công lắp mới trạm 1x250kVA. | Trạm | 1 | 25 |
|  | Thi công lắp mới trạm 1x400kVA. |  | 1 |  |
|  | Thi công cải tạo trạm 1x250kVA. |  | 1 |  |
|  | Thi công cải tạo trạm 3x100kVA. |  | 1 |  |
|  | Thi công cải tạo trạm 1x400kVA. |  | 1 |  |
|  | Thi công cải tạo trạm 1x560kVA. |  | 1 |  |

6.2 Bảng dự trù phương tiện, xe máy thi công:

Dựa trên khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

Tổng số công nhân thi công công trình là: 95 công nhân, trong đó:

* Thi công không điện: 95 công nhân, tổ chức thi công trong 68 ngày:

+ Chuẩn bị mặt bằng, trồng trụ, đổ (gia cố) bê tông móng trụ, lắp đà, lắp sứ, kéo dây, . . .

+ Lắp MBT, FCO, LA.

* Bảng đăng ký thi công cần cắt điện + kết hợp chạy máy phát hoặc live line:

| Stt | Tên trụ/trạm | Nội dung công tác | Vị trí công tác | Thi công hotline | Cắt điện + kết hợp chạy máy phát điện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tại trụ ST/QL22 525L | - Tháo sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 525L | tại trụ số ST/QL22 525L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 2 | Tại trụ ST/QL22 512L | - Tháo 03 FCO, xà, sứ và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 512L | tại trụ số ST/QL22 512L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 3 | Trạm Phước Hiệp 22 | - Tháo 03 LA, trồng trụ, lắp sứ đứng, sứ treo, kẹp quai, kẹp hotline, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 128L | tại trụ số ST/PVKH 128L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). | Kết hợp chạy máy phát điện 300kVA | 8 giờ |
| 4 | Tại trụ ST/QL22 500L | - Tháo 03 FCO, xà, sứ và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 500L | tại trụ số ST/QL22 500L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 5 | Tại trụ ST/QL22 478L-479L | - Tháo 03 FCO, xà, sứ và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 478L-479L | tại trụ số ST/QL22 478L-479L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 6 | Tại trụ ST/QL22 460L | - Tháo 03 FCO, xà, sứ và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 460L | tại trụ số ST/QL22 460L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 7 | Tại trụ ST/QL22 441L | - Tháo 03 FCO, xà, sứ và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 441L | tại trụ số ST/QL22 441L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 8 | Trạm Củ Chi 5 | - Trồng trụ, lắp sứ đứng, sứ treo, kẹp quai, kẹp hotline, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 185LA-185LB | tại trụ số ST/PVKH 185LA-185LB (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). | Kết hợp chạy máy phát điện 250kVA | 8 giờ |
| 9 | Tại trụ ST/QL22 431L | - Tháo sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 431L | tại trụ số ST/QL22 431L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 10 | Tại trụ ST/QL22 429L | - Lắp DS, LA, Tháo lắp xà, sứ đứng, sứ treo, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/QL22 429L | tại trụ số ST/QL22 429L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 11 | Tại trụ ST/QL22 421L | - Tháo sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 421L | tại trụ số ST/QL22 421L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 12 | Tại trụ ST/QL22 417L | - Tháo xà, sứ đứng, sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 417L | tại trụ số ST/QL22 417L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 13 | Tại trụ ST/PVKH 03LA-203LB | - Thay xà, sứ đứng, sứ treo và cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 03LA-203LB | tại trụ số ST/PVKH 03LA-203LB (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 14 | Tại trụ ST/QL22 409L-410L | - Tháo xà, sứ đứng, sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 409L-410L | tại trụ số ST/QL22 409L-410L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 15 | Tại trụ ST/PVKH 208LA-208LB | - Tháo DS, Lắp xà, sứ đứng, sứ treo và cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 208LA-208LB | tại trụ số ST/PVKH 208LA-208LB (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 16 | Tại trụ ST/QL22 404L | - Tháo xà, sứ đứng, sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 404L | tại trụ số ST/QL22 404L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 17 | Tại trụ ST/PVKH 212LA-212LB | - Trồng trụ, Lắp xà, sứ đứng, sứ treo và cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 212LA-212LB | tại trụ số ST/PVKH 212LA-212LB (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 18 | Tại trụ ST/QL22 400L | - Tháo FCO, xà, sứ đứng, sứ treo và dây trung thế băng đường | Tại trụ số ST/QL22 400L | tại trụ số ST/QL22 400L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 19 | Tại trụ ST/PVKH 218L | - Lắp DS, LA, Tháo lắp xà, sứ đứng, sứ treo, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/QL22 218L | tại trụ số ST/QL22 218L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 20 | Tại trụ ST/PVKH 220LA-220LB | - Lắp xà, sứ đứng, sứ treo và cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 220LA-220LB | tại trụ số ST/PVKH 220LA-220LB (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 21 | Tại trụ ST/QL22 395L-396L | - Trồng trụ, Lắp DS, LA, Tháo lắp xà, sứ đứng, sứ treo, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/QL22 395L-396L | tại trụ số ST/QL22 395L-396L (xem bảng phân bố trung thế kéo mới). |  |  |
| 22 | Trạm Bàu Tre 4A | - Lắp sứ đứng, sứ treo, kẹp quai, kẹp hotline, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/PVKH 217LA-217LB |  | Chạy máy phát điện 400kVA | 8 giờ |
| 23 | Trạm Tân An Hội 69 | - Trồng trụ, xà, sứ đứng, sứ treo, kẹp quai, kẹp hotline, kẹp nối ép, quấn băng keo trung thế, cố định dây dẫn | Tại trụ số ST/QL22 395L-396L/1 |  | Chạy máy phát điện 560kVA | 8 giờ |

#### Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công:

- Dự kiến sử dụng xe bán tải kết hợp cẩu 3 tấn để bóc lên, xếp xuống, vận chuyển vật tư thiết bị, lắp trụ,kéo cáp,…

- Sử dụng máy trộn bêtông, máy cắt, máy đầm,…để làm phương tiện thi công đào, lắp mương cáp, xây móng trụ,..

- Các thiết bị cần thiết khác (kèm ép thủy lực, búa, kèm, boly, mỏ lếch, xẻng..).

Thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới.

## CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

* Thi công phần chuyên điện:

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch chi tiết, tiến độ thi công theo từng ngày và đăng ký trước với Công ty Điện lực Củ Chi.

- Đối với trường hợp cắt điện đường dây trung thế biện pháp an toàn là: Phải được người của Công ty Điện lực Củ Chi trực tiếp thao tác cắt điện và làm biện pháp an toàn đường dây cùng chỉ dẫn các điểm còn chưa an toàn, thông báo cho giám sát thi công biết.

- Sau khi Công ty Điện lực Củ Chi cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan tới lưới điện.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực Củ Chi, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công việc nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải đi làm lại nhiều lần.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Khi thi công (kéo cáp ngầm trung thế, làm đầu cáp, nối cáp, trồng trụ, lắp đặt thiết bị trên trụ,…) ở các khu vực dân cư, băng đường... thì phải đặt rào chắn xung quanh, lắp biển báo, đèn báo hiệu, có người hướng dẫn giao thông.

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, giầy, găn tay,…).

- Sau khi thi công xong, đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện lực khu vực xin trả điện.

* Thi công không chuyên điện:

- Đơn vị thi công phải tiến hành đào thăm dò hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin,..) trước khi thực hiện đào mương cáp, móng trụ,..

- Trong quá trình đào, lắp đặt ống, tái lập, đào móng tủ, móng trụ,..phải có rào chắn xung quanh, có biển báo, có đèn báo hiệu, có người hướng dẫn giao thông,..

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Công nhân phải có trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành (như mũ, áo, giầy, găn tay,…).