# TẬP 1-3: CHỈ DẪN KỸ THUẬT

## I. Mô tả công việc:

- Dự án: “Phát triển lưới điện dọc Quốc Lộ 22 khu vực xã Tân An Hội, Phước Hiệp năm 2026; MCT: F05F05F05.LT0M.25012” nhằm:

+ Để cung cấp điện cho các khách hàng thuộc khu vực xã Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ, Hòa Phú, Trung An, Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, Tp. HCM.

II. Quy mô công trình:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x240mm2 bọc 24kV, chiều dài đơn tuyến 176 mét.

- Gia cố bê tông móng trụ BTLT 14m đơn: 02 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đơn + đổ bê tông: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 14m đôi (trụ trạm)+ đổ bê tông: 01 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đơn loại 2 khúc + đổ bê tông: 89 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc + đổ bê tông: 19 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 16m đôi loại 2 khúc (trụ trạm) + đổ bê tông: 04 trụ.

- Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240mm2 bọc 24kV + AC120mm2, đơn tuyến 4.330 mét.

- Kéo mới dây chống sét TK50mm2 đơn tuyến dài: 3.712m.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Lắp mới 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x250kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x400kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 1x560kVA.

- Di dời cải tạo 01 trạm biến thế 3x100kVA.

- Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC 4*95mm2 đơn tuyến dài: 937m.

- Khoan robot băng đường QL22 (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 128,0 mét.

III. Yêu cầu chung:

Vị trí tuyến TBT XDM phải đảm bảo khoảng cách an toàn dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành cũng như bảo trì sữa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn điện. Chọn hướng tuyến sao cho việc bố trí các tuyến dây đi dễ dàng, thuận lợi cho việc thi công cũng như bảo trì sữa chữa sau này. Không gây trở ngại giao thông, không gây ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhân dân.Vật tư thiết bị phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện.

IV. Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng:

Các tiêu huẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các Quyết định sau:

+ Quyết định số 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở cáp xoắn treo hạ thế và phụ kiện;

+ Quyết định số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/06/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật cách điện sử dụng cho lưới điện 22(24) KV;

+ “Tiêu chuẩn thiết kế đà đà 1,2m, 2m và đà 2,4m” theo quyết định số 3411/EVNHCMC-KT ngày 14/05/2012 do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ban hành.

+ Căn cứ văn bản số 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/06/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện hạ thế sử dụng cáp ABC, lắp đặt thiết bị hiệu chỉnh hệ số công suất, trạm phòng và lưới điện trung thế;

+ Căn cứ công văn số 635/EVNHCMC-QLĐT ngày 28/01/2013 của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc hướng dẫn kết cấu tái lập mặt đường đối với các công trình ngầm và lắp đặt trụ điện, trạm biến áp điện lực, trụ viễn thông và trụ quảng cáo trên đất đường bộ;

+ Văn bản số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc áp dụng các Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện theo Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017;

+ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

+ Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

+ Căn cứ Văn bản số 3791/ EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng công ty điện lực TP.HCM về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

+ Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ văn bản số 5255/EVN-KHCNMT ngày 07/09/2023 về việc thông báo ban hành Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

Các tiêu chuẩn , quy phạm quản lý chất lượng, được áp dụng như sau:

+ Về quản lý chất lượng công trình:

- TCVN 5951-1991: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng.

- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Quy phạm thi công và nghiệm thu (TCVN 4091-1985):

+ Về thi công phần móng:

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu.

- TCVN 5574-2012: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép.

- TCVN  6260-2009: Xi măng póoc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCXDVN 4506-2012: Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCXDVN 8826-2011: Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 10303-2014:  Bê tông kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén.

- TCVN 4085-2011:  kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4447-2012:  công tác đất - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9115:2012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9361-2012:  Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 1765-1975: Thép cacbon kết cấu thông thường – Mác thép yêu cầu kỹ thuật.

+ Về chế tạo và lắp cột điện:

- TCXD 170-2007: Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật.

- TCXDVN 338-2005: kết cấu thép.

+ Về lắp ráp dây dẫn, cách điện và phụ kiện.

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về hệ thống đường dẫn điện;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về trang bị phân phối và trạm biến áp;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về Bảo vệ và tự động.

- QCVN QTĐ-7: 2009/BCT thi công các công trình điện.

- TCVN 8090-2009 (IEC 62219-2002): Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TCVN 8097-1-2010 (IEC60099-1;1999): Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng điện trở phi tuyến loại có rảnh.

- IEC 60282-1 high-voltage fuses-part1: expulsion fuses.

V. Các từ ngữ trong chỉ dẫn kỹ thuật cần giải thích:

- Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

- Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, trong đó thể hiện kích thước thực tế của công trình.

- Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư, xây dựng công trình gồm: Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, báo cáo khảo sát xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình và tài liệu khác cần được lưu lại sau khi đưa công trình vào sử dụng.

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là các thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính cảu vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình xây dựng nhất định.

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu điện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các thí nghiệm khác.

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, tính toán, đánh giá bằng chuyên môn về chất lượng công trình.

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng và các kiểm định khác.

- Giám định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này.

VI. Các yêu cầu chung để đảm bảo chất lượng về nguồn cung cấp vật liệu, thiết bị, chất lượng vật liệu, sự kiểm soát của nhà thầu thi công xây dựng; Cam kết của nhà thầu trong việc xử lý vật liệu, thiết bị không đảm bảo chất lượng:

Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được các yêu cầu của bên A, phải thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà Nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác liên quan, trên cơ sở áp dụng theo Luật xây dựng.

Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư chấp thuận), phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của Nhà Nước có liên quan; nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp có nguồn gốc, xuất xứ như dự toán báo giá của Nhà thầu.

VII. Yêu cầu về vật tư, vật liệu và thiết bị:

(Xem phần thông số kỹ thuật trang 10)

VIII. Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật:

+ Kiểm tra biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình;

+ Khi triển khai thi công công trình theo đúng thiết kế được duyệt, nếu hạng mục công việc nào thực hiện không đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 14 của Chính Phủ hay không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì tư vấn giám sát báo cho tư vấn thiết kế công trình và Bên A xem xét giải quyết mới tiếp tục thi công.

+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát cảu Bên A và báo kết quả thi công theo mẫu.

+ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị Bên A điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

+  Phối hợp với Bên A tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

+ Phối hợp với Bên A và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

IX. Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, thiết bị theo các thông số kỹ thuật:

Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận dối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;

+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì tư vấn giám sát báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

X. Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng.

Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư để nghiệm thu công trình không sớm hơn 03 (ba) ngày trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Nếu công trình được chia thành các hạng mục, Nhà thầu có thể đề nghị nghiệm thu theo hạng mục.

Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành theo Hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Nhà thầu phài có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình.

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do và nêu cụ thể những cong việc mà Nhà thầu phải làm để hoàn thành công trình.

Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra.

Thời hạn bảo hành: 12 tháng được tính từ ngày nhà thầu thi công xây dựng bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

Trường hợp Bên B không đáp ứng được bảo hành công trình thì Bên A, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình;

Bên B phải tổ chức sửa chữa, khắc phục công trình ngay sau khi có yêu cầu của Bên A, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và chịu mọi phí tổn.

XI. Trình tự kiểm tra, nghiệm thu trong đó có tiêu chí nghiệm thu, sai số cho phép:

Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng, khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định nêu trên.

Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế ( kể cả phần sửa đổi được Chủ dầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao…

Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm:

+ Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát gói thầu.

+ Đại diện nhà thầu.

- Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành ( Theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước).

+ Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu…

Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải:

+ Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trường hợp không sửa chữa được sai sót:

+ Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và các thông báo cho Nhà thầu biết về ngày này.

+ Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư bị mất toàn bộ lợi ích từ công trình hay phần lớn công trình không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp đồng Nhà thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư.

+ Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trình thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

XII. Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng thanh toán:

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công; bản vẽ hoàn công phải được cập nhật theo hệ tọa độ và độ cao VN 2000.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

+ Tính toán và xác nhận khối lượng thi công xây dựng mà Nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán hợp đồng.

+ Xem xét, xử lý khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán công trình được duyệt để chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

## CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

- Căn cứ quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ban hành theo các văn bản sau:

+ Quyết định số 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở cáp xoắn treo hạ thế và phụ kiện;

+ Quyết định số 4206/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013: của Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật liệu cách điện sử dụng cho lưới điện 22 (24) kV;

+ Văn bản số 5854/EVNHCM-KT ngày 23/8/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc Quy cách kỹ thuật FCO 22(24)kV 100A,200A và LBFCO 22(24)kV 200A;

+ Văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Công văn 4080/EVNHCMC-KT ngày 23/6/2014 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí lưới điện phân phối trên không;

+ Căn cứ công văn số 4960/EVNHCMC-KT ngày 28/07/2014 về việc hiệu chỉnh quy định tiêu chuẩn VTTB cơ sở;

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-VT ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình đầu tư xây dựng;

+ Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, máy cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, chì ống và máy cắt hạ thế;

+ Bộ Quy phạm trang bị điện ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương):

Phần I: Quy định chung, số 11 TCN-18-2006.

Phần II: Hệ thống đường dẫn, số 11 TCN-19-2006.

Phần III: Thiết bị phân phối và trạm biến áp, số 11 TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động, số 11 TCN-21-2006.

1.2 Danh sách thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị trong công trình:

      - Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc M25_b24kV.

      - Thông số kỹ thuật cáp đồng trần M25.

      - Thông số kỹ thuật sứ đứng.

      - Thông số kỹ thuật đà sắt.

      - Thông số kỹ thuật thanh chống.

      - Thông số kỹ thuật trụ BTLT.

      - Thông số kỹ thuật sứ treo.

      - Thông số kỹ thuật cáp nhôm lõi thép bọc cách điện VXAs240mm2.

      - Thông số kỹ thuật cáp nhôm lõi thép trần AC120mm2.

      - Thông số kỹ thuật dây cáp thép mạ kẽm TK50 mm2.

      - Thông số kỹ thuật cáp ABC4x95mm2.

      - Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC.

      - Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC.

      - Thông số kỹ thuật ống nối cáp ABC.

      - Thông số kỹ thuật máy biến thế.

      - Thông số kỹ thuật FCO.

      - Thông số kỹ thuật LA.

      - Thông số kỹ thuật chì trung thế.

      - Thông số kỹ thuật kẹp nối rẽ dạng H.

      - Thông số kỹ thuật giáp níu.

      - Thông số kỹ thuật giáp buộc.

      - Thông số kỹ thuật bộ đà trạm ngồi.

      - Thông số kỹ thuật tủ điện hạ thế hợp bộ.

      - Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế 240,300mm2.

      - Thông số kỹ thuật cọc tiếp địa.

      - Thông số kỹ thuật 12x40, 16x250, 16x300, 16x500.

      - Thông số kỹ thuật boulon ven răng 2 đầu 16x300, 16x600, 16x700, 16x800.

- Thông số kỹ thuật cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2 loại chống thấm nước có màn chắn bằng đồng:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV loại 3 lõi, chống thấm nước, màn chắn băng đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

II. THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

III. YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Chiều dài cáp tham khảo:

+ cáp 3x50: 500m

+ cáp 3x240: 250m.

IV. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Người mua có thể quy định cụ thể vật liệu chống thấm nước.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt;  ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+  Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

IV. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUÂT:

| TT | Hạng mục |  |  |  | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  | 45oC |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  | 0oC |  |  |  |
|  | Khí hậu |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển |  |  |  | Đến 1000 m |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  |  |  | 3 pha 4 dây |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  |  |  | Nối đất trực tiếp |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cấu trúc cáp Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chất độn |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong (inner covering). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách (separation sheath). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp tham khảo: + cáp 3x50: 500m + cáp 3x240: 250m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành (m) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Đồng 6 34 |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Đồng 0,387 0,0754 |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính ruột dẫn điện[mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong điều kiện làm việc bình thường và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | - Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện (mm) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường ngoài lớp màn chắn lõi [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Danh nghĩa (tn) đối với cáp 12,7/22kV: |  |  |  | 5,5 mm |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  | 12,7 kV (Uo)/22 kV |  |  |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống |  |  |  | 24 kV |  |  |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 05 pC |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 10 pC |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 3,5Uo trong 05 phút |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 4Uo trong 04 giờ |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  |  |  | 125 kV |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: |  |  |  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
|  | Polyetylen khâu mạch (XLPE) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Cao su etylen propylen (EPR) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của cách điện |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn bán dẫn của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn kim loại của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong và chất độn: |  |  |  | Nhà thầu trình bày cụ thể có lớp bọc bên trong hay sử dụng lớp bọc phân cách thay cho lớp bọc bên trong như quy định tại mục 6. lớp bọc phân cách, khoản b “Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong”. |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm chất độn |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  | Nhỏ hơn và bằng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 mm |  | 1,0 mm |  |  |  |
|  | 25 mm |  | 35 mm |  | 1,2 mm |  |  |  |
|  | 35 mm |  | 45 mm |  | 1,4 mm |  |  |  |
|  | 45 mm |  | 60 mm |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  | 80 mm |  | 1,8 mm |  |  |  |
|  | 80 mm |  |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi của cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: |  |  |  | PVC |  |  |  |
|  | - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đường kính dưới lớp áo giáp đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Kích thước danh nghĩa của dây: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dây tròn làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  |  | 0,8 mm |  |  |  |
|  | 10 mm | 15 mm |  |  | 1,25 mm |  |  |  |
|  | 15 mm | 25 mm |  |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 25 mm | 35 mm |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | 35 mm | 60 mm |  |  | 2,5 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  |  |  | 3,15 mm |  |  |  |
|  | Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng dải băng kép: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  |  |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  |  | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0,2 | 0,5 |  |  |
|  | 30 |  |  | 70 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng thép: |  |  |  | 0,2 - 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm |  |  |  | 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày của dải băng làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đánh dấu chiều dài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |

VI. CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

Thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- QCVN QTĐ-5: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành về việc Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về Quy định hệ thống điện phân phối; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- IEC 60502-2:2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 2 – Cables for rated voltages from 6 kV (Um=7,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV).

- IEC 60502-4:2010: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV.

- IEC 60840-2020: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV ( Um = 36 kV) up to 150 kV ( Um = 170 kV) – Test methods and requirements.

- IEC 60228:2004: Conductors of insulated cables.

- IEEE 1142-2009: IEEE Guide for the selection, testing, application, and installation of cables having radial-moisture barriers and/or longitudinal water blocking.

- VDE 0278-1: Power cable accessories with niminal voltages up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- TCVN 5935-2:2013: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV)-phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV).

- Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm bọc 240mm2 24kV

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 22kV  dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ  1kV đến  30kV.

- MÔ TẢ :

Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 240/32mm², 95/16mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 240/32 | 24 | 3,6 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 95/16-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 95/16 | 9,5-10 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 3,20 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 95/16 | 0,5951 |
| 240/32 | 0,1182 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥ 0,0635 mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên.

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24 )kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 32 kVAs/5 phút (thường xuyên), 38 kVAs/4 giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục: 90oC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch (5s): 250oC

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: Định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “dây nhôm lõi thép-24kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

+ Tất cả các ký hiệu trên phải in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 95/16, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19 mm²: không nhỏ hơn 2000 m

+ Đối với dây 185/24, 240/32 mm²: không nhỏ hơn  1000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 32 kV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện: (*)

- Thử chịu xung (125 kV, 1,2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 32 kV  trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện: (*)

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo bội số bước xoắn của mỗi lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm suất kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc HDPE.

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

(*)	Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2000 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép]: | mm² mm² | 240/32 95/16 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 9,5-10 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm: |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm | 6/3,2 24/3,60 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp | 1 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 0,04 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 165 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | % % | 1,7 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lần Lần | 8 7 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm | 1/3,2 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp | 0 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 0,07 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 1.098 1.166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 1.274 1.313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | g/m2 | 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | / km / km | 0,5951 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N N | 17.112 75.050 | (*) |
|  | Dòng điện định mức: - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | A | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | C. Cách điện: |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiên | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung ( 1,2/50 s) | kV kV kV | 32 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 0C 0C | 90 250 | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm |  | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 95/16 mm2 + Đối với dây 240/32 mm² |  | 2000 m 1000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật của dây chống sét TK50mm2

| ### Stt | Mô tả | ### Đ_vị | ### Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064:1994, TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995, ASTM B 606, JIS-G 3537 |  |
|  | Tiêu chuẩn/chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà sản xuất. |  | ISO 9000 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Cấu trúc của dây: |  |  |  |
|  | - Cáp thép gồm nhiều sợi thép tròn mạ kẽm được vặn xoắn với nhau theo những lớp đồng tâm. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng được xoắn theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |  |
|  | Thông số kỹ thuật của dây thép: |  |  |  |
|  | Tiết diện danh định | mm² | 50 |  |
|  | Tiết diện thực | mm² | 48,3 |  |
|  | Số sợi thép / đường kính sợi thép | n/mm | 19/1,8 |  |
|  | Sai số đường kính sợi thép | mm | 0,06 |  |
|  | Chiều dài bước xoắn |  | 70 10 lần đường kính danh định của sợi thép |  |
|  | Độ giãn dài tương đối tối thiểu của sợi thép | % | 3 |  |
|  | Ứng suất kéo đứt tối thiểu của sợi thép | N/mm² | 880 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu của cáp | KN | 38,4 |  |
|  | Khối lượng lớp kẽm mạ tối thiểu của sợi thép | g/m2 | 180 |  |
|  | Đường kính ngoài tính toán của cáp | mm | 9,0 |  |
|  | Trọng lượng cáp | kg/km | 384 |  |
|  | Các thép và các lớp xoắn phải chặt, khít |  | Đáp ứng |  |
|  | Lớp mạ kẽm cho mỗi sợi thép phải đều và nhẵn, có khả năng chống ăn mòn |  | Đáp ứng |  |
|  | Bành cáp |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp |  | 2,5m |  |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp |  | 1,4m |  |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trụccó đường kính 95mm |  |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |

- Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm trần 120mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần  dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN :

TCVN 5064  : Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ :

1. Các thông số cơ bản :

- Vật liệu dẫn điện     :  Nhôm.

- Mặt cắt danh định : 70/11mm², 120/19mm

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh điụnh của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 1 | 3,8 | 0 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32mm² :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 70/11 | 11,2-11,7 |
| 120/19 | 14,8-15,3 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70/11 | 3,8 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |
| 120/19 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70/11 | 3,8 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 230 |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 70/11 | 0,4218 |
| 120/19 | 0,2440 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 70/11 | 24.130 |
| 120/19 | 41.521 |

4. Bành cáp

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành cáp  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành cáp        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn  2000m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình :

- Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1% (*)

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hng hĩa (Bin bản thử nghiệm điển hình phải đính km theo hồ sơ cho hng)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 50/8mm² , 70/11mm² , 95/16mm² , 120/19mm² , 150/19mm² , 185/24mm² , 240/32mm² , 330/43mm² 400/64mm² | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | mm mm | 11,2-11,7 14,8-15,3 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  | (*) |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | [n]/mm | 6/3,8 26/2,40 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lớp | 1 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² |  | 0,04 0,03 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 160 175 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | % | 1,7 1,5 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lần | 7 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép |  |  | (*) |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép : - - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | [n]/mm | 1/3,8 7/1,85 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lớp | 0 0 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | mm | 0,08 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 1098 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn : -- Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 1176 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | g/m² | 250 190 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của ACSR |  |  | (*) |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | / km | 0,4218 0,2440 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N | 24.130 41.521 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn: - Dây dẫn 70/11mm² - Dây dẫn 120/19mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm2; 50mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25 mm², 50 mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - . Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |

  - . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20(C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 50 | 17455 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây: max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5064/SĐ1. |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 38, 50, 75, 95 |
|  | Số lượng sợi cấu thành : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Sợi | 7 7 19 |
|  | Đường kính sợi cấu thành : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | 2,13 3,0 2,51 |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Lớp | 1 1 2 |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | 0,02 0,02 0,02 |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | N/mm² | 400 400 400 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | %. | 1,0 1,0 1,0 |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Lần. | 6 7 6 |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20(C, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | /Km | 0,7336 0,3688 0,1944 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | N | 9463 17455 37637 |
|  | Đường kính ngoài của dây : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |

- Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế sử dụng nối rẽ từ lưới trung thế đến thiết bị LBS, recloser, DS, biến điện áp, biến dòng điện, máy biến thế, ...

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5935-1995: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30 kV.

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện : Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2,150 mm2, 240mm2.

- Số lượng sợi cấu thành theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |
| --- | --- |
| 25 | 7 |
| 50 | 19 |

2. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mốì nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

3. Yêu cầu đổì với các sơi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | ##### Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm2] | ##### Độ giãn dài ##### tương đối, không nhỏ hơn ##### [%] | ##### Số lần ##### bẻ cong mà không gãy , không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 400 | 1,0 | 6 |

3.2. Điện trở một chiều của dây ồ nhiệt độ 20°c theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Điện trở một chiều ở 20°c, không lớn hơn [Ω/km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |
| 50 | 0,3870 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |
| 50 | 17.455 |

4. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương phpa1 đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635mm

5. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ 	: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24) kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 30 kV AS/5phút (thường xuyên), 38 kV AS/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ làm việc liên tục		: 90OC

+ Nhiệt độ khi tải cưỡng bức		: 105OC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch			: 250OC.

6. Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngoài: HDPE màu đđen bền với tia tử ngoại.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ	: 1 mm.

7. Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

8. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 (s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

- Đo chiều dày của cách điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
| 2. | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 3. | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần | (*) |
|  |  |  | “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 4. | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, | (*) |
|  |  |  | TCVN 5935 |  |
|  |  |  | hoặc tương đương |  |
| 6. | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
| 7. | Mặt cắt danh định | mm2 | 25, 50, 70, 95, 120, 150, 240 | (*) |
| 8. | Số tao tối thiểu cấu thành: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm² | Sợi | 7 |  |
|  | - Dây 50 mm² | Sợi | 19 |  |
| 9. | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10. | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
| 11. | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12. | Bội sô" bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
| 13. | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng lsợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
| 14. | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm2 | N/mm2 | 400 |  |
|  | - Dây 50 mm2 | N/mm2 | 400 |  |
| 15. | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm | % | 1,0 |  |
|  | - Dây 50 mm2 | % | 1,0 |  |
| 16. | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm2 | Lần | 6 |  |
|  | - Dây 50 ram2 | Lần | 6 |  |
| 17. | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20°C, không lớn hơn: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm² | W/Km | 0,727 |  |
|  | - Dây 50 mm² | W/Km | 0,387 |  |
| 18. | Lực kéo đứt của dây: |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm2 | N | 9.463 |  |
|  | - Dây 50 ram2 | N | 17.455 |  |
| 19. | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): |  |  | (*) |
|  | - Dây 25 mm² | mm |  |  |
|  | - Dây 50 mm² | mm |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
| 20. | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
| 21. | Yêu cầu chế tạo |  |  | (*) |
|  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng |  |
|  | + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng |  |
| 22. | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Cách điện |  |  |  |
| 23. | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
| 24. | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
| 25. | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
| 26. | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
| 27. | Điện áp thử |  |  | (*) |
|  | - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) | kV | 30 |  |
|  | - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) |  |  |  |
|  | - Xung | kV | 38 |  |
|  |  | kV | 125 |  |
| 28. | Nhiệt độ |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ làm việc liên tục | OC | 90 |  |
|  | - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức | OC | 105 |  |
|  | - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC | 250 |  |
|  | Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
| 29. | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
| 30. | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
| 31. | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
| 32. | Ký hiệu trên bề mặt cách điện |  |  | (*) |
|  | - Tên nhà sản xuất. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Năm sản xuất |  | Đáp ứng |  |
|  | - Ký hiệu “CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” |  | Đáp ứng |  |
|  | - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng |  |
| 33. | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
| 34. | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 35. | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 36. | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
| 37. | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | ( 1000 . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục , không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- Thông số kỹ thuật đầu cáp  3*240mm2 – OD:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 22(24) kV sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on Ascessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0278-1: Power cable Ascessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng hay push on, sử dụng ngoài trời

  - Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

  - Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 22(24) kV-3x240 mm², 3x50, mm² được sản xuất theo IEC 60502 or  ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or  ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

  - Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

  - Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

  - Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

  - Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 240 | 11,4 | 54,3 |
| 50 | 4,14 | 26.14 |

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp:

+ Ở điều kiện khô: 57 kVAs (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

+ Ở điều kiện ướt: 51 kVAs (4Uo)/01phút

  - Độ bền điện áp xung: 125 kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với đầu cáp 240,50 mm²: 34kA

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

  - Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses loại ép 240 mm².

Ghi chú : Đầu cosse 50-240mm2 có 02 lổ với  đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AS (4,5Uo/5 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AS or DC voltage test and AS (wet) test)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử ngâm nước (immersion test)

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AS ở 2,5Uo/15 phút (AS voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AS (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AS or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AS ở 2,5Uo/15 phút  (AS voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AS (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AS or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AS ở 2,5Uo/15 phút (AS voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AS (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AS or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AS ở 2,5Uo/15 phút (AS voltage)

Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |
|  | Cam kết cung cấp bổ sung biên bản thử nghiệm điển hình của các hạng mục thử nghiệm còn thiếu nếu có (ngoại trừ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc được đánh dấu (*)) |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |
|  | Tổ chức ban hành giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng |  |
|  | Cấu trúc : |  |
|  | Loại | Co nguội, co nóng hay push on sử dụng ngoài trời. |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm : + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối : |  |
|  | Loại | 3x240mm2, 1x240mm2 được sản xuất theo IEC 60502 hoặc ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 hoặc ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5mm |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |
|  | Lớp màn chắn đồng | Loại màn chắn đồng băng đồng, tiết diện là cáp 3M50mm2, 3M95mm2 và 3M240mm2, M240mm2 |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |
|  | - Thông số kỹ thuật : |  |
|  | Độ bền điện áp + Ở điều kiện khô : + Ở điều kiện ướt : | 57kVAS (4,5Uo)/05phút hay 51kVDC (4Uo)/15phút 51kVAS (4Uo)/01 phút |
|  | Độ bền điện áp xung | 125kV |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10pc ở điện áp 22kV (1,73Uo) |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) : + Đối với đầu cáp 240mm² : | 34kA |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25mm/kV |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |
|  | - Phụ kiện |  |
|  | Đối với hộp đầu cáp 3x240mm² | 3 đầu cosses loại ép 240 mm². |
|  | Đối với hộp đầu cáp 1x240mm² | 1 đầu cosses loại ép 240 mm². |
|  | Lưu ý : | Đường kính lỗ nối đầu cosse phải phù hợp với cấu trúc tại vị trí đấu nối. Khi cung cấp vật tư nhà thầu phải kiểm tra cụ thể vị trí đấu nối |

- Thông số kỹ thuật sứ đứng 22kV, sứ treo Polymer 24kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện đường dây có cấp điện áp 22 kV trong  Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

4. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

5. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

6. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Chuỗi cách điện (Insulator String): Là chuỗi một hoặc nhiều đơn vị cách điện được dùng để đỡ mềm và căng néo cho dây dẫn điện trên không.

9. Cách điện cứng (Rigid Insulator): Một cách điện cứng được dùng để đỡ cứng cho dây dẫn điện trên không.

10. Sự phóng điện bề mặt (Flashover): Là phóng điện đánh thủng bề mặt ngoài phần cách điện, kết nối tia lửa điện giữa các bộ phận ở trạng thái bình thường khi có một điện áp làm việc giữa chúng.

11. Sự đánh thủng cách điện (Puncture): Là phóng điện đánh thủng đi qua phần cách điện cứng của một cách điện.

12. Điện áp đánh thủng cách điện (Puncture Voltage): Là điện áp gây ra chọc thủng một chuỗi cách điện hoặc cách điện cứng dưới các điều kiện thử nghiệm quy định.

13. Điện áp chịu đựng xung trạng thái khô (Dry Impulse Withstand Voltage): Là điện áp xung danh định tiêu chuẩn 1,2/50μs cách điện sẽ phải chịu đựng, dưới điều kiện khô mà không xảy ra sự đánh thủng cách điện.

14. Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Withstand Voltage): Là điện áp tần số 50Hz mà cách điện sẽ phải chịu đựng dưới điều kiện ẩm ướt trong một khoảng thời gian mà không xảy ra sự phóng điện bề mặt hay sự đánh thủng cách điện.

15. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Flashover Voltage): Là giá trị trung bình số học của các điện áp đo được gây ra phóng điện bề mặt của cách điện trong điều kiện thử nghiệm quy định.

16. Tải trọng phá hủy cơ điện (Electromechanical Failing Load): Là tải trọng cực đại mà cách điện có thể đạt được khi thử nghiệm dưới điều kiện quy định.

17. SFL (Specified minimum (Electro) Mechanical Failing Load): Tải trọng phá hủy cơ (cơ điện) nhỏ nhất danh định.

18. SML (Specified Mechanical Load): Tải trọng cơ khí danh định.

19. Cách điện đường dây trên không được chia làm 02 loại theo thiết kế của chúng, cụ thể như sau:

- Cách điện loại A (Class A): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại A là cách điện thân dài với các phụ kiện ngoài.

- Cách điện loại B (Class B): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn bé hơn nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại B là cách điện cap and pin.

20. Routine test: thử nghiệm xuất xưởng là thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm loại bỏ các cách điện bị khiếm khuyết và được thực hiện trong quá trình chế tạo. Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện đối tất cả cách điện trước khi đưa ra thị trường.

21. Type test: thử nghiệm điển hình là thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính cơ bản của một cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế của chúng. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên một số lượng nhỏ các cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quy trình sản xuất mới và sau đó chỉ thực hiện lặp lại khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy trình sản xuất.

22. Design test: thử nghiệm thiết kế là thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất.

23. Sample test: thử nghiệm mẫu là thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính của cách điện có bị thay đổi do quá trình sản xuất và chất lượng của các vật liệu cấu thành. Các thử nghiệm mẫu được sử dụng như các thử nghiệm nghiệm thu trên một mẫu của cách điện được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng đã đạt các yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng tương ứng.

24. ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

25. Quy định về tiêu chuẩn tương đương: là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra. Chi tiết về sự khác biệt nội dung tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích theo Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra ở phần IV các phụ lục tài liệu tham khảo.

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

- Cách điện đứng bằng gốm 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm |  |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm |  |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm |  | Thông số nhà sản xuất |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm |  | Thông số nhà sản xuất |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

5. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: - Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests): |  |  |  |  |
|  | Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau: |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng mỗi lô hàng |  | Kích cỡ mẫu |  |  |
|  |  |  | E1 | E2 |  |
|  | N < 300 |  | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận |  |
|  | 300 < N < 2.000 |  | 4 | 3 |  |
|  | 2.000 < N < 5.000 |  | 8 | 4 |  |
|  | 5.000 < N < 10.000 |  | 12 | 6 |  |
|  | Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp. |  | Đáp ứng |  |  |
| C | Mô tả chung: |  |  |  |  |
| 1 | a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): |  |  |  |  |
|  | - Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: |  |  |  |  |
|  | + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. |  | Đáp ứng |  |  |
| D | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  |  |
| E | Yêu cầu về thí nghiệm: |  | Đáp ứng mục V.3 |  |  |
| F | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 31 |  |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 |  |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm |  |  |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm |  |  |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

- Cách điện Poymer 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interfAse between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfAses and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interfAse between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

4. Bảng thông số kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 120 |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

- Thông số kỹ thuật Uclevis:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Uclevis kết hợp với sứ ống chỉ để đỡ dây dẫn hoặc chịu lực kéo của dây dẫn nhỏ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Vật liệu chế tạo Uclevis bao gồm :

+ Chi tiết A: Ty Uclevis dài 110mm làm bằng thép CT3 tròn 10 - 12mm tráng kẽm . Một đầu ty là mũ chận, đầu kia khoan lỗ có chốt cài.

+ Chi tiết B: Tole 3mm chấn hình 3x8x30 mm tráng kẽm, được uốn thành hình chữ U có chìều dài mỗi cạnh là 100mm. Kích thước chi tiết xen hình vẽ.

- Sức chịu kéo: 1350 Kg.

- Độ dày tối thiều của lớp mạ kẽm :  55m.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm sức chịu kéo. (*)

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạng mục |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất |  |  |
|  |  | Nước sản xuất |  |  |
|  |  | Mã hiệu |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  |  | Vật liệu : + Chi tiết A + Chi tiết B |  | Thép tròn CT3 10-12mm Tole 3mm chấn hình 3*8*30 |
|  |  | Sức chịu kéo | Kg | 1350 |
|  |  | Độ dày tối thiều của lớp mạ kẽm: | m | 55 |
|  |  | Bản vẽ kích thước Uclevis và mẫu chào thầu |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- Thông số kỹ thuật sứ ống chỉ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ ống chỉ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại	: Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống (spool insulator).

- Điều kiện sử dụng	: lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu cấu thành	: sứ

- Bề mặt sứ ống chỉ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Kích thước:

+	Chiều cao tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính ngoài tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính trong tối đa của sứ	: 20mm

+	Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ	: 16mm

- Trọng lượng của sứ	: 0,4kg

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+	Tên sản phẩm.

+	Tên cơ sở sản xuất.

+	Năm sản xuất.

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

- Thông số kỹ thuật:

- Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn:  15KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút:  25kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút:  12kV

- Chiều dài dòng rò điện:  50mm

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759:1993 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 7 | Loại sứ |  | Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống |
| 8 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời |
| 9 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ |
| 10 | Bề mặt sứ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn |  | Đáp ứng |
| 11 | Kích thước: - Chiều cao tối đa của sứ - Đường kính ngoài tối đa của sứ - Đường kính trong tối đa của sứ - Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ | mm mm mm mm | 72 70 20 16 |
| 12 | Trọng lượng của sứ | Kg | 0,4 |
| 13 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung: - Tên sản phẩm - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 14 | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời |  | Đáp ứng |
| 15 | Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn | KN | 15 |
| 16 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút | kV | 25 |
| 17 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút | kV | 12 |
| 18 | Chiều dài dòng rò điện | mm | 50 |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- Thông số kỹ thuật của FCO 24kV, LBFCO 24kV, Fuselink cầu chì trung thế:

- YÊU CẦU CHUNG CỦA FCO 24Kv, LBFCO 24kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại mục III-điều kiện chung

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: trAsking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Ascelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

              - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 24kV,LBFCO 24KV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FCO 24kV,LBFCO 24kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
| 7 | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  | Đáp ứng |  |
| 8 | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 | a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với LBFCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với LBFCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.4 |  |

- YÊU CẦU CHUNG CỦA DÂY CHÌ SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current charAsteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 10K, 15K, 25K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 |  | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  |  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 |  | 1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV. |  | Đáp ứng |  |
| 5 |  | 2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 |  | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị. |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | - Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current charAsteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp. |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 |  | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 10K, 15K, 25K) |  |
|  | Đầu chì |  |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |  |

- Thông số kỹ thuật móc treo chữ U18:

- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

TCVN 1765: Thép cAsbon kết cấu thông thường.

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- Các hạng mục thử nghiệm:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm   điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào háng).

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 5408 | (*) |
| 7 | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng | (*) |
| 8 | Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Cấu trúc |  | Móc treo có dạng chữ U với chốt | (*) |
| 10 | Đường kính chốt | mm | 16 | (*) |
| 11 | Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U | mm | 50 | (*) |
| 12 | Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U | mm | 25 | (*) |
| 13 | Lực phá hủy | KN | 75 | (*) |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 55 | (*) |
| 15 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |

- Thông số kỹ thuật của chống sét van 10KA-18KV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho chống sét van trung thế một pha 18 kV lắp đặt ngoài trời, loại oxít kim loại, không khe hở.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60099-4:2006- Metal-oxide surge arresters without gaps for-a.c. Systems.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Chống sét van trung thế là loại 1 pha, vỏ bọc bằng nhựa bên ngoài, vận hành ngoài trời

- Trong trường hợp chống sét van trung thế bị hư hỏng, phần đấu nối vào dây tiếp địa sẽ bị rời ra.

- Thông số kỹ thuật:

- Chức năng: Chống quá điện áp cho lưới điện trung thế có trung tính nối đất trực tiếp

- Điện áp định mức (Ur):  18Kv (sử dụng cho lưới điện 22kV pha – pha)

- Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (MCOV): >13,98kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện xả định mức (8/20 s ): 10KA

- Điện áp tối đa khi dòng định mức 10KA, 8/20 s : 59kV

- Phân loại (linẹ discharge class): class 1, 2, 3 (tùy nhu cầu sử dụng, người mua phải xác định rõ mua loại class 1 hoặc 2 hoặc 3)

- Chế độ vận hành : Heavy duty

- Khoảng cách rò tối thiểu : 600mm

- Cách điện của vỏ bọc ngoài :

+ Độ bền điện áp xung định mức: 125kV

+ Độ bền điện áp tần số công nghiệp :

Khô: 	50kV - 01 phút

Ướt : 	50kV - 10 giây

- Phụ kiện:

- 01 đầu nối dây pha bằng đồng tiết diện 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp

- 01 đấu nối dây tiếp địa bằng đồng 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp

- 01 bộ giá đỡ để lắp giá đỡ cách điện vào đà (cross-arm brAsket)

- 01 nắp chụp (bird cap)

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử điện áp dư (Residual voltage test)

- Thử phóng điện cục bộ (internal discharge test)

- Kiểm tra rò rỉ điện (Leakage check for arrester with sealed housing)

- Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra độ bền cách điện (Insulation withstand test on the arrester housing). (*)

- Thử điện áp dư (Residual voltage tests). (*)

- Thử khả năng chịu dòng xung 2000µs (Long duration current impulse tests). (*)

- Thử chu kỳ vận hành (Operating duty tests). (*)

+ Đối với class 1 : High current impulse operating duty test

+ Đối với class 2, 3 : Switching surge operating duty test

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). (*)

- Thử lão hóa thời tiết (weather ageing test)

- Thử nghiệm ngắn mạch (short circuit test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Hạng mục thử: Phóng điện cục bộ (Partial discharge test)

- Số lượng mẫu:

+ Trường hợp số lượng mua sắm > 200 : số lượng mẫu thử là 10 mẫu mỗi loại

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ 100 đến 200: số lượng mẫu thử là 05 mẫu mỗi loại.

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ 20 đến < 100: số lượng mẫu thử là 5% (làm tròn về cận dưới) mẫu mỗi loại.

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ < 20: số lượng mẫụ thử là 01 mẫu mỗi loại.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Cam kết cung cấp bổ sung biên bản thử nghiệm điển hình của các hạng mục thử nghiệm còn thiếu nếu có (ngoại trừ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc được đánh dấu *) | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60099-1 hay IEC 60099-4 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Tổ chức ban hành giấy chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | - Cấu tạo : - Thiết bị chống quá điện áp là loại một pha, vỏ bọc ngoài bằng nhựa và có thể vận hành ngoài trời. - Trong trường hợp tiết bị chống quá điện áp bị hư hỏng, phần đấu nối vào dây tiếp địa sẽ bị rớt ra. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Thông số kỹ thuật : - Chức năng : - Điện áp định mức (Ur): + Loại 1 (sử dụng cho lưới điện 15 kV pha-pha): + Loại 2 (sử dụng cho lưới điện 22 kV pha-pha) : - Điện áp làm việc liên tục cực đại (MCOV) : + Loại 1 : + Loại 2 : - Tần số định mức : - Dòng điện xả định mức (dạng sóng 8/20 s ) : - Điện áp tối đa khi xả dòng định mức 10KA, 8/20 s : + Loại 1 : + Loại 2 : - Chế độ vận hành : - Mức năng lượng hấp thụ tồi đa - Khoảng cách rò tối thiểu : - Cách điện của vỏ bọc ngoài : + Độ bền điện áp xung : + Độ bền điện áp tần số công nghiệp : . Ở điều kiện khô trong 1 phút . Ở điều kiện ướt trong 10s | Bảo vệ chống quá điện áp cho lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp. 12kV 18kV Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kV] > 9,54kV > 13,98 kV 50Hz 10KA Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kV] 39,2kV 58,8 kV Heavy duty Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kJ/kV] 25mm/kV 125kV 50kV 50kV |
|  | - Phụ kiện : - 01 đầu nối dây pha bằng đồng tiết diện 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp - 01 đầu nối dây tiếp bằng địa đồng 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp - 01 giá đỡ cách điện (insulated hanger) - 01 bộ giá đỡ để lắp giá đỡ cách điện vào đà (cross-arm brAsket) - 01 nắp bịt tại vị trí đấu nối dây pha | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

- Thông số kỹ thuật của dao cách ly 3 pha 630A-24KV loại ngoài trời:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 62271-102: High voltage switchgear and controlgear – Alternating Current disconnectors and earthing switchs.

- MÔ TẢ:

- Điều kiện vận hành:

Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A loại kín được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau:

- Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C.

- Độ ẩm:  95%.

- Khí hậu: Nhiệt đới.

- Bức xạ mặt trời:  1000W/m2

- Tốc độ gió tối đa: 34m/s.

- Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày.

- Cấu trúc:

- Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha

+ Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt

+ Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ

+ Cách điện của dao cách ly phải vuông góc với khung đỡ của dao cách ly

+ Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly

+ Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break)

+ Dao cách ly lắp đặt lắp đặt thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m hoặc 14m.

+ Tiếp điểm: mạ bạc

+ Cách điện: loại Sứ hoặc polymer.

+ Các cực của dao cách ly phải được lắp đặt cố định vuông góc với khung đỡ và có thể nối với đầu cosse đồng bằng 2 boulon M10

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 22 (24)kV

- Tần số: 50Hz

- Dòng điện liên tục định mức (In): 630A

- Dòng điện ổn định nhiệt định mức: 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Dòng điện ổn định động định mức: 62,5kA

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức :

+ Ở điều kiện Khô 1 phút: 50kV

+ Ở điều kiện Ướt 10 giây: 50kV

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25mm/kV (600mm)

- Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: 1000 chu kỳ

- Yêu cầu về cách điện Polymer (Trường hợp DS sử dụng cách điện polymer).

- Cách điện polymer là loại cách điện được chế tạo bằng vật liệu silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon có đặc tính tương đương.

- Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Cánh cách điện và lõi được đúc liền bằng vật liệu polymer.

- Phụ kiện:

- Bộ thao tác đóng cắt bằng tay trọn bộ với thanh truyền động 8m - 10m và cần thao tác có thể tháo lắp được, thích hợp cho việc lắp thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12, 14m.

- 06 đầu nối cho dây nhôm lõi thép ASSR tiết diện đến 240mm² (Đầu cosse 240/32 có 02 lổ với đường kính 12mm và khoảng cách giữa tâm 2 lỗ là 32mm, để có thể lắp cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 boulon M10).

- 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm..

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử thao tác cơ (Mechanical Operating tests) (*)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests) (*)

- Thử dòng điện ổn định nhiệt và ổn định động (Short time and peak withstand current tests) (*)

- Thử thao tác và độ bền cơ (Operating and mechanical endurance tests) (*)

- Thao tác ở nhiệt độ tới hạn (Operation at temperature limits)

- Thử nghiệm vật liệu cách điện polymer (trường hợp DS cách điện polymer) theo tiêu chuẩn IEC 61109  (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-102 |
| II | Cấu trúc |  |  |
| 1 | Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A loại kín được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau: - Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển. - Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C. - Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C. - Độ ẩm: 95%. - Khí hậu: Nhiệt đới. - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2 - Tốc độ gió tối đa: 34m/s. - Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày. |  | Đáp ứng |
| 2 | Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau: - Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha - Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt - Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ - Cách điện của dao cách ly phải vuông góc với khung đỡ của dao cách ly - Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly - Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break) - Dao cách ly lắp đặt lắp đặt thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m hoặc 14m. - Tiếp điểm: mạ bạc - Cách điện: loại Sứ hoặc polymer. - Các cực của dao cách ly phải được lắp đặt cố định vuông góc với khung đỡ và có thể nối với đầu cosse đồng bằng 2 boulon M10 |  | Đáp ứng |
| III | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) |
| 2 | Tần số | Hz | 50 |
| 3 | Dòng liên tục định mức (In) | A | 630 |
| 4 | Dòng điện ổn định nhiệt định mức | kA/s | 25/1 or 20/3 |
| 5 | Dòng điện ổn định động định mức | kA | 62,5 |
| 6 | Độ bền điện áp xung sét định mức | kV | 125 |
| 7 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức: + Ở điều kiện Khô 1 phút + Ở điều kiện Ướt 10 giây | kV | 50 50 |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/ kV | 25 |
| 9 | Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: | Chu kỳ | 1000 |
| 10 | Kích thước : - Bề ngang lớn nhất của khung - Chiều dài lớn nhất của thanh truyền động giữa 3 pha - Khoảng cách lớn nhất từ lưỡi dao (vị trí mở) đến đáy của khung | mm mm mm | Nhà thầu phải mô tả trong hồ sơ dự thầu |
| III | Phụ kiện : |  |  |
| 1 | Bộ thao tác đóng cắt bằng tay trọn bộ với thanh truyền động 8m và cần thao tác có thể tháo lắp được, thích hợp cho việc lắp nằm ngang, thẳng đứng trên trụ bê tông li tâm 12, 14m | Bô | 01 |
| 2 | Đầu nối cho dây dây nhôm lõi thép ASSR tiết diện đến 240mm² (Đầu cosse 240/32 có 02 lổ với đường kính 12mm và khoảng cách giữa tâm 2 lỗ là 32mm, để có thể lắp cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 boulon M10) | Cái | 06 |
| 3 | 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. | Bộ | 01 |

- Thông số kỹ thuật của LBS 3 pha 630A-24KV loại ngoài trời:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với dao cắt có tải (LBS) và các vật tư phụ kiện kèm theo được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV và 35 kV.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

- Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  - Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

  - Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

  - Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- LBS (Load Break Switch): Dao cắt có tải.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra.

- PT (Potential Transformer): Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS.

- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

Điều 3. Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Điều 4. Yêu cầu chung

- LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

- LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

- Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug- in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

- Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

- LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

Điều 5. Các yêu cầu về thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

  - Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

  - Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

  - Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

  - Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

  - Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

  - Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

  - Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

  - Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

  - Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

  - Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

  - Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

- Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

Điều 6. Phần mềm kèm theo thiết bị

- Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

- Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

Điều 7. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

- LBS:

  - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

  - Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

  - Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

  - Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

  - Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

  - Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

  - Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

- Tủ điều khiển LBS:

  - Một (01) tủ điều khiển.

  - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

  - Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

  - Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

  - Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

  - Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

Điều 8. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

Điều 9. Yêu cầu khác

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 24 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 16 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 1,5 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ- BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa  đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- IEC 62271-103: 2011: High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.

- IEC 62271-103 Ed. 2.0:2021 - High-Voltage Switchgear and Controlgear

- Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52kV.

- IEC 60815-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

- IEC 60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

- ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật đà 2.4m, 2.0m, 0.8m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà cân 2,4m, đà lệch 2.0m, 1.2m, 0.8m.

    - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cAsbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

    - MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 2400mm,  2000mm, 1200mm, 800mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

    - YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

    - BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 |
|  |  |  | TCVN 7571 - 2006 |
|  |  |  | TCVN 5408-2007 hoặc tương đương |
| 2. | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 |
| 3. | Chiều dài | mm | 2000, 2400, 1200, 800 |
| 4. | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
| 5. | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
| 6. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | µm | 70 |
| 7. | Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
| 8. | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
| 9. | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 380 |
| 10. | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 250 |
| 11. | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

- Tiêu chuẩn kỹ thuật thanh chống 2.1m, 0.92m, 0.72m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống đà cân 2,4m, đà lệch 2.0m, đà lệch 0.8m.

- TIÊU CHUẨN

  - TCVN 1765 – 75	: Thép cAsbon kết cấu thông thường.

  - TCVN 1656 – 93	: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

  - TCVN 5408 – 2007	: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 |
|  |  |  | TCVN 7571 - 2006 |
|  |  |  | TCVN 6283-3 - 1997 |
|  |  |  | TCVN 5408-2007 hoặc tương đương |
| 2. | Kích thước | mm |  |
|  | + Đối với thanh chống 2,1m, 0.92m, 0.72m |  | 50mm x 50mm x 6mm |
|  | + Đối với thanh chống 0,92m |  | 60mm x6mm |
| 3. | Chiều dài | mm | 720, 920 hoặc 2100 |
|  | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |
| 4. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | µm | 70 |
| 5. | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |
| 6. | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 380 |
| 7. | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 250 |
| 8. | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 26 |

- CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm thường xuyên:

  - Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…)

  - Đo kích thước.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Giới hạn bền đứt. (*)

  - Giới hạn chảy. (*)

  - Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

  - Thử uốn 1800.

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ của thanh chống:

  - Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

  - Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

  - Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

  - Khối lượng lớp phủ.

  - Độ bền bám dính của lớp mạ (*).

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

- Tiêu chuẩn kỹ thuật trụ BTLT:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại trụ điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

    - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (trụ nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Trụ điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài trụ.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm trụ điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu trụ:

+ Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Trụ điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài trụ, m: 8,5; 10; 14;16

+ Đường kính ngoài đầu trụ điện nhóm I, mm:

- Cột 14m;16	: 190 mm;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu trụ 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài trụ L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu trụ [mm] |  |
|  |  |  | 160 | 190 |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | 8,5 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | 9,2 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của trụ điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài trụ L, mm | Đối với trụ có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với trụ có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân trụ: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.2.3. Các lỗ trụ:

- Các lỗ trụ bao gồm lỗ để leo trụ và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài trụ điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của trụ và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài trụ | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút trụ | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân trụ.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ trụ

Trên bề mặt trụ điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy trụ lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các trụ điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân trụ.

Đối với các trụ điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của trụ điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu trụ điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện trụ, vuông góc với chiều dài thân trụ bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài trụ;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 được hiểu là trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân trụ: màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy trụ | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên trụ

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân trụ, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu trụ in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (trụ nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Hình dạng: Trụ điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài trụ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm trụ điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu trụ: - Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Trụ điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài trụ, m:8,5; 10; 14 - Đường kính ngoài đầu trụ điện nhóm I, mm: - Cột 8,5m: 160mm - Cột 10m, 12m, 14m, 16m: 190mm - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu trụ 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép - Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài trụ L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] |  |  | Đường kính ngoài đầu trụ [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 190 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 8,5 | 6,85 |  | 1,4 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |
|  | 16 | 13,25 |  | 2,5 |  |  |  |  | 9,2 |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của trụ điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài trụ L, mm - Đối với trụ có L ≤ 14 m - Đối với trụ có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân trụ: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2.2.3. Các lỗ trụ: Các lỗ trụ bao gồm lỗ để leo trụ và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài trụ điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của trụ và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài trụ |  | 10 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Mặt mút trụ |  | 8 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân trụ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ trụ Trên bề mặt trụ điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy trụ lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các trụ điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân trụ. Đối với các trụ điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của trụ điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu trụ điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện trụ, vuông góc với chiều dài thân trụ bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài trụ; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân trụ: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. - Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy trụ |  |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên trụ - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân trụ, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu trụ in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Thông số kỹ thuật kẹp quai:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp quai - dùng làm mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Kẹp quai dùng làm mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép .

- Kẹp quai gồm 2 phần :

a) Phần quai chữ U :

+ Vật liệu cấu thành 	: Đồng có độ dẫn điện cao

+ Tiết diện: 50mm²

+ Chiều dài tối thiểu của phần quai bắt vào kẹp hotline: 100 mm

b) Phần kẹp nối lưỡng kim :

+ Loại: Đúc sẵn, ép bằng kềm thủy lực

+ Vật liệu cấu thành: Hợp kim nhôm có độ dẫn điện cao

+ Kẹp nối lưỡng kim dùng để nối quai đồng với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép:

+ Loại:

- Loại 1: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 50mm² đến 70mm²

- Loại 2: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 95mm² đến 120mm²

- Loại 3 : Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 240mm² đến 300mm²

+ Rãnh tiếp xúc với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép được bôi một lớp electrical jointing compound nhằm chống ăn mòn hoặc oxy hóa và đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ .

+ Trên bề mặt kẹp nối phải có các ký hiệu sau :

- Tên nhà sản xuất

- Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

- Cỡ dây sử dụng [mm²]

- Các vị trí ép.

- Cỡ đai ép

+ Điện trở mối nối với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

+ Điện trở mối nối với quai đồng không vượt quá 75% điện trở của dây đồng 50mm² có chiều dài tương đương.

+ Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây: 5,2KA

+ Nhiệt độ ổn định khi kẹp quai mang dòng điện định mức: 900C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. (*)

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |
|  | Chức năng của kẹp quai |  | Mối nối trung gian rẽ nhánh giữa dây đồng và dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép |
|  | Phần quai chữ U của kẹp quai: + Vật liệu cấu thành + Tiết diện + Chiều dài tối thiểu của phần quai bắt vào kẹp hotline | mm² mm | Đồng có độ dẫn điện cao 50 100 |
|  | Phần kẹp nối lưỡng kim : + Loại + Vật liệu cấu thành + Kẹp nối lưỡng kim dùng để nối quai đồng với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép. - Loại 1: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 50mm² đến 70 mm² - Loại 2: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 95mm² đến 120 mm² - Loại 3: Thích hợp cho dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép có tiết diện từ 240mm² đến 300 mm² + Rãnh tiếp xúc với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép được bôi một lớp electrical jointing compound nhằm chống ăn mòn hoặc oxy hóa và đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ. |  | Đúc sẵn, ép bằng kềm thủy lực Hợp kim nhôm có độ dẫn điện cao Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Trên bề mặt kẹp nối phải có các ký hiệu sau : - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của kẹp nối rẽ - Cỡ dây sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở mối nối với dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở mối nối với quai đồng không vượt quá 75% điện trở của dây đồng 50mm² có chiều dài tương đương |  | Đáp ứng |
|  | Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 5,2 |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp quai mang dòng điện định mức | 0C | 90 |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- Thông số kỹ thuật kẹp hotline:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp hotline dùng để nối rẽ dây đồng từ kẹp quai.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Kẹp hotline gồm có 2 đầu kẹp :

+ Đầu kẹp chính : loại bu lông vặn xiết dùng để nối với quai đồng của kẹp quai tiết diện 50mm2 từ mặt đất bằng sào hotline.

+ Đầu kẹp nối rẽ : loại bu lông mắt dùng để nối với dây đồng tiết diện 25-70mm2 hoặc 95 – 120mm2

- Vật liệu cấu thành: Hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương với đồng.

- Kẹp hotline phải có một vòng để móc giữ kẹp hotline khi tháo kẹp hotline khỏi kẹp quai bằng sào hotline.

- Tất cả các phần ven răng và phần tiếp xúc với dây dẫn phải được bảo vệ bởi một lớp hợp chất chống ăn mòn hoặc oxy hóa .

- Điện trở của mỗi mối nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Dòng điện liên tục cho phép 270A

- Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây:  5,2kA

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp hotline mang dòng điện định mức	: 900C

- Trên bề mặt kẹp hotline phải có các ký hiệu sau :

+  Tên nhà sản xuất

+  Mã hiệu của kẹp hotline

+  Cỡ dây sử dụng [mm²]

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt. (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |
|  | Chức năng của kẹp hotline |  | Dùng để nối rẽ dây đồng từ kẹp quai |
|  | Kẹp hotline gồm có 2 đầu kẹp: + Đầu kẹp chính: loại bu lông vặn xiết dùng để nối với quai đồng của kẹp quai tiết diện 50mm2 từ mặt đất bằng sào hotline. + Đầu kẹp nối rẽ: loại bu lông mắt dùng để nối với dây đồng tiết diện 25-70mm2 hoặc 70 – 120mm2 |  | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương với đồng |
|  | Kẹp hotline phải có một vòng để móc giữ kẹp hotline khi tháo kẹp hotline khỏi kẹp quai bằng sào hotline |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các phần ven răng và phần tiếp xúc với dây dẫn phải được bảo vệ bởi một lớp hợp chất chống ăn mòn hoặc oxy hóa . |  | Đáp ứng |
|  | Điện trở của mỗi mối nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |
|  | Dòng điện liên tục cho phép | A | ≥ 270 |
|  | Dòng ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 5,2 |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp hotline mang dòng điện định mức | 0C | 90 |
|  | Trên bề mặt kẹp hotline phải có các ký hiệu sau : - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của kẹp hotline - Cỡ dây sử dụng [mm²] |  | Đáp ứng |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Tiêu chuẩn kỹ thuật giáp níu:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện :

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 |
| 2. | Mô tả: |  |
| 3. | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. |  |
| 4. | Giáp níu | được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |
| 5. | Giáp níu | phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |
| 6. | Vật liệu cấu tạo : | + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |
|  |  | + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |
|  |  | + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |
| 7. | Tất cả các phần của giáp níu | phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |
|  |  | Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55mm. |
| 8. | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ : | + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. |
|  |  | + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |
| 9. | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: | Đáp ứng phần III, mục 2.a |
|  | - Tiết diện dây [mm²] |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] |  |
|  | - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: |  |
|  | + Cách điện XLPE |  |
|  | + Vỏ ngoài HDPE |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] |  |
|  | - Lực kéo đứt [kN] |  |
| 10. | Thông số cáp thép trần : |  |
|  | - Tiết diện dây [mm²] |  |
|  | - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] |  |
|  | - Lực kéo đứt [kN] |  |
|  | Giáp níu : |  |
| 11. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |
| 12. | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
| 13. | Phụ kiện : | Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. |
|  |  | Yếm dạng U (clevis thimble). |

- Tiêu chuẩn kỹ thuật giáp buộc đầu sứ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đầu vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ .

Phân loại :

+ Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 100.

+ Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

  - Sứ sử dụng với giáp buộc :

- Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) : 23/4  33/8 inches (70-86mm)

  - Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc đầu sứ:

| A | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

  - Giáp buộc đầu sứ :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Đối với mỗi loại giáp níu được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 |
|  | Mô tả : |  |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ . |  |
|  | Phân loại : + Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3 : Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu vật cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu vật cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4 : Giáp buộc dây trên cổ vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. |  |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. |  |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  |
|  | Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. |  |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. |  |
|  | Thông số kỹ thuật : |  |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc : |  |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) |
|  | Đường kính ngoài của sứ ống chỉ | 80 mm. |
|  | Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép : Tiết diện dây [mm2] Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm] Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |
|  | Giáp buộc : |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. |  |

- Đầu cosse ép  đồng 25, 50, 240mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 25mm², 50mm², 300mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 25mm², 50mm², 300mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 9mm | 11mm | 19mm |

+ Số lỗ bắt bulông  :

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 01mm | 01mm | 02mm |

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 2,5mm | 3,5mm | 8mm |

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng  	:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 25mm | 40mm | 70mm |

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 5,1kA | 7,8kA | 31,2kA |

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.1 - 85 TCVN 3624 – 81 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng boulon và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực |  |  |  |  | (*) |
|  | Cáp đấu nối | Cáp đồng nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 1: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 300mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 2: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 240mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 3: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 150mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 4: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 120mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 5: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 95mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 6: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 70mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 7: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 50mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 8: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 25mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa. | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt phẳng tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải bằng tiết diện cáp. | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước phần nối với bản đồng: | Loại 1, 2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 | (*) |
|  | + Đường kính lỗ bắt bulông [mm] | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 |  |
|  | + Số lỗ bắt bulông | 01 (một) |  |  |  |  |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần bắt boulon [mm] | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 |  |
|  | Kích thước phần nối ép với cáp đồng: | Loại 1,2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 | (*) |
|  | + Chiều dài tối thiểu phần nối ép với cáp đồng [mm]. | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần ép với cáp đồng [mm] | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |  |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng (mm2) + Cỡ đai ép | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 1: | ≥ 31,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 2: | ≥ 24,9KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 3: | ≥ 15,6KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 4: | ≥ 12,5KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 5: | ≥ 9,9KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 6: | ≥ 7,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 7: | ≥ 5,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 8: | ≥ 2,6KA |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối so với điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | ≥ 75 % |  |  |  |  | (*) |

- Kẹp nối rẽ WR189, WR419, WR379, WR815, WR929:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ASSR).

- Kiểu : Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành	: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 25-95/16 | 6,9-10 | 25-95/16 | 6,9-10 |
| 2 | 95/16-70/11 | 9,5-11,7 | 95/16-70/11 | 9,5-11,7 |
| 3 | 95/16 | 13,4-13,8 | 25-95/16 | 6,9-10 |
| 4 | 95/16 | 13,4-13,8 | 95/16-70/11 | 9,5-11,7 |
| 5 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 6 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 25-95/16 | 6,9-10 |
| 7 | 120/19-240/32 | 11,2-13,8 | 25-95/16 | 6,9-10 |
| 8 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 70/11-95/16 | 10,6-13,8 |
| 9 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 95/16-150/19 | 13,4-17,2 |
| 10 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương .

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp  phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ Khi sử dụng với dây nhôm lõi thép : 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ Khi sử dụng với dây đồng : 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 900C

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nơi sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 AS 1154 |  |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ASSR 95/16, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  |  |  |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H , loại ép bằng kềm thủy lực. |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  |  |  |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương . |  |  |  |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện [mm2] | đường kính [mm] |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | 25-95/16 25-95/16 | 6,9-10 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16-70/11 95/16-70/11 | 9,5-11,7 9,5-11,7 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 25-95/16 | 13,4-13,8 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 95/16-70/11 | 13,4-13,8 9,5-11,7 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-95/16 | 14,8-22,1 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 70/11-95/16 | 14,8-22,1 10,6-13,8 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 95/16-150/19 | 14,8-22,1 13,4-17,2 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |

- Đầu cosse ép Cu/Al 95mm2, 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm  vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Hợp kim đồng nhôm  đồng nhất  hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm:

+ Loại 1: nối cho cáp 50mm²

+ Loại 2: nối cho cáp 70mm²

+ Loại 3: nối cho cáp 95mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng :

- Đường kính lỗ bắt bulông 			: 12-13mm

- Số lỗ bắt bulông 					: 01

- Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

- Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng  phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm :

- Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm  	: 40mm

- Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trọng lượng tối thiểu: 80 gam

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

- Tên nhà sản xuất

- Mã hiệu của đầu cosse

- Các vị trí ép

- Cỡ đai ép

- Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Thông số kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loại 1 : ≥ 3,0kA

+ Loại 2 : ≥ 4,3kA

+ Loại 3 : ≥ 5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm điển hình:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 hoặc tương đương | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3: |  | Đáp ứng nối cho cáp 95mm² nối cho cáp 150/19mm² nối cho cáp 240/32mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 12-13 01 6-8 Bằng tiết diện cáp 40-70 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 1: Loại 2: Loại 3: | kA kA kA | ≥ 5,8 ≥ 9,1 ≥ 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Thông số kỹ thuật collier d150:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho collier kẹp ống @ 114 dùng để giữ ống sắt hoặc ống nhựa PVC vào thân trụ điện.

II. MÔ TẢ:

- Vật liệu chế tạo: Sắt la 40x4 được tráng kẽm (55m) chống rỉ sét.

- Collier bao gồm:

* Collier @114 bao gồm:

+ 2 chi tiết A và B có chiều dài và kích thước lỗ theo bản vẽ quy cách thiết kế.

+ 2 bulông 12x100 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm.

+ 2 bulông 12x40 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm.

III. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…)

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm độ dày trung bình lớp mạ kẽm.(*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm   điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng).

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MỔ TẢ | ĐVT | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 91 |
|  | Vật liệu: | mm | Sắt la 40x4 |
|  | - Collier @114, @150 mỗi lọai bao gồm: |  | + 2 chi tiết A và B có chiều dài và kích thước lỗ theo bản vẽ đính kèm. + 2 bulông 12x100 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm. + 2 bulông 12x40 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm. |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 55 |
|  | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp. |  | Đáp ứng |

- Thông số kỹ thuật bọc cách điện cực LA, Kẹp Quai.

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho nắp bọc cách điện đầu cực sơ cấp máy biến thế, đầu cực thiết bị chống quá điện áp, chụp kẹp quai + hotline; chụp đầu cực trên, cực dưới FCO, chụp đầu cực trên, cực dưới LBFCO; bọc đầu cực biến dòng trung thế; bọc đầu cực biến áp trung thế để ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha – đất hay pha – pha do động vật hay vật lạ gây ra.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM

  - IEC 21217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage > 1000V-Generral definitions, test methods anhd Asceptance criteria.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 21217 |
|  |  | hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |
| 2. | Bọc cách điện được chế tạo để bọc các đầu cực sơ cấp máy biến thế, FCO, LBFCO, thiết bị chống quá điện áp, kẹp quai và kẹp hotline nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật hay vật lạ làm ngắn mạch pha-đất hay pha-pha. | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc: |  |
| 3. | Phân loại: |  |
|  | + Loại 2: Bọc đầu cực thiết bị chống quá điện áp. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ phần dẫn điện nối vào dây pha và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện bên ngoài của thiết bị chống quá điện áp. | Đáp ứng |
|  | + Loại 3: Bọc kẹp quai và kẹp hotline. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ kẹp quai và kẹp hotline đấu nối vào phần quai của kẹp quai. Bọc cách điện cho kẹp quai phải đảm bảo việc tháo hay lắp kẹp hotline bằng sào cách điện dể dàng |  |
| 4. | Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào. | Đáp ứng |
| 5. | Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …). | Đáp ứng |
| 6. | Vật liệu chế tạo không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím. | Đáp ứng |
| 7. | Độ dày [mm] |  |
| 8. | Khi lắp đặt bọc cách điện vào đầu cực thiết bị, không cần tháođđầu cực thiết bị ra khỏi vị trí lắp đặt. | Đáp ứng |
| 9. | Bọc cách điện cho kẹp quai phải đảm bảo việc tháo hay lắp kẹp hotline bằng sào cách điện dễ dàng. | Đáp ứng |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |
| 10. | Điện áp vận hành liên tục | 22(24)kV |
| 11. | Nhiệt độ vận hành cho phép |  |
|  | + Liên tục: | 90oC |
|  | + Ngắn hạn trong 5s | 250oC |
| 12. | Độ bền điện áp tần số công nghiệp: |  |
|  | + Ở trạng thái khô: | 50kV/1 phút |
|  | + Ở trạng thái ướt: | 50kV/10 giây |
| 13. | Cấp chống cháy: | HB40 và V-0 |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM THIẾT KẾ

- Thử nghiệm độ bền điện áp tần số công nghiệm 50KV/1 pht1 ở trạng thái khô và 50KV/1 phút ở trạng thái ướt (*)

- Thử nghiệm độ cứng của vật liệu chế tạo bọc cách điện (hardness test) (*)

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Ascelerated weathering test) (*)

- Thử khả năng chịu nhiệt ở 2500C trong 5 giây.

- Thử chống cháy (flammability test) (*)

(*)	: Hạng mục bắt buộc thử nghiệm (phải đáp ứng trong Biên bản thử nghiệm điển hình đính kèm theo hồ sơ dự thầu).

### Thông số kỹ thuật giá đỡ đầu cáp ngầm:

- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

- TCVN 1765-1975: Thép cAsbon kết cấu thông thường.

- TCVN 7571 - 2006: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408-2007: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Kích thước thép góc: - Loại 70x70x7mm dài - Loại 60x60x6mm dài | mm mm | 500 200 | (*) |
|  | Kích thước thép dẹp: - Loại 80x8mm dài - Loại 60x6mm dài | mm mm | 400 250 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |  |
|  | Boulon |  | 02 boulon M16x250mm 02 boulon M12x50mm | (*) |
|  | Rondell |  | 04 rondell vuông 18 02 rondell vuông 14 | (*) |
|  | Đai ốc |  | 02 cái M16 02 cái M12 | (*) |

- Thông số bảo vệ đánh dấu tuyến cáp:

Đánh dấu tuyến cáp gồm có băng cảnh báo và dấu  hiệu cáp ngầm được được qui định như sau:

a-Băng cảnh báo cáp ngầm:

a.1-Cấu tạo băng cảnh báo   :

- Vật liệu chế tạo băng bằng nhựa

- Bề rộng băng  	: 150mm

- Bề dầy băng     : 0,5mm

- Màu nền băng	 : Vàng

-Màu chữ: Đen gồm 3 hàng chữ theo thứ thự từ trên xuống‘’CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM cỡ 15mm; CÓ CÁP ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI; NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI- cỡ 25mm”

a.2- Lắp  đặt :

Đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảng báo. Việc đặt băng cảnh báo thực hiện như sau :

- Độ cao của băng cảnh báo: đặt cách mặt long đường, mặt lề đường tối thiểu 450mm.

- Số lượng:

* Hệ thống có 1 cáp ngầm: rãi 1 băng dọc chiều dài cáp

* Hệ thống có trên 1 cáp ngầm: rãi 2 băng cảnh báo ở 2 bên hệ thống cáp ngầm dọc chiều dài cáp, khoảng cách tối đa giữa 2 băng là 20cm

b -Dấu hiệu cáp ngầm:

Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo qui định 2677/QĐ-EVN-ĐLHCM-KT ngày 27/5/2005 của Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh.

* Vị trí lắp đặt:

1-Vị trí đầu và cuối tuyến cáp

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 trụ mốc phải tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất

Lưu ý:

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d<= 2m thì dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang 2m,<d<=4m thì phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2 mét và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1 mét.

3-Đối với đoạn cáp thẳng : khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m

4-Tại các vị trí bẻ góc: qui định như sau:

- 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

- 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

- Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 mốc.

- Thông số băng keo cách điện trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho băng cách điện trung thế dùng để bọc kín các mối nối.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng dây chịu sức căng và không chịu sức căng …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối.

- Cấu trúc

- Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn.

- Bề rộng băng quấn : 25 – 30mm.

- Vật liệu chế  tạo: Không bị ảnh hưởng của tia cực tím.

- Bước chồng mí khi quấn trong một lớp: 50% của bề rộng bang quấn

- Nhà thầu phải trình bày các thông số sau:

+ Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc.

+ Trong một lớp, bước chồng mí là bao nhiêu phần trăm của bề rộng băng quấn.

+ Độ bền cơ khi kéo theo chiều dài của băng quấn.

+ Độ giãn dài [%]

+ Chiều dài băng quấn để bọc một mối nối (phát biểu theo từng loại mối nối, tiết diện dây tại vị trí nối).

+ Chiều dài của băng quấn trong mỗi cuộn [m].

- Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn

+ Ở trạng thái ướt	: 50kV trong 10s

+ Ở trạng thái khô	: 50kV trong 1 phút

- Nhiệt độ vận hành cho phép

+ Liên tục			: 900C

+ Ngắn hạn trong 5s	: 2500C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử độ bền điện môi 50kV/1 phút ở điều kiện khô và 50kV/10s ở điều kiện ướt của đúng mẫu chào thầu (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện .

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế có liên quan |
| 2. | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối nhằm khôi phục cách điện tại vị trí mối nối (nối rẽ dây dạng chữ H, nối thẳng chịu sức căng và không chịu sức căng, …) và chống ảnh hưởng của môi trường đến mối nối. | Đáp ứng |
|  | Cấu trúc: |  |
| 3. | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn. | Đáp ứng |
| 4. | Bề rộng băng quấn | 25-30mm |
| 5. | Vật liệu chế tạo | Không bị ảnh hưởng của tia cực tím. |
| 6. | Độ dày của băng quấn [mm] sao cho đảm bảo chỉ cần bọc hai lớp khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc | Đáp ứng |
| 7. | Số lớp cần thực hiện khi bọc các mối nối nhằm khôi phục cách điện 24kV tại vị trí bọc | 2 |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |
| 8. | Độ bền điện áp tần số công nghiệp sau khi thực hiện hoàn chỉnh băng quấn: |  |
|  | + Ở trạng thái ướt: |  |
|  | + Ở trạng thái khô: | 50kV trong 10 giây |
|  |  | 50kV trong 1 phút |
| 9. | Nhiệt độ vận hành cho phép: |  |
|  | + Liên tục: | 90oC |
|  | + Ngắn hạn trong 5s | 250oC |

- Thông số kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp:

- Vật liệu chế tạo: Bakilit dày 1mm

- Kích thước: 200 mm x 300mm và 100mmx150mm

- Nền: Nền xanh, viền trắng

- Bên trong bảng: Ghi tên tuyến cáp, hướng cáp đi (đến),

- Cỡ chữ: Chữ trắng, in chìm (Cỡ  chữ thích hợp).

- Thông số ống sắt tráng kẽm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống thép mạ kẽm, dùng để bọc cáp ngầm dựng tại trụ BTLT.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5890: Vật liệu kim loại, ống, thử nong rộng.

- TCVN 5891: Vật liệu kim loại, ống (mặt cắt ngang), thử uốn.

- TCVN 5894: Ống thép, hệ thống dung sai.

- TCVN 1829: Ống kim loại, phương pháp thử cuốn mép.

- TCVN 1830: Ống kim loại, phương pháp thử nén bẹp;

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- ASTM A53: Ống dẫn nước, gas, dẫn khí, hơi nước và dầu áp suất thấp

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn,  không sắc cạnh..

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Chiều dài ống: 6m/1 ống

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	  150m

- Kích thước ống:

| Đường kính trong danh nghĩa (Nominal size) | Đường kính ngoài trung bình [mm] (Outside diameter) | Độ dày thành ống [mm] (Wall thickness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước | Kích thước | Dung sai |
| 90 | 101,60 | 3,048 | ±8% |
| 150 | 168,28 | 3,404 | ±8% |

- Giới hạn bền đứt 				:  380 N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250 N/mm²

- Độ dãn dài tương đối (Elongation %)	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước (*)

- Giới hạn bền đứt (*)

- Giới hạn chảy (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện .

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 1477 AS 1462 |
| 6 | Vật liệu |  | Thép ống tráng kẽm nóng |
| 7 | Đường kính trong + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm | 85 140 |
| 8 | Đường kính ngoài + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm | 90 150 |
| 9 | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm | 6000 6000 |
| 10 | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp. |  |  |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của ống sắt | m | 55 |
| 12 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  |  |
| 13 | Bản vẽ kích thước của ống sắt tráng kẽm |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
| 14 | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
| 15 | Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần IV, mục 1 |  | Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu |

- Thông số kỹ thuật Đai thép 20x0,7mm và khóa đai:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠNVỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Phải trình bày |
|  | Nhà sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Nước sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Mã hiệu |  | Phải trình bày |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Đai thép gồm đai và khóa đai |  | Đáp ứng |
|  | Trình bày đầy đủ các qui định bảo hành theo yêu cầu của hồ sơ |  | Bắt buộc |
|  | Vật liệu: bằng thép không rỉ, đảm bảo chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường, chịu được nhiệt độ, chống ăn mòn của hóa chất+ Các thông số kỹ thuật: - Kích thước chiều bảng: 20mm - Kích thước chiều dày: 0,7mm - Độ bền kéo: 854 daN/mm2 |  | Đáp ứng |

- Thông số kỹ thuật cọc tiếp địa 2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc tiếp địa dài  n x 2,4m

- TIÊU CHUẨN:

UL 467 :  Grounding and bonding equipment

- MÔ TẢ:

Cọc tiếp địa dài 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc,  bulông đóng cọc và  khớp nối.

Cọc tiếp địa có chiều dài  là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm:

+ 01 cọc tiếp địa 2,4m,

+ n-1 cọc thép,

+ n-1 khớp nối.

- Cọc thép (Earthing rod) :

- Cấu trúc từ trong ra ngoài: Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

- Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.

- Độ dày tối thiểu của lớp đồng	: 0,25mm

- Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa: 2,4 m

- Đường kính tối thiểu của cọc thép : 14,2 mm

- Lực kéo đứt (tensile strength) 	: 75.000 psi

- Giới hạn chảy (yield strenth) 	: 64. 000psi

- Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.

- Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL

- Đóng gói: 10 cọc/ bó

- Bulông hướng cọc (driving point) :

- Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

- Phần dưới  của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

- Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

- Bulông đóng cọc (driving bolt) :

- Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

- Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

- Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

- Khớp nối (coupling unit) :

- Khớp nối  được ven răng bên trong cho phép kết nối  2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo độ dày của lớp đồng (*)

- Thử dòng 5000A trong 9s (*)

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 hoặc tương đương | (*) |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm : + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Cọc thép (Earthing rod) : |  | (*) |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. | (*) |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ day tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm | (*) |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m | (*) |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 14,2 mm | (*) |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi | (*) |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi | (*) |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Đáp ứng | (*) |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó | (*) |
|  | Bulông hướng cọc (driving point) : |  | (*) |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng | (*) |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  | (*) |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng | (*) |
|  | Khớp nối (coupling unit) : |  | (*) |
|  | Khớp nối được ven răng bean trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: Là các yêu cầu không cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật cáp ABC 4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 6447 : Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

- AS 3560: Electric cables XLPE insulated Areial bundle – For working voltages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ :

Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau :

1. Loại : Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện .

2. Cách điện: XLPE.

3. Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

4. Tiết diện danh định của lõi : 4x95 mm2.

5. Vật liệu dẫn điện : Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

6. Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

- Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Tên nhà sản xuất

- Năm sản xuất

- Ký hiệu : “0,6/1kV - ABC 4 [Cỡ cáp]mm2 - XLPE” .

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method)  với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

7. Phân biệt các pha với nhau :

7.1. Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

a. Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

+ Quy định cho các gân nổi : gân nổi của tất cả các pha giống nhau, có kích thước cho trong bảng 1. Riêng dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau, số lượng gân nổi được cho trong bảng 2.

+ Các pha có số gân nổi được cho như sau : pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

| Bảng 1 | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) |
| --- | --- | --- |
| Kích thước gân nổi của dây pha | 1,0 + 0,2 | 0,5 + 0,1 |
| Kích thước gân nổi của dây trung tính | 0,5 + 0,2 | 0,3 + 0,1 |

Bảng 2

| Cỡ cáp (mm2) | 50 | 95 |
| --- | --- | --- |
| Số gân nổi | 16 | 20 |

b. Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 120O. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

7.2. Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

8. Yêu cầu kỹ thuật :

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 95 |
| Số lõi | lõi |  | 4 |
| Số tao của mỗi lõi | sợi |  | 19±1 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC | /Km |  | 0,32 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 80oC | /Km |  | 0,398 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC |  | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha | A |  | Tối thiểu 225 |
| Đường kính của ruột dẫn điện - Tối thiểu - Tối đa | mm mm |  | 11,3 11,9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm |  | 15,9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm |  | 38,4 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm |  | 1,43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm |  | 1,7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm |  | 2,3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm |  | 95 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp | mm |  | 345 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN |  | 53,2 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN |  | 14,9 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN |  | 9,6 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg |  | 190 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m |  | 1,35 |
| Chiều dài mỗi bành cáp | m |  | 500 |

-  Bành cáp :

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính :  2500mm.

+ Chiều rộng  :  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20kVAs trong thời gian không ít hơn 50 ms

2. Thử nghiệm điển hình :

2.1. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

2.2. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cAsbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cAs bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

2.3. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C.

2.4. Thử nghiệm đối với cáp :

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS3560 hoặc tương đương | (*) |
|  | Loại: |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện. | (*) |
|  | Cách điện |  | XLPE | (*) |
|  | Ruột dẫn điện: |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt. | (*) |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50,4x95mm2 | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) | (*) |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: - Đánh dấu mét : - Tên nhà sản xuất - Năm sản xuất - Ký hiệu Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “0.6/1KV - ABC 4x95 mm2 - XLPE” . Đáp ứng | (*) |
|  | Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau : a. Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp. - Quy định cho các gân nổi + Gân nổi của tất cả các pha giống nhau, có kích thước như sau: - Kích thước gân nổi của dây pha: - Chiều rộng - Chiều cao - Kích thước gân nổi của dây trung tính: - Chiều rộng - Chiều cao + Riêng dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau, số lượng gân nổi của các lõi có tiết diện [mm2]. 50 95 - Các pha có số gân nổi được cho như sau : pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. b. Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 120O . Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. | mm mm mm mm | Đáp ứng Đáp ứng 1,0±0,2 0,5±0,1 0,6±0,2 0,3±0,1 Đáp ứng 16 20 Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. | (*) |
|  | Số lõi | Lõi | 4 | (*) |
|  | Số tao của mỗi lõi: | Sợi | 4x95mm2. 19. | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC | /Km | 4x95mm2. 0,32. |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 80oC | /Km | 4x95mm2. 0,398. | (*) |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | (*) |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha | A | 4x95mm2. ≥ 225. | (*) |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện - Tối thiểu - Tối đa | mm mm | 4x95mm2. 11,3. 11,9. | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 4x95mm2. 15,9. | (**) |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 4x95mm2. 38,4. | (**) |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (nhưng không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 4x95mm2. 1,43. | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (nhưng không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 4x95mm2. 1,7. | (*) |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 4x95mm2. 2,3. | (*) |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 4x95mm2. 95. | (*) |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp | mm | 4x95mm2. 345. | (*) |
|  | Tải trọng thực tối đa lớn nhất của cáp xoắn (dựa trên ứng suất căng tối đa của cách điện XLPE tại kẹp ngừng là 40 Mpa) | KN | 4x95mm2. 15,2. | (*) |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp xoắn (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | KN | 4x95mm2. 53,2. | (*) |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp xoắn trong thời gian ngắn (28% MBL) | KN | 4x95mm2. 14,9. | (*) |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa (18%MBL) | KN | 4x95mm2. 9,6. | (*) |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 4x95mm2. 190. | (*) |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 4x95mm2. 1,35. | (**) |
|  | Chiều dài mỗi bành cáp | m | 4x95mm2. 500. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật cáp duplex:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

- TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CHO TỪNG LÕI:

- TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933 – 1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- MÔ TẢ:

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được  bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Dây quadruplex bao gồm bốn lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được  bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Phân loại:

- Dây duplex:

- Loại 1: 2 x 16 mm2.

- Loại 2: 2 x 10 mm2.

- Loại 3: 2 x 6 mm2.

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

A.	RUỘT DẪN ĐIỆN

- Vật liệu: Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện: 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong  mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng:

- Đối với ruột dẫn điện 6mm2 	: 3,08 /km

- Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 	: 1,83 /km

- Đối với ruột dẫn điện 16 mm2 	: 1,15 /km

- Đối với ruột dẫn điện 25mm2 	: 0,727 /km

- Ứng suất kéo đứt 	: 400 Mpa

- Độ dãn dài tương đối tối thiểu 	: 1,0 %

- Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng  phải đáp ứng TCVN 5933

B. LỚP CÁCH ĐIỆN:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

- Đối với ruột dẫn điện 6 mm2: 0,8 mm

- Đối với ruột dẫn điện 10 mm2, 16 mm2 : 1 mm

- Đối với ruột dẫn điện 25 mm2: 1,2 mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C:

- Đối với ruột dẫn điện 6 mm2 , 10 mm2:  0,065 M.km

- Đối với ruột dẫn điện 16 mm2 , 25 mm2:  0,005 M.km

- Độ bền điện áp xoay chiều  trong 05 phút: 2500 V

- Mã màu:

- Dây duplex:   Xám,  đen.

- Dây quadruplex:  Đỏ, vàng, xanh, đen (dây trung tính)

C. CÁC KÝ HIỆU CÁP

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

  - Tên nhà chế tạo

  - Năm sản xuất

  - Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ  một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

  - Ký hiệu “UV PVC – [2x6(10,16) hoặc 4x6 hoặc  3x25(16,10)+1x16(10,6)] mm2”

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

D. BÀNH CÁP:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

  - Đường kính bành cáp: max. 2,5 m

  - Bề rộng bành cáp: max. 1,4 m

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài cáp trong mỗi bành: 1000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC  HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Theo TCVN 5933:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối

- Thử uốn

- Theo TCVN 6610-3:

  - Thử nghiệm điện:

- Điện trở ruột dẫn  (*)

- Thử nghiệm điện áp  (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

  - Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Đo đường kính ngoài (*)

  - Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa  (*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa  (*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

  - Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao  (*)

  - Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp:

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện

  - Thử nghiệm sốc nhiệt  (*)

  - Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu).

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành kèm theo | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6610-3; TCVN 5933 hoặc tương đương |  |
|  | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. Dây quadruplex bao gồm bốn lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Phân loại: - Dây duplex: + Loại 2: | 2 x 10 mm2. | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” | Đáp ứng |  |
|  | A. RUỘT DẪN ĐIỆN |  |  |
|  | Vật liệu | Đồng | (*) |
|  | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện | 7 | (*) |
|  | Đường kính tao [mm]: + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 |  | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng: + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 | 1,83 /km | (*) |
|  | Ứng suất kéo đứt: | 400 Mpa | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối tối thiểu | 1,0 % | (*) |
|  | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 | Đáp ứng | (*) |
|  | B. LỚP CÁCH ĐIỆN: |  |  |
|  | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70C | Đáp ứng | (*) |
|  | Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện: + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 | 1 mm | (*) |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C : + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2: | 0,065 M.km | (*) |
|  | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | 2500 V | (*) |
|  | Mã màu: + Dây duplex: | Xám, đen. | (*) |
|  | C. CÁC KÝ HIỆU CÁP |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu | - Tên nhà chế tạo - Năm sản xuất - Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. - Ký hiệu “UV PVC – [2x6(10,16) hoặc 4x6 hoặc 3x25(16,10)+1x16(10,6)] mm2 ” | (*) |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. | Đáp ứng | (*) |
|  | D. BÀNH CÁP: |  |  |
|  | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: - Đường kính bành cáp: - Bề rộng bành cáp | max. 2,5 m max. 1,4 m | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm. | Đáp ứng | (*) |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành | 1000 m | (*) |
|  | Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là yêu cầu cơ bản

(**): Là yêu cầu không cơ bản

- Kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2, 4x50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 3766 : Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408 : Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử .

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cả 3 loại cáp có tiết diện 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |
|  | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dày thanh thép tối thiểu là 3,5mm |  | Đáp ứng |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766) | KN | 45,2 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

  - Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408 :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ.

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm.

- Đặc tính kỹ thuật kẹp treo cáp ABC 4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o  hoặc các trụ trung gian.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2.

  - Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

  - Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  - Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

  - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

  - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

- Thông số kỹ thuật:

  - Tải theo phương thẳng đứng  (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

  - Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

- Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

- Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

  - Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dãn dài khi đứt  của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a.Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

  - Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (*)

b. Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

  - Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766 (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766. (*)

  - Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

- Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

- Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt . (*)

- Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

- Khối lượng lớp mạ (*)

- Độ bền bám dính của lớp mạ (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²: | kN | 9,00 | (*) |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật kẹp IPC:

      - PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC-Insulating Piercing Connector) dùng cho cáp xoắn treo hạ thế (cáp ABC-Aerial bundled cable).

- TIÊU CHUẨN:

NF C 33-020:2013: Insulated cables and their Ascessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

- MÔ TẢ:

Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo  hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp.

- Điều kiện vận hành:

  - Độ cao: 40m so với mực nước biển

  - Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

  - Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

  - Khí hậu: Nhiệt đới

  - Môi trường: Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp

  - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

  - Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Cấu tạo:

  - Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày lớp cách điện của cáp ABC được quy định trong bảng 1.

| Tiết diện cáp (mm2) | 16 | 35 | 50 | 95 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ dày tối đa của lớp cách điện tại một điểm bất kỳ (mm) | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |

Bảng 1: Độ dày lớp cách điện của các loại cáp ABC

  - Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá

  - Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm.

  - Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu.

  - Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm.

  - Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...).

  - Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá.

  - Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước.

- Yêu cầu kỹ thuật:

  - Các loại nối bọc cách điện và các tiết diện cáp tương ứng được mô tả trong bảng 2:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (mm2) | Nhánh rẽ (mm2) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 |

Bảng 2: Các loại nối bọc cách điện

  - Dòng điện vận hành liên tục của các nối bọc cách điện được quy định mô tả trong bảng 3:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (A) | Nhánh rẽ (A) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 225 | 225 |

Bảng 3: Dòng điện vận hành liên tục của các loại nối bọc cách điện

- Các thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020: Insulated cables and their Ascessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

Trong đó:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước:

+ Ngâm nước 30 phút

+ Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá thời tiết:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước như trên;

  - Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp;

  - Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h;

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp  6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút;

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp  1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

  - Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function’s test and connector bolt tightening test)

  - Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor)

  - Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test)

  - Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (Low temperature impAst test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

3. Thử nghiệm lắp đặt ở nhiệt độ thấp (Low temperature assembly test)

4. Thử nghiệm lão hoá thời tiết (Climatic ageing Test)

5. Thử nghiệm ăn mòn (Corrosion test)

6. Thử nghiệm lão hoá điện (Electrical ageing test)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

V. BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này ở cột bên |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  | (*) |
|  | - Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 95 | Đáp ứng 2,1 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  | (*) |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  | (*) |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 95 - 95 | Trục chính (mm²) 35 - 95 | Nhánh rẽ (mm²) 35 - 95 | (*) |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 95 - 95 | Trục chính (A) 225 | Nhánh rẽ (A) 225 | (*) |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  | (*) |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: - Ngâm nước 30 phút - Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); - Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; - Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; - Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật ống nối chịu sức căng cáp ABC:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- MÔ TẢ:

- Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm).

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 6 |  |
| --- | --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | >=225 |  |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 5,80 |  |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 11,31 |  |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] |  | 4 |

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử chu kỳ nhiệt

2. Thử ổn định nhiệt

3. Thử lực giữ dây

4. Thử tính toàn vẹn của cách điện

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 3624 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 6: | Sử dụng cho cáp nhôm 95mm² |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] |  |  |  |  |  | 225 |  |  | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  | (*) |
|  | Lực giữ dây của ống nối sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) |  |  |  |  |  | 11,31 |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] |  |  |  |  |  | 4 |  |  | (*) |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |  |  |  |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- Bulong móc cáp ABC

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho bu lông móc 16x300 sử dụng để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916-1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế

- Đường kính trong	: 38mm.

- Bước xoắn, độ hở	: 22mm .

- Một bản thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

- Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm:

- Bu lông	: 01 bu lông 16x250, 16x300mm.

- Lông đền 	: 01 lông đền vuông cong 60x60x4mm.

- Đai ốc		: 01 cái M16.

- Kích thước:

- Đường kính  	:  16mm0,4mm

- Chiều dài tối thiểu: 250, 300mm (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông tùy loại)

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất  và năm sản xuất (nổi hay chìm)

2. Thông số kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng 		:	5.600 kG

- Giới hạn bền đứt 					:	 400N/mm²

- Giới hạn chảy					: 	 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt			:	 22%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình by trong bảng “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 | (*) |
| 6 | Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng | (*) |
| 7 | Bu lông có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm cả lông đền và đai ốc . |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong. + Độ hở | mm mm | 38 22 | (*) |
| 9 | Một miếng thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm ) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Kích thước: + Đường kính + Chiều dài tối thiểu (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm | 160,4mm 250, 300 | (*) |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
| 12 | Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (**) |
| 13 | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 | (*) |
| 14 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 | (*) |
| 15 | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 | (*) |
| 16 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)  : Là các yêu cầu không cơ bản

- Đặc tính kỹ thuật hộp Domino 9 cực:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 898, IEC 68-2, IEC 529, IEC 60439-5 hoặc tương đương |  |
|  | HỘP |  |  |  |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | - Vật liệu cấu thành: + Loại nhựa sử dụng + Mã hiệu nhựa sử dụng |  | Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu. |  |
|  | - Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5 |  | Đáp ứng |  |
|  | - Độ dày tối thiểu | mm | Nhà thầu phải phát biểu rõ độ dày tối thiểu của vỏ hộp phân phối chào thầu đảm bảo các yêu cầu quy định trong IEC 60439-5 |  |
|  | - Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Bề mặt bên trong và ngoài của hộp phải trơn, láng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Cấp bảo vệ - Nắp hộp phải có khóa |  | IP 54 Đáp ứng |  |
|  | - Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở. |  | Đáp ứng |  |
|  | Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Độ bền điện | KV | 2 |  |
|  | - Độ bền va đập |  | Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J |  |
|  | - Kích thước Dài x Rộng x Cao | mm | Nhà thầu phải ghi rõ kích thước hộp phân phối dự thầu. |  |
|  | - Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp : + Đối với hộp 9 cực : |  | - 4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm². - 18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm². |  |
|  | MÁY CẮT (MCB) |  |  |  |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | - Số cực |  | 1 |  |
|  | - Điện thế vận hành định mức | VAS | 230 |  |
|  | - Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | - Dòng điện định mức | A | 63 |  |
|  | - Chức năng cách ly |  | Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. |  |
|  | - Nguyên lý bảo vệ |  | Kiểu nhiệt và từ |  |
|  | Dòng cắt ngắn mạch làm việc (Ics) và tới hạn (Icu) định mức tối thiểu | kA | 10kA, 220V, cos = 0,5 (10kA) và cos = 0,3 (>10kA) |  |
|  | Khả năng đóng ngắn mạch tối thiểu + Trường hợp Ics = Icu = 10kA: + Trường hợp Ics = Icu > 10kA: |  | 17kA, 220V, cos = 0,5 20kA, 220V, cos = 0,3 |  |
|  | Mục đích sử dụng A |  | Không chọn lọc trong điều kiện ngắn mạch liên quan đến cơ cấu bảo vệ ngắn mạch khác nối tiếp ở phía phụ tải, không có thời gia trễn ngắn hạn định trước đối với tính chọn lọc trong điều kiện ngắn mạch, không có dòng chịu thử ngắn mạch danh định. |  |
|  | - Số chu kỳ thao tác không tải | Lần | 8.500 |  |
|  | - Số lần chu kỳ thao tác ở dòng định mức | Lần | 4.000 |  |
|  | - Điện trở tiếp xúc |  | < 100 |  |
|  | - Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6434 |  |
|  | - Độ bền điện áp ở tần số công nghiệp trong 1 phút | KV | 2 |  |
|  | - Mức xung cơ bản | KV | 6 |  |
|  | - Khoảng cách rò : + Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở) + Giữa phần mang điện và khung bao ngoài | mm mm | 3 3 |  |
|  | - Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | C | 40 |  |
|  | - Độ ẩm của môi trường xung quanh | % | 40 – 95 |  |
|  | - Cấp bảo vệ |  | IP 40 |  |
|  | - Đầu nối dây: Dạng đúc liền một khối với cực bên trong của máy cắt hạ thế, có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp đồng tiết diện đến 25mm². |  | Đáp ứng |  |
|  | - Cách bố trí : MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm : + Hộp phân phối 09 cực |  | Mỗi nhóm có 03 MCB (6MCB 50A, 3MCB 100A) |  |
|  | - Cách lắp đặt |  | Kẹp trên thanh đỡ hay bắt vít |  |
|  | - Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị . |  | Đáp ứng |  |
|  | Cổng nối dây pha, dây trung hòa |  |  |  |
|  | - Cổng đấu dây pha : + Gồm 3 bản cực làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến 50mm² - Bản cực có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm² + Độ dày của bản cực + Bề rộng của bản cực + Hình dạng của bản cực | mm mm | Đáp ứng Đáp ứng 2 30 Đảm bảo dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm phía trong hộp |  |
|  | - Cổng đấu dây trung hòa: + Gồm 1 thanh làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. + Vị trí đấu nối cáp: Hộp phân phối 09 cực + 1 vị trí ở chính giữa thanh có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm². + Các vị trí còn lại sử dụng đinh vít răng nhuyễn có đường kính M5 để đấu cho các dây đồng tiết diện đến 25mm². + Phụ kiện các đinh vít răng nhuyễn đường kính M5 được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. |  | Đáp ứng 10 vị trí Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Giá treo |  | Bằng thép ma để treo hộp lên trụ bằng bu lông M16x250 |  |
|  | Phụ tùng: - Bulông, đai ốc, lông đền để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối. - 04 cosse đồng 50mm² để lắp dây vào các bản cực pha và trung tính. - Khóa để mở nắp hộp tương ứng với số lượng của hộp phân phối |  | Đáp ứng |  |
|  | Hàng mẫu cung cấp trong HSDT |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |  |
|  | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |  |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |  |

- Thông số ống nhựa chịu lực HDPE xoắn d150/195

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |
| 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |

- Độ bền nén :

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng  đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 	: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test) (*)

- Thử va đập (shock test) (*)

- Thử kéo (tensile force) (*)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test) (*)

- Thử chổng cháy (risk of lire) (*)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] | (*) |  |
|  | 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |  |  |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |  |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  |  | (*) |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  |  | (*) |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  |  | (*) |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  | (*) |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Tính chịu nén (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy  (*)

- Đặc tính kỹ thuật vải địa kỹ thuật:

- Vải địa kĩ thuật l tấm vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường.

- Vải địa kĩ thuật thường được thi công theo các trình tự sau:

- Chuẩn bị nền đường: phát quang những cây cối, bụi rậm, dãy cỏ trong phạm vi thi công. Gốc cây đào sâu 0.6m dưới mặt đất. Nền đường cần có độ dốc để thoát nước khi mưa.

- Trải vải địa kĩ thuật trên nền đường, lớp vải nọ nối tiếp lớp vải kia theo một khoảng phủ bì tùy thuộc vào sức chịu lực của đất,

- Sức chịu lực của đất:

| CBR | Vải không khâu | Vải khâu |
| --- | --- | --- |
| < 1 | 120 cm | 22 cm |
| 1 - 2 | 91 cm | 15 cm |
| 2 - 3 | 76 cm | 8 cm |
| >3 | 60 cm | 8 cm |

- Sau cùng trải và cán đá dăm hoặc đá sỏi.

Ghi chú: đối với vải không khâu, được khuyến cáo không nên trải quá 8m trước khi đổ đá để tránh khoảng phủ bì bị tách rời.

- Đặc tính kỹ thuật Băng cảnh báo cáp ngầm:

- Cấu tạo băng cảnh báo:

- Vật liệu chế tạo băng bằng nhựa

- Bề rộng băng  		: 150mm

- Bề dầy băng     	: 0,5mm

- Màu nền băng		: Vàng

- Màu chữ: Đen gồm 3 hàng chữ theo thứ thự từ trên xuống “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM cỡ 15mm; CÓ CÁP ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI; NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI- cỡ 25mm”

- Lắp  đặt:

- Đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảng báo. Việc đặt băng cảnh báo thực hiện như sau:

- Độ cao của băng cảnh báo: đặt cách mặt long đường, mặt lề đường tối thiểu 450mm.

- Số lượng:

- Hệ thống có 1 cáp ngầm: rãi 1 băng dọc chiều dài cáp

- Hệ thống có trên 1 cáp ngầm: rãi 2 băng cảnh báo ở 2 bên hệ thống cáp ngầm dọc chiều dài cáp, khoảng cách tối đa giữa 2 băng là 20cm

- Đặc tính kỹ thuật Cọc mốc định vị cáp ngầm:

Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo qui định 2677/QĐ-EVN-ĐLHCM-KT ngày 27/5/2005 của Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Cấu tạo:

- Vật liệu chế tạo bằng sứ tráng men

- Đường kính: 80mm

- Chiều cao: 40mm

- Viền xung quanh nét 1mm – Cỡ chữ 35 bold “CÁP ĐIỆN LỰC”, đường viền, mũi tên và các chữ đều màu xanh tím và chìm 1mm. phần rổng bên trong của mốc báo hiệu cáp được điền đầy bằng xi măng cát.

- Vị trí lắp đặt:

- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp

- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc phải tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất

- Lưu ý:

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d<= 2m thì dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang 2m,<d<=4m thì phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2 mét và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1 mét.

- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m

- Tại các vị trí bẻ góc: qui định như sau:

- 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

- 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

- Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 mốc.

- Đối với gạch thẻ :

- Thỏa mãn yêu cầu TCVN 6477:2016.

- Kích thước gạch thẻ sử dụng cho công trình: (180x80x40) mm

- Gạch sử dụng cho công trình có mác >=M75.

- Phân loại, hình dạng và ký hiệu

- Phân loại

- Theo đặc điểm cấu tạo, gạch bê tông được phân thành gạch đặc (GĐ) và gạch rỗng (GR) như ví dụ ở Hình 1.

- Theo mục đích sử dụng, gạch bô tông được phân thành gạch thường (xây có trát), gồm gạch đặc thường (GĐt), gạch rỗng thường (GRt) và gạch trang trí (xây không trát), gồm gạch đặc trang trí (GĐtt), gạch rỗng trang trí (GRtt).

- Theo mác gạch, gạch bê tông được phân thành các loại M3,5; M5,0; M7,5; M10,0: M12,5; M15,0; và M20,0.

- Hình dạng

- Ví dụ về hình dạng của gạch bê tông được thể hiện ở Hình 1.

| CHÚ DẪN: 1a-gạch rỗng; | 1b-gạch đặc. |
| --- | --- |

Hình 1 - Ví dụ về hình dạng cơ bản của gạch bê tông

- Ký hiệu

- Ký hiệu kích thước cơ bản

- Ký hiệu kích thước cơ bản của viên gạch bê tông được thể hiện ở Hình 2.

|  | CHÚ DẪN: 1 - thành ngang; 2 - thành dọc; | l - chiều dài; b - chiều rộng; h - chiều cao; t - chiều dày thành. |
| --- | --- | --- |

Hình 2 - Ký hiệu kích thước cơ bản của viên gạch bê tông

- Ký hiệu sản phẩm

- Ký hiệu viên gạch bê tông được ghi theo thứ tự sau: loại-mác-chiều dàixchiều rộngxchiều cao-số hiệu tiêu chuẩn.

Ví dụ:

- Gạch bê tông đặc thường, mác 7,5 MPa, chiều dài 220 mm, chiều rộng 105 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GĐt-M7,5-220x105x60-TCVN 6477:2016.

- Gạch bê tông rỗng trang trí, mác 10,0 MPa, chiều dài 210 mm, chiều rộng 100 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GRtt-M10,0-210x100x60-TCVN 6477:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Kích thước và mức sai lệch

- Yêu cầu kích thước của các loại gạch và mức sai lệch cho phép được quy định trong Bảng sau.

Kích thước và mức sai lệch kích thước của viên gạch bê tông

Kích thước tính bằng milimet

| Chiều dài, l | Mức sai lệch cho phép | Chiều rộng, b | Mức sai lệch cho phép | Chiều cao, h | Mức sai lệch cho phép | Chiều dày thành ở vị trí nhỏ nhất, t, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gạch block sản xuất theo công nghệ rung ép | Gạch ống sản xuất theo công nghệ ép tĩnh |
| 390 | ± 2 | 80 ÷ 200 | ± 2 | 60 ÷ 190 | ± 3 | 20 | 10 |
| 220 |  | 105 |  | 60 |  |  |  |
| 210 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: Có thể sản xuất các loại gạch bê tông có kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu ngoại quan

- Màu sắc của viên gạch trang trí trong cùng một lô phải đồng đều.

- Khuyết tật ngoại quan được quy định tại Bảng sau.

Khuyết tật ngoại quan cho phép

| Loại khuyết tật | Mức cho phép theo loại gạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gạch thường | Gạch trang trí |  |
| 1. Độ cong vênh trên bề mặt, mm, không lớn hơn. | 3 | 1* |  |
| 2. Số vết sứt vỡ ở các góc cạnh sâu (5 ÷ 10) mm, dài (10 ÷ 15) mm, không lớn hơn. | 2 | 0 |  |
| 3. Vết sứt vỡ sâu hơn 10 mm, dài hơn 15 mm. | Không cho phép |  |  |
| 4. Số vết nứt có chiều dài đến 20 mm, không lớn hơn. | 1 |  | 0 |
| 5. Vết nứt dài hơn 20 mm. | Không cho phép |  |  |
| * không áp dụng đối với gạch trang trí có bề mặt sần sùi hoặc Iượn sóng. |  |  |  |

- Độ rỗng của viên gạch không lớn hơn 65 %.

- Yêu cầu về tính chất cơ lý

- Cường độ chịu nén, khối lượng, độ hút nước và độ thấm nước của viên gạch bê tông như quy định trong Bảng sau.

Yêu cầu cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước

| Mác gạch | Cường độ chịu nén, MPa |  | Khối lượng viên gạch, kg, không lớn hơn | Độ hút nước, % khối lượng, không lớn hơn | Độ thấm nước, L/m2.h, không lớn hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình cho ba mẫu thử, không nhỏ hơn | Nhỏ nhất cho một mẫu thử |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gạch xây không trát | Gạch xây có trát |
| M3,5 | 3,5 | 3,1 | 20 | 14 | 0,35 | 16 |
| M5,0 | 5,0 | 4,5 |  |  |  |  |
| M7,5 | 7,5 | 6,7 |  | 12 |  |  |
| M10,0 | 10,0 | 9,0 |  |  |  |  |
| M12,5 | 12,5 | 11,2 |  |  |  |  |
| M15,0 | 15,0 | 13,5 |  |  |  |  |
| M20,0 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |  |

- Đối với gạch lát :

Gạch lát trong công trình sử dụng loại gạch Terazol có kích thước 400x400x30mm, màu sắc , chủng loại sử dụng đúng theo hiện trạng tại công trường, các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo đúng trong quy định trong bảng 5 và bảng 6 TCVN 6477:1999.

- Đặc tính kỹ thuật Thép:

Thép sử dụng là loại thép tròn cán nóng, khối lượng riêng  7850Kg/cm3, cốt thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 1651 :1985, các loại cốt thép và các chỉ tiêu về cường độ của cốt thép cho trong bảng sau:

| Đường kính | Loại thép | Rs (kg/cm2) | Rsc (kg/cm2) | Rsw (kg/cm2) | Es(kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф6, Ф8, Ф10 | AI, CI | 2250 | 2250 | 1750 | 2,1x10^6 |
| Ф ≥12 | AII, CII | 2800 | 2800 | 2250 | 2,1x10^6 |

Thép hình, thép tấm sử dụng cần phải đảm bảo cả về tính năng cơ học và thành phần hoá học theo các tiêu chuẩn có liên quan. Chỉ tiêu về cường độ của thép như sau :

|  | T<=20mm |  |  |  | 20mm < T <= 20mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mác thép | FY | F | FV | FC | FY | F | FV | FC | E |
|  | Kg/cm2 |  |  |  | Kg/cm2 |  |  |  |  |
| CCT34 | 2200 | 2100 | 1326 | 3619 | 2300 | 2200 | 1326 | 3619 | 2,1x10^6 |

- Đặc tính kỹ thuật Đá 1x2:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7572:2006 TCVN 7570:2006 |
| 2 | Độ ẩm | % | ≤ 0,2 |
| 3 | Khối lượng thể tích xốp + Không lèn chặt + Lèn chặt | Kg/m3 | 1450 1580 |
| 4 | Khối lượng thể tích: + Ở trạng thái khô + Ở trạng thái bảo hòa nước – khô bề mặt | g/cm3 | 2,82 2,84 |
| 5 | Độ hút nước | % | ≥ 0,7 |
| 6 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 2,88 |
| 7 | Độ mài mòn trong tang quay | % | 12,7 |
| 8 | Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước | % | 7,9 |
| 9 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | % | 0,6 |
| 10 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | % | 11,1 |
| 11 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | % | 0 |
| 12 | Hàm lượng anhydric sunfuric | % | 0,034 |

- Đặc tính kỹ thuật Đá 0x4

Đá 0x4 sử dụng tái lập mặt đường cỡ hạt danh định lờn nhất từ 25mm – 37,5mm đáp ứng quy định 22TCN334-06 của Bộ GTVT

| Thành phần hạt của cấp phối đá dăm (0x4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng của cấp phối |  |
|  | Dmax=37,5mm | Dmax=25mm |
| 50 | 100 | - |
| 37,5 | 95 - 100 | 100 |
| 25 | - | 79 – 90 |
| 19 | 58 - 78 | 67 – 83 |
| 9,5 | 39 - 59 | 49 – 64 |
| 4,75 | 24 - 39 | 34 – 54 |
| 2,36 | 15 - 30 | 25 – 40 |
| 0,425 | 19-Jul | 12 – 24 |
| 0,075 | 12-Feb | 2 – 12 |

| Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đạt | Phương pháp |
|  |  |  | thí nghiệm |
| 1 | Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), % |  | 22 TCN 318-04 |
| 2 | Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ,% | Không quy định | 22 TCN 332-05 |
| 3 | Giới hạn chảy (WL), % |  | AASHTO T89-02(*) |
| 4 | Chỉ số dẻo (IP), % |  | AASHTO T90-02(*) |
| 5 | Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm |  |  |
| 6 | Hàm lượng hạt thoi dẹt, % |  | TCVN 1772-87(**) |
| 7 | Độ chặt đầm nén (Kyc), % | ≥ 98 | 22TCN 333-05 (phương pháp II-D) |
| Ghi chú: |  |  |  |
| (*) |  | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm. |  |
| (**) |  | Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; |  |
|  |  | Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4.75mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; |  |
|  |  | Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. |  |

- Đặc tính kỹ thuật Cát xây tô:

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê tông và vữa.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Theo giá trị mô đun độ lớn, cát nghiền được phân ra hai nhóm chính:

- Cát thô khi mô đun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3.

- Cát mịn khi mô đun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.

- Thành phần hạt của cát nghiền, biểu thị qua lượng sót tích lũy trên sàng, nằm trong phạm vi quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thành phần hạt của cát nghiền

| Kích thước lỗ sàng |  | Lượng sót tích lũy trên sàng, % theo khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cát thô | Cát mịn |
| 2,5 mm |  | Từ 0 đến 25 | 0 |
| 1,25 mm |  | Từ 15 đến 50 | Từ 0 đến 15 |
| 630 m |  | Từ 35 đến 70 | Từ 5 đến 35 |
| 315 m |  | Từ 65 đến 90 | Từ 10 đến 65 |
| 140 m |  | Từ 80 đến 95 | Từ 65 đến 85 |
| CHÚ THÍCH: | - Lượng sót riêng trên mỗi sàng không được lớn hơn 45 %. - Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m không được lớn hơn 15 %. |  |  |

- Cát thô được sử dụng chế tạo bê tông và vữa. Cát mịn chỉ được sử dụng chế tạo vữa.

- Hàm lượng hạt trên sàng có kích thước lỗ sàng 5 mm đối với cát nghiền dùng chế tạo vữa, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn 5 %.

- Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn:

- Đối với cát thô: 16 %

- Đối với cát mịn: 25 %

CHÚ THÍCH: Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m không được lớn hơn 9 %.

- Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m và 75 m khác với các quy định trên nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa.

- Hàm lượng hạt sét không lớn hơn 2 %.

- Hàm lượng clorua trong cát nghiền, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3.9. Cát nghiền được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hóa (TCVN 7572-14:2006) nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi kết quả kiểm tra khả năng phản ứng kiềm - silic của cát nghiền nằm trong vùng có khả năng gây hại thì phải thí nghiệm kiểm tra bổ sung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14:2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại.

Cát nghiền được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic nếu biến dạng () ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1 %.

Bảng 2 - Hàm lượng ion Cl- trong cát nghiền

| Loại bê tông và vữa | Hàm lượng ion Cl- tan trong axit, % theo khối lượng, không lớn hơn |
| --- | --- |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước | 0,01 |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và vữa thông thường | 0,05 |
| CHÚ THÍCH: Cát nghiền có hàm lượng ion Cl- lớn hơn giá trị quy định ở Bảng 2 có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo không vượt quá 0,6 kg. |  |

- Phương pháp thử

- Lấy mẫu thử theo TCVN 7572-1:2006.

- Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006.

- Xác định hàm lượng sét theo TCVN 344:1986.

CHÚ Ý: Khi tiến hành lấy 100 mL nước đục ở độ sâu 100 mm và 100 mL nước cất phải định lượng bằng pipét 100 mL để đảm bảo độ chính xác.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp hóa học theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp thanh vữa theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định hàm lượng ion Cl- theo TCVN 7572-15:2006.

- Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75m

    - Nguyên tắc

Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m, xác định bằng phương pháp sàng ướt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, là khối lượng mẫu mất đi sau khi sàng ướt, tính bằng phần trăm khối lượng mẫu ban đầu.

    - Thiết bị, dụng cụ

- Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1 g.

- Bộ sàng hai cái, sàng dưới có kích thước lỗ 75 m, sàng trên có kích thước lỗ 1,25 mm.

- Thùng đựng mẫu có kích thước đủ để chứa mẫu và nước, cho phép khi khuấy không làm mất mẫu và nước.

- Khay đựng mẫu bằng kim loại.

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ ở (110  5) oC.

    - Cách tiến hành

- Mẫu thử được lấy theo TCVN 7572-1:2006. Sấy khô mẫu đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC. Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. Sàng loại bỏ cỡ hạt lớn hơn 5 mm. Cân lấy khoảng 300 g mẫu, chính xác đến 0,1 g được khối lượng m1.

- Cho mẫu thử vào thùng đựng mẫu và đổ nước đủ để phủ kín mẫu. Khuấy mạnh vừa đủ để phân tách hoàn toàn các hạt mịn nhỏ hơn 75 m khỏi các hạt thô, làm cho các hạt mịn ở dạng lơ lửng. Ngay sau đó gạn đổ nước rửa có chứa các hạt lơ lửng và các chất rắn đã hòa tan vào bộ sàng, sàng có kích thước lỗ 1,25 mm nằm ở trên và sàng có kích thước lỗ 75 m nằm ở dưới. Đổ cẩn thận để tránh làm mất các hạt thô trong mẫu thử.

- Đổ thêm nước vào trong thùng, khuấy mẫu và gạn đổ nước như trước. Lặp lại quá trình này cho đến khi nước rửa trong thì dừng.

- Đổ tất cả mẫu đã rửa sạch và các hạt còn lại trên các sàng vào khay sạch. Sấy khô mẫu đã rửa đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC, cân mẫu chính xác đến 0,1 g được khối lượng m2.

    - Biểu thị kết quả

Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m (M), tính bằng phần trăm (%), chính xác đến 0,1 g, theo công thức:

Trong đó:

m1: khối lượng mẫu sấy khô trước khi rửa, tính bằng g

m2: khối lượng mẫu sấy khô sau khi rửa, tính bằng g

Kết quả thử hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m tính bằng trung bình cộng của hai lần thử song song. Nếu kết quả giữa hai lần thử chênh lệch nhau quá 1 %, cần tiến hành thử lần thứ ba và kết quả trung bình được lấy từ hai giá trị gần nhau.

- Vận chuyển và bảo quản

- Mỗi lô cát nghiền phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ:

- Tên cơ sở cung cấp, địa chỉ, điện thoại, fax;

- Loại đá gốc tự nhiên dùng sản xuất cát nghiền;

- Số lô và khối lượng;

- Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu, tính chất của cát nghiền.

- Cát nghiền được vận chuyển bằng xà lan, tàu hỏa, ôtô hoặc bằng các phương tiện khác mà không làm biến đổi các tính chất cơ, lý và hóa học của cát nghiền.

- Cát nghiền có thể được bảo quản ở kho có mái che hoặc sân bãi nơi khô ráo.

- Khi vận chuyển và bảo quản cát nghiền phải để riêng từng loại, tránh để lẫn tạp chất.

- Đặc tính kỹ thuật Cát san lấp (dùng để tái lập mương cáp):

- Cát lấp mương cáp

– Mục đích: Dùng để san lấp mương cáp, mặt bằng, nền đường giúp ổn định nền đường làm cho nền móng công trình vững hơn, chống lún, ma sát tốt hơn, cũng như thoát nước tốt hơn

– Mô tả:

+ Màu sắc: cát có màu xám.

+ Kích thước: cát hạt mịn

+ Tính đồng nhất: kích thước hạt không đồng đều, có thể lẫn sỏi hạt lớn.

- Biện pháp thi công:

- Thực hiện theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 09/2014/QĐ – UBND ngày 20/04/2014 ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc hướng dẫn Thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN104: 2007 "Đường đô thị -

Yêu cầu thiết kế" ban hành kèm Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đối với công tác thi công đắp nền cát chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành công tác đào bóc đất không thích hợp và bố trí ống, gối cáp theo yêu cầu thiết kế.
         - Lấp cát: Đầm nén lớp cát lót , lắp đặt ống và cấu kiện khác, lấp cát, có tưới nước từng lớp 20cm theo thiết kế và dùng máy đầm cóc đầm chặt đạt hệ số K=>0,98 (theo TCXDVN-104/2007 về đường đô thị, yêu cầu thiết kế và hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT ngày 12/11/2018).

Lưu ý: 
	- Việc đầm nén nền chỉ tiến hành khi độ ẩm của vật liệu nằm trong phạm vi cho phép so với độ ẩm tối ưu. Nếu vật liệu đắp khô quá thì tưới nước thêm và đầm chặt.
Ngoài ra cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không thích hợp khác không được để lại trong cát lấp.

- Đặc tính kỹ thuật Xi măng PC40:

Sản phẩm Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB40 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:1997
Đặc tính ưu việt của Xi măng PC 40

- Tăng thêm độ dẻo của vữa bê tông

- Tăng cường tính chống thấm, chống xâm thực đối với môi trường

- Tăng độ bền vững theo thời gian

- Phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt

- Độ mịn cao

- Có màu xanh xám – đen

- Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh

- Thời gian ninh kết: - Bắt đầu khoảng 120 – 170 phút

- Kết thúc sau 3 – 4 giờ

- Rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ cốp pha nhanh.

Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật:

- Biện pháp thi công: do đơn vị thi công cung cấp sau khi ký hợp đồng xây lắp.

- Kiểm tra tại hiện trường:

- Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho công trình và an toàn cho các công trình lân cận do doanh nghiệp xây dựng lập;

- Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường thông qua chứng chỉ chất lượng của nơi sản xuất và kết quả thí nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng của cơ quan chức năng hợp chuẩn thực hiện. Không cho phép đưa vào công trường các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng không phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng và quy cách đã nêu trong hồ sơ thiết kế, hợp đồng;

- Kiểm tra sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lực của doanh nghiệp xây dựng được chọn với hồ sơ dự thầu;

- Kiểm tra và ghi chép các diễn biến xảy ra hàng ngày trên công trường vào sổ nhật ký công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình, triển khai các công việc tại hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt và các yêu cầu của hợp đồng xây lắp;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

- Tiến hành kiểm tra đối với chất lượng bên ngoài, bên trong của sản phẩm và kích thước hình học của cấu kiện dựa theo quy phạm tiêu chuẩn;

- Kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng các công việc, từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình và công trình để thực hiện nghiệm thu theo quy định;

- Khi kiểm tra chất lượng nếu có nghi ngờ về tài liệu chất lượng thì cán bộ giám sát yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm.

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì giám sát tự thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

- Tổ chức kiểm định sản phẩm xây dựng khi cần thiết và phải thực hiện theo quy định của các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng;

- Từ chối nghiệm thu các sản phẩm của công tác thi công xây lắp, các giai đoạn xây lắp, chạy thử thiết bị không đảm bảo chất lượng. Lý do từ chối phải thể hiện bằng văn bản;

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công;

- Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và công trình đưa vào sử dụng;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.

- Thời điểm bắt buộc phải kiểm tra chất lượng:

- Trước khi khởi công;

- Khi nghiệm thu chuyển giao nối tiếp công việc;

- Khi nghiệm thu các bộ phận công trình khuất lấp;

- Trước khi thi công trở lại những công việc mà trước đó đã bị đình chỉ hoặc bị ngừng thi công.

- Sau khi công việc hoặc bộ phận công trình đã được giám sát kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng mới kí biên bản nghiệm thu.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng:

- Việc kiểm tra được tiến hành theo ca, kíp làm việc hoặc theo toàn bộ công việc, bằng ba phương thức: bằng mắt, đo thực tế và bằng lấy mẫu thí nghiệm.

- Thực hiện kiểm tra bằng các phương pháp: xem, sờ, gõ, soi.

- Kiểm tra bằng cách xem: Căn cứ vào tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật kiểm tra bằng mắt ở bên ngoài.

- Kiểm tra bằng cách sờ: Kiểm tra bằng cảm giác của tay chủ yếu dùng kiểm tra hạng mục trang trí.

- Kiểm tra bằng cách gõ: Dùng công cụ kiểm tra tính chất âm thanh, qua âm thanh xác định được độ đặc chắc của kết cấu, chi tiết.

- Kiểm tra bằng cách soi: Kiểm tra đối với các bộ phận của công trình khó nhìn thấy hoặc bị tối. Có thể dùng kính phản xạ hoặc đèn chiếu.

- Kiểm tra bằng cách đo đạc thực tế: Dùng dụng cụ để đo đếm, thông qua số liệu đo thực tế đối chiếu với sai số cho phép tại các quy phạm thi công và tiêu chuẩn chất lượng quy định để xem xét, đánh giá.

- Kiểm tra bằng cách lấy mẫu thí nghiệm: Tiến hành các công tác lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật để có số liệu đánh giá chất lượng. Quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra: theo quy định nhà nước và theo yêu cầu của đơn vị thực hiện thí nghiệm.

- Xử lý tình huống khi công việc không đảm bảo chất lượng:

Đơn vị giám sát nếu phát hiện thấy công trình, công việc thi công không đảm bảo chất lượng thì trước tiên phải thông báo cho đơn vị thi công tạm ngừng việc thi công, yêu cầu đơn vị thi công báo cáo cụ thể về tình trạng sai sót về chất lượng và mức độ nghiêm trọng, sau đó phải báo cáo đơn vị quản lý công trình, đơn vị thiết kế cùng tìm nguyên nhân và bàn biện pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình. Sau khi xử lý đạt yêu cầu kỹ thuật và được đơn vị giám sát chất lượng kiểm tra, xác nhận đã xử lý xong mới được thi công tiếp.

Trường hợp xét thấy công việc thi công không đảm bảo chất lượng, tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì tư vấn giám sát báo cáo chủ đầu tư để quyết định việc xử lý theo hợp đồng đã ký kết.

Theo quy đinh của hợp đồng, nhà thầu phải chịu một phần trách nhiệm kinh tế, đồng thời xử lý phạt tiền, cảnh cáo, kỷ luật, cho đến tước bỏ chứng chỉ kỹ sư giám sát đối với đương sự trong trường hợp công việc thi công không đảm bảo chất lượng.

- Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, vật liệu, thiết bị theo các thông số kỹ thuật vật tư thiết bị nêu ở trên làm cơ sở nghiệm thu đưa vào thi công xây dựng công trình:

Các Công ty Điện lực (bên mua) và nhà thầu (bên bán) sẽ thương thảo để chọn đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng thư chất lượng cho toàn bộ lô hàng để làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa bên mua và bên bán.

Việc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến của bên mua, bên bán và đơn vị thử nghiệm. Bên mua sẽ tiến hành nghiệm thu lô hàng sau khi có chứng thư công nhận lô hàng đạt chất lượng do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp. Số lượng mẫu: do đơn vị thử nghiệm độc lập đề xuất hoặc theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua.

Những mẫu thử nghiệm không còn giá trị sử dụng sau quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Số lượng mẫu thử cho từng đợt giao hàng, phương pháp thử nghiệm và đánh giá chất lượng lô hàng sẽ do đơn vị thử nghiệm quyết định.

Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do bên bán chịu.

Xử lý tình huống khi thí nghiệm không đảm bảo chất lượng: bên bán chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô hàng và cấp lại lô hàng khác, trường hợp trễ thời hạn cung cấp hàng sẽ xử phạt theo quy định hợp đồng.

- Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng:

- Yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa, hoàn thiện các sai sót, các khiếm khuyết còn tồn tại (nếu có). Nêu rõ thời gian nhà thầu phải hoàn thành.

- Yêu cầu nhà thầu kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định của nhà nước hoặc thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

- Sau thời gian bảo hành công trình, chủ quản lý sử dụng công trình hoặc người được ủy quyền bảo trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy định bảo trì công trình xây dựng trong Tổng công ty Điện lực Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định 3179/QĐ-EVNHCMC ngày 15/5/2013 và quy định tại Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.

- Trình tự kiểm tra, nghiệm thu:

- Tuân thủ quy định về giám sát chất lượng các công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 8926/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012

- Tuân thủ quy định về nghiệm thu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012

- Tuân thủ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Trình tự kiểm tra, nghiệm thu:

- Đối với thi công xây dựng:

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: công việc xây dựng;

- Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của VTTB, cấu kiện xây dựng;

- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;

- Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả nghiệm thu phần xây dựng được lập thành biên bản theo mẫu quy định ban hành kèm quyết định 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012.

- Đối với công tác lắp đặt tĩnh thiết bị tại công trường

- Kiểm tra các bản vẽ BCNCKT ;

- Kiểm tra các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch VTTB

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu hệ thống phòng chữa cháy (nếu có);

- Kiểm tra biên bản thay đổi thiết kế và VTTB (nếu có);

- Kiểm tra sổ nhật ký công trình;

- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan đến việc lắp đặt và bao che VTTB;

- Đối với các VTTB đã sử dụng rồi, khi lắp đặt lại phải có 1ý lịch thiết bị từ cơ sở cũ kèm theo;

- Sau khi đã nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực địa nếu thấy thiết bị lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thì lập và ký biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh lập theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quyết định 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012, cho phép tiến hành chạy thử không tải.

- Nếu phát hiện thấy 1 số khiếm khuyết thì các bên tham gia nghiệm thu yêu cầu nhà thầu lắp máy tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không ảnh hưởng tới việc chạy thử máy thì vẫn có thể lập và ký biên bản nghiệm thu tĩnh cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời hạn hoàn thành. Phía nhận thầu lắp máy phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiếm khuyết trên đúng thời hạn.

11. Danh mục hồ sơ, tài liệu nghiệm thu thi công xây dựng:

Trước khi nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công công trình phải lập biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và danh mục hồ sơ, tài liệu sau:

A. Hồ sơ pháp lý:

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền .

Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào:

- Sử dụng nguồn nước;

- Thoát nước, đấu nối vào hệ thống nước thải chung (nếu có);

- An toàn giao thông (nếu có).

Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng (nếu có), kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng).

Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng.

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định; (nếu có)

Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, BCNCKT  của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định;

Biên bản kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

B. Tổng hợp tài liệu quản lý chất lượng:

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về lưới điện trung hạ thế, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo).

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật  liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện ...

- Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện .

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng VTTB sử dụng trong công trình.

- Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định. (nếu có)

- Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo).

- Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử  thiết bị (không tải và có tải).

- Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo  đánh giá tác động môi trưòng).

- Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc, lưu lượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước-chất lỏng ....).

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc , kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng), bể chứa bằng kim loại...

- Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trìnhvà các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...)

- Nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Lý lịch VTTB lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình.

- Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:

- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;

- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;

- Phòng cháy chữa cháy, nổ;

- Chống sét;

- Bảo vệ môi trường;

- An toàn lao động, an toàn vận hành;

- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

- Chỉ giới đất xây dựng;

- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);

- An toàn giao thông (nếu có);

- Thông tin liên lạc (nếu có).

- Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn  kiểm định độc lập cấp cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình .

- Bảng kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt.

- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)

- Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng

- Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán:

Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bảng kê khối lượng VTTB đã thi công lắp đặt, lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm xác nhận tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây lắp trong nhật ký thi công và lập báo cáo giám sát xác nhận tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình và công trình do đơn vị thi công đã thực hiện, để chủ đầu tư tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Trong đó, xác nhận khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu theo biên bản xác nhận khối lượng xây lắp hoàn thành, biên bản xác nhận khối lượng nhân công – máy thi công đã thực hiện, biên bản hoàn nhập vật tư thiết bị mới không sử dụng (đối với vật tư thiết bị A cấp), biên bản thu hồi,….

- Các yêu cầu khác có liên quan: không có.

- Công tác lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật

  - Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật cùng với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở.

  - Trong quá trình thi công xây dựng công trình, trường hợp cần thiết các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình có thể trình chủ đầu tư phê duyệt bổ sung các nội dung chi tiết của chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở thi công, nghiệm thu.

Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II. Đối với các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình và trong quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

- Thông số kỹ thuật MBT 250kVA, 400kVA

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

  - Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với máy biến áp phân phối, tự dùng, loại ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời và trong nhà, có cấp điện áp 12,7 (22) kV và 35 kV.

  - Tiêu chuẩn này quy định đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

- Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  - Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV  cấp II).

  - Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ  (Công ty TNHH MTV cấp III).

  - Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại  các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

# Điều 2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt dưới đây  được hiểu như sau:

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử.

- ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ.

- GOST (ГОСТ- Gosudarstvennyy Standart): Tiêu chuẩn Liên bang Nga.

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn  hóa Quốc tế.

- STL (Short-circuit Testing Liaison): Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn  mạch.

- MBA: Máy biến áp.

- TBA: Trạm biến áp.

- RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen): Hệ thống mã màu tiêu chuẩn châu Âu.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Máy biến áp phân phối (distribution transformer): Là máy biến áp để truyền tải điện năng từ một mạch phân phối sơ cấp đến mạch phân phối thứ cấp hoặc phục vụ hộ tiêu thụ điện.

- Cuộn dây (winding): Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho MBA.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Điện áp định mức của cuộn dây (rated voltage of a winding): Điện áp  ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của  cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh nối ở nấc điều chỉnh chính đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các đầu nối pha.

- Công suất định mức (rated power): Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp định mức của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện định mức của cuộn dây.

- Dòng điện định mức (rated current): Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất định mức và điện áp định mức đối với cuộn dây đó.

- Điện áp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL: Basic Insulation Level): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong TCVN 6306- 1:2015 và Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

# Điều 3. Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Quốc gia để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản          xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

# MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3 PHA 22 kV

# Điều 21. Yêu cầu chung

- MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

# Điều 22. Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ.

Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

- Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

- Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

# Điều 23. Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

Điều 24. Dầu máy biến áp: Theo quy định tại Điều 7 Tiêu chuẩn này.

# Điều 25. Sứ xuyên

  - Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.

  - Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

Điều 26. Bộ điều chỉnh điện áp: Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.

# Điều 27. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

# Điều 28. Nhãn mác

- MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

  - Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

Điều 29. Quy định về niêm phong: Theo quy định tại Điều 11 của Tiêu chuẩn này.

Điều 30. Ký hiệu và đánh dấu: Theo quy định tại Điều 12 của Tiêu chuẩn này.

# Điều 31. Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

# Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Tiêu chuẩn này.

# Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV). Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

  - Thử nghiệm điện môi.

  - Xác định độ ồn.

  - Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

# Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

# Điều 32. Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500,

3.200 (kVA).

Điều 33. Khả năng chịu quá tải: Theo quy định tại Điều 15 của Tiêu chuẩn này.

# Điều 34. Tổ đấu dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22/0,4 (kV) có tổ đấu dây là Dyn-11.

# Điều 35. Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

# Điều 36. Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 250 | 55 | 57 |
| 400 | 60 | 59 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

# Điều 37. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

Điều 38: Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75oC (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 250 | 340 | 2.600 |  |
| 400 | 433 | 3.820 |  |

- Thông số kỹ thuật bộ đà trạm giàn trụ ghép.

I.PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ ghép

II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III.MÔ TẢ:

1.Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

- Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m			: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m			: 01 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ bulong)	: 02 cái

+ Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 04 cái

+ Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m			: 02 cái

+ Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m			: 02 cái

+ Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m			: 01 cái

+ Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ bulong)	: 01 cái

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2.Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

3.Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Boulon VRS 16*700			: 06 cái

- Boulon VRS 16*400			: 05 cái

- Buulon 16*50				: 22 cái

- Boulon 16x100				: 04 cái

- Rondell vuông				: 74 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

IV.YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

V.CÁC YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CUNG CẤP TRONG HỒ SƠ CHÀO THẦU:

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật như trình bày ở phần VII.

- Bảng mô tả chi tiết tất cả các điểm khác biệt của mặt hàng được chào và yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu.

- Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình của mặt hàng được chào đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Biên bản thử nghiệm điển hình phải có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm qui định ở phần IV và kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu nêu trong Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

+ Đối với VTTB chế tạo trong nước: Biên bản thử nghiệm điển hình do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước Việt Nam ban hành.

+ Đối với VTTB nhập khẩu: Biên bản thử nghiệm điển hình do phòng thí nghiệm độc lập, hợp pháp, uy tín (nước ngoài) hoặc do Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước (Việt Nam) ban hành.

VI.CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM KHI TRÚNG THẦU:

1.Thử nghiệm thường xuyên:

Sau khi được chọn trúng thầu và ký hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp cho người mua trước khi giao hàng Biên bản thử nghiệm thường xuyên của lô hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm qui định ở phần IV, mục 1 và kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu nêu trong Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

+ Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do Nhà sản xuất thực hiện cho toàn bộ số lượng hàng cung cấp.

2.Thử nghiệm nghiệm thu:

- Sau khi được chọn trúng thầu và ký hợp đồng, Người mua có quyền chọn mẫu bất kỳ trong lô hàng do Nhà thầu cung cấp để thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi nghiệm thu lô hàng.

- Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ do Người mua chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định ở phần IV. Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm nghiệm thu sẽ không được tính vào số lượng giao hàng.

- Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Người mua có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

VII.BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| TT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  | (*) |
| 4 | Mã hiệu |  | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
| 7 | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
| 8 | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
| 9 | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m +Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (02 lỗ buolon) + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 0,7m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (04 lỗ buolon) | 02 cái 01 cái 02 cái 02 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái | (*) |
| 11 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
| 14 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Thông số kỹ thuật |  |  |
| 15 | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
| 16 | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
| 17 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
| 18 | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Buolon VRS 16*700 Buolon VRS 16*400 Boulon 16*50 Buolon 16*100 Rondell vuông d18 | 06 cái 05 cái 22 cái 04 cái 74 cái | (*) |
| 19 | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Thông số kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |
|  | 4. Các yêu cầu khác |  |  |
| 20 | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu | (*) |
|  | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

VIII.CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu sẽ được lựa chọn trong các hạng mục thử nghiệm sau:

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800  (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

- Thông số kỹ thuật tủ hợp bộ phân phối hạ thế.

I.PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho tủ phân phối tổng dùng để đóng cắt và bảo vệ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp phân phối (trạm treo, trạm giàn).

II.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6592-2: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp -áptômát

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

III.MÔ TẢ:

Tủ phân phối tổng hạ thế trạm biến áp bao gồm các thiết bị sau (xem thêm Sơ đồ nguyên lý đính kèm):

- Vỏ tủ.

- Tủ được thiết trí để lắp đặt các máy cắt hạ thế bao gồm:

+ MCCB 3 pha 600A hoặc 400A đầu vào:	01 máy cắt

+ 04 MCCB 3 pha 250A đầu ra: 			04 máy cắt

- Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu vào: 600A hoặc 400A (có thể điều chỉnh In)

- Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu ra: 250A để nối giữa thanh cái đầu vào và thanh cái đầu ra để bảo vệ tổng cho tủ phân phối.

- Số lượng máy cắt hạ thế đầu ra: Tùy theo nhu cầu sử dụng, người mua quy định rõ số lượng máy cắt đầu ra (Trường hợp số lượng máy cắt đầu ra < 4 máy cắt, phải đảm bảo thiết trí dự phòng để dễ dàng lắp đặt thêm máy cắt khi cần thiết).

- Vỏ tủ:

  - Cấu trúc:

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

- Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ.

- Màu của vỏ tủ: Màu xám.

- Tủ có 01 cửa 2 lớp được lắp đặt theo chiều dài của tủ (01 cửa tủ chính và 01 cửa phụ để che phần hệ thống thanh cái và MCCB; trên cửa phụ có các lỗ để thao tác cần thao tác MCCB). Cửa tủ có dạng bản lề; Bản lề tủ dùng loại bản lề cối có chốt chặn, bản lề được làm bằng vật liệu không rỉ sét và lắp bên trong tủ một cách chắc chắn, đảm bảo không thể tự mở trong quá trình vận hành. Cửa tủ cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa).

- Mặt sau tủ có 02 lổ để luồn cáp xuất hạ thế tiết diện lên đến 4xM300mm2. Đáy tủ có 04 lổ để luồn cáp hạ thế tiết diện đến ABC 4x95mm2. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong.

- Mặt ngoài của cửa tủ và 2 bên hông tủ có ký hiệu sau:

+ “EVNHCMC – Năm sản xuất”

+ Ký hiệu nhà sản xuất

+ “Điện hạ thế - Nguy hiểm chết người”

Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

- Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ.

  - Thông số kỹ thuật:

- Cấp chống cháy: FH2-40

- Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây: IP 33 theo IEC 60529

- Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ: 05 mm

- Mức cách điện:  3 kV/min

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J.

  - Kích thước:

- Dài (mặt cửa tủ) x Rộng (mặt hông tủ) x Cao: ≤ 600mm x 500mm x 1250mm

- Máy cắt hạ thế:

- Loại máy cắt		: Kiểu vỏ đúc (mould case).

- Số cực 		: 3 cực

- Điện áp danh định 	: 240/400VAC

- Tần số danh định 	: 50 Hz

- Dòng điện làm việc danh định:

+ In = 250A

+ In = 600 hoặc 400A (0,3 – 1,0 x In)

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly: Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) và khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh):

| Dòng định mức của MCCB [A] | Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn [kA] | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc [kA] | Khả năng đóng ngắn mạch [kA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 250, 400,600A | 25 | 25 | 52,5 |

- Thời gian tác động của bảo vệ: Theo TCVN 6592-2

- Số chu kỳ thao tác:

| Dòng định mức của MCCB [A] | ## Số chu kỳ thao tác |  |
| --- | --- | --- |
|  | Không tải | Tải định mức |
| 250 | 7000 | 1000 |
| 400 | 4000 | 1000 |
| 600 | 4000 | 1000 |

- Độ tăng nhiệt độ 			: Theo TCVN 6592-2.

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp 	: 2kV/1 phút.

- Mức xung cơ bản 			: 7,2kV

- Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh 	: 400C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 		: 40 - 95%

- Đầu nối (Terminals):

+ Vật liệu chế tạo: Đồng.

+ Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs).

+ Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu.

- Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type).

- Phụ kiện:

+ Đối với máy cắt 3P-250A: 16 cosse nối ép Cu - Al sử dụng cho dây nhôm tiết diện 95mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal.

+ Đối với máy cắt 3P-400A: 04 cosse nối ép đồng sử dụng cho dây đồng tiết diện 300mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal và 01 cần để thao tác máy cắt

+ Đối với máy cắt 3P-600A: 04 cosse nối ép đồng sử dụng cho dây đồng tiết diện 300mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal và 01 cần để thao tác máy cắt

- Hệ thống thanh cái:

- Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng.

- Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA.

- Thanh cái pha tổng có tiết diện tối thiểu 400mm2 (10x40mm). Thanh cái cái trung tính có tiết diện tối tiểu 300mm2 (10x30mm);

- Thanh cái pha đấu nối MCCB lộ ra có tiết diện tối thiểu 120mm2 (6x20mm).

- Hệ thống thanh cái được bọc cách điện đúng cấp điện áp vận hành.

- Điện trở suất ở 20OC		: 0,0177mm2/m

- Ứng suất kéo đứt			: 260 - 345Mpa

- Độ dãn dài 				:  10%

- Phụ kiện:

- Bộ bulông, đai ốc, rong đền vênh để cố định tủ trên trụ (trạm giàn trụ ghép).

- Chìa khóa mở cửa tủ.

IV.YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Vỏ tủ:

a. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (sạch, nhẵn và không có khuyết tật...).

- Đo kích thước.

b. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp. (*)

- Thử nghiệm độ bền cơ (*):

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). (*)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). (*)

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). (*)

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). (*)

- Thử độ kín của tủ (*)

- Máy cắt hạ thế:

- Thử nghiệm thường xuyên

- Các thử nghiệm thao tác cơ khí. (*)

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (*).

- Các thử nghiệm điện môi (*)

- Thử nghiệm điển hình:

+ Trình tự thử nghiệm 1 - tính chất chung của các đặc tính (*):

- Các giới hạn tác động và đặc tính tác động

- Tính chất điện môi

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác

- Đặc tính quá tải (nếu có)

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

+ Trình tự thử nghiệm 2 - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (*):

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải.

+ Trình tự thử nghiệm 3- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (*):

- Kiểm tra nhả quá tải.

- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra nhả quá tải.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

V.BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| ### STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu + Vỏ tủ + Máy cắt hạ thế |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6592-2 IEC 60439-5 | (*) |
| I | Cấu tạo |  |  |  |
| 1 | Tủ phân phối tổng hạ thế trạm biến áp bao gồm các thiết bị sau (xem thêm Sơ đồ nguyên lý đính kèm): |  |  |  |
|  | - Vỏ tủ. - Tủ được thiết trí để lắp đặt các máy cắt hạ thế bao gồm: + MCCB 3 pha 600A hoặc 400A đầu vào: 01 máy cắt + 04 MCCB 3 pha 250A đầu ra: 04 máy cắt - Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu vào: 600A hoặc 400A (có thể điều chỉnh In) - Máy cắt hạ thế 3 pha (MCCB) đầu ra: 250A để nối giữa thanh cái đầu vào và thanh cái đầu ra để bảo vệ tổng cho tủ phân phối. - Số lượng máy cắt hạ thế đầu ra: Tùy theo nhu cầu sử dụng, người mua quy định rõ số lượng máy cắt đầu ra (Trường hợp số lượng máy cắt đầu ra < 4 máy cắt, phải đảm bảo thiết trí dự phòng để dễ dàng lắp đặt thêm máy cắt khi cần thiết). |  | Đáp ứng | (*) |
| II | Vỏ tủ |  |  |  |
| 1 | Cấu trúc |  |  |  |
| 1.1 | Vật liệu: |  | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh |  |
| 1.2 | Phương pháp chế tạo |  | Phương pháp ép nóng. |  |
| 1.3 | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. |  | Đáp ứng | (*) |
| 1.4 | Màu của vỏ tủ: |  | Màu xám | (*) |
| 1.5 | Tủ có 01 cửa 2 lớp được lắp đặt theo chiều dài của tủ (01 cửa tủ chính và 01 cửa phụ để che phần hệ thống thanh cái và MCCB; trên cửa phụ có các lỗ để thao tác cần thao tác MCCB). Cửa tủ có dạng bản lề; Bản lề tủ dùng loại bản lề cối có chốt chặn, bản lề được làm bằng vật liệu không rỉ sét và lắp bên trong tủ một cách chắc chắn, đảm bảo không thể tự mở trong quá trình vận hành. Cửa tủ cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa). |  | Đáp ứng | (*) |
| 1.6 | Mắt sau tủ có 01 lổ để luồn cáp xuất hạ thế tiết diện lên đến 4xM300mm2, đáy tủ có 04 lỗ để luồn cáp hạ thế tiết diện đến ABC 4x95mm2. Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. |  | Đáp ứng | (*) |
| 1.7 | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. |  | Đáp ứng | (*) |
| 1.8 | Mặt ngoài của cửa tủ và 2 bên hông tủ có ký hiệu sau: + “EVNHCMC – Năm sản xuất” + Ký hiệu nhà sản xuất + “Điện hạ thế-Nguy hiểm chết người” Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Thông số kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1 | Cấp chống cháy: |  | FH2-40 | (*) |
| 2.2 | Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây |  | IP 33 theo IEC 60529 | (*) |
| 2.3 | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ: |  | 05 mm | (*) |
| 2.4 | Mức cách điện: |  | 3 kV/min | (*) |
| 2.5 | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: |  | 20J | (*) |
| 2.6 | Kích thước tối đa: Dài (mặt cửa tủ) x Rộng (mặt hông tủ) x Cao: |  | ≤ 600mm x 500mm x 1250mm | (*) |
| III | Máy cắt hạ thế |  |  | (*) |
| 1 | Loại máy cắt |  | Kiểu vỏ đúc (mould case) | (*) |
| 2 | Số cực: |  | 3 cực | (*) |
| 3 | Điện áp danh định: |  | 240/400VAC | (*) |
| 4 | Tần số danh định |  | 50 Hz | (*) |
| 5 | Dòng điện làm việc danh định: + In = 250A + In = 600 hoặc 400A (0,3 – 1,0 x In) |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác. |  | Đáp ứng | (*) |
| 7 | Chức năng cách ly: |  | Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. | (*) |
| 8 | Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) và khả năng đóng ngắn mạch (trị đỉnh): + Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc + Khả năng đóng ngắn mạch |  | 25kA 25kA 52,5kA | (*) |
| 9 | Thời gian tác động của bảo vệ: |  | Theo TCVN 6592-2 | (*) |
| 10 | Số chu kỳ thao tác: + MCCB 250A: - Không tải: - Có tải: + MCCB 400A: - Không tải: - Có tải: + MCCB 600A: - Không tải: - Có tải: |  | 7000 lần 1000 lần 4000 lần 1000 lần 4000 lần 1000 lần | (*) |
| 11 | Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6592-2 | (*) |
| 12 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp |  | 2kV/1 phút | (*) |
| 13 | Mức xung cơ bản |  | 7,2kV | (*) |
| 14 | Môi trường làm việc: + Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh + Độ ẩm của môi trường xung quanh |  | 400 40 - 95% | (*) |
| 15 | Đầu nối (Terminals): + Vật liệu chế tạo: Đồng. + Kiểu đấu nối: Phía trước (front type), sử dụng các đầu cosse lưỡng kim (bimetal lugs). + Các đầu nối phải được thiết kế đảm bảo khả năng dẫn điện và ổn định, phát nhiệt tối thiểu. |  | Đáp ứng | (*) |
| 16 | Kiểu lắp đặt: |  | Cố định (fixed type). | (*) |
| 17 | Phụ kiện: + Đối với máy cắt 3P-250A: + Đối với máy cắt 3P-400A: + Đối với máy cắt 3P-600A: |  | - cosse nối ép Cu - Al sử dụng cho dây nhôm tiết diện 95mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal. 04 cosse nối ép đồng sử dụng cho dây đồng tiết diện 300mm² lắp đặt cố định tại vị trí terminal và 01 cần để thao tác máy cắt | (*) |
| IV | Hệ thống thanh cái |  |  |  |
| 1 | Thanh cái được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. |  | Đáp ứng | (*) |
| 3 | Thanh cái pha tổng có tiết diện tối thiểu 400mm2 (10x40mm). Thanh cái cái trung tính có tiết diện tối tiểu 300mm2 (10x30mm); |  | Đáp ứng | (*) |
| 4 | Thanh cái pha đấu nối MCCB lộ ra có tiết diện tối thiểu 120mm2 (6x20mm). |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Hệ thống thanh cái được bọc cách điện đúng cấp điện áp vận hành. |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Điện trở suất ở 20OC |  | 0,0177mm2/m |  |
| 7 | Ứng suất kéo đứt |  | 260 - 345Mpa |  |
| 8 | Độ dãn dài |  | 10% |  |
| V | Phụ kiện |  |  |  |
| 1 | Bộ bulông, đai ốc, rong đền vênh để cố định tủ trên trụ (trạm giàn trụ ghép). |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Chìa khóa mở cửa tủ |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

VI.CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

+ Máy cắt hạ thế:

- Đặc tính điện môi. (*)

- Các giới hạn tác động và các đặc tính tác động (*)

- Độ bền cơ. (*)

+ Vỏ tủ:

- Đo độ dày của hộp. (*)

- Thử nghiệm độ bền cơ (*):

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). (*)

- Thử độ kín của tủ (*)

- Thử nghiệm trước khi vận hành:

Thử nghiệm trước khi vận hành máy cắt hạ thế bao gồm các hạng mục sau:

- Điện trở cách điện

- Đo điện trở tiếp xúc từng pha

- Thử độ bền điện tần số công nghiệp

- Các giới hạn tác động và các đặc tính tác động.

- Đặc tính kỹ thuật máy cắt hạ thế 250A, 400A, 600A:

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại máy cắt hạ áp bao gồm MCB, MCCB và ACB dùng trên lưới điện hạ áp.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn này có hiệu lực.

- Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  - Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

  - Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

  - Người đại diện phần vốn của EVN, của Công ty TNHH MTV cấp II tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) cỡ nhỏ.

- MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) loại vỏ đúc.

- ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp (Áp tô mát) cách điện không khí.

- MBA: Máy biến áp.

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c, Khoản 2, Điều 1 của tiêu chuẩn này.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung thay thế sau này.

## Điều 3. Điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc

tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

  - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

## Điều 6. Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

- Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

## Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.1 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 250, 400, 630 (600 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.2 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.2 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |