## PHẠM VI SỬ DỤNG

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho tủ phân phối dùng để đóng cắt và bảo vệ cáp ngầm phân phối và cáp ngầm mắc điện.

## TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM

- QĐ 99 EVN (MCB), (MCCB).

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

## MÔ TẢ

Tủ điện hạ thế bao gồm các thiết bị sau:

- 01 vỏ tủ.

- 02 thanh cái đấu dây đầu vào và ra có trang bị sẵn các điểm đấu nối.

- Thanh cái đầu vào sẽ được đấu nối vào cáp ngầm hạ thế cấp nguồn đến và đi

- Thanh cái đầu ra sẽ được đấu nối ra phụ tải (tùy theo từng chủng loại tủ)

- Các máy cắt hạ thế tùy theo từng loại tủ theo danh sách mua sắm trang bị hoặc thiết kế công trình.

1. Cấu trúc

- Vỏ tủ điện phân phối:

+ Toàn bộ vỏ tủ được lắp chắc chắn vào khung thép và chân đế tủ.

+ Cửa tủ dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa).

- Khung thép bên trong tủ:

+ Vật liệu bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

+ Kết cấu có khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, CB hạ thế, tấm bảng điện hạ thế bằng bakelit hoặc vật liệu cách điện tương đương, kết cấu cố định cáp. Khung thép có thể lắp cố định vào nền bê tông.

- Thanh cái bằng đồng bên trong tủ:

+ Thanh cái trục chính bằng đồng, tiết diện ≥ 240mm2. Đấu nối được với cáp ngầm hạ thế tiết diện đến 3x240+1x120mm2.

+ Thanh cái phụ tải bằng đồng, tiết diện phù hợp. Đấu nối được với cáp ngầm hạ thế tiết diện đến 3x120+1x70mm2, 3x95+1x50mm2 (MCCB 250A), 3x35+1x25mm2 (MCCB 100A), đến 16 mm² (MCB 80A), đến 11 mm² (MCB 40A).

- Thiết bị đóng cắt hạ thế bên trong tủ: tùy theo từng loại tủ theo danh sách mua sắm trang bị hoặc thiết kế công trình.

2. Thông số kỹ thuật

- Vỏ tủ điện:

+ Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh.

+ Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

+ Màu của vỏ tủ: màu xám hoặc tương đương.

+ Bên ngoài có các biển cảnh báo an toàn, bảng tên ‘TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH’, ‘TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ’.

+ Tủ thiết kế vận hành ngoài trời (outdoor), có khe tản nhiệt đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp bên trong.

+ Bên trong cửa tủ có sơ đồ mạch điện của tủ.

+ Phụ kiện: bu lông, đai ốc, rong đền để cố định vỏ tủ tại 4 vị trí góc tủ.

+ Cấp chống cháy: FH2-40

+ Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ: 05 mm

+ Mức cách điện: ≥ 3 kV/min

+ Độ bền va đập: 20J

+ Kích thước tối đa: D*R*C tương đương 500x300x1000 mm

- Khung thép bên trong tủ:

+ Vật liệu: bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ

+ Độ dày: thép ≥ V3 dày 03mm hoặc tương đương

- Thiết bị đóng cắt hạ thế bên trong tủ:

| Loại | Số lượng MCCB trong tủ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Loại 1 | 1 MCCB 3P 250A, 3 MCCB 3P 100A, 6 CB 1P 80A, 4 CB 1P 40A |  |
| Loại 2 | 1 MCCB 3P 250A, 3 MCCB 3P 100A, 6 CB 1P 80A, 4 CB 1P 40A |  |
| Loại 3 | 1 MCCB 3P 400A, 1 MCCB 3P 250A, 4 MCCB 3P 100A, 6 CB 1P 80A, 6 CB 1P 40A |  |

Tiêu chuẩn MCCB theo QĐ 99 EVN đính kèm

3. Phụ kiện

- Đầy đủ theo nhà sản xuất.

4. Các yêu cầu khác

- Sản phẩm mới 100%;

- Bản chứng nhận thử nghiệm do nhà sản xuất cấp.

- Thời gian bảo hành: 36 tháng

## THỬ NGHIỆM

1. Vỏ tủ:

1.1 Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Đo kích thước.

1.2 Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt bất thường.

- Thử nghiệm chống cháy.

- Thử nghiệm chịu nhiệt khô.

- Thử nghiệm độ bền điện.

- Thử nghiệm chống ăn mòn và lão hóa.

- Thử nghiệm độ kín của tủ.

2. MCCB, MCBs theo tiêu chuẩn QĐ 99/EVN (đính kèm).

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

3.1. Vỏ tủ:

- Thử nghiệm chống cháy.

- Kiểm tra độ dày vỏ tủ

3.2. MCCB

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases)

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test)

- Thử nghiệm thao tác cơ khí.

3.3. MCBs:

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

## BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60439-5 Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| II | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Thông số chung |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |
| 4 | Năm sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 5 | Kinh nghiệm nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Vỏ tủ |  |  |
| 6 | Vật liệu | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh. |  |
| 7 | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng |  |
| 8 | Cấp chống cháy | FH2-40 |  |
| 9 | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ | 05 mm |  |
| 10 | Mức cách điện | ≥ 3 kV/min |  |
| 11 | Độ bền va đập | 20J |  |
| 12 | Kích thước tối đa | D*R*C tương đương 500x300x1000mm |  |
|  | Khung thép |  |  |
| 13 | Vật liệu | bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ |  |
| 14 | Độ dày | thép ≥ V3 dày 03mm hoặc tương đương |  |
|  | Thiết bị đóng cắt hạ thế | (theo QĐ 99 đính kèm) |  |
| III | Phụ kiện: | Đầy đủ theo nhà sản xuất |  |
| IV | Bảo hành | 36 tháng |  |