## PHẠM VI SỬ DỤNG

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho vỏ tủ phân phối composite.

## TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

## MÔ TẢ

1. Cấu trúc

- Vỏ tủ điện phân phối:

+ Toàn bộ vỏ tủ được lắp chắc chắn vào khung thép và chân đế tủ.

+ Cửa tủ dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa).

- Khung thép bên trong tủ:

+ Vật liệu bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.

+ Kết cấu có khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, CB hạ thế, tấm bảng điện hạ thế bằng bakelit hoặc vật liệu cách điện tương đương, kết cấu cố định cáp. Khung thép có thể lắp cố định vào nền bê tông.

2. Thông số kỹ thuật

- Vỏ tủ điện:

+ Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh.

+ Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

+ Màu của vỏ tủ: màu xám hoặc tương đương.

+ Bên ngoài có các biển cảnh báo an toàn, bảng tên ‘TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH’, ‘TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ’.

+ Tủ thiết kế vận hành ngoài trời (outdoor), có khe tản nhiệt đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp bên trong.

+ Bên trong cửa tủ có sơ đồ mạch điện của tủ.

+ Phụ kiện: bu lông, đai ốc, rong đền để cố định vỏ tủ tại 4 vị trí góc tủ.

+ Cấp chống cháy: FH2-40

+ Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ: 05 mm

+ Mức cách điện: ≥ 3 kV/min

+ Độ bền va đập: 20J

+ Kích thước tối đa: D*R*C tương đương 600x400x1050 mm

- Khung thép bên trong tủ:

+ Vật liệu: bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ

+ Độ dày: thép ≥ V3 dày 03mm hoặc tương đương

3. Phụ kiện

- Đầy đủ theo nhà sản xuất.

4. Các yêu cầu khác

- Sản phẩm mới 100%;

- Bản chứng nhận thử nghiệm do nhà sản xuất cấp.

- Thời gian bảo hành: 36 tháng

## THỬ NGHIỆM

1. Vỏ tủ:

1.1 Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Đo kích thước.

1.2 Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt bất thường.

- Thử nghiệm chống cháy.

- Thử nghiệm chịu nhiệt khô.

- Thử nghiệm độ bền điện.

- Thử nghiệm chống ăn mòn và lão hóa.

- Thử nghiệm độ kín của tủ.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

3.1. Vỏ tủ:

- Thử nghiệm chống cháy.

## BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60439-5 Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| II | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Thông số chung |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |
| 4 | Năm sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 5 | Kinh nghiệm nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Vỏ tủ |  |  |
| 6 | Vật liệu | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh. |  |
| 7 | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng |  |
| 8 | Cấp chống cháy | FH2-40 |  |
| 9 | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ | 05 mm |  |
| 10 | Mức cách điện | ≥ 3 kV/min |  |
| 11 | Độ bền va đập | 20J |  |
| 12 | Kích thước tối đa | D*R*C tương đương 600x400x1050mm |  |
|  | Khung thép |  |  |
| 13 | Vật liệu | bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ |  |
| 14 | Độ dày | thép ≥ V3 dày 03mm hoặc tương đương |  |
| III | Phụ kiện: | Đầy đủ theo nhà sản xuất |  |
| IV | Bảo hành | 36 tháng |  |