PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- GIỚI THIỆU

  - Thông tin mô tả khái quát đề án, gói thầu:

  - Thông tin khái quát về đề án:

- Tên đề án: Nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

- Đơn vị quản lý đề án: Công ty Truyền tải điện 3.

- Mục tiêu đề án:

- Xác định phương án đấu nối hợp lý, an toàn, tin cậy và kinh tế cho hai nhà máy điện (NMĐ) hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 và các NMĐ trong khu vực vào hệ thống điện truyền tải quốc gia.

- Bảo đảm giải tỏa toàn bộ công suất phát của hai NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 (tổng công suất khoảng 4000 MW ÷ 6 400 MW) và các NMĐ trong khu vực.

- Nghiên cứu, xác định các công trình truyền tải đồng bộ, phù hợp với tiến độ đầu tư từng giai đoạn của mỗi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

- Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện, duy trì an ninh năng lượng và giảm tổn thất truyền tải.

- Làm cơ sở cho việc lập, điều chỉnh quy hoạch điện quốc gia và kế hoạch đầu tư các dự án truyền tải điện liên quan.

  - Thông tin khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu: Tư vấn nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

- Công việc chính của gói thầu: Thực hiện 02 nhiệm vụ:

- (1) Tính toán và đề xuất phương án đấu nối nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực theo QHĐ VIII Điều chỉnh;

- (2) Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật của lưới điện đấu nối đảm bảo vận hành các nhà máy điện hạt nhân.

- Hình thức thực hiện: Chỉ thực hiện nhiệm vụ (2) sau khi nhiệm vụ (1) thực hiện hoàn thành và được Chủ đầu tư thông qua.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

  - Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC:

- THÔNG TIN CHUNG:

  - Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ công thương về quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII hiệu chỉnh);

- Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công thương về việc Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;

- Văn bản số 4685/EVN-KH ngày 19/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện quy hoạch điện VIII điều chỉnh;

- Quy chế phân cấp trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

- Văn bản số 5769/EVNNPT-KH ngày 22/10/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thực hiện nhiệm vụ lựa chọn đơn vị tư vấn tính toán phương án đấu nối đồng bộ các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

- Văn bản số 6546/EVNNPT-ĐTXD ngày 30/11/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn nghiên cứu phương án đấu nối các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2;

- Quyết định số 2440/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2;

- Quyết định số 2475/QĐ-EVNNPT ngày 17/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án: Nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2;

- Quyết định số 8283/QĐ-PTC3 ngày 21/12/2025 của PTC3 về việc phê duyệt dự toán gói thầu, Gói thầu: Tư vấn nghiên cứu phương án đấu nối các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

- Căn cứ các văn bản, quy định hiện hành liên quan.

  - Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

- Phạm vi công việc nhà thầu tư vấn như sau:

| - STT | - Hạng mục công việc | - ĐVT | - Khối lượng mời thầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - (1) | - Tính toán và đề xuất phương án đấu nối nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1,2 và các nhà máy điện khác trong khu vực theo QHĐ VIII ĐC | - Trọn gói | - 1 |  |
| - (2) | - Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật của lưới điện đấu nối đáp ứng yêu cầu vận hành các nhà máy điện hạt nhân | - Trọn gói | - 1 | - Chỉ thực hiện nhiệm vụ (2) sau khi nhiệm vụ (1) thực hiện hoàn thành và được Chủ đầu tư thông qua |

Ghi chú:

- Hiện tại dự toán của gói thầu được duyệt với thuế GTGT là 10%, để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc so sánh mặt bằng giá chào giữa các nhà thầu theo nguyên tắc đấu thầu qua Hệ thống E-GP, yêu cầu nhà thầu chào thuế GTGT là 10% cho tất cả các công việc trong phạm vi gói thầu. Việc đánh giá, xét thầu, so sánh và xác định giá trúng thầu sẽ căn cứ trên tỉ lệ thuế GTGT là 10%. Tỉ lệ % thuế GTGT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm công việc thực hiện được nghiệm thu thanh toán và điều khoản hợp đồng.

- Nhà thầu chào giá bao gồm các Chi phí phục vụ, chi phí quản lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, … và kể cả chi phí chuyển quân và vận chuyển máy móc thiết bị phục vụ công tác khảo sát (nếu có) và không được tính phát sinh.

- Nhà thầu căn cứ khối lượng, mô tả nhiệm vụ, phạm vi công việc trong Chương này để tính toán đầy đủ chi phí cần thiết để triển khai công việc tư vấn theo phạm vi, khối lượng yêu cầu.

  - Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Mục III Chương này.

- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

B.1. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Bối cảnh

- Trong giai đoạn tới, hệ thống điện Việt Nam được dự báo sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thách thức về yêu cầu cung ứng điện, đồng bộ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo QHĐ VIII điều chỉnh, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10,0%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, khoảng 7,5%/năm trong giai đoạn 2031 - 2050, sản lượng điện thương phẩm đến năm 2030 đạt khoảng 500,4 - 557,8 tỷ kWh; đến năm 2050 đạt khoảng 1.237,7- 1.375,1 tỷ kWh.

- Để đáp ứng nhu cầu điện này, quy mô nguồn điện cũng cần gia tăng đáng kể. Theo QHĐ VIII điều chỉnh, công suất đặt nguồn điện dự kiến đạt 183-236 GW năm 2030 và 775 - 839 GW năm 2050. Cơ cấu sản xuất điện cũng có sự chuyển dịch rõ rệt: giảm tỷ trọng các nguồn truyền thống như thủy điện, nhiệt điện than; tăng tỷ trọng các nguồn NLTT như điện gió, điện mặt trời. Nguồn NLTT được dự kiến chiếm khoảng 28-36 % năm 2030 và 74-75 % năm 2050. Tỷ lệ lớn các nguồn NLTT trong hệ thống điện làm gia tăng thách thức về việc điều độ lưới điện và đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy. Chính vì vậy, các dự án Nhà máy Điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với tổng công suất khoảng 4.000-6.400 MW vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, được xác định là giải pháp chiến lược, tạo ra một nguồn điện nền không phát thải, với hệ số công suất cao.

- Việc tích hợp các nguồn điện hạt nhân vào khu vực tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là tỉnh Khánh Hòa - vốn đã là một trung tâm năng lượng với mật độ cao các nguồn NLTT, nhiệt điện than, tạo ra một tổ hợp phức tạp. Điều này đòi hỏi phải có các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống điện để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan, bao gồm tính toán phương án đấu nối để làm cơ sở cho các công tác đầu tư, xây dựng lưới điện truyền tải đồng bộ với dự án, đảm bảo các nguồn điện hạt nhân cũng như toàn bộ hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.

- Sự cần thiết thực hiện đề án

- QHĐ VIII Điều chỉnh dự kiến đấu nối các dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thông qua các đường dây 500kV mạch kép từ Nam Trung Bộ về Đông Nam Bộ vào vận hành cuối giai đoạn 2026-2030. Các công trình đấu nối và truyền tải công suất cho cụm NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1&2 được đề xuất như trong bảng dưới đây.

Bảng 1-1. Lưới điện đấu nối cụm nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1&2 theo QHĐ VIII ĐC

| TT | Tên đường dây | Số mạch | x | km | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (giải tỏa công suất về Nam Bộ) | 2 | x | 300 | Xây mới, đồng bộ NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1. Xem xét đấu nối về TBA 500kV Bình Dương 1. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV. |
| 2 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 | 4 | x | 15 | Xây mới, đồng bộ NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1. Xem xét đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân. |
| 3 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 | 2 | x | 60 | Xây mới, đồng bộ NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 2. Xem xét đấu nối về TBA 500kV Ninh Sơn. |
| 4 | Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (giải tỏa công suất về Nam Bộ) | 2 | x | 325 | Xây mới, đồng bộ NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 2. Xem xét đấu nối về Trạm 500kV Bình Dương 2. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV. |

- Có thể nhận thấy rằng các phương án đấu nối hiện tại mới ở mức định hướng sơ bộ, chưa xác định rõ vị trí và quy mô điểm đấu nối cụ thể (được nêu trong phần “Ghi chú”). Các phương án chưa qua tính toán mô phỏng hệ thống để kiểm chứng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt, cụ thể:

- Tiêu chí giải tỏa công suất: Cần xác định cấp điện áp đấu nối, tiết diện và chủng loại dây dẫn các tuyến đường dây truyền tải để đảm bảo khả năng giải tỏa công suất của các NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1,2 và các NMĐ trong khu vực.

- Tính toán cấu hình lưới điện truyền tải, nhu cầu mở rộng, nâng cấp lưới điện và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện truyền tải tại khu vực nam Trung Bộ và từ điểm đấu nối tại khu vực Nam Bộ vào hệ thống điện.

- Tính toán, đánh giá ổn định và ngắn mạch để đảm bảo hệ thống duy trì điện áp và tần số trong ngưỡng cho phép, đáp ứng qui định của Thông tư 05/2025/TT-BCT và tiêu chí độ dự phòng N-2 theo thông lệ quốc tế.

- Khả thi về hướng tuyến: chiều dài các tuyến đường dây đấu nối dự kiến khá lớn, đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, do đó cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về hướng tuyến và khả thi xây dựng. Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi về đầu tư, đồng bộ tiến độ giữa hạ tầng truyền tải và tiến độ xây dựng, vận hành của các NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các NMĐ trong khu vực, đồng thời duy trì độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn vận hành sau này.

- Nghiên cứu phương án đấu nối cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ mang tính nền tảng và cấp thiết, không chỉ phục vụ riêng cho hai dự án mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với quy hoạch phát triển và vận hành an toàn của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới. Việc triển khai nghiên cứu sớm, bài bản và đồng bộ sẽ giúp xác định được phương án kỹ thuật tối ưu, chủ động trong đầu tư hạ tầng truyền tải, đảm bảo khả năng giải tỏa công suất toàn phần của nguồn điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các NMĐ trong khu vực, đồng thời duy trì độ ổn định và tin cậy vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế.

B.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Phạm vi không gian

- Khu vực đặt các NMĐ hạt nhân: tỉnh Khánh Hòa (dự kiến NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải) và khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ).

- Hệ thống điện khu vực miền Trung, nam Trung Bộ, Nam Bộ và các tuyến truyền tải liên kết với hệ thống 500 kV Bắc - Trung - Nam.

- Phạm vi kỹ thuật

- Cấp điện áp nghiên cứu: 500kV và cấp điện áp trên 500kV (765kV ÷ 1000kV).

- Phân tích, mô phỏng ổn định động, ngắn mạch, quá tải, dao động công suất.

- Xem xét phương án truyền tải công suất một chiều và hai chiều giữa các miền.

- Dự kiến quy mô, vị trí, hướng tuyến các đường dây và trạm biến áp cần xây dựng mới hoặc cải tạo.

- Đề xuất danh mục, quy mô và lộ trình đầu tư các công trình truyền tải đồng bộ (đường dây, trạm biến áp, thiết bị bù, hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường).

- Xem xét các phương án đầu tư theo từng giai đoạn tương ứng với tiến độ vận hành của NMĐHN Ninh Thuận 1 và 2.

- Đánh giá khả năng kết hợp sử dụng hạ tầng truyền tải hiện có và quy hoạch để tối ưu chi phí.

- Phạm vi thời gian

Phù hợp với tiến độ vận hành của NMĐHN Ninh Thuận 1 và 2.

- Các phần mềm tính toán

- Phần mềm tính toán quy hoạch nguồn điện, cân bằng công suất, điện năng.

- Phần mềm mô phỏng lưới điện: PSS/E, Power Factory hoặc tương đương.

B.3. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN

- Tính toán và đề xuất phương án đấu nối nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1,2 và các nhà máy điện khác trong khu vực theo QHĐ VIII Điều chỉnh:

1.1. Thu thập và phân tích số liệu đầu vào:

- Hiện trạng lưới truyền tải khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

- Số liệu quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch truyền tải.

- Tiến độ, công suất dự kiến của các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực.

- Dự báo phụ tải, định hướng phát triển lưới điện khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ.

- Khảo sát phân tích kết cấu lưới khu vực các giai đoạn đấu nối với các tổ máy 1,2,3,4 của các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

1.2. Tính toán cân bằng công suất, điện năng và đánh giá khả năng giải tỏa công suất của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện trong khu vực:

- Tính toán cân bằng công suất, điện năng, xác định xu hướng truyền tải liên vùng miền.

- Xác định các tiêu chí, điều kiện kỹ thuật cần đáp ứng khi đấu nối điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 vào hệ thống điện quốc gia (tham khảo các tài liệu và kinh nghiệm quốc tế).

- Đánh giá khả năng giải tỏa công suất trong từng giai đoạn đầu tư của các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực.

1.3. Tính toán và đề xuất phương án đấu nối và giải tỏa công suất cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các các nhà máy điện trong khu vực:

- Nghiên cứu đề xuất các phương án đấu nối và giải tỏa công suất cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực, lựa chọn cấp điện áp 500 kV hoặc cấp điện áp trên 500 kV (765-1000 kV).

- Phân tích trào lưu công suất cho hệ thống điện toàn quốc đối với tất cả các phương án đấu nối đề xuất trong các chế độ điển hình bao gồm phụ tải cực đại, cực tiểu mùa mưa và mùa khô, tính toán cho các chế độ N-1, N-2.

- Tính toán tổn thất công suất, khả năng mở rộng, chi phí đầu tư cho các phương án đấu nối đề xuất.

- Tính toán ngắn mạch cho các phương án đấu nối đề xuất.

- So sánh kinh tế - kỹ thuật giữa các phương án đấu nối, lựa chọn cấp điện áp đấu nối và phương án đấu nối tối ưu.

1.4. Phân tích tiêu chí kỹ thuật cho phương án đấu nối được chọn:

- Tính toán ổn định tĩnh hệ thống điện.

- Tính toán ổn định động hệ thống điện.

- Ước tính diện tích đất sử dụng cho phương án đấu nối.

1.5. Nghiên cứu, đề xuất danh mục và tiến độ các công trình truyền tải đồng bộ:

- Lập danh mục chi tiết các công trình truyền tải cần đầu tư mới hoặc cải tạo đồng bộ với tiến độ đầu tư của các NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 theo QHĐ VIII Điều chỉnh, kiến nghị bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện nhằm đảm bảo giải tỏa công suất của các NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các NMĐ trong khu vực, bao gồm:

- Hướng tuyến, quy mô, cấp điện áp, tiến độ các công trình đường dây, trạm biến áp cần xây dựng để đảm bảo giải tỏa công suất đồng bộ với tiến độ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

- Kiến nghị cập nhật danh mục các công trình lưới điện cần bổ sung vào Quy hoạch điện quốc gia (nếu cần thiết).

- Xây dựng biểu đồ tiến độ tổng hợp, thể hiện mối liên hệ giữa tiến độ xây dựng NMĐ hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các hạng mục truyền tải đồng bộ.

- Đánh giá rủi ro chậm tiến độ hoặc thiếu đồng bộ, kiến nghị giải pháp quản lý và đầu tư sớm.

- Đề xuất phương án huy động vốn và phân kỳ đầu tư phù hợp với nguồn lực quốc gia.

1.6. Kết luận và kiến nghị

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành các nhà máy điện hạt nhân

- Đánh giá các tiêu chí an toàn liên quan điện hạt nhân và đấu nối nguồn đặc biệt quan trọng (theo hướng dẫn IAEA, QCVN 01:2020/BCT và các tiêu chuẩn ngành ...).

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kỹ thuật về điều khiển máy phát điện, giải pháp về giám sát, bảo vệ và phòng chống sự cố lan truyền; giải pháp về nguồn điện dự phòng tại chỗ.

- Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kỹ thuật về lưới điện: Giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch, giải pháp về thiết bị bù, FACTS, SCADA, giải pháp về điều độ và phối hợp vận hành.

B.4. SẢN PHẨM BÀN GIAO:

Sản phẩm giao nộp: 02 bộ dự thảo của mỗi lần hội thảo báo cáo, 6 bộ hoàn chỉnh sau khi có quyết định thông qua đề án. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu đề án dự kiến được biên chế thành các nội dung:

- Nhiệm vụ Tính toán và đề xuất phương án đấu nối nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực theo QHĐ VIII ĐC:

(1) Báo cáo tổng hợp nghiên cứu phương án đấu nối NMĐHN Ninh Thuận 1, 2 và phương án đầu tư các công trình truyền tải đồng bộ.

(2) Sơ đồ lưới điện khu vực sau khi NMĐHN Ninh Thuận 1 vào vận hành và sau khi NMĐHN Ninh Thuận 2 vào vận hành.

(3) Sơ bộ bản đồ hướng tuyến, vị trí trạm biến áp, phương án đấu nối từng giai đoạn.

(4) Đề xuất danh mục và tiến độ đầu tư đề xuất cho từng công trình truyền tải đồng bộ.

(5) Kết luận, kiến nghị.

- Nhiệm vụ Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật của lưới điện đấu nối đáp ứng yêu cầu vận hành các nhà máy điện hạt nhân:

(1) Đánh giá các tiêu chí an toàn liên quan điện hạt nhân và đấu nối nguồn đặc biệt quan trọng.

(2) Giải pháp kỹ thuật về điều khiển máy phát điện, giải pháp về giám sát, bảo vệ và phòng chống sự cố lan truyền; giải pháp về nguồn điện dự phòng tại chỗ.

(3) Giải pháp kỹ thuật về lưới điện: Giải pháp hạn chế dòng điện ngắn mạch, giải pháp về thiết bị bù, FACTS, SCADA, giải pháp về điều độ và phối hợp vận hành.

(4) Kết luận, kiến nghị.

- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng

Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết và có hiệu lực.

Với các mốc tiến độ chính cần thực hiện như mô tả dưới đây, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư/Đại diện Chủ đầu tư có thể thông báo bổ sung mốc tiến độ công việc chi tiết chưa nêu cụ thể, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình chung.

    - Nhiệm vụ Tính toán và đề xuất phương án đấu nối nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và các nhà máy điện khác trong khu vực theo QHĐ VIII ĐC (NV1)

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện công việc, lập báo cáo theo nhiệm vụ của đề án | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Hồ sơ theo đúng quy định tại mục B.4. Có văn bản giao nộp. |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ sau góp ý | 10 ngày kể từ ngày có văn bản của CĐT về hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý, thẩm tra | Hồ sơ chỉnh sửa sau góp ý và các thỏa thuận kèm theo (nếu có). Có văn bản giao nộp |
| 3 | Báo cáo, giải trình, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền thông qua/ phê duyệt | 10 ngày kể từ ngày trình thông qua/phê duyệt | Văn bản phê duyệt/thông qua của cấp có thẩm quyền |

    - Nhiệm vụ Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật của lưới điện đấu nối đáp ứng yêu cầu vận hành các nhà máy điện hạt nhân

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện công việc, lập báo cáo theo nhiệm vụ của đề án | 30 ngày kể từ ngày (NV1) được phê duyệt/thông qua | Hồ sơ theo đúng quy định tại mục B.4. Có văn bản giao nộp. |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ sau góp ý | 5 ngày kể từ ngày có văn bản của CĐT về hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý, thẩm tra | Hồ sơ chỉnh sửa sau góp ý và các thỏa thuận kèm theo (nếu có). Có văn bản giao nộp |
| 3 | Báo cáo, giải trình, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án | 5 ngày kể từ ngày trình phê duyệt đề án | Quyết định phê duyệt đề án của cấp có thẩm quyền |

    - Báo cáo khác

Ngoài các nội dung trên, đơn vị tư vấn cần phản hồi bằng văn bản kèm báo cáo, số liệu liên quan (nếu có yêu cầu) trong vòng 7 ngày kể từ ngày đại diện chủ đầu tư có văn bản yêu cầu, đảm bảo tiến độ triển khai đề án.

- KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết, đáp ứng đủ số lượng cho từng vị trí, đáp ứng năng lực thực hiện gói thầu theo yêu cầu chương III, phù hợp tính chất công việc và quy mô công trình.

- TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

- Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:

Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các nhiệm vụ của đề án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 07 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Yêu cầu các công việc:

- Nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 01 lần/1 tháng và kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán, vv... theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ (nếu có) theo ý kiến đánh giá của tư vấn thẩm tra. Yêu cầu tất cả các ý kiến phản hồi về đánh giá của tư vấn thẩm tra phải được giải trình, luận cứ chứng minh đầy đủ, cụ thể và logic;

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư, thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và các hồ sơ sản phẩm tư vấn khác đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.

- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ QLDA

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn các thông tin liên quan đến đề án….

- Lập kế hoạch kiểm soát nội dung và thời gian thực hiện của Tư vấn và phối hợp với Tư vấn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Cùng Nhà thầu tư vấn giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thực hiện đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng và công bố kết quả đánh giá chất lượng thực hiện hợp đồng trên Hệ thống theo quy định của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 của EVN và quy định đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 của EVNNPT và Luật Đấu thầu.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.