# Phần2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo yêu cầu dưới đây của Chủ đầu tư hoặc tốt hơn. Các loại hàng hoá chào thầu phải có đủ tài liệu chứng minh. Trường hợp hàng hoá không đáp ứng yêu cầu hoặc nhà thầu cam kết đáp ứng nhưng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật và theo yêu cầu E-HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

# Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

a) Tên dự toán: Mua sắm tủ tụ bù hạ áp và VTTB lắp đặt năm 2026.

b) Tên gói thầu: Mua sắm tủ tụ bù hạ áp và VTTB lắp đặt năm 2026.

c) Địa điểm giao hàng cuối cùng: Giao tại kho VTTB của Công ty Điện lực Điện Biên.

d) Quy mô: Cung cấp VTTB với chủng loại và số lượng như sau:

| STT | Chủng loại vật tư | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần thuế xuất 8% |  |  |  |
| 1 | Cáp lực Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16mm2 | Mét | 228 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 2 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x50mm2 | Mét | 76 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 3 | Dây Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 | Mét | 304 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 4 | Băng dính cách điện | Cuộn | 38 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 5 | Ống co nhiệt hạ thế F11/5,5 | Mét | 122 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 6 | Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 | Mét | 228 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 7 | Tủ tụ bù hạ thế lắp tại TBA, dung lượng 35kVAr (5x5 kVAr + 1x10 kVAr) (Bao gồm giá đỡ tủ tụ bù thép hình mạ kẽm nhúng nóng) | Cái | 27 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 8 | Tủ tụ bù hạ thế lắp tại TBA, dung lượng 45kVAr (3x5 kVAr + 3x10 kVAr) (Bao gồm giá đỡ tủ tụ bù thép hình mạ kẽm nhúng nóng) | Cái | 11 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| II | Phần thuế xuất 10% |  |  |  |
| 9 | Đầu cốt đồng mạ Niken M16 | Cái | 76 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 10 | Đầu cốt đồng mạ Niken M35 | Cái | 228 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |
| 11 | Đầu cốt đồng mạ Niken M50 | Cái | 76 | TSKT chi tiết theo mục 1.2. chương này |

# Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

# A. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Toàn bộ hàng hoá chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu chung do Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành, cụ thể:

Các thông số kỹ thuật của tủ tụ bù phải phù hợp với tiêu chuẩn tụ bù của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo văn bản số 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 về việc áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với cấu hình và thiết bị chính tủ tụ bù hạ áp.

I. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. PCB: Polychlorinated biphenyl là chất thải nguy hại.

2. IEC (Internationnal Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kĩ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Quốc Gia.

5. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

II.  Các điều kiện làm việc môi trường của thiết bị

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: | 450C |
| 2 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: | 00C |
| 3 | Khí hậu: | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| 4 | Độ ẩm cực đại: | 100% |
| 5 | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển: | Đến 1000 m |

III.  Điều kiện vận hành của lưới điện hạ áp

- Điện áp danh định của lưới điện: 0,4kV

- Sơ đồ 3 pha: Trung tính trực tiếp nối đất

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị: ≥ 0,4 kV

- Tần số: 50 Hz

IV. Các yêu cầu về thử nghiệm:

1. Yêu cầu chung:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

c. Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO còn hiệu lực.

2. Yêu cầu về thử nghiệm một số thiết bị chính.

a. Tụ bù:

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Đo điện dung (Capacitance measurement).

- Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).

- Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).

- Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).

- Kiểm tra xả (discharge test).

- Thử lão hóa (ageing test).

- Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test).

- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

b. Contactor.

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử điện môi (dielectric tests).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits)

- Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties).

- Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities).

- Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance).

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions).

- Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment).

- Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử .

c. Máy cắt hạ áp – MCCB

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii) Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

d. Vỏ tủ tụ bù

-  Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt

- Thử khả năng chịu tải tĩnh.

- Khả năng chịu tải của mái.

- Khả năng chịu tải của cửa.

- Độ bền va đập 20J

- Kiểm tra cấp bảo vệ IP

- Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm

- Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút)

- Khả năng chịu nhiệt ở 100oC trong 5 giờ và độ ẩm <60%: không biến dạng, phồng rộp

- Khả năng chịu nhiệt bất thường

- Thử lão hóa

- Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2.

e) Dây và cáp điện các loại:

Dưới đây liệt kê một số yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các loại dây và cáp điện.

- Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.

- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không.

- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

- Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

- Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

f) Các loại VTTB khác yêu cầu về thử nghiệm được nêu chi tiết tại bảng yêu cầu về kỹ thuật

B. YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁC THIẾT BỊ CHÍNH

1. Tủ tụ bù:

Tủ tụ bù được chế tạo, lắp đặt theo yêu cầu cấu hình tủ tụ bù hạ áp, chi tiết tại bản vẽ thiết kế trong đó yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị chính như sau:

1.1. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với tụ bù (bình tụ)

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ điện (bình tụ) |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù. |
| 2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10 (theo cấu hình tủ Tụ bù) |
| 10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB |
| 11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả) |
| 12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak |  |
|  | Đối với tụ bù lắp tại TBA PP |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8 |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12 |
|  | Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15 |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25 |
| 13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV |  |
|  | - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN |
|  | - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn) |
| 14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới. |
| 15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút. |
| 16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |
| 17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ |
| 18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

1.2.  Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với aptomat (MCCB)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 7 | Số cực |  | 03 cực |
| 8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 30A (< 30 A): Không yêu cầu chỉnh dòng - MCCB có In từ > 30 tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400 |
| 11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 13 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 100 |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In < 50 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.3 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.4 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 15.5 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In < 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
| 18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có |
| 19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

1.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với contactor hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 6 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính. |
| 7 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400 |
| 8 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6 |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ |
| 12 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400 |
| 13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC |
| 14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC |
| 15 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO |
| 16 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn theo từng loại tụ bù (nhà thầu nêu rõ) |
| 17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥ 200In |
| 18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000 |
| 19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

1.4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ điều khiển tụ bù.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400 |
| 5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5 |
| 8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6 |
| 9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở ) |
| 10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động |
| 11 | Màn hình hiển thị |  | Có |
| 12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung) |
| 13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A |
| 14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100.000 |
| 15 | Cấp bảo vệ |  | IP54 |
| 16 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 17 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

1.5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ vỏ tủ tụ bù.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kích thước |  | Phù hợp với từng chủng loại tủ tụ bù theo dụng lượng và thiết bị lắp đặt trong tủ: NHÀ THẦU NÊU RÕ KÍCH THƯỚC ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI TỦ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75 |
| 6 | Cấp bảo vệ |  | IP54 |
| 7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3 |
| 8 | Vật liệu làm vỏ |  | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy |
| 9 | Các thanh giá đỡ trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện |
| 10 | Hệ thống thanh cái đồng dùng để đấu Của tủ |  | Thanh cái đồng, đảm bảo mật độ dòng điện ≤ 2,5A/mm2). Dây đấu nối đảm bảo phù hợp với các thiết bị trong tủ |
| 11 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép hình mạ kẽm nhúng nóng |
| 12 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có |
| 13 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 14 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

1.5. Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với biến dòng hạ thế.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kích thước |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 11845-2: 2017 (IEC61869-2:2012) hoặc tương đương. |
| 6 | Loại biến dòng |  | Dạng kẹp |
| 7 | - Điện áp làm việc: |  | ≥ 0,4 (kV) |
| 8 | - Tần số: |  | 50 (Hz) |
| 9 | - Dung lượng đo lường: |  | 25÷30 (VA) |
| 10 | - Cấp chính xác đo lường: |  | 0,5 hoặc 1. |
| 11 | - Dòng điện sơ cấp: |  | Theo mục D |
| 12 | - Dòng điện thứ cấp: |  | 5 (A) |
| 13 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 14 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

2. Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) Cu/XLPE/PVC 3x?mm² + 1x?mm² - 0,6/1kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 |  |
| 7 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1 |  |
| 8 | Cấu trúc cáp |  | Dây bọc loại tròn 4 ruột, 1 ruột trung tính nhỏ hơn bao gồm. + Lõi đồng bện tròn cấp 2 đồng tâm, có nén (đối với tiết diện < 10mm² không nén). + Lớp cách điện bằng XLPE. + Lớp dứa độn PP. + Lớp vỏ bọc bằng PVC. |  |
| 9 | Tiết diện danh định: |  |  |  |
|  | - 3x35+1x16 mm2 | mm² | Dây pha: 3x35 Dây trung tính: 1x16 |  |
| 10 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng ủ mềm 99,99% |  |
| 11 | Số lượng ruột dẫn |  | 4 |  |
| 12 | Số sợi đồng trong ruột dẫn: |  |  |  |
|  | + Dây pha |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | No | ≥ 7 |  |
|  | + Dây trung tính |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | No | ≥ 7 |  |
| 13 | Loại ruột dẫn: |  |  |  |
|  | + Dây pha |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 |  | Bện tròn cấp 2 có nén |  |
|  | + Dây trung tính |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 |  | Bện tròn cấp 2 có nén |  |
| 14 | Đường kính ruột dẫn: |  |  |  |
|  | + Dây pha |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | mm | 5,6-6,5 |  |
|  | + Dây trung tính |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | mm | 4,6-5,2 |  |
| 15 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 16 | Chiều dày cách điện danh định (chiều dày nhỏ nhất không được nhỏ hơn 90% giá trị danh nghĩa quá 0,1 mm): |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | mm | ≥ 0,7 |  |
| 17 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 18 | Chiều dày vỏ bọc danh định (chiều dày nhỏ nhất không được nhỏ hơn 80% giá trị danh nghĩa quá 0,2 mm): |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | mm | ≥ 1,8 |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC: |  |  |  |
| a | Dây pha |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | Ω/km | ≤ 0,524 |  |
| b | Dây trung tính |  |  |  |
|  | - Cáp Cu/XLPE/PVC-3x35+1x16 mm2 | Ω/km | ≤ 1,15 |  |
| 20 | Điện áp thử nghiệm: |  |  |  |
|  | - Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút (thử nghiệm thường xuyên) | kV | 3,5 |  |
|  | - Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ (thử nghiệm điển hình) | kV | 2,4 |  |
| 21 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép: |  |  |  |
|  | - Làm việc bình thường | oC | ≥ 70 |  |
|  | - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | ≥ 160 |  |
| 22 | Dòng điện định mức | A | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 23 | Đường kính ngoài (gần đúng) | mm | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 24 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 25 | Chiều dài cáp/ lô | m | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 26 | Kích thước lô | mm | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 27 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 28 | Đánh dấu cáp, ghi nhãn, bao gói và vận chuyển: |  |  |  |
|  | - Bao gói và vận chuyển: Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công. Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và cố định chắc chắn. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Ghi nhãn: + Tên nhà sản xuất/ ký hiệu hàng hóa + Ký hiệu cáp + Chiều dài dây (m) + Khối lượng (kg) + Tháng năm sản xuất + Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển |  | Đáp ứng |  |
|  | - Đánh dấu cáp: Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp, phải in các thông tin sau bằng mực không phai + Nhà sản xuất + Năm sản xuất + Loại cáp + Tiết diệt danh định (mm²) + Điện áp định mức + Số mét dài của cáp |  | Đáp ứng |  |
| 29 | Có các biên bản thử nghiệm để chứng minh hàng hóa chào thầu phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. Các biên bản này phải phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 5935-1, TCVN 6612 và các tiêu chuẩn liên quan Các biên bản thử nghiệm điển hình phải được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập với nhà sản xuất. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử nghiệm, Lấy mẫu và thử nghiệm điển hình trong quá trình nghiệm thu. |  | Tuân thủ các nội dung tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện. |  |

3. Dây cáp 1x?mm² - 0,6/1kV

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 TCVN 6610-3:2000; hoặc tương đương |  |
| 6 | Cấp điện áp U0/U |  | 450/750V |  |
| 7 | Tiết diện danh định |  |  |  |
|  | 1x50 |  | 1x50 |  |
| 8 | Ruột dẫn mềm | Cấp | 5 |  |
| 9 | Đường kính của sợi trong ruột dẫn | mm |  |  |
|  | 1x50 |  | ≤ 0,41 |  |
| 10 | Đường kính ngoài gần đúng | mm |  |  |
|  | 1x50 |  | 11,5 ÷ 13,9 |  |
| 11 | Đường kính ruột dẫn | mm |  |  |
|  | 1x50 |  | ≤ 11 |  |
| 12 | Chiều dày của lớp PVC | mm |  |  |
|  | 1x50 |  | ≥ 1,4 |  |
| 13 | Điểm mỏng nhất của lớp vỏ bọc PVC | mm |  |  |
|  | 1x50 |  | ≥ 1,16 |  |
| 14 | Điện trở một chiều tối đa ở 200C | /km |  |  |
|  | 1x50 |  | ≤ 0,386 |  |
| 15 | Thử điện áp AC tần số 50Hz, không bị đánh thủng | kV/5 phút | ≥ 2 |  |
| 16 | Thử nghiệm, Lấy mẫu và thử nghiệm điển hình trong quá trình nghiệm thu. |  | Tuân thủ các nội dung tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện. |  |

# 4. Đầu cốt đồng mạ

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại: - Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ Niken, hoặc thiếc chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tĕng tiếp xúc điện, có lắp bịt caosu ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ. | Đáp ứng |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-16 | 1 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-35 | 1 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-50 | 1 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-70 | 2 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-95 | 2 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-120 | 2 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-16 | 16 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-35 | 35 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-50 | 50 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-70 | 70 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-95 | 95 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-120 | 120 |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-16 | ≥ 75 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-35 | ≥ 220 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-50 | ≥ 270 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-70 | ≥ 340 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-95 | ≥ 340 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-120 | ≥ 420 |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-16 | ≥ 1,3 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-35 | ≥ 3,6 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-50 | ≥ 5,6 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-70 | ≥ 7,3 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-95 | ≥ 9,9 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-120 | ≥ 12,5 |  |
| 14 | Độ dầy đầu cốt (mm) |  |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-16 | ≥ 2,0 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-35 | ≥ 2,0 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-50 | ≥ 3,0 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-70 | ≥ 3,5 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-95 | ≥ 3,9 |  |
|  | Đầu cốt đồng, ĐC-Cu-120 | ≥ 4,4 |  |
| 15 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80ºC |  |
| 17 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: |  |
| 19 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 20 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| a | Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được | Đáp ứng yêu cầu |  |
| b | Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: - Kiểm tra các kích thước - Kiểm tra các ký hiệu - Thử nghiệm điển hình (Type tests): - Thử nghiệm theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 20 |  |  |  |

5. Ống nhựa xoắn HDPE F50/40

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7997:2009, ISO 1452-2:2009 hoặc tương đương |
| 6 | Đường kính ngoài: | mm | 50 ± 2 |
|  | Đường kính trong: | mm | 40 ± 2 |
| 7 | Bước ren: | kN | 13 ± 0.8 |
| 8 | Độ dày của thành ống: 1,5 ± 0,3 (mm) |  |  |
| 9 | Đường kính và chiều cao (mỗi cuộn): | m | 0,65 x 1,4 |

6. Ống co ngót nhiệt hạ thế

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Thông số trước khi thi công |  |  |  |
|  | Đường kính ống | mm | 25,4 |  |
| 6 | Thông số sau khi thi công |  |  |  |
|  | Đường kính ống | mm | 12,7 |  |
|  | Độ dày | mm | 0,9 |  |
| 7 | Quy cách đóng gói | m/cuộn | Nêu rõ |  |

7. Băng dính cách điện hạ thế:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Chất liệu |  | Gồm lớp màng PolyVinyl Chloride và chất đồng trùng hợp, phủ lớp keo cao su vào một mặt, có tính chất không nóng chảy, tạo ẩm hay các phản ứng khác vì đặc tính cách điện của nó |
| 4 | Màu sắc |  | Đen |
| 5 | Cách điện hạ thế 0,4 kV |  | Đáp ứng |
| 6 | Kích thước |  |  |
|  | - Bề rộng | mm | 18 |
|  | - Chiều dài | mm | 18.000 |
|  | - Bề dày | mm | 0,1 |

8. Cáp CXV (Cu/XLPE/PVC; 2x…. 0.6/1 KV)

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 |
| 4 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1 |
| 5 | Kiểu cáp |  | CXV |
|  | Ruột dẫn |  | Đồng cứng |
| 6 | Tiết diện danh định | mm2 |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | 2x2,5 |
|  | CXV 2x4,0 |  | 2x4,0 |
|  | CXV 2x6,0 |  | 2x6,0 |
| 7 | Vật liệu |  | Đồng ủ mềm |
| 8 | Số sợi/ ĐK sợi | No. |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x4,0 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x6,0 |  | Nêu rõ |
| 9 | Đường kính ruột dẫn | mm |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | ≤ 2,2 |
|  | CXV 2x4,0 |  | ≤ 2,7 |
|  | CXV 2x6,0 |  | ≤ 3,3 |
|  | Cách điện |  |  |
| 10 | Vật liệu |  | XLPE |
| 11 | Chiều dày danh định | mm |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | > 0,7 |
|  | CXV 2x4,0 |  | > 0,7 |
|  | CXV 2x6,0 |  | > 0,7 |
| 12 | Vật liệu |  |  |
|  | Lớp độn |  | Sợi PP |
|  | Vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Chiều dày danh định cách điện | mm |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | > 1,4 |
|  | CXV 2x4,0 |  | > 1,4 |
|  | CXV 2x6,0 |  | > 1,4 |
| 14 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | ≤ 7,41 |
|  | CXV 2x4,0 |  | ≤ 4,61 |
|  | CXV 2x6,0 |  | ≤ 3,08 |
| 15 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút |
| 16 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC |  |
|  | - Làm việc bình thường |  | > 90 |
|  | - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | > 250 |
| 17 | Dòng điện định mức | A |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x4,0 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x6,0 |  | Nêu rõ |
| 18 | Đường kính ngoài (gần đúng) | mm |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x4,0 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x6,0 |  | Nêu rõ |
| 19 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km |  |
|  | CXV 2x2,5 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x4,0 |  | Nêu rõ |
|  | CXV 2x6,0 |  | Nêu rõ |
| 20 | Đánh dấu cáp, ghi nhãn, bao gói và vận chuyển: |  |  |
|  | - Bao gói và vận chuyển: Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công. Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và cố định chắc chắn. |  | Đáp ứng |
|  | - Ghi nhãn: + Tên nhà sản xuất/ ký hiệu hàng hóa + Ký hiệu cáp + Chiều dài dây (m) + Khối lượng (kg) + Tháng năm sản xuất + Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển |  | Đáp ứng |
|  | - Đánh dấu cáp: Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp, phải in các thông tin sau bằng mực không phai + Nhà sản xuất + Năm sản xuất + Loại cáp + Tiết diệt danh định (mm²) + Điện áp định mức + Số mét dài của cáp |  | Đáp ứng |
|  | Thử nghiệm theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  | Đáp ứng |

Mục 2. Bản vẽ: Bản vẽ tủ tụ bù kèm theo

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Các kiểm tra và thử nghiệm đối với hàng hóa phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của (EVN) và văn bản hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Dưới đây là một số văn bản quy định về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa (ngoài các văn bản này, hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của (EVN) và các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 về việc ban hành và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dây, cáp điện, cách điện, sứ.

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

+ Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

+ Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

1. Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô  2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

2. Đối với phụ kiện Kẹp cáp nhôm 3 bu lông, đầu cốt, ống nối các loại

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 50 | i |
| p = 1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

3. Đối với tủ tụ bù và các loại thiết bị lắp đặt trong tủ tụ bù:

3.1. Theo quy định tại mục IV. Các yêu cầu về thử nghiệm; Phần A : Yêu cầu về kỹ thuật chung chương này.

3.2. Thí nghiệm khi giao hàng: Tất cả các tủ tụ bù, các thiết bị trong tủ phải được thực hiện thí nghiệm tại một đơn vị độc lập với nhà sản xuất hoặc đơn vị được bên A chấp thuận khi giao hàng. Toàn bộ chi phí thí nghiệm bên B chịu.

C. Bảng tổng kê cấu hình của các loại tủ tụ bù:

| TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Tủ tụ bù (kVAr |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35 | 45 |  |
| 1 | Vỏ tủ: Loại lắp đặt trên cột ngoài trời, kích thước phù hợp | Cái | 1 | 1 |  |
| 2 | Bình tụ 5kVAr | Cái | 5 | 3 |  |
| 3 | Bình tụ 10kVAr | Cái | 1 | 3 |  |
| 5 | Aptomat tổng 3P 100A | Cái | 1 | 1 |  |
| 6 | Aptomat nhánh 3 pha 25A - 25kA dùng cho tụ (theo từng bình tụ) | Cái | 6 | 6 |  |
| 7 | Contactor 3 pha 25A chuyên dùng cho (theo từng bình tụ) | Cái | 6 | 6 |  |
| 8 | Bộ điều khiển tụ bù tự động 6 bước | Cái | 1 | 1 |  |
| 9 | Hệ thống thanh cái (đi theo tủ bằng đồng, đảm bảo mật độ dòng điện ≤ 2,5A/mm2). Dây đấu nối đảm bảo phù hợp với các thiết bị trong tủ | Cái | 1 | 1 |  |
| 10 | Báo điện áp pha A, B, C. | Cái | 3 | 3 |  |
| 11 | Biến dòng điện dạng kẹp lấy tín hiệu cấp cho bộ điều khiển tụ bù lấy tại tủ phân phối 0,4 kV của TBA (biến dòng rời không thực hiện lắp đạt trong tủ tụ bù). | Cái | 1 | 1 |  |

D. Bảng kê biến dòng hạ thế:

Nhà thầu phải cam kết đáp ứng các yêu cầu về chủng loại biến dòng hạ thế dạng kẹp, phù hợp với các loại tủ tụ bù theo bảng dưới đây:

| TT | Chủng loại biến dòng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến dòng điện dạng kẹp 75/5 | Cái | 11 | Biến dòng kiểu kẹp |
| 2 | Biến dòng điện dạng kẹp 100/5 | Cái | 3 | Biến dòng kiểu kẹp |
| 3 | Biến dòng điện dạng kẹp 150/5 | Cái | 6 | Biến dòng kiểu kẹp |
| 4 | Biến dòng điện dạng kẹp 250/5 | Cái | 11 | Biến dòng kiểu kẹp |
| 5 | Biến dòng điện dạng kẹp 300/5 | Cái | 7 | Biến dòng kiểu kẹp |

(Biến dòng kiểu kẹp- “gồm 2 nửa bán nguyệt kẹp vào bằng đai ốc”)