# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa sửa chữa lớn Danh mục HT Cửa van cung Đập tràn (cửa 1,2) NMTĐ Huội Quảng năm 2026.

- Giá gói thầu: 501.054.280 đồng (Năm trăm linh một triệu, năm mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi đồng), bao gồm thuế VAT và đầy đủ chi phí liên quan.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp;

- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư thiết bị Nhà máy Thủy điện Huội Quảng tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu phải lập một bảng kê tính đáp ứng thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, xuất xứ rõ
ràng đầy đủ phụ tùng, phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sản xuất từ
01/01/2025 trở lại đây.

- Đơn vị đo lường theo tiêu chuẩn Quốc tế được sử dụng trong tất cả các tài liệu, sơ đồ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

- Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt (trong trường hợp là các ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt).

- Hàng hóa phải được đóng gói phù hợp với điều kiện vận chuyển và đặc tính của hàng hóa đã được quy định trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể dưới đây và được nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo hiểm hàng hóa theo quy định trong
suốt quá trình vận chuyển cho đến khi hàng hóa được bàn giao cho bên mời thầu.

- Hàng hóa phải được vận chuyển, bốc dỡ khỏi phương tiện của Nhà thầu đến
kho Vật tư thiết bị của chủ đầu tư. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc
dỡ tại địa điểm đi và địa điểm đến, bao gồm cả chi phí bảo hiểm và lưu kho do nhà
thầu tự chịu trách nhiệm.

- Nhà thầu phải cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản sao công chứng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu theo quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều 30 Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng. Và các tài liệu khác để chứng minh thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ, đáp ứng chất lượng, đủ điều kiện lưu hành, hoạt động theo quy định (nếu có).

- Đối với các vật tư thiết bị trong danh mục có ghi chú (*). Nhà thầu chào các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật, tính năng tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng hoàn toàn yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư. Nhà thầu không phải cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác nếu nhà thầu chào đúng mã tham chiếu trong E-HSMT … của hàng hóa này trong E-HSDT.

- Đối với các vật tư thiết bị còn lại trong danh mục (trừ các hàng hóa đã nêu ở trên có ghi chú (*)): Nhà thầu phải chào đầy đủ thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, xuất xứ; ký mã hiệu. Nhà thầu phải cung cấp, đính kèm Catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Tài liệu kỹ thuật”) và chỉ rõ các thông số kỹ thuật trên Tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng theo yêu cầu. Tài liệu kỹ thuật phải được công bố rộng rãi chính thức từ Nhà sản xuất qua các nguồn như Website chính thức, các phương tiện truyền thông được cấp phép hoạt động hợp pháp …, các Tài liệu kỹ thuật chưa được công bố rộng rãi phải có xác nhận hợp pháp của Nhà sản xuất. Chủ đầu tư không chấp nhận Tài liệu kỹ thuật do các đơn vị khác không phải Nhà sản xuất biên soạn, công bố hoặc xác nhận để nhằm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không cung cấp Tài liệu kỹ thuật hoặc có cung cấp Tài liệu kỹ thuật nhưng không đáp ứng yêu cầu thì các mục đó được đánh giá không đạt. Trường hợp nhà thầu không chào thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, xuất xứ; ký mã hiệu cho các hàng hóa đã nêu thì các mục đó cũng được đánh giá không đạt. Trường hợp có sự sai khác giữa thông số trong bản chào thầu và tài liệu cung cấp thì nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình đánh giá E-HSDT. Nếu nhà thầu không làm rõ theo yêu cầu bên mời thầu đánh giá theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu đề xuất các hàng hóa trong hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của danh mục hàng hóa trong bảng dưới đây:

| STT | Danh mục vật tư thiết bị | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lõi lọc dầu 1L1 | Kiểu: ERA 41 NME UFI 0211 kích thước: 210x99mm ± 5mm hoặc tương đương; |  |
| 2 | Lõi lọc dầu 1L2 | Kiểu: ERA 32 NME UFI 0414 kích thước: 137x71mm ± 5mm hoặc tương đương; |  |
| 3 | Hạt hút ẩm Silaca dạng viên tròn, kích thước D=2mm | Hạt hút ẩm Silaca dạng viên tròn, kích thước D=2mm | * |
| 4 | Cụm gioăng chắn nước biên cửa van cung | Gioăng cao su biên dạng đặc biệt chữ hình chữ P F30x115x18500mm; Vật liệu cao su EPDM; Độ bền kéo ≥180kg/cm², độ cứng theo Shore A ≥ 80, khả năng đàn hồi trong khoảng 45-65% (có bản vẽ kèm theo); | * |
| 5 | Đệm gioăng biên | Gioăng cao su tấm: 18043x60x14mm; Vật liệu cao su EPDM; Độ bền kéo ≥180kg/cm², độ cứng theo Shore A ≥80, khả năng đàn hồi trong khoảng 45-65%; | * |
| 6 | Gioăng đáy | Tấm gioăng đáy 15000x230x190x30mm (dài x đáy lớn x đáy nhỏ x dày); Vật liệu cao su EPDM; Độ bền kéo ≥180kg/cm², độ cứng theo Shore A≥80, khả năng đàn hồi trong khoảng 45-65%; | * |
| 7 | Bu lông M16x85mm | Bu lông thép trắng M16x85mm, kèm ê cu, đệm vênh, đệm phẳng | * |
| 8 | Ống tuy ô thủy lực DN13 | Ống tuy ô thủy lực ZMTE RM592-08 hoặc tương đương; DIN20022; EN 853, 2SN DN13 SAE 100 R2AT 1/2'' WP 28Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M20mm, bước ren 1,75mm, làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 9 | Ống tuy ô thủy lực DN32 | Ống tuy ô thủy lực SAE 100 R2AT hoặc tương đương; DN32 (1-1/4'') WP 12,5Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M42mm, bước ren 2,5 mm làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 10 | Ống tuy ô thủy lực DN25 | Ống tuy ô thủy lực ZMTE RM692-16 hoặc tương đương; DIN20023; EN 856, 4SH; DN25 SAE 100 R2AT 1'' WP 38Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M32mm, bước ren 2,5 mm làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 11 | Ống tuy ô thủy lực DN13 | Ống tuy ô thủy lực ZMTE RM592-08 hoặc tương đương; DIN20022; EN 853, 2SN DN13 SAE 100 R2AT 1/2'' WP 28Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M20mm, bước ren 1,75mm, làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 12 | Ống tuy ô thủy lực DN25 | Ống tuy ô thủy lực ZMTE RM692-16 hoặc tương đương; DIN20023; EN 856, 4SH; DN25 SAE 100 R2AT 1'' WP 38Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M32mm, bước ren 2,5 mm làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 13 | Ống tuy ô thủy lực DN32 | Ống tuy ô thủy lực SAE 100 R2AT hoặc tương đương; DN32 (1-1/4'') WP 12,5Mpa; L=2800; ép đầu cốt thẳng ren trong hai đầu M42mm, bước ren 2,5 mm làm kín bằng mặt côn, kèm kép nối ren ngoài hai đầu | * |
| 14 | Axeton | Axeton công nghiệp | * |
| 15 | Bột mỳ | Bột mỳ đa dụng cao cấp, dùng trong sinh hoạt thông thường, đóng gói 1kg | * |
| 16 | Giấy lọc dầu 300x300x3mm | Giấy lọc dầu Xenlulozo, kích thước 300x300mm, dày 0,3÷0,5mm, Độ xốp (ml / phút): 3500-6000 | * |
| 17 | Găng tay bảo bộ loại sợi len tráng cao su non | Găng tay bảo bộ loại sợi len tráng cao su non | * |
| 18 | Lưới dù | Lưới dù khổ 2mx20m, kích thước mắt lưới 100x100mm ± 10mm, đường kính dây lưới 5mm | * |
| 19 | Súng phun sơn áp lực cao loại mỏ vịt | - Súng phun sơn áp lực cao loại mỏ vịt. - Kích thước: 145x210x13mm ± 5mm. | * |
| 20 | Bép phun sơn | Bép phun sơn 319 hoặc tương đương | * |
| 21 | Ru lô lăn sơn loại dài 100mm | Ru lô lăn sơn loại dài 100mm loại dùng cho sơn epoxy | * |
| 22 | Chổi quét sơn 2'' | Chổi quét sơn 2'' loại dùng cho sơn epoxy | * |
| 23 | Hóa chất tẩy dầu mỡ công nghiệp | Hóa chất Klenco Klen 1101 hoặc tương đương Đóng can 5 lít | * |
| 24 | Bàn chải sắt | Loại cán gỗ, 6 hàng ngang | * |
| 25 | Băng keo vải | Băng keo vải cách điện, chống cháy 15mm x 25m | * |
| 26 | Dầu diesel | Dầu DO 0.05S | * |
| 27 | Đá mài Ø100mm | Đá mài Ø100mm | * |
| 28 | Đá cắt Ø100mm | Đá cắt Ø100mm | * |
| 29 | Băng keo đen Nano cách điện | Băng keo đen Nano cách điện 0,12mm x 18mm x 20y | * |
| 30 | Đĩa mài chổi sắt F100mm | Đĩa mài chổi sắt F100mm | * |
| 31 | Giấy nhám P1200 | Giấy nhám P1200 | * |
| 32 | Giẻ lau | Loại cotton kích thước lớn hơn 300 x 300mm | * |
| 33 | Mỡ chịu nhiệt | Mỡ chịu nhiệt SKF loại LGMT 2 hoặc tương tương | * |
| 34 | Mỡ công nghiệp | Loại mỡ bôi trơn thông thường đóng gói 2kg | * |
| 35 | Que hàn E7018 | Que hàn E7018; Đường kính 3,2mm | * |
| 36 | Que hàn V6013 | Que hàn V6013; Đường kính 2mm | * |
| 37 | Vải phin trắng | Vải phin trắng khổ rộng 1 mét | * |
| 38 | Xăng | Xăng loại A92 | * |
| 39 | Mũi khoan từ hợp kim Ø16mm | - Đường kính khoan: Ø16mm; - Độ sâu: 50mm; - Tổng chiều dài: 92mm; - Đui mũi khoan: đa năng 19mm; - Lỗ định tâm: Ø8mm; - Chất liệu: hợp kim TCT | * |
| 40 | Mũi khoan từ hợp kim F20mm | - Đường kính khoan: Ø20mm; - Độ sâu: 50mm; - Tổng chiều dài: 92mm; - Đui mũi khoan: đa năng 19mm; - Lỗ định tâm: Ø8mm; - Chất liệu: hợp kim TCT | * |
| 41 | Cát sạch tiêu chuẩn kích thước hạt 1<d<2mm | Cát sạch tiêu chuẩn kích thước hạt đều nhau 1<d<2mm, đã phơi khô phục vụ làm sạch bề mặt tiêu chuẩn Sa2.5; đóng bao 20kg/bao | * |
| 42 | Pép phun cát | Đầu ren M52x5,5, tổng chiều dài 150mm Vật liệu: Lõi Thép Tungsten Carbide, chịu mài mòn cao; vỏ nhôm Đường kính lỗ phun cát: Ø8mm; Loại dùng cho máy phun cát P7-501R hoặc tương đương | * |
| 43 | Bao Jumbo | Tải trọng: 1 Tấn; Kích thước: (90*90*110) cm ± 5cm; Vật liệu: nhựa polypropylene Loại: miệng rộng - xả đáy. Loại có 4 quai. | * |
| 44 | Bạt dứa xanh 2 lớp | Loại 2 lớp, màu xanh; Khổ rộng 5mx20m | * |
| 45 | Bạt nhựa hai mặt xanh cam | Bạt nhựa hai mặt có đục lỗ căng dây ở các mép ngoài, Chịu mưa, chịu nắng tốt, ko thấm nước; Kích thước: khổ rộng 4m, dài 6m (4x6); | * |
| 46 | Bộ quần áo mưa | Bộ quần áo mưa vải dù 2 lớp cao cấp, quần riêng và áo riêng. | * |
| 47 | Mặt nạ phòng độc | Lọai mặt nạ toàn mặt Vật liệu: Silicon cao cấp Có lớp vật liệu mềm dẻo ôm sát sống. mũi và hộc nhựa cố định giúp mặt nạ phòng độc ôm kín khít mũi. Màng kính trong, mỏng và bền, không vỡ vụn khi bị lực tác động mạnh. Dây đeo bền, chắc, không dễ bị giãn hay mục. Khả năng lọc không khí cao đến 95%. Phụ kiện kèm theo: 1 cặp phin lọc đạt tiêu chuẩn US NIOSH | * |
| 48 | Phin lọc khí axit hữu cơ | Đạt tiêu chuẩn US NIOSH Kích thước: 3.4 x 4.2 inch, dạng khối hình thang Chức năng: bảo vệ hơi hữu cơ, clo, hydro clorua, sulfur dioxide, hydrogen sulfide và hydro florua (Phù hợp với mặt nạ phòng độc toàn mặt) | * |
| 49 | Găng tay da phun cát | Loại găng tay dài: bằng da, Mặt bên có thêm dải cotton giúp thông thoáng mồ hôi. Chiều dài: 650mm | * |
| 50 | Mũ chụp phun cát | Loại: Mũ chụp trùm kín đầu Vật liệu: cao su Kích cỡ: 4Y T-82, ɸ-750 dành cho đầu to đại hoặc tương đương 01 bộ bao gồm: mặt nạ, phin lọc, túi đựng. | * |
| 51 | Mũ nỉ ninja trùm đầu | Loại: mũ nỉ Ninja hở mắt Màu sắc: đen Chất liệu: nỉ, mềm mại Kích thước: 40*27cm | * |
| 52 | Xô tôn múc cát | Xô thép mạ kẽm, loại thể tích 5 lít có quai xách | * |
| 53 | Thép tròn xoắn | Thép tròn xoắn F14mm | * |
| 54 | Thép góc L30x30x3mm | Loại thép mạ kẽm L30x30x3mm, cây dài 3m | * |
| 55 | Dung môi pha sơn | Dung môi pha sơn đa năng dành cho hệ sơn Epoxy 2 thành phần loại Thinner No.17 hoặc tương đương phù hợp với sơn bên trên | * |

Ghi chú:

- Đối với các hàng hóa được mô tả bởi cụm từ hoặc tương đương đồng nghĩa với việc tương đương về thông số kỹ thuật, kích thước lắp đặt, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa đã nêu.

- Chủ đầu tư mô tả các thông số đầy đủ ở mục này. Các thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhằm mục đích mô tả, không hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào loại hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật, tính năng tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT nhưng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh các hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của chủ đầu tư.

c) Bảo hành

Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo hành như sau:

- Thời gian bảo hành: 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị.

- Cơ chế bảo hành:

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ hàng hóa từ ngày nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào xảy ra nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thiết bị;

+ Trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) nhà thầu phải kịp thời xử lý các khiếm khuyết của thiết bị trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát thông báo bằng văn bản.

+ Trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

+ Thời gian bảo hành được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết với các nội dung như sau:

- Cam kết việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đối với các thiết bị thay thế cho dây chuyển sản xuất của Nhà máy Thủy điện Huội Quảng, Nhà máy Thủy điện Bản Chát;

- Cam kết các thiết bị lắp đặt phù hợp và tương thích với thiết bị/ hệ thống hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Huội Quảng, Nhà máy Thủy điện Bản Chát.

II. Bản vẽ:

2.1. Bản vẽ gioăng chữ P: 20.07-01.CK.01.05.10;

III. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra khi giao hàng tại kho Vật tư thiết bị của bên mời thầu: Kiểm tra ký, mã hiệu, model, thông số kỹ thuật, số lượng, tình trạng, chủng loại hàng…Các chứng từ bàn giao (chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xưởng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, biên bản kiểm tra xuất xưởng…) theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu giao hàng nhưng không có các giấy tờ kèm theo hoặc các giấy tờ kèm theo không hợp lệ được coi là chưa được nghiệm thu bàn giao.

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu vật tư thiết bị sẽ được lập và ký bởi đại diện các bên tham gia nghiệm thu;

- Trong quá trình kiểm tra thử nghiệm, nếu phát hiện sai sót, khiếm khuyết không tương thích thì nhà thầu phải thực hiện những thay đổi để đảm bảo thiết bị đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng (thời gian cấp đổi phải trong thời gian tiến độ thực hiện hợp đồng).

IV. Tiến độ cấp hàng:

- Nhà thầu phải có cam kết thực hiện tiến độ trong 45 ngày;

- Tổng thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.