Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu
a) Hạng mục: 

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa các TBA Thị Trấn 3, 4, Hương Sơn 12, Tiên Kỳ 2, 3, 4 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ Quản Lý; Sửa chữa ĐZ377 E15.48 các NR Phú Sơn 3, 4, Đồng Văn 1, 3, 8 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hương Sơn 4, 6, 7, 13 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý; Sửa chữa  ĐZ 0,4kV sau các TBA Nghĩa Hành 5, 6, 7 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý  .  

Hạng mục: Sửa chữa các TBA Thị Trấn 3, 4, Hương Sơn 12, Tiên Kỳ 2, 3, 4 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ Quản Lý; Sửa chữa ĐZ377 E15.48 các NR Phú Sơn 3, 4, Đồng Văn 1, 3, 8 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hương Sơn 4, 6, 7, 13 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý; Sửa chữa  ĐZ 0,4kV sau các TBA Nghĩa Hành 5, 6, 7 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý  .

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Công ty Điện lực Nghệ An. 

b) Địa điểm xây dựng:  

Tỉnh Nghệ An.  

c) Nội dung và quy mô sửa chữa: 
C1. Sửa chữa các TBA Thị Trấn 3, 4, Hương Sơn 12, Tiên Kỳ 2, 3, 4 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ Quản Lý 
* Quy mô: 

- Sửa chữa các TBA Thị Trấn 3, 4, Hương Sơn 12, Tiên Kỳ 2, 3, 4 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ Quản Lý. 

* Nội dung phương án cụ thể:

- Máy biến áp: Tận dụng lại MBA hiện đang vận hành.

- Cầu chì: hệ thống cầu chì cũ đã han rỉ, không đảm bảo vận hành bằng các bộ cầu chì tự rơi SI-35kV, cách điện bằng polymer (loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone). 

- Chống sét van: Chống sét van bị phóng điện bề mặt nên thay mới bằng các bộ CSV-35kV.

- Cách điện: Thay thế sứ cũ đã kém chất lượng, không đảm bảo vận hành với số lượng sứ đứng gốm VHĐ-35kV, chuỗi PDI-35kV (Polymer loại silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) để đỡ và néo dây.

- Dây đấu nối từ đường dây xuống MBA sử dụng cáp nhôm bọc cách điện AC70/11-XLPE4.3/HDPE.

- Cáp tổng hạ thế: Thay cáp đang vận hành bằng cáp mới có tiết diện phù hợp với công suất từng MBA. Lựa chọn tiết diện cáp cho từng trạm theo PAKT đã nêu.



- Tủ phân phối: Thay thế 02 tủ phân phối đã cũ không còn đảm bảo vận hành bằng các loại tủ mới, tháo lắp tận dụng lại 04 tủ phân phối đang còn tốt sử dụng được.

   

- Thay cột trạm biến áp bằng 04 cột LT NPC(PC).I.12-190-9.2, 04 cột LT NPC(PC).I.14-190-9.2 kèm theo hệ thống móng cột và nền trạm. Cột được chế tạo theo TCVN 5847:2016.

- Thay hệ thống xà cũ bị han rỉ, một số bị mục nguy cơ đe dọa gây sự cố nguy hiểm, không đảm bảo vận hành bằng xà mới được mã kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18-TCN 04-92, chiều dài lớp mạ đảm bảo ≥80µm

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã nêu 
C2. Sửa chữa ĐZ377 E15.48 các NR Phú Sơn 3, 4, Đồng Văn 1, 3, 8 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý 
* Quy mô: 

- Sửa chữa ĐZ377 E15.48 các NR Phú Sơn 3, 4, Đồng Văn 1, 3, 8 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý, với khối lượng 10 cột bao gồm cột BTLT các loại kèm theo móng. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột và móng cột: Thay cột tại các vị trí cột bị rạn nứt bê tông bằng 01 cột LT NPC(PC).I.14-190-11, 08 cột NPC(PC).I.16-190-11, 01 cột NPC(PC).I.18-190-11 kèm theo móng các loại (cụ thể cho từng vị trí được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tuyến). Cột được chế tạo theo TCVN 5847:2016.

- Dây dẫn: Thay dây dẫn vận hành lâu năm bị ô xy hóa, có nhiều điểm bị tơ xước, nhiều mối nối không đảm bảo vận hành nên thay thế bằng dây nhôm lõi thép điền mỡ toàn phần trừ lớp ngoài cùng ACSR-50/8 với chiều dài tuyến 878m tuyến, ACSR-70/11 với chiều dài tuyến 3.958m tuyến. Tháo lắp lại dây tại các vị trí thay cột. Dây dẫn theo QĐ số 318/QĐ-EVN NPC ngày 03/02/2016.

- Xà, chụp các loại: Thay xà cũ bị han rỉ, một số bị mục nguy cơ đe dọa gây sự cố nguy hiểm, không đảm bảo vận hành bằng xà mới mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18-TCN 04-92, chiều dài lớp mạ đảm bảo ≥80µm

- Cách điện các loại: Thay sứ vận hành lâu năm, rạn nứt chân chim và bị phóng điện bề mặt bằng 174 sứ đứng gốm VHĐ-35kV + ty mạ kẽm và 175 chuỗi néo Polymer-35kV+ phụ kiện. 

- Tiếp địa: Kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC2, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở đo được ≤30Ω đối với đường dây và trị số điện trở đo được ≤10Ω đối với vị trí lắp đặt thiết bị với mọi điều kiện thời tiết trong năm. 

- Kẹp cáp, đầu cốt: Để nối dây dùng ống nối có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Để đấu nối các nhánh rẽ vào đường trục sử dụng kẹp cáp 3 bu lông phù hợp với tiết diện dây dẫn. Để tạo cung cô lập đường dây khoanh vùng sự cố sử dụng đầu cốt ép loại 2 bu lông.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã nêu.

C3. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hương Sơn 4, 6, 7, 13 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý 
* Quy mô: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hương Sơn 4, 6, 7, 13 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý, với khối lượng 40 cột BH7,5B, 15 cột BH8,5B và 12 cột PC(NPC).I-10-190-4,3 kèm theo móng. Kèm theo phụ kiện
* Nội dung phương án cụ thể:
- Cột, móng cột: Thay cột BTTĐ-7.5m, BH-8.5m, BTLT-10m bị rạn nứt bằng 40 cột BH7,5B, 15 cột BH8,5B và 12 cột PC(NPC).I-10-190-4,3 kèm theo 24 móng M1-7,5; 08 móng Mk-7,5; 07 móng M1-8,5; 04 móng Mk-8,5; 04 móng M3-10; 04 móng Mk-10. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Thay thế dây AV các loại, hiện trạng đã vận hành lâu năm, tơ xước bằng dây CVX có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: 4080m CVX 4x95, 3105m CVX 4x70, 310m CVX4x50, 1817m CVX4x35.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 190 ghíp 1 bu lông và 394 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 03 hộp H1, 14 hộp H2, 27 hộp H4, 07 hộp H3fa

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã nêu.

C4. Sửa chữa  ĐZ 0,4kV sau các TBA Nghĩa Hành 5, 6, 7 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý  
* Quy mô: Sửa chữa  ĐZ 0,4kV sau các TBA Nghĩa Hành 5, 6, 7 do Đội QLĐLKV Tân Kỳ quản lý, với khối lượng 15 cột PC(NPC).I-10-190-4,3 kèm theo móng; 95 cột bao gồm cột BH7,5B và BH8,5B kèm theo móng. Thay thế dây dẫn với tổng chiều dài tuyến 6.445m cáp vặn xoắn các loại. Kèm theo phụ kiện
* Nội dung phương án cụ thể:
- Cột, móng cột: Thay cột ly tâm 10m; BH8,5m; TĐ7,5m bị rạn nứt bằng 15 cột PC(NPC).I-10-190-4,3; 30 cột BH8,5B và 65 cột BH7,5B kèm theo 09 móng M3-LT10; 03 móng Mk-LT10; 39 móng M1-7,5; 14 móng M1-8,5; 13 móng Mk-7,5;  08 móng Mk-8,5. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Cột bê tông cốt thép ly tâm, nhóm I, đường kính ngọn cột 190mm, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: 

+ Thay thế dây dẫn các loại có nhiều mối nối, tơ xước không đảm bảo vận hành, gây tổn thất điện năng bằng dây nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE các loại với số lượng: 860m CVX-4x95; 1.520m CVX-4x70; 1.310m CVX-4x50; 2.130m CVX-4x35; 625m CVX-2x35.

+ Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại cáp vặn xoắn các loại với tổng chiều dài 2.787m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 204 ghíp 1 bu lông và 426 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 10 hộp H1, 34 hộp H2, 33 hộp H4 và 16 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã nêu 

2. Thời hạn hoàn thành

Tổng thời gian thi công của gói thầu: ≤ 90 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu lập bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ bảng ngang. 

	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	….
	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực
	≤ 90 ngày

	2
	
	
	

	3
	
	
	


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

	1
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	NĐ 06/2021/NĐ-CP

	2
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453-1995

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2014/BXD 

	5
	Xi măng
	TCVN 6260 : 2009

	6
	Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN- 7570-2006

	7
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2008

	8
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	9
	Cột bê tông ly tâm 
	TCXD 5847-2016

	10
	Kết cấu thép-Gia công lắp ráp và nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật
	TCXD 170-2007

	11
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	12
	Thép hình cán nóng-Kích thước, dung sai, đặc tính mặt cắt
	TCVN 7571-2006

	13
	Mạ kẽm nhúng nóng
	TCVN4508-2007

18TCN-04-92

	14
	Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan
	


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18 (19, 20, 21) - 2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công thương.

- Quản lý chất lượng xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.
- Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 651/QĐ-EVN ngày 28/6/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư  

3.1. Nguồn thiết bị, vật liệu: 

3.1.1. Vật tư thiết bị do Bên A cấp:  

Vật tư thiết bị do Bên A cấp:  

Các vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp bao gồm: Toàn bộ dây cáp điện và phụ kiện các gói thầu ĐZ hạ thế các loại do A cấp, danh mục cụ thể như nêu trong bảng tiên lượng mời thầu. 

Địa điểm cấp hàng tại kho của Công ty Điện lực Nghệ An – Số 7 Nguyễn Du, tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

3.1.2. Vật tư do Nhà thầu cấp: 

* Tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị dùng cho công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.

Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư do nhà thầu cung cấp.

* Công tác vận chuyển: 
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển và bảo quản vật tư, thiết bị về tận chân công trình để thi công lắp đặt.

Nhà thầu phải trình bày các biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt.

* Kho của nhà thầu: 

- Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản vật tư thiết bị phục vụ thi công. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do nhà thầu chịu và phải được bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải tính toán tổng khối lượng vật tư thiết bị phục vụ thi công, đồng thời căn cứ vào tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.

3.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật vật tư do nhà thầu cung cấp  

3.2.1. Cột điện H7.5B, H8.5MB: Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêucầu của hồ sơ mời thầu. Các cột điện phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp và có biên bản kiểm tra thí nghiệm (kèm biên bản chứng kiến thử nghiệm) lực đầu cột. Nhà thầu nêu tên nhà sản xuất.

a. Yêu cầu kỹ thuật của cột  H 7.5M B, H8.5MB
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu cam kết

	I
	Yêu cầu kỹ thuật của cột điện bê tông H 7.5M B, H 8.5M B
	

	1
	Cột điện bê tông cốt thép chữ H
	Cột điện bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo thiết kế định hình cột bê tông có chiều cao 7.5 m, 8.5 m dùng cho lưới điện hạ thế; (sơ đồ thiết kế kèm theo từ)
	

	2
	Yêu cầu về vật liệu
	Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép có thể sử dụng xi măng pooc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 (Xi măng Pooclăng - yêu cầu kỹ thuật) hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009 (Xi măng pooclăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật). Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng pooc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR; PCBHSR) phù hợp với TCVN7711: 2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng pooc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực
	

	2.1
	Yêu cầu về cốt liệu
	Yêu cầu về cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và các chỉ tiêu khác phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.2
	Yêu cầu nước
	Yêu cầu nước: Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3
	Yêu cầu bê tông
	Yêu cầu bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép không nhỏ hơn 200 daN/cm2
	

	2.4
	Yêu cầu cốt thép
	Yêu cầu cốt thép dùng để sản xuất cột đảm bảo các yêu cầu phù hợp với TCVN 1651-1: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn, TCVN 1651-2: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn, TCVN 5709:2009 Thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.5
	Que hàn
	Que hàn phù hợp với TCVN 3223:2000 (Que hàn dùng cho thép Cacbon thấp, thép hợp kim. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung).
	

	3
	Hình dáng, kết cấu kích thước cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng
	Hình dáng: Hình dáng kết cấu cột điện bê tông cốt thép loại chữ H có chiều dài từ 7.5m và 8.5m được quy định tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

Kích thước: Kích thước cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng của cột điện bê tông cốt thép chữ H được quy định trong bảng sau: 
	

	3.1
	TT

Chủng loại cột

KT ngọn cột, sai số ± 5(mm)
KT gốc cột sai số ± 10 (mm)

Lực đầu cột

(daN)

Thép lực

(kg)

Thép đai

(kg)

Mác bê tông ≥ (daN/cm2)

1

H 7.5 B

140 x 140

340 x 240

360

47.08

8.58

200

2
H 8.5B
140 x 140
370 x 250
360
53.25
10.25
200

	

	3.2
	Sai lệch kích thước:


	Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong bảng sau:

Sai lệch kích thước

Mức cho phép

1. Sai lệch chiều dài cột, mm

+ 25 -10

2. Sai lệch chiều ngang cột, mm

+ 4 - 2

3. Sai lệch chiều dày cột, mm

+ 7 - 5


	

	3.3
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại
	Bề mặt thân cột: Không nhỏ hơn 25mm.

Bề mặt đỉnh cột: Trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 30mm.

Bề mặt đáy cột: không nhỏ hơn 35 mm.


	

	4
	Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép
	Độ nhẵn bề mặt: Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15 mm.

Nứt bề mặt: Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0.05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. 

Độ cong của cột: Cho phép độ cong của cột theo chiều dài nhưng phải nhỏ hơn < 0.3%. 
	

	5
	Yêu cầu về thử nghiệm điển hình
	Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu do phòng thử nghiệm độc lập cung cấp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN
	

	6
	thử nghiệm xuất xưởng, nghiệm thu
	Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử.
	

	6.1
	Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước
	Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch như đã được quy định ở mục 3.2
	

	6.2
	Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật
	Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm; Kính lúp có độ phóng đại 5-10 lần.

Cách tiến hành: Đo chiều cao, chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng thước thép kết hợp thước kẹp, kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá.

Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép được quy định để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.
	

	6.3
	Xác định cường độ bê tông
	Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105: 1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.
	

	6.4
	Xác định khả năng chịu tải
	Khả năng chịu tải của cột điện được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo quy trình quy định (Áp dụng theo TCVN 5847:2016).
	

	6.5
	Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
	- Ghi nhãn: Tên cột ( ký hiệu)

- Ví dụ: H 7.5B - AA

Trong đó:

- AA: là chữ viết tắt của nhà sản xuất (sẽ được đăng ký nhãn mác độc quyền do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp);

- H: Cột bê tông cốt thép chữ H;

- 7.5 : Là chiều cao của cột;

- B = 230: Khả năng chịu lực tại đầu cột (daN).

- Ngày sản xuất: Được viết chìm lên thân cột (dùng sơn hoặc bút viết lên thân cột).

- Phiếu nghiệm thu xuất xưởng theo từng lô cột.

- Tên cơ sở sản xuất: ……………...

- Phiếu bảo hành từng cột, lô cột.

- Bảo quản: Sản phẩm lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số lượng tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ. Điểm kê phải tính toán thích hợp. Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng năm sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc.

- Vận chuyển: Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85% mác thiết kế. Khi vận chuyển, các cột điện phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng.
	


b. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

- Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử.

- Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử.

-  Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước:

Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

Cách tiến hành: Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước thép, đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch như đã được quy định ở mục 4.3.

-  Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật:


Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm; Kính lúp có độ phóng đại 5-10 lần.

Cách tiến hành: Đo chiều cao, chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng thước thép kết hợp thước kẹp, kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá.

Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép được quy định trong mục 4.5 để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

-Xác định cường độ bê tông:

Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105: 1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

-Xác định khả năng chịu tải;

Khả năng chịu tải của cột điện được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo quy trình quy định (Áp dụng theo TCVN 5847:2016).

- Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển:

- Ghi nhãn:Tên cột ( ký hiệu)

Ví dụ: H 7.5B - AA

Trong đó:

- AA: là chữ viết tắt của nhà sản xuất (sẽ được đăng ký nhãn mác độc quyền do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp);

- H: Cột bê tông cốt thép chữ H;

- 7.5 : Là chiều cao của cột;

-  B = 230: Khả năng chịu lực tại đầu cột (daN).

-  Ngày sản xuất: Được viết chìm lên thân cột (dùng sơn hoặc bút viết lên thân cột).

-  Phiếu nghiệm thu xuất xưởng theo từng lô cột.

-  Tên cơ sở sản xuất: ……………...

- Phiếu bảo hành từng cột, lô cột

3.2.2.  Cột bê tông ly tâm NPC(PC)-I-12-190- 9.0; NPC(PC)-I-14-190- 9.2; PC(NPC).I-14-190-11.0; PC(NPC).I-16-190-11.0; PC(NPC).I-18-190-11.0; PC(NPC).I-10-190-4,3
Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các cột ly tâm trung áp phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016 và có biên bản kiểm tra thí nghiệm (kèm biên bản chứng kiến thử nghiệm) lực đầu cột. 

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu cam kết

	1
	Hãng sản xuất
	Phải có
	

	2
	Nước sản xuất/Năm sản xuất
	Phải có
	

	3
	Mã hiệu
	Phải có
	

	4
	Yêu cầu về vật liệu
	+ Xi măng: Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.
+ Cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

+  Nước: Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

+ Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

+ Cốt thép: Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

+ Bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x(300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.
	

	5
	Yêu cầu về kích thước, tải trọng, mác bê tông thiết kế
	Kích thước cơ bản, độ dày mác bê tông và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng sau.


	

	6
	Bảng quy định kích thước cơ bản, độ dày mác bê tông và tải trọng

TT

Chủng loại

Chiều dài cột (M)

Đường kính ngọn cột (M)

Đường kính gốc cột (M)

Độ dày bê tông (mm) sai lệch cho phép +7, - 5 mm

Mác bê tông (Mpa)

Lực kéo đầu cột (KN)

Ngọn

Gốc

1
Cột điện ly tâm NPC(PC)-I-12-190- 9.0
12

190

350

50

50

40

9,0

2

Cột điện ly tâm NPC(PC)-I-14-190- 9.2
14
190

377
50

60

40

9,2
3

Cột điện ly tâm PC(NPC).I-14-190-11.0
14
190

377
50

60

40

11
4

Cột điện ly tâm PC(NPC).I-16-190-11.0
16

190
403

50
60

40
11

5

Cột điện ly tâm PC(NPC).I-18-190-11.0

18

190
430

50
60

40
11

6

Cột điện ly tâm PC(NPC).I-10-190-4,3

10

190
323

50
50

40
4,3


	

	7
	Sai lệch kích thước
	Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng sau.

Sai lệch kích thước

Mức cho phép

1. Sai lệch chiều dài cột, mm

Đối với cột có L ≤ 14 m

+ 25 - 10

Đối với cột có L > 14 m

+ 50 - 10

2. Sai lệch đường kính ngoài, mm

+ 4 - 2

3. Sai lệch chiều dày dột, mm

+ 7 - 5


	

	8
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
	+ Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm
	

	9
	Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép
	+ Độ nhẵn bề mặt.

- Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

- Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng sau.  Đơn vị tính bằng milimet.

Bề mặt

Kích thước, không lớn hơn

Lỗ rỗ

Vết lồi, lõm

Đường kính

Chiều sâu

Mặt ngoài cột

10

5

2

Mặt mút cột

8

3

2

- Nứt bề mặt

- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

-  Lớp phủ bảo vệ cột

- Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

+  Yêu cầu về khả năng chịu tải: 

- Độ bền uốn nứt. Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I.

- Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

- Độ bền uốn gãy: Khi thử uốn gãy tải trọng gãy tới hạn của cột điện nhóm I không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế qui định.
	

	10
	Thử nghiệm điển hình
	Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu do phòng thử nghiệm độc lập cung cấp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN
	

	10.1
	thử nghiệm xuất xưởng, nghiệm thu
	Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử
	

	10.2
	Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô
	- Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

-Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

-Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

-Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.
	

	10.3
	Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật
	- Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

- Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định để đánh giá chất lượng sản phẩm thử. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

- Xác định cường độ bê tông.

- Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

- Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

- Xác định khả năng chịu tải.

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I và mô men uốn thiết kế
	

	11
	Chứng chỉ chất lượng
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	

	12
	Giấy xác nhận của khách hàng
	Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	


          3.2.3. Yêu cầu kỹ thuật của kẹp cáp nhôm 2 rãnh song song

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Cam kết của nhà thầu

	1 
	Tên nhà sản xuất
	Khai báo
	

	2 
	Xuất xứ
	Khai báo
	

	3 
	Mã hiệu

A25-95 to A25-95
	Khai báo
	

	4 
	Hình ảnh minh họa sản phẩm
	[image: image1.jpg]



	

	5 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9000
	

	6 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	7 
	Loại

- Thân kẹp 

- Bu lông
	Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. 

Có ít nhất 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
	

	8 
	Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2]

A25-95 to A25-95
	Dây chính / dây rẽ

25-95 / 25-95
	

	9 
	Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2]

A25-95 to A25-95
	Dây chính / dây rẽ

5,8-11,3 / 5,8-11,3


	

	10 
	Dòng điện định mức

A25-95 to A25-95
	270A
	

	11 
	Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	12 
	Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức
	< = 800C
	

	13 
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp :

A25-95 to A25-95
	kA/2s

5,9
	

	14 
	Các ký mã hiệu


	Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 

Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
	


	15 
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	16 
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu 
	

	17 
	Thí nghiệm điển hình
	Đáp ứng yêu cầu
	

	18 
	Thí nghiệm xuất xưởng 
	Đáp ứng yêu cầu
	

	19 
	Thí nghiệm nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu
	

	20 
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	Có
	


3.2.4. Yêu cầu cách điện Polymer 35 kV.
a. Mô tả chung
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Cách điện là loại cách điện Polymer
	Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone)
có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mò
n, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển,
sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)
	

	2
	Chất lượng bề mặt cách điện
	Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.
	

	3
	Các phụ kiện
	Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85(m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện
	

	4
	Tiêu chuẩn chế tạo
	Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	

	5
	Yêu cầu về thí nghiệm
	

	5.1
	Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng
	Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).
	

	5.2
	Yêu cầu về thí nghiệm điển hình
	Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Drylightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet powerfrequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightnessof the interface between end fittings and insulator housing).
	

	5.3
	Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế
	Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests oninterfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed andhousing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).
	

	5.4
	Yêu cầu về thí nghiệm mẫu
	Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings andinsulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).
	

	6
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	Phải có
	

	7
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam 
	Phải có
	


b. Thông số kỹ thuật chuổi cách điện néo polymer 35 kV.
	TT
	Mô tả
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	ANSIC29.13,IEC

61109 hoặc tương đương
	

	5
	Loại
	
	Polymer
	

	6
	Lực phá huỷ nhỏ nhất
	kN
	≥ 120
	

	7
	Điện áp làm việc cực đại
	kV
	≥38,5
	

	8
	Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu
	Mm / kV
	≥ 962,5mm
	

	9
	Kíchthước:

· Chiều dài cách điện

· Đường kính lỗ(upper/lower endfittings)
	mm

mm
	Nêu cụthể
	

	10
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô
	kVrms
	≥180
	

	11
	Điện áp chịu đựng tần số50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt
	kVrms
	≥145
	

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥280
	

	13
	Mô tả chi tiết
	
	
	

	13.1
	-Vòng treo/chốt bi
	
	Phù hợp với kết cấu chuỗi thông

thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm.

+Đầu trên của cách điện có dạng mó chình chữ U với chốt bi.

+ Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi(tongue)
	

	13.2
	-Số tán cách điện
	tán
	Nêu cụ thể
	

	13.3
	- Đường kính lõi chịu lực
	mm
	Nêu cụthể
	

	14
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Có
	


**/. Phụ kiện chuỗi néo dưới đây:
1. Móc treo chữ U (CK) – shackles
[image: image2.emf]


	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)

	
	
	C
	D
	M
	H
	

	1
	móc treo
	22
	18
	18
	65
	≥120


- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

2. Khánh mắc chuỗi cách điện kép – Yoke plate
[image: image3.emf]


	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Nhà sản xuất/nước sản xuất

	
	
	(
	b
	c
	h
	
	

	Yêu cầu
	Nêu rõ
	18
	10
	240
	52
	≥100
	Nêu rõ

	Nhà thầu chào
	
	
	
	
	
	
	


- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

3. Vòng treo đầu tròn – Yoke plate
[image: image4.emf]


	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Nhà sản xuất/nước sản xuất

	
	
	S
	H
	C
	d
	
	

	Yêu cầu
	Nêu rõ
	20
	50
	16
	17
	≥120
	Nêu rõ

	Nhà thầu chào
	
	
	
	
	
	
	


- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;
4. Mắc (mắt) nối đơn: 

[image: image7.jpg]‘ CONG TY CP SX CO' KHi & THUONG MAI THAI DUONG

' ‘ ’ID £C: thdn tir am — x4 thanh thiy — huyén thanh oai - Ha Néi
\\ DT/FAX: 04 33973806 - Email: vinh.thaiduong@gmail.com

THAI DUONG COMPANY

MAT NGI DON
b2
N4
[z
SN
<7
PR I R -

|

|

- J

- l

i

i

HL-
l
|
b1
Lo'i KYch th-ic (mm) T9i triing ph, Kheéi I-ing
hui min. (N) (Kg/bé)
O+02 | L+1| H+1 |bl£02 | b2+05

MNI1-7 20 66 86 14 18 70.000 0,58
MN1-9 22 81 108 20 20 90.000 0,97
MN1-12 24 94 122 20 22 120.000 1,30
MNI1-16 26 105 135 22 24 160.000 1,90




Yêu cầu kỹ thuật Mắc nối đơn
	Loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá hủy min. (KN)
	Nêu rõ Nhà sản xuất/nước sản xuất

	
	Φ + 0,2
	L + 1
	H + 1
	B1 ± 0,2
	B2 + 0,5
	
	

	mắt nối đơn
	18
	60
	85
	16
	20
	≥120
	


- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

5. Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR:
[image: image5.png]



	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Cỡ dây (mm)
	Nhà sản xuất/nước sản xuất

	
	
	L
	I
	C
	D
	
	
	

	Yêu cầu
	Nêu rõ
	170
	120
	20
	16
	≥120
	( 5,0÷15,0
	Nêu rõ

	Nhà thầu chào
	
	
	
	
	
	
	
	


- Số bu lông >= 3 Buloong;

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm; 

Khoá đỡ dây – Suspension clamp for ACSR

[image: image6.wmf]
	STT
	Chủng loại
	Kích thước (mm)
	Tải trọng phá huỷ (kN)
	Cỡ dây (mm)
	Chiều dày vật liệu
	Nhà sản xuất/nước sản xuất

	
	
	L
	H
	C
	D
	
	
	
	

	Yêu cầu
	Nêu rõ
	190
	90
	20
	16
	≥70
	( 5,0÷20,0
	≥3mm
	Nêu rõ

	Nhà thầu chào
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm; 

3.2. 5. Cách điện đứng bằng gốm 35 kV + ty 
a. Mô tả chung
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Sứ cách điện
	Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện
	

	2
	Chất lượng bề mặt sứ cách điện
	     Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1)

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không
được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.
	

	3
	Cách điện phải có các ký hiệu
	Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng
	

	4
	Phụ kiện
	Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.Toàn bộ ty sứ, vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng để chống rỉ, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80 (m.
	

	5
	Ty sứ
	Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật
	

	6
	Chiều cao
	. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành
	

	7
	Tiêu chuẩn chế tạo
	Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN
7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	

	8
	Yêu cầu về thí nghiệm
	

	8.1
	Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng
	     Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators ofceramic material or annealed glass).
	

	8.2
	Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
	    Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo
TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).
	

	8.3
	Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test)
	       Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) 

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) 

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) 

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) 
	

	9
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	Phải có
	

	10
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 01 năm trên lưới điện Việt Nam 
	Phải có
	


b. Thông số kỹ thuật cách của cách điện đứng bằng gốm 35 kV + ty

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhàsản xuất
	
	Nêu cụthể
	

	2
	Nước sảnxuất
	
	Nêu cụthể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụthể
	

	4
	Tiêuchuẩnápdụng
	
	TCVN7998-1,

IEC60383-1hoặc

tươngđương
	

	5
	Loại
	
	Sứ tráng men, cấutrúc theo kiểu LinePost/Pin Post
	

	6
	Điện áp làm việc cực đại
	kVrms
	≥38,5
	

	7
	Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu
	mm/kV
	≥ 962,5mm
	

	8
	Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn
	kN
	≥ 13
	

	9
	Điện áp chịu đựng tần số50Hz/1 phút ở trạng thái khô
	kVrms
	≥110
	

	10
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt
	kVrms
	≥85
	

	11
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥200
	

	12
	Điện áp đánh thủng
	kV
	≥200
	

	13
	Chiều dài ty đoạn gắn vào xà
	mm
	140 ÷ 150
	

	14
	Chiều dài phần ren ty sứ
	mm
	≥100
	

	15
	Đường kính ty sứ
	mm
	20
	

	16
	Bán kính cong của cổ cách điện đỡ
	mm
	Nêu rõ
	

	17
	Bán kính cong rãnh đặtdâytrênđỉnhsứ
	mm
	Nêu rõ
	

	18
	Các phụ kiện đi kèm ty
	
	Ty và 2 đai ốc,1đệm phẳng và 1 đệmvênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúngnóng.
	

	19
	Điều kiện lắp đặt, môitrườnglàmviệc
	
	Ngoài trời, nhiệt đới hóa.
	

	20
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Có
	


3.2.6. Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1x50 và Cu/PVC 1x70mm.

	STT
	Mô tả
	Đơn v ị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 6612 – 2007; IEC 60502-1
	

	2
	Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC
	
	
	

	
	Cu/PVC 1x50-0,6/1kV 
	
	Nhà thầu chào
	

	
	Cu/PVC 1x70-0,6/1kV
	
	Nhà thầu chào
	

	3
	Nhà sản xuất/Năm SX từ 2022 trở đi
	
	Nhà thầu chào
	

	4
	Mã sản phẩm
	
	Nhà thầu chào
	

	5
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu chào
	

	6
	Lõi dẫn điện
	
	Đồng
	

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp
	
	
	

	
	Cu/PVC 1x50-0,6/1kV 
	Sợi
	19
	

	
	Cu/PVC 1x70-0,6/1kV
	Sợi
	19
	

	8
	Đường kính của lõi cáp
	
	
	

	
	1*50mm
	mm
	7.7 – 8.6
	

	
	1*70mm
	mm
	9.3 – 10.2
	

	9
	Độ dày danh định của lớp  cách điện
	
	
	

	
	1*50mm
	mm
	1.4
	

	
	1*70mm
	mm
	1.4
	

	10
	Loại vật liệu cách điện
	
	PVC
	

	11
	Điện trở một chiều của dây dẫn tại t=200C
	
	
	

	
	1*50mm
	Ω/km
	≤  0,387
	

	
	1*70mm
	Ω/km
	≤  0,268
	

	12
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	 
	Đầy đủ
	

	13
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương cấp cho dây chuyền sản xuất dây cáp
	 
	Có, còn hiệu lực
	

	14
	Tài liệu chứng minh kinh nghiệm 5 năm của nhà sản xuất
	 
	Có
	

	15
	Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm tại Việt Nam
	 
	Có
	


3.2.7 . Yêu cầu dây bọc cách điện AC70/11 – XLPE4,3/HDPE  

A. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ và không cần chống thấm dọc.

- Cấu trúc dây bọc các lớp từ trong ra ngoài như sau: 

+ Lõi dẫn điện: Dây nhôm lõi thép, sợi thép mạ kẽm;

+ Lớp bán dẫn trong (độ dày ≥0,3mm);

+ Lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong). Độ dày tối thiểu 2,5mm cho ĐDK 22kV và 4,3mm cho ĐDK 35kV;

+ Lớp ngoài cùng: Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cacbon ≥2%, độ dày tối thiểu 1,8mm cho tất cả các loại dây bọc.

- Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: 

+ Hãng sản xuất

+ Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

+ Tiết diện và chất liệu ruột dẫn

+ Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE 




Ví dụ: AC95/16-XLPE2.5/HDPE




 AC120/27-XLPE4.3/HDPE


+ Số đếm đơn vị mét.

- Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

Lưu ý: Nhà sản xuất không được ghi giá trị cấp điện áp lên vỏ bọc ngoài cáp và trên lô quấn dây theo QĐ số 4111/QĐ-EVNNPC ngày 10/8/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc Nghiêm cấm ghi giá trị cấp điện áp lên vỏ dây bọc cách điện bán phần.

B. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE/HDPE (bước thử nghiệm theo Điểm b. Mục A.2 – Phần A):

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

+ Hàm lượng cacbon của lớp HDPE.

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau:

.Ứng suất kéo đứt trước ≥22Mpa

.Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥400% 

.Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥300% 

.Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm c. Mục A.2 – Phần A):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất)

C.  Yêu cầu dây bọc cách điện AC70/11 - XLPE4,3/HDPE 

	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	
Nước sản xuất/Năm SX từ 2023 trở đi
	 
	Nêu rõ
	

	2
	Hãng sản xuất
	 
	Nêu rõ
	

	2.1
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 60502
TCVN 5844:1994
TCVN 5935:2013
Hoặc tương đương
	

	4
	Loại dây dẫn
	 
	AC70/11 - XLPE4.3/HDPE
	

	5
	Điện áp thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz, 1 phút
	 
	40 kV
	

	6
	Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
	 
	 
	

	 
	Phần nhôm
	mm
	6x3,80
	

	 
	Phần thép mạ kẽm
	mm
	1x3,80
	

	7
	Số lớp dây
	 
	Nêu rõ
	

	 
	Phần nhôm
	Lớp
	1
	

	 
	Phần thép mạ kẽm
	Lớp
	-
	

	8
	Chiều bên dây lớp ngoài cùng
	 
	Chiều phải
	

	9
	Lực kéo đứt
	N
	≥ 24.130
	

	10
	Điện trở 1 chiều của dây dẫn tại t=20°C
	Ω/km
	≤ 0,4218
	

	11
	Lớp cách điện XLPE (Đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong)
	mm
	 ≥ 4,3mm
	

	12
	Lớp ngoài cùng 
	 
	Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cacbon ≥ 2%, độ dày tối thiểu 1,8mm
	

	13
	Lớp bán dẫn trong độ dày
	mm
	≥ 0,3
	

	14
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	 
	Đầy đủ
	

	15
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương cấp cho dây chuyền sản xuất dây cáp
	 
	Có, còn hiệu lực
	

	17
	02 Xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu, tối thiểu 2 năm trên lươi điện Việt Nam
	"
	Có 
	


**/. Bảng thông số kỹ thuật dây dẫn ACSR 50/8  (Điền mỡ toàn phần trừ lớp nhôm ngoài cùng)
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	2
	Hãng sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61089-1997;

TCVN 5064-1994/SĐ 1:1995
	

	4
	Tiết diện danh định phần nhôm / thép của dây:
ACSR 50/8

	mm2
	50/8

	

	6
	Số lượng sợi /đường kính 1 sợi
	
	
	

	6.1
	Phần nhôm:
ACSR 50/8

	mm
	6/3,2(±0,04)
	

	6.2
	Phần thép:

ACSR 50/8

	mm
	1/3,2(±0,07)
	

	7
	Chiều bện dây lớp ngoài cùng
	
	Chiều phải
	

	8
	Đường kính ngoài của dây sau khi bện(tính toán)
ACSR 50/8

	mm
	9,6

	

	9
	Trọng lượng dây không kể mỡ:
ACSR 50/8

	Kg/km
	~195

	

	10
	Khối lượng mỡ:
ACSR 50/8

	Kg/km
	≥4,7

	

	11
	Lực kéo đứt
ACSR 50/8

	N
	≥17112

	

	12
	Điện trở 1 chiều của dây ở 200C
ACSR 50/8

	Ω/km
	≤0,5951

	

	14
	Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
	
	
	

	14.1
	Loại nhôm tiêu chuẩn
	
	IEC 61089; TCVN 5064-1994
	

	14.2
	Độ dãn dài tương đối
ACSR 50/8

	    %
	≥1,7

	

	14.3
	Suất kéo đứt 
ACSR 50/8

	N/mm2
	≥165-5%

	

	15
	Yêu cầu đối với sợi thép trước khi bện
	
	
	

	15.1
	Ứng  suất khi giãn 1%
ACSR 50/8

	N/mm2
	≥1098

	

	15.2
	Suất kéo đứt 
ACSR 50/8

	N/mm2
	≥1274-5%

	

	15.3
	Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất
ACSR 50/8

	G/m2
	≥230

	

	16
	Độ bám dính của lớp mạ kẽm khi thử uốn
	
	Không bong tróc
	

	17
	Nhiệt độ chảy giọt tối thiểu của mỡ bảo vệ
	0C
	105
	

	18
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	Đầy đủ
	


**/. Bảng thông số kỹ thuật dây dẫn ACSR 70/11  (Điền mỡ toàn phần trừ lớp nhôm ngoài cùng)
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	2
	Hãng sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61089-1997;

TCVN 5064-1994/SĐ 1:1995
	

	4
	Tiết diện danh định phần nhôm / thép của dây:
ACSR 70/11


	mm2
	70/11

	

	6
	Số lượng sợi /đường kính 1 sợi
	
	
	

	6.1
	Phần nhôm:
ACSR 70/11

	mm
	6/3,8(±0,04)

	

	6.2
	Phần thép:
ACSR 70/11

	mm
	1/3,8(±0,08)

	

	7
	Chiều bện dây lớp ngoài cùng
	
	Chiều phải
	

	8
	Đường kính ngoài của dây sau khi bện(tính toán)
ACSR 70/11

	mm
	11,4

	

	9
	Trọng lượng dây không kể mỡ:
ACSR 70/11

	Kg/km
	~276

	

	10
	Khối lượng mỡ:
ACSR 70/11

	Kg/km
	≥6,6

	

	11
	Lực kéo đứt
ACSR 70/11

	N
	≥24130

	

	12
	Điện trở 1 chiều của dây ở 200C
ACSR 70/11

	Ω/km
	≤0,4218

	

	14
	Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
	
	
	

	14.1
	Loại nhôm tiêu chuẩn
	
	IEC 61089; TCVN 5064-1994
	

	14.2
	Độ dãn dài tương đối
ACSR 70/11

	    %
	≥1,8

	

	14.3
	Suất kéo đứt 
ACSR 70/11

	N/mm2
	≥160-5%

	

	15
	Yêu cầu đối với sợi thép trước khi bện
	
	
	

	15.1
	Ứng  suất khi giãn 1%
ACSR 70/11

	N/mm2
	≥1098

	

	15.2
	Suất kéo đứt 
ACSR 70/11

	N/mm2
	≥1176-5%

	

	15.3
	Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất
ACSR 70/11

	G/m2
	≥250

	

	16
	Độ bám dính của lớp mạ kẽm khi thử uốn
	
	Không bong tróc
	

	17
	Nhiệt độ chảy giọt tối thiểu của mỡ bảo vệ
	0C
	105
	

	18
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	Đầy đủ
	


3.2.8. Cầu chì tự rơi (FCO)

a/ Yêu cầu chung

1/ Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. 

2/ Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3/ Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4/ Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

b/ Cầu chì tự rơi 35kV – Cách điện Polymer

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các

tiêu chuẩn tương đương

	5
	Chủng loại
	
	FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm

	6
	Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha)
	kV
	≥ 35

	7
	Tần số định mức
	Hz
	50

	8
	Dòng điện làm việc liên tục định mức
	A
	≥100

	9
	Định mức dòng cắt không đối xứng
	kArms
	≥ 10

	10
	Định mức dòng cắt đối xứng
	kArms
	≥ 5,0

	11
	Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs)
	kVp
	≥ 170

	12
	Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút
	kVrms
	≥ 70

	13
	Phụ kiện đi kèm FCO
	
	

	13.1
	Cách điện
	
	- Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm.

	
	
	
	- Cấp chống cháy: HB40

	
	- Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ

	
	- Nước sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ

	
	- Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện
	mm/kV
	≥ 25

	13.2
	Cần cầu chì (Fuseholder)
	
	- Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.

- Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.

	13.3
	Đầu cực đấu nối
	
	Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm

	13.4
	Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,..
	
	Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm

	14
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương

	15
	Nhận dạng nhà sản xuất
	
	Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.

	16
	  Yêu cầu về thử nghiệm
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):


	
	Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

	16.2
	Thử nghiệm điển hình (Design/type test):


	
	Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

 + Đối với FCO:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

+ Đối với cách điện Polymer:

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

- Thử chống cháy (Flammability test).

	17
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Bản vẽ tổng thể kích thước.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

	18
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có

	19
	Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Phải có


**/. Dây chì:
Yêu cầu chung

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng. 

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): 

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test): 

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

*/  Thí nghiệm khi cấp hàng (nghiệm thu): Chi phí thí nghiệm do nhà cung cấp hàng hóa thực hiện. Dây chì các loại: Thí nghiệm đối với từng chi tiết và được dán tem thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập để đưa đi hiện trường lắp đặt.

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:


Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.


Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link) 

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất/ Năm sản xuất 2025 trở đi
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Chủng loại
	
	Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
	

	
	Chiều dài tổng thể
	
	≥ 23 inch (584 mm) 
	

	
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	
	Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì
	
	Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối

- Tương ứng với lõi đồng của cầu chì, phần dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. (4429/EVNNPC-KT)


	

	
	Đầu chì
	
	- Đầu chì là loại tháo rời được, 

- Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.
	

	
	Ống giấy bảo vệ chì
	
	- Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder.
	

	
	
	
	- Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó.
	

	
	
	
	- Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
	

	
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương.

Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì:

- Tên nhà sản xuất (thương hiệu).

- Dòng điện định mức.

- Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
	

	
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo mục 3. Các yêu cầu về thử nghiệm của 2.3.3 Dây chì
	


3.2.9. Chống sét van 48kV

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	I
	Thông tin chung nhà sản xuất
	

	1
	Hãng sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất/Năm sản xuất
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60099-4
	

	II
	Thông tin về chế độ lưới điện
	

	1
	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	38,5
	

	2
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	3
	Chế độ làm việc của lưới điện
	
	Trung tính cách ly với đất
	

	4
	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
	
	1,73
	

	5
	Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất
	S
	7200
	

	6
	Chế độ đấu nối chống sét van
	
	Pha – đất
	

	III
	Thông số kỹ thuật của chống sét
	

	1
	Chủng loại
	 
	ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
	

	2
	Cấp chống sét van
	
	DH hoặc class 1
	

	3
	Điện áp định mức Ur
	kV
	≥ 48
	

	4
	Điện áp làm việc liên tục COV
	kVrms
	≥ 38
	

	5
	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV
	kVrms
	Nhà sản xuất chào đáp ứng cấuhình lưới điện
	

	6
	Dòng điện phóng định mức
	kA
	≥ 10
	

	7
	Dòng điện phóng đỉnh
	kApeak
	≥ 100
	

	8
	Hệ số phối hợp cách điện
	
	≥ 1,3
	

	IV
	Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
	

	1
	Vật liệu vỏ
	 
	Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc  sứ đúc nguyên khối
	

	2
	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs)
	kVpeak
	≥ 180
	

	3
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)
	kVrms
	≥ 75
	

	4
	Chiều dài đường rò của cách điện
	mm/kV
	≥ 25
	

	5
	Khả năng chịu lực tĩnh
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán
	

	6
	Khả năng chịu lực động
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán
	

	V
	Các phụ kiện và tài liệu
	

	1


	Kẹp cực
	
	01 kẹp cực/01 chống sét
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Vật liệu
	
	Phù hợp với dây dẫn
	

	
	Kích thước
	
	phù hợp với dây dẫn
	

	
	Bulông kẹp cực, đai ốc kèm theo tương ứng
	
	Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
	

	2
	Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước,  hướng  dẫn  lắp  đặt,  vận hành và bảo dưỡng
	
	Có
	

	VI
	Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
	
	Nhà thầu phải cung cấp Biên bản thí nghiệm xuất xưởng trong chứng từ nghiệm thu, gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục sau:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). 
	

	VII
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	Phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v, gồm tối thiểu các hạng mục sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).
	

	VIII
	Các yêu cầu khác
	
	
	

	1
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có
	

	2
	Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Phải có
	


3.2.11.Tiêu chuẩn kỹ thuật của chụp bảo vệ cầu chì tự rơi Polymer:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Hạng mục
	
	Nắp chụp cực trên FCO
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	3
	Nước sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	4
	Mã hiệu:
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:
	
	IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
	

	6
	Vật liệu chế tạo
	
	Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon)

Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu  hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
	

	7
	Các qui định chung về thiết kế
	
	Bọc cách điện đầu cực trên của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

-Che kín toàn bộ đầu cực trên của cực sứ FCO, kể cả vòng thao tác ở phần trên của ống chì.

- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi cực sứ FCO và định vị bằng nút cài.

- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.

- Màu cách điện: Xanh/ Đỏ/ Vàng hoặc xám để phân biệt 3 pha
	

	8
	Điện áp làm việc định mức
	kVrms
	0.6 – 36
	

	9
	Khả năng chịu nhiệt


	
	250 0C trong  5 giây

180 0C trong  10 phút

135 0C trong  4 giờ
	

	10
	Cấp chống cháy
	
	FV 0
	

	11
	Khả năng chịu điện áp đánh thủng
	kVp
	> 36 KV / 1 phút
	

	12
	Độ bền xé rách
	KN / m
	( 15.5 
	

	13
	Độ cứng (shore)
	
	50 -55
	

	14
	Nhiệt độ môi trường tối đa
	0C
	50
	

	16
	Độ ẩm môi trường tương đối
	%
	90
	

	17
	Yêu cầu thí nghiệm mẫu (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp
	
	- Cấp chống cháy

- Khả năng chịu nhiệt

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng

- Độ bền xé rách

- Độ cứng 

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết

- Thử nghiệm độ cứng
	

	18
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có
	

	19
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam 
	
	Có
	


3.2.12. Tiêu chuẩn kỹ thuật của chụp bảo vệ chống sét van Polymer:  

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Hạng mục
	
	Nắp chụp cực sứ LA
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	3
	Nước sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	4
	Mã hiệu:
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:
	
	IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
	

	6
	Vật liệu chế tạo 
	
	Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon)

Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu  hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
	

	7
	Các qui định chung về thiết kế
	
	Bọc cách điện đầu cực sứ LA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

- Che kín tán trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.

- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ LA và được định vị bằng nút cài.

- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

- Màu cách điện: Xanh/ Đỏ/ Vàng hoặc xám để phân biệt 3 pha
	

	8
	Điện áp làm việc định mức
	kVrms
	0.6 – 36
	

	9
	Khả năng chịu nhiệt


	
	250 0C trong  5 giây

180 0C trong  10 phút

135 0C trong  4 giờ
	

	10
	Cấp chống cháy
	
	FV 0
	

	11
	Khả năng chịu điện áp đánh thủng
	kVp
	> 36 KV / 1 phút
	

	12
	Độ bền xé rách
	KN / m
	( 15.5 
	

	13
	Độ cứng (shore)
	
	50 -55
	

	14
	Nhiệt độ môi trường tối đa
	0C
	50
	

	15
	Độ ẩm môi trường tương đối
	%
	90
	

	16
	Yêu cầu thí nghiệm mẫu (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp
	
	- Cấp chống cháy

- Khả năng chịu nhiệt

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng

- Độ bền xé rách

- Độ cứng 

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết

- Thử nghiệm độ cứng
	

	17
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có
	

	18
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam 
	
	Phải có
	


3.2.13. Tiêu chuẩn kỹ thuật của chụp cực cao thế máy biến áp:  

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Hạng mục
	
	Nắp chụp cực sứ cao MBA
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	3
	Nước sản xuất
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	4
	Mã hiệu:
	
	Nhà cung cấp khai báo
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:
	
	IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
	

	6
	Vật liệu chế tạo 
	
	Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon)

Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu  hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
	

	7
	Các qui định chung về thiết kế
	
	Bọc cách điện đầu cực sứ cao máy biến thế được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

+ Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ.

+ Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …).

+ Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.

+ Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.

+ Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.

+ Màu cách điện: Xanh/ Đỏ/ Vàng hoặc xám để phân biệt 3 pha
	

	8
	Phạm vi sử dụng trên đường kính đầu sứ
	mm
	90 – 120 – 145
	

	9
	Điện áp làm việc định mức
	kVrms
	0.6 – 36
	

	10
	Khả năng chịu nhiệt


	
	250 0C trong  5 giây

180 0C trong  10 phút

135 0C trong  4 giờ
	

	11
	Cấp chống cháy
	
	FV 0
	

	12
	Khả năng chịu điện áp đánh thủng
	kVp
	> 36 KV / 1 phút
	

	13
	Độ bền xé rách
	KN / m
	( 15.5 
	

	14
	Độ cứng (shore)
	
	50 – 55
	

	15
	Nhiệt độ môi trường tối đa
	0C
	50
	

	16
	Độ ẩm môi trường tương đối
	%
	90
	

	18
	Bao gói
	
	Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
	

	19
	Yêu cầu thí nghiệm mẫu (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp
	
	- Cấp chống cháy

- Khả năng chịu nhiệt

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng

- Độ bền xé rách

- Độ cứng 

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết 

- Thử nghiệm độ cứng 
	

	20
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam 
	
	Có
	

	21
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có
	


3.2.14. Tiêu chuẩn kỹ thuật của chụp cực hạ thế máy biến áp:  

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nhà thầu khẳng định
	

	2
	Mã hiệu:
	
	Nhà thầu khẳng định
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:
	
	IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
	

	4
	Các qui định chung về thiết kế:
	
	- Bọc cách điện đầu cực sứ hạ thế máy biến áp được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha – đất hay pha – pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:

- Che kín toàn bộ đầu cực sứ hạ thế máy biến áp.

- Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng bằng nút cài.

- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
	

	5
	Vật liệu
	
	Chế tạo bằng cao su silicone, chống tia cực tím.
	

	6
	Thông số kỹ thuật:
	
	- Điện áp vận hành liên tục: 400V.

- Điện áp đánh thủng : ≥ 50kV.

- Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút): ≥ 180°C (không biến dạng).

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥ 250°C (không biến dạng).

- Độ cứng: 50 ~ 60 Shore A.

- Lực xé rách: ≥ 15kN/m.

- Độ dày: ≥ 3mm.
	

	7
	Yêu cầu thí nghiệm mẫu (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp
	
	- Cấp chống cháy

- Khả năng chịu nhiệt

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng

- Độ bền xé rách

- Độ cứng 

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết

- Thử nghiệm độ cứng
	

	8
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam 
	
	Có
	

	9
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có
	


3.2.15. Thông số kỹ thuật của đầu cốt đồng 

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Tên nhà sản xuất
	Khai báo
	

	2
	Xuất xứ
	Khai báo
	

	3
	Mã hiệu với các cỡ dây
	Khai báo
	

	
	· C 35
	Khai báo
	

	
	· C 50
	Khai báo
	

	
	· C 70
	Khai báo
	

	
	· C 95
	Khai báo
	

	
	· C 120
	Khai báo
	

	
	· C 150
	Khai báo
	

	
	· C 185
	Khai báo
	

	
	· C 240
	Khai báo
	

	4
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	Phải có
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	Cosse ép là loại làm bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ

Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
	

	7
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.
	

	8
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây
	

	
	· C 35
	1
	

	
	· C 50
	1
	

	
	· C 70
	1
	

	
	· C 95
	1
	

	
	· C 120
	1
	

	
	· C 150
	1
	

	
	· C 185
	2
	

	
	· C 240
	2
	

	9
	Tiết diện của dây dẫn [mm2]
	
	

	
	· C 35
	35
	

	
	· C 50
	50
	

	
	· C 70
	70
	

	
	· C 95
	95
	

	
	· C 120
	120
	

	
	· C 150
	150
	

	
	· C 185
	185
	

	
	· C 240
	240
	

	10
	Đường kính trong của ống đồng [mm] 
	Phù hợp với tiết diện dây dẫn
	

	11
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
	
	

	
	· C 35
	220
	

	
	· C 50
	270
	

	
	· C 70
	340
	

	
	· C 95
	340
	

	
	· C 120
	420
	

	
	· C 150
	540
	

	
	· C 185
	540
	

	
	· C 240
	630
	

	12
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
	
	

	
	· C 35
	3,6
	

	
	· C 50
	5,6
	

	
	· C 70
	7,3
	

	
	· C 95
	9,9
	

	
	· C 120
	12,5
	

	
	· C 150
	15,6
	

	
	· C 185
	19,2
	

	
	· C 240
	24,9
	

	13
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	14
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C
	

	15
	Các ký mã hiệu


	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 

Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
	

	16
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	17
	Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp:
	Đáp ứng yêu cầu 
	

	18
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	Có
	


 3.2.16. Thông số kỹ thuật của đầu cốt đồng – nhôm các loại

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Tên nhà sản xuất
	Khai báo
	

	2
	Xuất xứ
	Khai báo
	

	3
	Mã hiệu với các cỡ dây
	Khai báo
	

	
	· C-A 50
	Khai báo
	

	
	· C-A 70
	Khai báo
	

	
	· C-A 95
	Khai báo
	

	
	· C-A 150
	
	

	5
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	Phải có
	

	6
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	7
	Loại
	· Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ

Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
	· 

	8
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.
	

	9
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây
	

	
	C-A 50
	1
	

	
	C-A 70
	1
	

	
	C-A 95
	1
	

	
	C-A 150
	1
	

	10
	Tiết diện của dây dẫn (mm)2
	
	

	
	· C-A 50
	50
	

	
	· C-A 70
	70
	

	
	· C-A 95
	95
	

	
	      C-A 150
	150
	

	11
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: 
	
	

	
	· C-A 50
	220 A
	

	
	· C-A 70
	270 A
	

	
	· C-A 95
	320 A
	

	
	      C-A 150
	440 A
	

	12
	Đường kính trong của ống đồng [mm] 
	Phù hợp với tiết diện dây dẫn
	

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
	
	

	
	· C-A 50
	3.1
	

	
	· C-A 70
	4.3
	

	
	· C-A 95
	5.9
	

	
	      C-A 150
	9.3
	

	14
	Điện trở của ống nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	15
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C
	

	16
	Ghi nhãn


	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: 

Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	

	17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	18
	Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp:
	Đáp ứng yêu cầu 
	

	19
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	Có
	


3.2.17. Yêu cầu kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối các loại Tủ PP hạ thế 800A, 5 lộ ra(4x300A+1x150A); Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (2x150A); Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (1x200A+1x150A); Tủ PP hạ thế 200A, 2 lộ ra (1x150A+1x100A)

a. Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ hạ thế các loại:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu rõ
	

	3.1
	Yêu cầu chung của tủ điện hạ áp hợp bộ 500V
	1. Tủ phải có sơ đồ kết dây thực tế của Tủ điện (sơ đồ nguyên lý), sơ đồ phải được ép plastic đặt ở cánh cửa phía trong của Tủ.
2. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm Tủ điện phân phối 0,4kV: Theo tiêu chuẩn TCVN 7994-1:2009, IEC 60947-1 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương.

3. Tủ phải được gia công chế tạo bằng vật liệu thép tấm có độ dày ≥ 2 mm và được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Cấp bảo vệ của vỏ tủ phải thõa mãn TCVN4255:2008, IEC 60529:2001, IP43. Khung tủ phải có vị trí (cờ) để nối đất an toàn, cờ bắt tiếp địa an toàn của tủ bố trí phía bên hông của tủ. Đối với các Tủ phân phối lắp đặt trong nhà phải có đế Tủ và đối với các Tủ phân phối lắp trên Cột ly tâm phải có Gông để treo trên cột. 
	

	
	
	- Tủ phân phối 0,4kV được thiết kế lớp 2 cánh cửa (cánh cửa ngoài và cánh cửa bên trong). Cánh cửa bên trong phải bố trí che kín toàn bộ phần mang điện tránh tiếp xúc trực tiếp với phần mang điện, chỉ để hở tại cần thao tác Áptômát. Tủ phải có khe hở thông gió, tản nhiệt.

- Tủ phân phối được thiết kế có 2 ngăn riêng biệt, mỗi ngăn đều phải có cánh cửa riêng. Ở vị trí vào ra của cáp và khe giữa ngăn trên và ngăn dưới của tủ  phải được bịt mép tôn bằng gioăng cao su để chống cọ sát thành Tủ với cáp tổng và cáp xuất tuyến. 
+ Ngăn tủ trên để lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng, có vị trí để lắp đặt được 01 bộ biến dòng điện và 01 công tơ 3 pha. Có vị trí để niêm phong kẹp chì ở cánh cửa.

+ Ngăn tủ dưới: Lắp đặt Áptômát tổng và nhánh, hệ thống thanh cái, chống sét van, đồng hồ …

- Phía trong Tủ phân phối có bố trí đèn chiếu sáng nội bộ Tủ loại 20W, có công tắc on/off liên động với cánh cửa ngoài. Đèn bố trí gắn phía góc trên chính giữa tủ, đảm bảo chiếu sáng ban đêm trong quá trình xử lý Tủ.

- Tủ phân phối bố trí cánh cửa ngoài mở về 2 phía, cánh cửa Tủ phải được bắt trên 03 bản lề. Mặt ngoài cánh cửa ngoài có bố trí  móc khóa để lắp ổ khóa rời, phía trên có tấm chắn che mưa. Phía trên của tủ có thiết kế lắp đặt móc cẩu để thuận tiện trong quá trình thi công lắp đặt.

- Tủ phải được trang bị đồng hồ chỉ thị đa chức năng. 
	

	3.2
	Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị chính tủ hạ thế
	- Vật tư thiết bị chính của Tủ hạ thế:

+ Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính và thanh cái trung tính. (thanh cái đấu vào cực Áptômát tổng gọi là thanh cái tổng. Thanh cái nối từ thanh cái chính của Tủ đến các Áptômát nhánh gọi là thanh cái nhánh).

+ Áptômát tổng và các Áptômát nhánh.

+ Đồng hồ đa chức năng hiển thị số: ngoài các chức năng chỉ thị dòng điện, điện áp, Có đồng hồ đa chức năng hiển thị đo các giá trị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. 

+ Chống sét van hạ thế: Gz-500 
	

	
	
	- Yêu cầu Kỹ thuật của Vật tư thiết bị chính:

+  Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính thanh cái trung tính: được làm bằng đồng đỏ có kích thước phù hợp, thanh cái chính đảm bảo mật độ dòng điện j ≤ 2A/mm2, các thanh cái có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ≥ 50kA/1sec và bọc cách điện, thanh cái trung tính có tiết diện không được nhỏ hơn 50% thanh cái chính. Hệ thống thanh cái được lắp đặt trên các vật liệu cách điện. Các bulông + êcu dùng để bắt thanh cái phải được làm bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng, có đủ vòng đệm, long đen vênh và quy cách phù hợp.

+ Áptômát tổng và các áptômát nhánh: Sử dụng loại MCCB thỏa mãn theo được lựa chọn theo QĐ số 99/QĐ- HĐTV ngày 05/9/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
+ Biến dòng điện (BI) dạng tròn kiểu CT0.6 có tỷ số biến phù hợp với loại Tủ phân phối 0,4kV. Cấp chính xác ≤ 1,0 và phù hợp với tiêu chuẩn IEC  hoặc các TCVN, IEC khác tương đương trong chế tạo và thử nghiệm hiện hành.
	

	4
	Chứng chỉ
	ISO9001: 2000 hoặc tương đương
	

	8
	Biên bản thí nghiệm mẫu 
	Biên bản thí nghiệm mẫu theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương, được thực hiện bởi các Phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn ISO/IEC 17025.
	

	5
	Biên bản thử nghiệm thử nghiệm thường xuyên. 
	Biên bản thử nghiệm thử nghiệm thường xuyên (Bao gồm thử nghiệm xuất xưởng và Thử nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đảm bảo hàng hóa thiết bị lắp đặt vận hành) Đầy đủ ( Khi giao hàng)
	

	6
	Xác nhận vận hành
	Có xác nhận vận hành thành công của khách hàng đối với sản phẩm chào thầu tương đương tối thiểu 2 năm trên lãnh thổ Việt Nam.
	

	7
	Giấy phép bán hàng
	Có cung cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền ( Hoặc giấy phép bàn hàng) của nhà sản xuất nếu nhà thầu không phải là nhà sản xuất
	

	8
	Bảo hành
	Nhà thầu phải cam kết bảo hành tối thiểu 18 tháng kể từ khi đóng điện đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa, tùy theo điều kiện nào đến trước
	


b. Tiêu chuẩn Aptomat (MCCB)

*/ Yêu cầu chung

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực
	- MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha

- Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. 
	

	2
	Các yêu cầu về thử nghiệm
	

	2.1
	Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)
	- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: 

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanicaloperation). 

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả hoặc “Thử nghiệm đặc tính cắt” (Verification of the calibration ofovercurrent releases). 

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). 
	

	   2.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: 
	

	2.2.1
	Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (Generalperformancecharacteristics)
	- Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). 

- Đặc tính điện môi (Dielectric properties). 

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). 

- Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). 

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). 

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). 

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). 
	

	2.2.2
	Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated 

Serviceshort circuitbreakingcapacity)
	- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). 

- Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). 

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). 

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). 

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). 
	

	2.2.3
	Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated 

ultimate short-circuit breaking capacity)
	- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). 

- Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). 

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). 

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). 


	

	2.2.4
	Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:
	- Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity). 

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). 

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases)
	


*/ Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật áp tô mát (MCCB) lắp trong tủ PP hạ thế 800A, 400A, 300A, 200A, 150A.
	TT
	Mô tả
	ĐVT
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể 

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể 

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể 

	4
	Hệ thông chất lượng 
	
	Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng ISO – 9001 hoặc tương đương

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng  
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	6
	Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước

	7
	Số cực
	
	03 cực

	8
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực

	9
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với mức điều chỉnh 0,8 ÷ 1 x In (hoặc dải điều chỉnh rộng hơn)

	10
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha)  
	VAC
	230/400

	11
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	      ≥ 800

	12
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 8

	13
	Tần số định mức
	Hz
	50 

	14
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	MCCB 800A, 400A, 300A, 200A, 150A

	15
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)

	16
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức 

(Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	kA
	> 25

	
	MCCB có In = 125-250A
	kA
	> 36

	
	MCCB có In = 300-800A
	kA
	>50

	
	MCCB có In = ≥ 1000 A
	kA
	>65

	18
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu

	
	MCCB có In = 50-100A
	kA
	> 25

	
	MCCB có In = 125-250A
	kA
	> 36

	
	MCCB có In = 300-800A
	kA
	>50

	
	MCCB có In = ≥ 1000 A
	kA
	>65

	19
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	(không tải/có tải ở dòng định mức)

	
	MCCB có In = 50-100A
	
	8.500/1.500

	
	MCCB có In = 125-315A
	
	7.000/1.000

	
	MCCB có In = 320-630A
	
	4.000/1.000

	
	MCCB có In = 630-2500A
	
	2.500/500

	20
	Phụ kiện đi kèm   
	
	

	
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm

	
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm

	
	Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers)
	
	04 miếng (đối với MCCB 3 cực)

	21
	Bề rộng của MCCB
	mm
	Nêu cụ thể

	22
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương

	23
	Đóng gói  
	
	MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển

	24
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Đáp ứng như nêu tại mục 2 của yêu cầu chung 

	25
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Đáp ứng

	26
	Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Phải có


d. Cấu hình tủ hạ thế.;

*/ Cấu hình Tủ PP hạ thế 800A, 5 lộ ra(4x300A+1x150A)
	TT
	Tên Quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nhà thầu cam kết

	I
	Tủ PP hạ thế 800A, 5 lộ ra(4x300A+1x150A)
	 
	 
	 

	1
	Vỏ tủ ngoài trời, đặt bệ, tôn dày 2mm,2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất, sơn tĩnh điện màu ghi sáng (kích thước: chi tiết theo bản vẽ thực tế)
	Vỏ
	1
	 

	2
	MCCB 3P 800A – 50kA
	Cái
	1
	 

	
	MCCB 3P 300A – 50kA
	Cái
	4
	

	3
	MCCB 3P 150A – 36kA
	Cái
	1
	 

	5
	Công tơ điện tử 3 pha
	Cái
	1
	Điện lực cấp

	6
	Biến dòng 0.6kV - 400/5A, CL= 0.5, W=1
	Quả
	6
	 

	9
	Đồng hồ đa chức năng hiển thị số
	Cái
	1
	 

	10
	Đèn báo pha V-X-Đ
	Cái
	3
	 

	11
	Cầu chì + ống chì 5A
	Cái
	3
	 

	12
	Thanh cái tổng 
	ht
	1
	 

	13
	Thanh cái nhánh 
	ht
	6
	 

	14
	Thanh cái trung tính 
	ht
	1
	 

	15
	Thanh cái tiếp địa 
	ht
	1
	 

	16
	Bọc co ngót phân pha 
	ht
	1
	 

	17
	Chống sét van hạ thế 500V
	Bộ
	1
	 

	18
	Vật tư phụ: bulong, lạt buộc, gối đỡ, dây nhị thứ…
	ht
	1
	 


*/ Cấu hình Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (2x150A)

	TT
	Tên Quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nhà thầu cam kết

	I
	Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (2x150A)
	 
	 
	 

	1
	Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, tôn dày 2mm,2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất, sơn tĩnh điện màu ghi sáng (kích thước: chi tiết theo bản vẽ thực tế)
	 Vỏ
	1
	 

	2
	MCCB 3P 300A – 50kA
	 Cái
	1
	 

	3
	MCCB 3P 150A – 36kA
	 Cái
	2
	

	5
	Công tơ điện tử 3 pha
	Cái
	1
	Điện lực cấp

	6
	Biến dòng 0.6kV -  500/5A, CL= 0.5, W=1
	 Quả
	6
	 

	9
	Đồng hồ đa chức năng hiển thị số
	 Cái
	1
	 

	10
	Đèn báo pha V-X-Đ
	Cái 
	3
	 

	11
	Cầu chì + ống chì 5A
	Cái 
	3
	 

	12
	Thanh cái tổng 
	 ht
	1
	 

	13
	Thanh cái nhánh 
	 ht
	1
	 

	14
	Thanh cái trung tính 
	ht 
	1
	 

	15
	Thanh cái tiếp địa 
	 ht
	1
	 

	16
	Bọc co ngót phân pha 
	 ht
	1
	 

	17
	Chống sét van hạ thế 500V
	 Bộ
	1
	 

	18
	Vật tư phụ: bulong, lạt buộc, gối đỡ, dây nhị thứ…
	ht 
	1
	 


*/ Cấu hình Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (1x200A+1x150A)

	TT
	Tên Quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nhà thầu cam kết

	I
	Tủ PP hạ thế 300A, 2 lộ ra (1x200A+1x150A)
	 
	 
	 

	1
	Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, tôn dày 2mm,2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất, sơn tĩnh điện màu ghi sáng (kích thước: chi tiết theo bản vẽ thực tế)
	 Vỏ
	1
	 

	3
	MCCB 3P 300A – 50kA
	Cái 
	1
	 

	4
	MCCB 3P 200A – 36kA
	Cái 
	1
	

	5
	MCCB 3P 150A – 36kA
	Cái 
	1
	

	5
	Công tơ điện tử 3 pha
	Cái
	1
	Điện lực cấp

	6
	Biến dòng 0.6kV -  500/5A, CL= 0.5, W=1
	 Quả
	6
	 

	9
	Đồng hồ đa chức năng hiển thị số
	 Cái
	1
	 

	10
	Đèn báo pha V-X-Đ
	Cái 
	3
	 

	11
	Cầu chì + ống chì 5A
	Cái 
	3
	 

	12
	Thanh cái tổng 
	 ht
	1
	 

	13
	Thanh cái nhánh 
	 ht
	1
	 

	14
	Thanh cái trung tính 
	ht 
	1
	 

	15
	Thanh cái tiếp địa 
	 ht
	1
	 

	16
	Bọc co ngót phân pha 
	 ht
	1
	 

	17
	Chống sét van hạ thế 500V
	 Bộ
	1
	 

	18
	Vật tư phụ: bulong, lạt buộc, gối đỡ, dây nhị thứ…
	ht 
	1
	 


*/ Cấu hình Tủ PP hạ thế 200A, 2 lộ ra (1x150A+1x100A)
	TT
	Tên Quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nhà thầu cam kết

	I
	Tủ PP hạ thế 200A, 2 lộ ra (1x150A+1x100A)
	 
	 
	 

	1
	Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, tôn dày 2mm,2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất, sơn tĩnh điện màu ghi sáng (kích thước: chi tiết theo bản vẽ thực tế)
	 Vỏ
	1
	 

	2
	MCCB 3P 200A – 50kA
	Cái 
	1
	

	3
	MCCB 3P 150A – 36kA
	Cái 
	1
	

	4
	MCCB 3P 100A – 25kA
	Cái 
	1
	

	6
	Công tơ điện tử 3 pha
	Cái
	1
	Điện lực cấp

	7
	Biến dòng 0.6kV -  500/5A, CL= 0.5, W=1
	 Quả
	6
	 

	8
	Đồng hồ đa chức năng hiển thị số
	 Cái
	1
	 

	9
	Đèn báo pha V-X-Đ
	Cái 
	3
	 

	10
	Cầu chì + ống chì 5A
	Cái 
	3
	 

	11
	Thanh cái tổng 
	 ht
	1
	 

	12
	Thanh cái nhánh 
	 ht
	1
	 

	13
	Thanh cái trung tính
	ht 
	1
	 

	14
	Thanh cái tiếp địa 
	 ht
	1
	 

	15
	Bọc co ngót phân pha 
	 ht
	1
	 

	16
	Chống sét van hạ thế 500V
	 Bộ
	1
	 

	17
	Vật tư phụ: bulong, lạt buộc, gối đỡ, dây nhị thứ…
	ht 
	1
	 


3.2.18. Ống nhựa xoắn chịu lực  HDPE 105/80; 85/65
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Thông số yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước SX
	
	Khai báo
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Khai báo
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001:2015
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 9070:2012

hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Ống nhựa xoắn chịu lực  HDPE-105/80; 85/65
	

	7
	Chứng chỉ ISO 9001:2000 hoặc tương đương
	
	Có, còn hiệu lực
	

	8
	Giấy xác nhận của 02 khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công
	
	Có
	

	9
	Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng
	
	Có
	


3.2.19. Cáp đồng hạ thế 1 pha Cu/XLPE/PVC 1*185.
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Xuất xứ
	
	Nêu rõ

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935, IEC 60502-1, TCVN 6612-2007 hoặc tương đương

	5
	Loại cáp
	
	Cáp treo hạ thế 1 lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC.

	6
	Loại ruột dẫn
	
	Dây đồng bện xoắn kiểu ép

	7
	Điện áp danh định: U0/U(Um)
	kV
	≥ 0,6/1(1,2)

	8
	Tiết diện danh định của cáp
	mm2
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	1x185

	9
	Số sợi đồng mỗi lõi
	No
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	37

	10
	Đường kính ruột dẫn
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	15,3-16,8

	11
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	12
	Độ dày của vật liệu cách điện dây XLPE
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	≥1,6

	13
	Độ dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc PVC
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	≥1,3

	14
	Điện trở 1 chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20℃
	(/km
	

	
	Cu/XLPE/PVC 1x185
	
	≤0,0991

	15
	Cơ tính của cách điện
	
	

	15.1
	Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa
	N/mm2
	≥12,5

	15.2
	Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão hóa
	%
	± 25

	15.3
	Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa
	%
	≥ 200

	15.4
	Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa
	%
	± 25

	16
	Cơ  tính của vỏ bọc
	
	

	16.1
	Suất kéo đứt của vỏ bọc trước lão hóa
	N/mm2
	≥12,5

	16.2
	Độ biến đổi của suất kéo đứt của so với trước lão hóa
	%
	± 25

	16.3
	Độ giãn dài của vỏ bọc trước lão hóa
	%
	≥ 150

	16.4
	Độ biến đổi của độ giãn dài của cách điện so với trước lão hóa
	%
	± 25

	17
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/ 5 phút
	
	Không phá hủy

	18
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2,4kV/4h
	
	Không phá hủy

	19
	Khối lượng cáp gần đúng
	Kg/km
	Nêu rõ

	20
	Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên
	
	Phải có

	21
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất
	
	Phải có

	22
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Phải có


3.2.20. Cáp đồng CU/XLPE/PVC 3x120+1x70mm2; 3x95+1x50 mm2

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	    1
	Tên sản phẩm
	
	Nêu rõ

	2
	Nhà sản xuất/Xuất xứ
	
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm
	
	TCVN 5935-1:2013; TCVN 6612 (IEC 60228)

	5
	Lõi dẫn điện
	
	Đồng bện tròn hoặc nén tròn ép chặt

	6
	Tiết diện danh định
	mm2
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	
	3x95+1x50

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	
	3x120+1x70

	7
	Số sợi đồng mỗi lõi 
	Sợi
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	
	19 / 7

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	
	19 / 19

	8
	Đường kính của ruột dẫn
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	
	11,0-12,0/7,7-8,6

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	
	12,3-13,5/9,3-10,2

	9
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20 0C
	
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	Ω/km
	0,193 / 0,387

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	Ω/km
	0,153 / 0,268

	10
	Độ dầy danh định của lớp cách điện XLPE
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	
	1,1 / 1,0

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	
	1,2 / 1,1

	11
	Độ dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc PVC
	mm
	

	
	Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50
	
	2,1

	
	Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70
	
	2,2

	13
	Cơ tính của cách điện
	
	

	13.1
	Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa
	N/mm2
	≥12,5

	13.2
	Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão hóa
	%
	± 25

	13.3
	Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa
	%
	≥ 200

	13.4
	Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa
	%
	± 25

	14
	Cơ  tính của vỏ bọc
	
	

	14.1
	Suất kéo đứt của vỏ bọc trước lão hóa
	N/mm2
	≥12,5

	14.2
	Độ biến đổi của suất kéo đứt của so với trước lão hóa
	%
	± 25

	14.3
	Độ giãn dài của vỏ bọc trước lão hóa
	%
	≥ 150

	14.4
	Độ biến đổi của độ giãn dài của cách điện so với trước lão hóa
	%
	± 25

	15
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/ 5 phút
	
	Không phá hủy

	16
	Độ bền điện áp tần số công nghiệp 2,4kV/4h
	
	Không phá hủy

	17
	Biên bản thí nghiệm điển hình, biên bản thí nghiệm thường xuyên
	
	Đầy đủ

	18
	Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam
	
	Phải có


3.2.21. Kết cấu sắt thép, xà, cổ dề, chụp cột, cột thép, tiếp địa...: Tất cả các kết cấu sắt thép, các loại xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép, tiếp địa... dùng cho công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và gia công lắp ráp theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD170-2007 và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4508 – 2007 và tiêu chuẩn ngành 18TCN 04-92 với chiều dày lớp mạ không bé hơn 80µm. Nhà thầu phải chào các loại sắt thép của các nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2015. Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất hoặc gia công chế tạo sản phẩm.

Đối với thép xây dựng như cốt thép móng cột, móng néo… phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Tất cả các loại thí nghiệm thép phải được kiểm tra theo TCVN197 – 2014. Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất.

3.2.22. Xi măng PC40 

Xi măng sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng. Nhà thầu loại xi măng có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 của các Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001:2015.Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất.
3.2.23. Đá

Đá dăm, sỏi dăm dùng trộn vữa bê tông phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Đá, sỏi phải được rửa sạch và phân loại phù hợp với các qui định trong TCVN7570-2006. Đối với kết cấu bê tông côt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép. Sân bãi để đá, sỏi phải sạchkhông để đất, rác hay các loại tạp chất khác lẫn vào.

3.2.24. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo suất tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN7570-2006. Cát để ở sân bãi hoặc trong khi vận chuyển không để đất , rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

3.2.25. Kiểm tra và Thí nghiệm  

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

   3.2.26. Tiếp địa:
Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm sau lắp đặt đảm bảo đáp ứng thông số kỹ thuật vận hành theo quy định của EVN, EVNNPC.

3.2.27. Các biên bản thử nghiệm điển hình phục vụ hồ sơ dự thầu phải là bản gốc hoặc bản y sao công chứng có thẩm quyền.

3.3. Bảo hành: 

- Công trình phải được bảo hành 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng.   

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

4.1. Yêu cầu chung


Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.

- Thi công xây lắp và cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình và các vật tư thiết bị do bên A cung cấp. Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định trước khi sử dụng vào công trình.

- Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công. 


- Tiếp nhận, bốc lên, vận chuyển và dỡ xuống các vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp tại các kho của Công ty Điện lực Nghệ An.

- Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.

- Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

- Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

- Nhà thầu phải tự liên hệ với các Điện lực sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.

- Nhà thầu phải liên hệ với cơ quan quản lý giao thông để xin cấp phép thi công đối với các đoạn tuyến đã thỏa thuận vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi phòng Kế hoạch và VT ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông. 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về phòng Kế hoạch và Vật tư để tiến hành các công việc tiếp theo. 

- Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.

4.2. Yêu cầu cụ thể:

4.2.1. Những công việc ban đầu:

- Sau khi nhận các mốc do Chủ đầu tư và thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư trong việc đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đầu tư và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện để thực hiện phối hợp đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này cùng với chủ đầu tư.

4.2.2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:

* Công tác làm móng:

+ Định vị công trình:

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.  

+ Công tác đào đất:

a. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.

b. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

c. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

d. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

e. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

f. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

+ Công tác đắp đất:

a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

* Công tác bê tông:

+ Vật liệu:

a. Xi măng: Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

b. Cát, đá: Cỡ hạt của cát, đá phải theo phải theo TCVN 7570:2006.

c. Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4056:2012.

d. Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-2014.

+ Chứa xi măng:

Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép:

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

+ Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453-95.

* Công tác dựng cột:

Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.

Trước khi dựng cột BTLT nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa ximăng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

* Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:

Độ chôn sâu của dây tiếp địa, khoảng cách, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và phải thi công đồng thời với công tác đào đúc móng. 

Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp địa trước hoặc cùng thời gian với thi công móng để đảm bảo hệ số đầm chặt và độ ổn định của đất trước khi thực hiện đo điện trở tiếp đất.

Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan Thiết kế và Chủ đầu tư.

* Công tác rải căng dây dẫn:

Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Khi kéo rải dây bọc, nhà thầu phải sử dụng các puly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu cổ puly quá nhỏ khi kéo dây sẽ làm hư hỏng lớp cách điện của dây.

Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

Sau khi căng dây lấy độ võng, Nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

Yêu cầu nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

* Công tác lắp đặt cách điện:

Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

* Công tác lắp đặt thiết bị:

+ Các bước chuẩn bị: 

Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

+ Lắp đặt thiết bị điện: 

Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Sau khi triển khai thực hiện và hoàn thành công tác thi công lắp đặt, nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm (chi phí do nhà thầu chịu) để đảm bảo vận hành an toàn theo đúng yêu cầu thông số kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

6. Biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:
* Phòng chống cháy nổ:
- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.

- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.

- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.

- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.

* Vệ sinh môi trường:
- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.

- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.

- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.

- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nhằm đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải..) phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định. 

Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị… của Nhà thầu ra khỏi công trình, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng, hoàn trả lại mặt bằng, dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực và để nghiệm thu, bàn giao.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1157/EVN-QĐ ngày 19/12/2014;

Đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn và được duyệt bởi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí công trình. Trang thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị, phương tiện che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng nước, y tế.

Đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện thi công.

Bảo vệ sức khỏe: 

- Kiểm tra sức khỏe trước khi thi công công trình;

- Thường xuyên áp dụng chế độ an toàn mọi nơi, mọi lúc;

Các yếu tố cần đảm bảo để phòng ngừa tai nạn lao động:

- Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện địa chất và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác cho kế hoạch;

- Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý;

- Hạn chế di chuyển các thiết bị phục vụ thi công cho các mục đích khác ngoài mục đích chính;

Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tai nạn trong việc di chuyển các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công:

- Ngăn ngừa việc rơi các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công;

- Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bởi những tín hiệu;

- Chỉ có sự chỉ định của người vận hành mới cho phép hoạt động của các xe, máy xây dựng;

- Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi hoạt động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

1. Yêu cầu thiết bị, xe máy: 

Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe vận chuyển phù hợp.

2. Yêu cầu nhân công: 

Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm. 

Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu. 

Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.

Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn phải được lập và duyệt bởi chủ đầu tư theo quy định, trong đó phải nêu được đầy đủ các nội dung:

- Khối lượng công việc;

- Đặc điểm địa hình thi công;

- Phương án tổ chức thi công cho từng nội dung công việc;

- Sơ đồ bố trí nhân lực thi công, danh sách công nhân thi công thực tế, nêu rõ đội nào thi công những vị trí nào;

- Bố trí phương tiện liên lạc, tổ chức phối hợp;

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công và thiết bị được sửa chữa;

- Kế hoạch cắt điện thi công (nếu có);

- Bản cam kết về việc đảm bảo an toàn khi thi công;

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quản lý công trình đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp quy khác.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN01.2008 BCT ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ công thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Thi công các công trình điện.

- Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu cho các công trình điện đến cấp điện áp 110kV ban hành kèm Quyết định số 668/QĐ EVN NPC ngày 22/4/2011.

- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-EVN ngày 25/5/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
12. Yêu cầu khác  

12.1. Quy định chung: 

- Trước khi triển khai thi công đơn vị xây lắp phải tiến hành lập và duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đồng thời thực hiện ngiêm ngặt Quy trình an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện. 

- Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được mua bảo hiểm thân thể 24/24h. Công ty tổ chức mua bảo hiểm toàn bộ công trình trong thời gian thi công từ khi bắt đầu thi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình với mức bảo hiểm loại A, phần kinh phí mua bảo hiểm do đơn vị dự thầu chịu trách nhiệm không tính vào giá thành dự thầu.

- Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (trong địa hình phức tạp, kéo dây vượt chướng ngại vật và lấy độ võng đặc biệt đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ biện pháp tổ chức thi công khi đấu nối với lưới điện đang vận hành) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn cho người lao động: 

- An toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và từng vị trí với những trang thiết bị an toàn cho người lao động và thiết bị, có phương pháp cấp cứu nếu sảy ra tai nạn.

- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với an toàn ngành điện.

- Kiểm tra xong mới cho công nhân vào làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải kịp thời báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để sử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, vật tư gọn gàng, thu dọn vật tư, vật liệu dư thừa vào đúng nơi quy định.

- Tại nơi lán trại: cần giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn chốn ở, đảm bảo mùa hè thoáng mát, ấm áp về mùa đông và phòng dịch bệnh.

- Vật tư phải xếp gọn gàng không cản trở đến việc đi lại và sinh hoạt của CBCNV.

12.2. Công tác hoàn trả mặt bằng:

Nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Sau khi thi công xong mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.

IV. Các bản vẽ

Theo hồ sơ phương án kỹ thuật được phê duyệt.

_1828186087.dwg

