# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đặt hàng của Chủ đầu tư.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái QuốcW, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời, Hộp 2 công tơ 1 pha composite ngoài trời, Hộp 4 công tơ một pha composite ngoài trời

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp công tơ một pha làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bao gồm các loại hộp công tơ sau:

- Loại A - Hộp 1 công tơ 1 pha để đấu nối 1 mạch 1 pha cho hộ tiêu thụ điện: chứa 1 công tơ 1 pha 220V - từ 3(9)A đến 10(40)A (hoặc từ 10 (40)A đến 10 (100)A – đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng) và 1 MCB 1 cực 230/400V - từ 10A đến 40A.

- Loại B - Hộp 2 công tơ 1 pha để đấu nối 2 mạch 1 pha cho hộ tiêu thụ điện: chứa 2 công tơ 1 pha 220V - từ 3(9)A đến 10(40)A (hoặc từ 10 (40)A đến 10 (100)A – đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng) và 2 MCB 1 cực 230/400V, từ 10A đến 40A.

- Loại C - Hộp 4 công tơ 1 pha để đấu nối 4 mạch 1 pha cho hộ tiêu thụ điện: chứa 4 công tơ 1 pha 220V - từ 3(9)A đến 10(40)A (hoặc từ 10 (40)A đến 10 (100)A – đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng) và 4 MCB 1 cực 230/400V, từ 10A đến 40A.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp công tơ bao gồm các phụ kiện: Khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, hàng kẹp đấu dây, bảng điện hoặc thanh gá lắp, nắp bịt cáp, cáp đấu nối nội bộ, đai inox và khóa đai inox... Riêng công tơ, MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp công tơ phải phù hợp với “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt” của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các tiêu chuẩn IEC liên quan sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

| IEC 60068-2 | Basic environment testing procedure - Part 2: Tests |
| --- | --- |
| IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IP codes) |
| IEC 60439-5 | Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks |

III. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

1. Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp công tơ cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

Thử xác suất 2 mẫu thử/lô, nếu một phép thử nào đó không đạt thì cho phép lặp lại tất cả các phép thử với số lượng gấp đôi, nếu vẫn có một sản phẩm không đạt coi như lô hàng không đạt. Một lô hàng được tính là ≤ 500 hộp.

Khi số hộp liên quan lớn hơn 500 hộp thì chúng được chia thành một số lô tối ưu bằng nhau.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Những mẫu hàng không đạt yêu cầu do quá trình thử nghiệm nghiệm  thu sẽ không được tính vào số lượng hàng giao.

Nếu kết quả thử nghiệm nghiệm thu không đạt yêu cầu, bên mua sẽ có    quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như sau:

(a) Kiểm tra ngoại quan và kích thước

Kiểm tra toàn bộ hộp công tơ, thiết bị bên trong, kích thước hộp và bề dày vật liệu.

Yêu cầu: Hộp phải đảm bảo chống các hình thức lấy cắp điện, đạt độ bóng bề mặt, màu sắc, mỹ thuật và thuận tiện cho việc đấu nối công tơ. Kiểm tra kích thước hộp và bề dày vật liệu theo hợp đồng. Các chi tiết kim loại phải đạt tiêu chuẩn về mạ. Bao gói đáp ứng yêu cầu bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

(b) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

(c) Thử nghiệm độ bền cách điện:

Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (b), điện trở cách điện: ≥ 1MΩ, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

(d) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

(e) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

Yêu cầu: Dây có ϕ = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

(f) Thử nghiệm độ bền cơ học:

Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ).

Đối với hộp 1 công tơ 1pha cho phép thử nhẹ hơn với năng lượng là 10J.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề (trường hợp hộp có bản lề cửa), móc khóa.

2. Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

(b) Thử nghiệm độ bền cách điện

3. Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra độ tăng nhiệt các đầu nối trong tủ

(b) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm

(c) Thử nghiệm độ bền cách điện

(d) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô

(e) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp

(f) Thử nghiệm độ bền cơ học

(g) Thử chống cháy cấp FH 2-40mm hoặc tương đương

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình  trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | Loại A - Hộp 1 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại B - Hộp 2 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại C - Hộp 4 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)), IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời |  |
| 7 | Hộp công tơ | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong. Nắp phải có khóa bảo vệ và vị trí niêm chì. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. - Hộp phù hợp để lắp công tơ 1 pha 220V - từ 3(9)A đến 10(40)A (hoặc từ 10 (40)A đến 10 (100)A – đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng) và MCB từ 10A đến 40A |  |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ | Làm bằng kính thủy tinh hoặc nhựa chịu lực, trong suốt, không rạn nứt, không bị ố vàng, không đọng hơi nước bên trong ở mọi điều kiện thời tiết đảm bảo đọc rõ chỉ số của công tơ trong thời gian làm việc quy định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp |  |
| 10 | Cửa thao tác MCB | - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạng nứt, lão hóa và ăn mòn. - Có vị trí để khóa cửa thao tác bằng khóa loại nhỏ (kiểu khóa vali,..) - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng |  |
| 11 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |  |
| 12 | Khả năng chống cháy | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương |  |
| 13 | Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ |  |  |
|  | Loại A | 10 J |  |
|  | Loại B và C | 20 J |  |
| 14 | Điện áp định mức | 0,4 kV |  |
| 15 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |  |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ |  |
| 16 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |  |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |  |
| 17 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |  |
| 18 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |  |
| 19 | Màu | Xám trắng |  |
| 20 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Đảm bảo phù hợp lắp đặt các loại công tơ được Bên mua sử dụng) |  |
|  | Loại A | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại B | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại C | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Lỗ luồn cáp vào ra | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: |  |
|  | Loại A | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 4-11mm2 có đường kính 12 - 18 mm - 02 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm |  |
|  | Loại B | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 6-25mm2 có đường kính 12 – 22 mm - 04 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm |  |
|  | Loại C | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 10-35mm2 có đường kính 18 - 29 mm - 08 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm |  |
| 24 | Hàng kẹp đấu dây (trường hợp có yêu cầu) | Phù hợp để đấu nối cáp đồng có số lượng và tiết diện như Mục 23 |  |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Vị trí thanh ray được bố trí để lắp MCB không vướng phải vị trí niêm chì hộp bảo vệ công tơ Thanh ray được làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau |  |
|  | Loại A | 1 MCB 1 cực |  |
|  | Loại B | 2 MCB 1 cực |  |
|  | Loại C | 4 MCB 1 cực |  |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Bảng điện hoặc thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện, hàng kẹp đấu dây (trừ loại A) kèm bulông để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào - Cáp đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước (trừ loại A): sử dụng loại cáp CV 11mm2 - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m. - Bulông, vít lắp công tơ. - Đai inox, khóa đai inox khổ 0,4mmx20mmx1,2 m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. |  |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp công tơ phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại hộp (Hộp 1 công tơ/ Hộp 2 công tơ/ Hộp 4 công tơ,..) - Điện áp định mức… |  |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| Ghi chú: 1) Công tơ, MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua. 2) Kích thước cửa thao tác phải được thiết kế phù hợp với MCB do bên mua cung cấp và phải được bên mua phê duyệt trước khi sản xuất. |  |  |  |

2. Yêu cầu kỹ thuật của Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp công tơ ba pha làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời để đấu nối 1 mạch 3 pha cho hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai.

Hộp chứa 1 công tơ 3 pha 220/380V - từ 20(40)A đến 50(100)A và 1 MCB 3 cực 230/400V - từ 40A đến 100A.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp công tơ bao gồm các phụ kiện: Khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, bảng điện hoặc thanh gá lắp, nắp bịt cáp, cáp đấu nối nội bộ, đai inox và khóa đai inox... Riêng công tơ, MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp công tơ phải phù hợp với “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt” của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các tiêu chuẩn IEC liên quan sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

| IEC 60068-2 | Basic environment testing procedure- Part 2: Tests |
| --- | --- |
| IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IP codes) |
| IEC 60439-5 | Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks |

III. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

1. Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp công tơ cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

Thử xác suất 2 mẫu thử/lô, nếu một phép thử nào đó không đạt thì cho phép lặp lại tất cả các phép thử với số lượng gấp đôi, nếu vẫn có một sản phẩm không đạt coi như lô hàng không đạt. Một lô hàng được tính là ≤ 500 hộp.

Khi số hộp liên quan lớn hơn 500 hộp thì chúng được chia thành một số lô tối ưu bằng nhau.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Những mẫu hàng không đạt yêu cầu do quá trình thử nghiệm nghiệm thu sẽ không được tính vào số lượng hàng giao.

Nếu kết quả thử nghiệm nghiệm thu không đạt yêu cầu, bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

(a) Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như sau:

Kiểm tra ngoại quan và kích thước

Kiểm tra toàn bộ hộp công tơ, thiết bị bên trong, kích thước hộp và bề dày vật liệu.

Yêu cầu: Hộp phải đảm bảo chống các hình thức lấy cắp điện, đạt độ bóng bề mặt, màu sắc, mỹ thuật và thuận tiện cho việc đấu nối công tơ. Kiểm tra kích thước hộp và bề dày vật liệu theo hợp đồng. Các chi tiết kim loại phải đạt tiêu chuẩn về mạ. Bao gói đáp ứng yêu cầu bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

(b) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

(c) Thử nghiệm độ bền cách điện:

Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (b), điện trở cách điện: ≥ 1MΩ, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

(d) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

(e) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

Yêu cầu: Dây có ϕ = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

(f) Thử nghiệm độ bền cơ học:

Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ).

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề (trường hợp hộp có bản lề cửa), móc khóa.

2. Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

(b) Thử nghiệm độ bền cách điện

3. Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra độ tăng nhiệt các đầu nối trong tủ

(b) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm

(c) Thử nghiệm độ bền cách điện

(d) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô

(e) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp

(f) Thử nghiệm độ bền cơ học

(g) Thử chống cháy FH 2-40mm hoặc tương đương

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)), IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời |  |
| 7 | Hộp công tơ | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong. Nắp phải có khóa bảo vệ và vị trí niêm chì. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. - Phù hợp để lắp 1 công tơ 3 pha 220/380V - 20(40)A đến 50(100)A và 1 MCB 3 cực từ 40A đến 100A |  |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ | Làm bằng kính thủy tinh hoặc nhựa chịu lực, trong suốt, không rạn nứt, không bị ố vàng, không đọng hơi nước bên trong ở mọi điều kiện thời tiết đảm bảo đọc rõ chỉ số của công tơ trong thời gian làm việc quy định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp |  |
| 10 | Cửa thao tác MCB | - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạng nứt, lão hóa và ăn mòn. - Có vị trí để khóa cửa thao tác bằng khóa loại nhỏ (kiểu khóa vali,..) - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng |  |
| 11 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |  |
| 12 | Khả năng chống cháy | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương |  |
| 13 | Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ | 20 J |  |
| 14 | Điện áp định mức | 0,4 kV |  |
| 15 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |  |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ |  |
| 16 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |  |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |  |
| 17 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |  |
| 18 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |  |
| 19 | Màu | Xám trắng |  |
| 20 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Đảm bảo phù hợp lắp đặt các loại công tơ được Bên mua sử dụng) |  |
| 23 | Lỗ luồn cáp vào ra | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 10 – 25mm2 có đường kính 18 – 22mm - 04 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 10-25mm2 có đường kính 6 – 9 mm |  |
| 24 | Thanh ray lắp MCB | Vị trí thanh ray được bố trí để lắp MCB không vướng phải vị trí niêm chì hộp bảo vệ công tơ Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định 1 MCB 3 cực |  |
| 25 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 26 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 27 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Bảng điện hoặc thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m. - Bulông, vít lắp công tơ. - Đai inox, khóa đai inox khổ 0,4mmx20mmx1,2 m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. |  |
| 28 | Ghi nhãn | Nhãn hộp công tơ phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 1 công tơ 3 pha 220/380V -20(40)A đến 50(100)A - Điện áp định mức… |  |
| 29 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 30 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 31 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| Ghi chú: 1) Công tơ, MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua. 2) Kích thước cửa thao tác phải được thiết kế phù hợp với MCB do bên mua cung cấp và phải được bên mua phê duyệt trước khi sản xuất. |  |  |  |

3. Yêu cầu kỹ thuật của Hộp phân phối điện composite 9 cực

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp phân phối làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối từ đường trục chính đến các nhánh rẽ hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực  miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai. Hộp phân phối bao gồm các loại sau:

- Loại B - Hộp phân phối điện chứa 9 MCB 1 cực đến 63A, chia thành 3    nhóm, mỗi nhóm 3 MCB.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp phân phối điện bao gồm các phụ kiện: khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, hàng kẹp đấu dây, cáp đấu nối nội bộ đấu nối  sẵn, thanh cái đấu dây pha và dây trung tính, đai inox và khóa đai inox... Riêng MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp phân phối phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

| IEC 60068-2 | Basic environment testing procedure- Part 2: Tests |
| --- | --- |
| IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IPcodes) |
| IEC 60439-5 | Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks |

III. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

1. Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp phân phối cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 3 | 500 ≤ n < 1000 |
| p = 3 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như sau:

(a) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

- Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

- Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

- Yêu cầu: Dây có ϕ = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

(b) Thử nghiệm độ bền cơ học:

- Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

- Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

- Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.

2. Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra ngoại quan

(b) Đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

(c) Thử nghiệm độ bền cách điện

3. Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

(a) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

(b) Thử nghiệm độ bền cách điện:

Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (a), điện trở cách điện: ≥ 1MΩ, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

(c) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

(d) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

Yêu cầu: Dây có ϕ = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

(e) Thử nghiệm độ bền cơ học:

Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.

(f) Thử chống cháy: Khả năng chống cháy quy định theo tiêu chuẩn IEC 60439-5, đạt yêu cầu cấp FH2-40mm hoặc tương đương.

(g) Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A hoặc tương đương

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời |  |
| 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực bên ngoài nắp hộp. |  |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 9 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |  |
| 10 | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương |  |
| 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A hoặc tương đương | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% |  |
| 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J |  |
| 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV |  |
| 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |  |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ |  |
| 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |  |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |  |
| 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |  |
| 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |  |
| 18 | Màu | Xám trắng |  |
| 19 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Lỗ luồn cáp vào ra (*) | Thiết kế ở đáy hộp |  |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² |  |
| 23 | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết. Đấu nối dây dẫn vào thanh cái phải sử dụng đầu cosse ép và siết chặt bằng boulon phù hợp. Đầu cosse ép được đấu nối với dây dẫn và được đấu nối sẵn vào thanh cái. Trong đó, đầu cosse ép phù hợp với loại cáp tiết diện 11mm2. Boulon có đường kính ren tối thiểu 6mm (≥ M6), đảm bảo siết chặt đầu cosse vào thanh cái. |  |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 |  |
| 24 | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết. Đấu nối dây dẫn vào thanh cái phải sử dụng đầu cosse ép và siết chặt bằng boulon phù hợp. Đầu cosse ép được đấu nối với dây dẫn và được đấu nối sẵn vào thanh cái. Trong đó, đầu cosse ép phù hợp với loại cáp tiết diện 11mm2. Boulon có đường kính ren tối thiểu 6mm (≥ M6), đảm bảo siết chặt đầu cosse vào thanh cái. |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 |  |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: |  |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực |  |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước: sử dụng loại cáp CV 11mm2/ thanh đồng 11mm2 - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Đai inox, khóa inox khổ 0,4mm x 20mm x 1,2m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. |  |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 9 MCB - Điện áp định mức… |  |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| Ghi chú: - MCB sẽ được cung cấp bởi bên mua. |  |  |  |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời, Hộp 2 công tơ 1 pha composite ngoài trời, Hộp 4 công tơ một pha composite ngoài trời

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |  |
|  | Loại A - Hộp 1 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại B - Hộp 2 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại C - Hộp 4 công tơ 1 pha | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)), IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Hộp công tơ | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong. Nắp phải có khóa bảo vệ và vị trí niêm chì. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. - Hộp phù hợp để lắp công tơ 1 pha 220V - từ 3(9)A đến 10(40)A (hoặc từ 10 (40)A đến 10 (100)A – đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng) và MCB từ 10A đến 40A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ | Làm bằng kính thủy tinh hoặc nhựa chịu lực, trong suốt, không rạn nứt, không bị ố vàng, không đọng hơi nước bên trong ở mọi điều kiện thời tiết đảm bảo đọc rõ chỉ số của công tơ trong thời gian làm việc quy định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Cửa thao tác MCB | - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạng nứt, lão hóa và ăn mòn. - Có vị trí để khóa cửa thao tác bằng khóa loại nhỏ (kiểu khóa vali,..) - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Khả năng chống cháy | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ |  |  |  |  |
|  | Loại A | 10 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B và C | 20 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Điện áp định mức | 0,4 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | ≥ 2 kV |  | < 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ | ≥ 1 MΩ |  | < 1 MΩ |
| 16 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Màu | Xám trắng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Đảm bảo phù hợp lắp đặt các loại công tơ được Bên mua sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại C | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Lỗ luồn cáp vào ra | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 4-11mm2 có đường kính 12 - 18 mm - 02 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 6-25mm2 có đường kính 12 – 22 mm - 04 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại C | - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 10-35mm2 có đường kính 18 - 29 mm - 08 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 4-11mm2 có đường kính 4 – 7 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Hàng kẹp đấu dây (trường hợp có yêu cầu) | Phù hợp để đấu nối cáp đồng có số lượng và tiết diện như Mục 23 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Vị trí thanh ray được bố trí để lắp MCB không vướng phải vị trí niêm chì hộp bảo vệ công tơ Thanh ray được làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại A | 1 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | 2 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại C | 4 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Bảng điện hoặc thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện, hàng kẹp đấu dây (trừ loại A) kèm bulông để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào - Cáp đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước (trừ loại A): sử dụng loại cáp CV 11mm2 - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m. - Bulông, vít lắp công tơ. - Đai inox, khóa đai inox khổ 0,4mmx20mmx1,2 m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp công tơ phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại hộp (Hộp 1 công tơ/ Hộp 2 công tơ/ Hộp 4 công tơ,..) - Điện áp định mức… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)), IEC 60068-2, IEC 60439, IEC 60529 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Hộp công tơ | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong. Nắp phải có khóa bảo vệ và vị trí niêm chì. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. - Phù hợp để lắp 1 công tơ 3 pha 220/380V - 20(40)A đến 50(100)A và 1 MCB 3 cực từ 40A đến 100A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ | Làm bằng kính thủy tinh hoặc nhựa chịu lực, trong suốt, không rạn nứt, không bị ố vàng, không đọng hơi nước bên trong ở mọi điều kiện thời tiết đảm bảo đọc rõ chỉ số của công tơ trong thời gian làm việc quy định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hộp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Cửa thao tác MCB | - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạng nứt, lão hóa và ăn mòn. - Có vị trí để khóa cửa thao tác bằng khóa loại nhỏ (kiểu khóa vali,..) - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp kể cả các đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Khả năng chống cháy | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ bền va đập vỏ hộp trừ cửa sổ độc chỉ số công tơ | 20 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Điện áp định mức | 0,4 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | ≥ 2 kV |  | < 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ | ≥ 1 MΩ |  | < 1 MΩ |
| 16 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Màu | Xám trắng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Đảm bảo phù hợp lắp đặt các loại công tơ được Bên mua sử dụng) | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 23 | Lỗ luồn cáp vào ra | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: - 01 lỗ cáp vào phù hợp cho 1 sợi cáp CVV 10 – 25mm2 có đường kính 18 – 22mm - 04 lỗ cáp ra, mỗi lỗ phù hợp cho 1 sợi cáp CV 10-25mm2 có đường kính 6 – 9 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Thanh ray lắp MCB | Vị trí thanh ray được bố trí để lắp MCB không vướng phải vị trí niêm chì hộp bảo vệ công tơ Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định 1 MCB 3 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Bảng điện hoặc thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m. - Bulông, vít lắp công tơ. - Đai inox, khóa đai inox khổ 0,4mmx20mmx1,2 m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Ghi nhãn | Nhãn hộp công tơ phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 1 công tơ 3 pha 220/380V -20(40)A đến 50(100)A - Điện áp định mức… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 30 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Hộp phân phối điện composite 9 cực

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A hoặc tương đương | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | ≥ 2 kV |  | < 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | ≥ 1 MΩ | ≥ 1 MΩ |  | < 1 MΩ |
| 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C ± 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Màu | Xám trắng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Lỗ luồn cáp vào ra (*) | Thiết kế ở đáy hộp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết. Đấu nối dây dẫn vào thanh cái phải sử dụng đầu cosse ép và siết chặt bằng boulon phù hợp. Đầu cosse ép được đấu nối với dây dẫn và được đấu nối sẵn vào thanh cái. Trong đó, đầu cosse ép phù hợp với loại cáp tiết diện 11mm2. Boulon có đường kính ren tối thiểu 6mm (≥ M6), đảm bảo siết chặt đầu cosse vào thanh cái. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết. Đấu nối dây dẫn vào thanh cái phải sử dụng đầu cosse ép và siết chặt bằng boulon phù hợp. Đầu cosse ép được đấu nối với dây dẫn và được đấu nối sẵn vào thanh cái. Trong đó, đầu cosse ép phù hợp với loại cáp tiết diện 11mm2. Boulon có đường kính ren tối thiểu 6mm (≥ M6), đảm bảo siết chặt đầu cosse vào thanh cái. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước: sử dụng loại cáp CV 11mm2/ thanh đồng 11mm2 - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Đai inox, khóa inox khổ 0,4mm x 20mm x 1,2m. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 9 MCB - Điện áp định mức… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu mỗi đợt giao hàng: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu với số lượng mẫu thử nghiệm nghiệm thu theo như yêu cầu tại mục II – Chương V của E-HSMT.

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.