# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A (30A); Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 63A (60A); Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 80A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 20A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 32A (30A); Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 50A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 63A (60A); Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 80A;  Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 100A

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho các loại máy cắt hạ áp cỡ nhỏ (MCB: Miniature Circuit Breaker) được sử dụng trên lưới điện phân phối hạ thế tại Tổng công ty Điện lực miền Nam, bao gồm các loại sau:

1. MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

3. MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

4. MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm MCB phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục yêu cầu, được thực hiện trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự chủng loại sản phẩm chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

2.1. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

Ghi nhãn (Marking).

Quy định chung (General).

Cơ cấu truyền động (Mechanism).

Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

2.2. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

2.3. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

2.4. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

2.5. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

2.6. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

2.7. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

2.8. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2 – áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Quatest,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Tùy theo nhu cầu, Bên Mua có thể yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 50 | i |
| p = 1 | 50 ≤ n < 100 | i, ii |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 3 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 3 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

ii.	Thử độ bền cơ (Mechanical endurance).

iii.	Thử khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất MCB. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật MCB chào.

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc MCB bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

V. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  |  |  |
|  | MCB 2 cực |  | 2 cực |  |
|  | MCB 3 cực |  | 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A |  |  |
|  | MCB 2 cực | “ | 32(30)A, 63(60)A, 80A |  |
|  | MCB 3 cực | “ | 20A, 32(30)A, 50A, 63(60)A, 80A, 100A |  |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 12.2 | Trường hợp 6kA ≤ Icn ≤ 10kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6kA |  |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5kA |  |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 |  |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | ≥ 2 |  |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |  |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 22 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB |  |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB |  |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật của MCB |  |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của MCB (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |  |

2. Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A; Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 320A (315A); Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A; Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 630A (600A); Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 800A

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho các loại máy cắt hạ áp kiểu vỏ đúc (MCCB: Molded Case Circuit Breaker) được sử dụng trên lưới điện phân phối hạ thế tại Tổng công ty Điện lực miền Nam, bao gồm các loại sau:

1. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

2. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm MCCB phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục yêu cầu, được thực hiện trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự chủng loại sản phẩm chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

2.1. Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical

operation and operational performance capability).

Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

2.2. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short- circuit breaking capacity).

Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

2.3. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short- circuit breaking capacity).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục 2.3 trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Quatest,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Tùy theo nhu cầu, Bên Mua có thể yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 20 | i, ii |
| p = 1 | 20 ≤ n < 50 | i, ii |
| p = 1 | 50 ≤ n < 100 | i, ii, iii |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 3 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 3 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

ii.	Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

iii.	Thử độ bền cơ (Mechanical endurance).

Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất MCCB. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật MCCB chào.

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc MCCB bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

VII. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 03 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  |  |
|  | MCCB có In tới 315A |  | Khoảng điều chỉnh: [0,7 ÷ 1] x In |  |
|  | MCCB có In > 315A |  | Khoảng điều chỉnh: [0,5 ÷ 1] x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) |  | ≥ 690 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A |  |  |
|  | MCCB 03 cực | A | 200A, 320(315)A, 400A, 630(600)A, 800A |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | kA | ≥ 36 |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | kA | ≥ 50 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | Lần | 7.000/1.000 |  |
|  | MCCB có In = 320-630A | Lần | 4.000/1.000 |  |
|  | MCCB có 630 < In ≤ 2.500A | Lần | 2.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 06 miếng |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 04 miếng |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |  |

3. Yêu cầu kỹ thuật của Khởi động từ 3 pha 40A - 220VAC

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 |  |
| 5 | Số cực | 3 |  |
| 6 | Điện áp định mức | ≥ 690 VAC |  |
| 7 | Dòng định mức | 40 A |  |
| 8 | Công suất | 18,5 kW |  |
| 9 | Tần số | 50 Hz |  |
| 10 | Tiếp điểm phụ | 2a2b |  |
|  | - Cuộn hút | 220VAC |  |
| 11 | Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) | 6kV |  |
| 12 | Độ bền cơ học |  |  |
|  | - Đóng cắt điện | 2 triệu lần đóng cắt |  |
|  | - Đóng cắt cơ khí | 12 triệu lần đóng cắt |  |
| 13 | Dòng ngắn mạch trong 1s | 700A |  |
| 14 | Nhiệt độ làm việc | Đến 55 độ C |  |
| 15 | Kích thước: Ngang x Caox Sâu | Không lớn hơn: 70(W) x 85(H) x 120(D)mm |  |
| 16 | Tài liệu kèm theo E- HSDT | Cung cấp biên bản thử nghiệm xuất xưởng, catalogues… để chứng minh thông số chào |  |

4. Yêu cầu kỹ thuật của Relay thời gian cơ 220V - 24h

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Điện áp định mức | 240VAC |  |
| 7 | Dòng định mức | 15A |  |
| 8 | Khả năng chịu tải | – Tải trở: 250V AC 15A – Tải đèn sợi đốt: 250V AC 15A – Tải cảm: 250V AC 12A – Tải động cơ: 220V AC 1500W |  |
| 9 | Loại công tắc | Đơn cực, 1 vị trí |  |
| 10 | Độ chính xác về thời gian | +/- 15 giây/tháng |  |
| 11 | Số chương trình ON/OFF | 06 chế độ cài giờ |  |
| 12 | Thời gian hẹn giờ | Dùng hàng ngày (24h) |  |
| 13 | Thời gian cài tối thiểu | 30 phút |  |
| 14 | Giờ hiện hành | Có |  |
| 15 | Hoạt động | Hoạt động với nguồn AC |  |
| 16 | Pin dự trữ | 300 giờ |  |
| 17 | Vị trí pin | Pin của thiết bị cũng được đặt ở mặt trước dễ dàng thay thế |  |
| 18 | Tần số | 50Hz |  |
| 19 | Vị trí đặt | Sử dụng trong nhà |  |
| 20 | Có công tắc ON/OFF điều chỉnh bằng tay | Có |  |
| 21 | Nhiệt độ làm việc | -25 độ C đến +60 độ C |  |
| 23 | Độ ẩm môi trường làm việc | < 95% |  |
| 24 | Kích thước: Ngang x Caox Sâu | Không lớn hơn: 72(W) x 123(H) x 50(D)mm |  |
| 24 | Tài liệu kèm theo E- HSDT | Cung cấp biên bản thử nghiệm xuất xưởng, catalogues… để chứng minh thông số chào |  |

5. Yêu cầu kỹ thuật của Dây chì (FUSE LINK) 3A (K); Dây chì (FUSE LINK) 6A (K); Dây chì (FUSE LINK) 8A (K);  Dây chì (FUSE LINK) 10A (K); Dây chì (FUSE LINK) 12A (K); Dây chì (FUSE LINK) 15A (K); Dây chì (FUSE LINK) 20A (K); Dây chì (FUSE LINK) 25A (K); Dây chì (FUSE LINK) 30A (K); Dây chì (FUSE LINK) 40A (K); Dây chì (FUSE LINK) 50A (K); Dây chì (FUSE LINK) 65A (K); Dây chì (FUSE LINK) 80A (K); Dây chì (FUSE LINK) 100A (K); Dây chì (FUSE LINK) 120A (K); Dây chì (FUSE LINK) 140A (K); Dây chì (FUSE LINK) 200A (K)

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng đối với dây chì (Fuse Link) sử dụng cho FCO, LBFCO 22kV được sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm FCO phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| IEC 60282-2 | Cầu chì cao áp – Phần 2: Cầu chì tự rơi High-voltage fuses – Part 2: Expulsion fuses. |
| --- | --- |
| ANSI C37.41 | Tiêu chuẩn về thử nghiệm thiết kế cầu chì cao áp (> 1000V) và các phụ kiện. Standard design Tests for High-voltage (> 1000 V) fuses and Accessories |
| ANSI C37.42 | Tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật cầu chì tự rơi lưới phân phối cao áp (> 1000V), dây chì và các phụ kiện. Standard specifications for High-Voltage (> 1000 V) – Expulsion-type Distribution – class fuses and Fuse Links, and Accessories used with these devices |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp 22kV.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng, sẽ được cung cấp cho Bên mua khi giao hàng. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

2. Thử nghiệm điển hình (Type test/Design test)

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên thiết bị tương đương thiết bị chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

(a) Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

(b) Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

(c) Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

(d) Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

Ghi chú:

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải được thực hiện cho sản phẩm tương tự:

a) Thiết bị được thử nghiệm điển hình phải được sản xuất từ cùng một nhà sản xuất và cùng chủng loại, cùng nước xuất xứ với thiết bị chào.

b) Thông số kỹ thuật của thiết bị được thử nghiệm điển hình phải tương đương hoặc tốt hơn thiết bị chào. Ví dụ:

- Đặc tính kỹ thuật thiết bị chào: Fuse Link 10K

- Biên bản thử nghiệm điển hình chấp nhận được là: Fuse Link 20K.

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải thể hiện tất cả các thông tin như sau:

(i)	Tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm;

(ii)	Đối tượng thử nghiệm, hạng mục kiểm tra thử nghiệm, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành biên bản, địa điểm thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, ..vv..

(iii)	Thông số kỹ thuật chính, chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của thiết bị được thử nghiệm.

Biên bản thử nghiệm điển hình chỉ nêu tóm tắt hạng mục thử nghiệm và/hoặc kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp nhận

3. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test)

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng.

Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 (Quatest, TNĐMN,….) với hạng mục sau:

“Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links)”: Lắp dây chì vào cần cầu chì đến đủ lực căng cần thiết, đóng-cắt 10 lần trên FCO đảm bảo dây chì không bị đứt hoặc không bị biến dạng.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 1 | 50 ≤ n < 100 |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 3 | 500 ≤ n < 1000 |
| p = 3 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

Các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại dây chì chào:

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của dây chì;

- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

VII. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại dây chì | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp 22kV. |  |
| 6 | Chiều dài tổng thể | > 23 inch (584 mm) |  |
| 7 | Tần số định mức | 50 Hz |  |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 120K, 140K, 200K |  |
| 9 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 13 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm theo HSDT) |  |
| 14 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) |  |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A (30A); Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 63A (60A); Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 80A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 20A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 32A (30A); Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 50A; Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 63A (60A); Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 80A;  Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 100A

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Số cực |  |  |  |  |  |
|  | MCB 2 cực |  | 2 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | MCB 3 cực |  | 3 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A |  |  |  |  |
|  | MCB 2 cực | “ | 32(30)A, 63(60)A, 80A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | MCB 3 cực | “ | 20A, 32(30)A, 50A, 63(60)A, 80A, 100A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 | ≥ 6 |  | < 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |  |  |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6kA |  | Ics = 100% Icn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Trường hợp 6kA ≤ Icn ≤ 10kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6kA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5kA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 | ≥ 4.000 |  | < 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 | ≥ 4 |  | < 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | ≥ 2 | ≥ 2 |  | < 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của MCB | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật của MCB | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của MCB (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A; Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 320A (315A); Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A; Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 630A (600A); Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 800A

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Số cực |  |  |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 03 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | MCCB có In tới 315A |  | Khoảng điều chỉnh: [0,7 ÷ 1] x In | Như yêu cầu hoặc rộng hơn |  | Không như yêu cầu hoặc hẹp hơn |
|  | MCCB có In > 315A |  | Khoảng điều chỉnh: [0,5 ÷ 1] x In | Như yêu cầu hoặc rộng hơn |  | Không như yêu cầu hoặc hẹp hơn |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) |  | ≥ 690 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 | ≥ 8 |  | < 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A |  |  |  |  |
|  | MCCB 03 cực | A | 200A, 320(315)A, 400A, 630(600)A, 800A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | kA | ≥ 36 | ≥ 36 |  | < 36 |
|  | MCCB có In = 320-800A | kA | ≥ 50 | ≥ 50 |  | < 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | Lần | 7.000/1.000 | ≥ (7.000 / 1.000) |  | < (7.000 / 1.000) |
|  | MCCB có In = 320-630A | Lần | 4.000/1.000 | ≥ (4.000 / 1.000) |  | < (4.000 / 1.000) |
|  | MCCB có 630 < In ≤ 2.500A | Lần | 2.500/500 | ≥ (2.500 / 500) |  | < (2.500 / 500) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  |  |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 06 miếng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  |  |  |  |  |
|  | MCCB 3 cực |  | 04 miếng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Khởi động từ 3 pha 40A - 220VAC

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Số cực | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức | ≥ 690 VAC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Dòng định mức | 40 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Công suất | 18,5 kW | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tần số | 50 Hz | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Tiếp điểm phụ | 2a2b | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Cuộn hút | 220VAC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) | 6kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ bền cơ học |  |  |  |  |
|  | - Đóng cắt điện | 2 triệu lần đóng cắt | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Đóng cắt cơ khí | 12 triệu lần đóng cắt | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Dòng ngắn mạch trong 1s | 700A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Nhiệt độ làm việc | Đến 55 độ C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Kích thước: Ngang x Caox Sâu | Không lớn hơn: 70(W) x 85(H) x 120(D)mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Tài liệu kèm theo E- HSDT | Cung cấp biên bản thử nghiệm xuất xưởng, catalogues… để chứng minh thông số chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Relay thời gian cơ 220V - 24h

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức | 240VAC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Dòng định mức | 15A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Khả năng chịu tải | – Tải trở: 250V AC 15A – Tải đèn sợi đốt: 250V AC 15A – Tải cảm: 250V AC 12A – Tải động cơ: 220V AC 1500W | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Loại công tắc | Đơn cực, 1 vị trí | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Độ chính xác về thời gian | +/- 15 giây/tháng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Số chương trình ON/OFF | 06 chế độ cài giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Thời gian hẹn giờ | Dùng hàng ngày (24h) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Thời gian cài tối thiểu | 30 phút | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Giờ hiện hành | Có | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Hoạt động | Hoạt động với nguồn AC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Pin dự trữ | 300 giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Vị trí pin | Pin của thiết bị cũng được đặt ở mặt trước dễ dàng thay thế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Tần số | 50Hz | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Vị trí đặt | Sử dụng trong nhà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Có công tắc ON/OFF điều chỉnh bằng tay | Có | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Nhiệt độ làm việc | -25 độ C đến +60 độ C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Độ ẩm môi trường làm việc | < 95% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Kích thước: Ngang x Caox Sâu | Không lớn hơn: 72(W) x 123(H) x 50(D)mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Tài liệu kèm theo E- HSDT | Cung cấp biên bản thử nghiệm xuất xưởng, catalogues… để chứng minh thông số chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

5. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Dây chì (FUSE LINK) 3A (K); Dây chì (FUSE LINK) 6A (K); Dây chì (FUSE LINK) 8A (K);  Dây chì (FUSE LINK) 10A (K); Dây chì (FUSE LINK) 12A (K); Dây chì (FUSE LINK) 15A (K); Dây chì (FUSE LINK) 20A (K); Dây chì (FUSE LINK) 25A (K); Dây chì (FUSE LINK) 30A (K); Dây chì (FUSE LINK) 40A (K); Dây chì (FUSE LINK) 50A (K); Dây chì (FUSE LINK) 65A (K); Dây chì (FUSE LINK) 80A (K); Dây chì (FUSE LINK) 100A (K); Dây chì (FUSE LINK) 120A (K); Dây chì (FUSE LINK) 140A (K); Dây chì (FUSE LINK) 200A (K)

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại dây chì | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện phân phối trung áp 22kV. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Chiều dài tổng thể | > 23 inch (584 mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tần số định mức | 50 Hz | 50Hz |  | Khác 50Hz |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 120K, 140K, 200K | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 12.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu của E-HSMT, số lượng lấy mẫu thử nghiệm của từng danh mục hàng hóa theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT.

| Stt | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng mẫu thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A (30A) | Cái | Theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 63A (60A) | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 80A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 20A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 32A (30A) | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 50A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 63A (60A) | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 80A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 100A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 200A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 320A (315A) | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 630A (600A) | Cái |  |
|  | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 800A | Cái |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 3A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 6A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 8A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 10A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 12A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 15A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 20A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 25A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 30A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 40A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 50A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 65A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 80A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 100A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 120A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 140A (K) | Sợi |  |
|  | Dây chì (FUSE LINK) 200A (K) | Sợi |  |

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Mục 4. Thử nghiệm vận hành

Sau khi giao hàng, Máy cắt hạ thế (MCB) và Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) cung cấp phải được thử nghiệm vận hành tại Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Đồng Nai. Bên Bán không phải chịu chi phí thử nghiệm vận hành.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.