# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2  (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm)

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Giáp níu dùng để giữ dây trần hay bọc, bằng các sợi liên kết với nhau, dùng áp lực xuyên tâm nhỏ không làm hư hỏng bề mặt dây trần hay làm hư hỏng lớp bọc cách điện.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp níu được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.3:	Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE).

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp níu sử dụng cho dây nhôm lõi thép bọc: Giáp níu làm bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene (sử dụng cho khoảng trụ trung bình >40m).

- Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

- Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

- Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

2. Thông số kỹ thuật:

a) Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu: Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây.

b) Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút và không trượt quá 3mm.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp níu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo níu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii.	Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Phụ kiện theo kèm giáp níu

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

Thông số kỹ thuật yếm:

- Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày ≥ 4 mm.

- Độ dày lớp mạ ≥ 80 µm

- Chịu được lực ≥ 5 kN

VI. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp níu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp níu | Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây |  |
| 7.1 | Dây nhôm lõi thép trần | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây trần sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào |  |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây bọc sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào |  |
|  | Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể |  |
| 8. | Quy cách giáp níu | Tham khảo Phần VIII-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 9. | Phụ kiện kèm theo giáp níu | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2-Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3-Yêu cầu kỹ thuật |  |

VII. Bản vẽ yếm lót giúp níu tham khảo:

VIII. Bản vẽ giáp níu tham khảo

a) Giáp níu dây bọc

b) Giáp níu dây trần

Ghi chú: Các thông số về chiều dài, số sợi của giáp níu là giá trị thông dụng, khuyến cáo. Tùy vào công nghệ thiết kế, sản xuất,…Nhà thầu/Nhà sản xuất có thể chào Giáp níu với quy cách có sai khác so với giá trị tham khảo (được nêu trong các Bảng trên) miễn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định.

2. Yêu cầu kỹ thuật của Dây buộc cổ sứ đơn cho dây 150mm2 (đỡ thẳng); Giáp buộc dây phi kim trên đầu sứ cách điện loại đôi cỡ dây 185mm2; Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 185 mm2; Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 70 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 150 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 185 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2; Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2.

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại giáp buộc dùng để giữ dây bọc trên sứ cách điện của đường dây phân phối trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chỉ dùng tay quấn giáp buộc không dùng bất cứ dụng cụ nào để thi công, ngoại trừ khi làm hotline phải dùng sào lắp đặt hay tháo gỡ giáp buộc.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp buộc được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.3: | Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings. |
| --- | --- |
| AS/NZS 4396:1999: | Insulation piercing connectors for ABC cables |
| IEC 62217: | Polymeric insulators for indoor and outdoor usewith a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ.

- Phân loại:

- Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o.

- Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

- Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang.

- Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o.

- Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng.

- Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

- Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

2. Thông số kỹ thuật:

a) Sứ sử dụng với giáp buộc

- Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator)	: 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm)

- Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator)	: 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm)

b) Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc: Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây được sử dụng cho đường dây

3. Giáp buộc:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong khoảng trụ thiết kế.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

a) Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

b) Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

c) Thử nghiệm lão hóa do thời tiết 1000 giờ theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 hoặc tiêu chuẩn IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn ISO 4892-2.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp buộc dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo buộc được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. 	Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii.	Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

Đối với mỗi loại giáp buộc được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp buộc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật sứ sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với cỡ đường kính cổ sứ đỡ sử dụng cho đường dây |  |
| 7.1 | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator): 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator): 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) | Đáp ứng |  |
| 8. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây bọc được sử dụng cho đường dây |  |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2-Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3-Yêu cầu kỹ thuật |  |

VI. Quy cách kỹ thuật giáp buộc

+ Loại 1: Giáp buộc đầu sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 2: Giáp buộc đầu sứ đôi composite bọc bán dẫn

+ Loại 3: Giáp buộc cổ sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 4: Giáp buộc cổ sứ đôi composite bọc bán dẫn

3. Yêu cầu kỹ thuật của Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét (đà 2m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 1 sợi dài 0,7 + 1 sợi dài 1,4 mét (đà 2,2m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét (Đà 2,1m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,4 mét (Đà 2,2m ty sứ đỉnh); Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét; Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho bộ phụ kiện chống rơi dây cáp bọc trung thế khi xảy ra sự cố đứt dây trên lưới điện phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Tùy theo vị trí lắp đặt và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn sử dụng bộ phụ kiện chống rơi dây gồm 02 loại sau:

+ Loại 3 pha liên kết: Lắp đặt, chống rơi dây tại các vị trí giữa các khoảng trụ của đường dây cáp bọc trung thế.

Bộ phụ kiện chống rơi dây bọc trung thế phải tương thích với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay đồng thời phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện thời tiết khí hậu và môi trường tại Việt Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm bộ phụ kiện chống rơi dây bọc trung thế phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương:

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Loại 3 pha liên kết:

- Các chi tiết liên kết với cáp bọc trung thế (giáp buộc hoặc kẹp,…) cũng như dây liên kết giữa các pha phải có khả năng chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Toàn bộ các chi tiết của bộ phụ kiện đảm bảo không có khuyết tật, đảm bảo không làm hư hỏng cáp bọc và an toàn trong vận hành.

- Đảm bảo khả năng cách điện giữa các pha với nhau tránh trường hợp khi vỏ bọc bị phóng điện gây ngắn mạch.

- Đảm bảo lực giữ tối đa trong suốt quá trình vận hành không rơi cáp khỏi vị trí kẹp/níu giữ cáp khi xảy ra đứt cáp.

2. Vật liệu:

- Dây hỗ trợ được làm từ vật liệu cách điện thích hợp, nhưng phải đảm bảo khả năng chịu lực căng của dây dẫn khi bị đứt dây.

Trong đó: Lõi dây hỗ trợ được làm bằng sợi polyester được dệt có chất lượng cao, có khả năng chịu lực tốt... Vỏ dây hỗ trợ được làm bằng nhựa silicon có khả năng chịu nhiệt tốt, đàn hồi cao, cách điện, chống ăn mòn…

- Giáp buộc được làm từ vật liệu phi kim thích hợp như composite, polymer (plastic)… (tương thích với loại dây dẫn sử dụng). Đảm bảo khả năng cách điện, chịu lực, không làm hư hỏng dây dẫn và an toàn trong vận hành.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

a) Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

b) Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Thử nghiệm lực giữ (Thử nghiệm tính năng chịu tải).

b) Thử nghiệm lực phá hủy.

c) Thử nghiệm khả năng cách điện giữa 02 đầu kẹp dây:

- Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp 50 Hz (trạng thái khô trong 1 phút và trạng thái ướt 10 giây);

- Thử nghiệm chịu điện áp xung sét (1,2/50 µs).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,….) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng bộ phụ kiện chống rơi dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii.	Thử nghiệm lực giữ.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của bộ phụ kiện.

- Tài liệu/bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

VI. Yêu cầu khác:

1. Sản phẩm mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng.

2. Các chi tiết bằng thép (nếu có) của bộ phụ kiện phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu bộ phụ kiện chống rơi dây |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | Đáp ứng yêu cầu nêu tại Phần III – Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |
| 7.1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV |  |
| 7.2 | Mức cách điện giữa 02 đầu kẹp/nút giữ chống rơi dây bọc |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 75 kVrms |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms |  |
|  | Điện áp chịu dựng xung sét (l,2/50µs) | ≥ 170 kVp |  |
| 8. | Tải cơ học |  |  |
| 8.1 | Lực giữ danh định |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 0,5 kN |  |
| 8.2 | Lực phá hủy |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 2 kN |  |
| 9. | Chiều dài dây chịu lực giữa 2 đầu kẹp/nút giữ cáp | 1.000 mm |  |
| 10. | Phạm vị kẹp/giữ cáp bọc trung thế | Tương thích phù hợp với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay |  |
| 11. | Ghi nhãn: | Sản phẩm phải được ghi nhãn với tối thiểu các thông tin sau: - Logo/Tên Nhà sản xuất; - Lực giữ/Lực phá hủy,.. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, không tẩy xóa được và bền theo thời gian. |  |
| 12. | Đóng gói | Trọn bộ phụ kiện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho |  |
| 13. | Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật kèm theo | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 14. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |

4. Yêu cầu kỹ thuật của Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 + phụ kiện

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với hộp nối cáp ngầm trung thế loại 3 pha, được sử dụng để nối cáp ngầm cách điện XLPE với cáp ngầm cách điện XPLE có cấu trúc tương tự trên lưới điện phân phối ngầm trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hộp nối cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Hộp nối cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 3x25, 3x35, 33x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400, 3x500 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối tương ứng |

IV. Thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu hộp nối cáp ngầm tương đương hộp nối cáp ngầm chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

4. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

V. Phụ kiện theo kèm hộp nối cáp ngầm:

Mỗi bộ hộp nối cáp ngầm phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn ruột dẫn, cách điện, màn chắn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc có các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng, lớp vỏ bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối, sao cho cáp ngầm sau khi được nối qua hộp nối cáp có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Một số phụ kiện theo kèm khác bao gồm:

- 03 Ống nối cáp (loại ép hoặc loại siết Bu lông, .v.v…) phù hợp với chủng loại hộp nối cáp và chủng loại cáp ngầm 3 pha có tiết diện tương ứng.

- Phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành hộp nối cáp.

VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại hộp nối cáp ngầm chào:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật hộp nối cáp ngầm chào.

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của hộp nối cáp ngầm chào tương ứng.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu hộp nối cáp | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại hộp nối cáp | Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm |  |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV |  |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms |  |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp |  |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC |  |
| 11 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại hộp nối cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng |  |
| 12 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |  |
| 13 | Phụ kiện kèm theo hộp nối cáp | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 14 | Đóng gói hộp nối cáp | Mỗi hộp nối cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. (Đối với hộp nối cáp loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác). |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI-Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16 | Thử nghiệm |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 -Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |

5. Yêu cầu kỹ thuật của Đầu cáp ngầm 24kV T- Plug 3x50mm2 + phụ kiện

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp góc trung thế kiểu đầu búa đơn (T-Plug), sử dụng trong nhà, dùng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào ngăn lộ tủ cầu dao mạch vòng (RMU: Ring Main Unit) trên lưới điện phân phối ngầm trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp T-Plug phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

Đầu cáp T-Plug phải được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 3x25, 3x35, 33x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400, 3x500 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối tương ứng |

IV. Thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

8.Thử điện áp xung (Impulse).

9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

6. Thử điện áp xung (Impulse).

7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

1. Điện trở màn chắn (screen resistance).

2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

4. Lực thao tác (Operating force).

5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp T-Plug:

Mỗi bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.

Chi tiết trọn bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải bao gồm những thành phần sau:

01 bộ đầu cáp nối thẳng dùng cho cáp ngầm 3 pha, được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn ruột dẫn, cách điện, màn chắn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng, lớp vỏ bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

03 đầu T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp nối thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Bộ chia 3 lõi cáp loại co nóng hoặc co nguội, các ống cách điện cho mỗi lõi cáp. Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến bộ chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi (chạc ba) phải phù hợp cho công tác lắp đặt, đấu nối.

Các phụ kiện cần thiết khác để lắp đặt hoàn chỉnh một bộ đầu cáp T-Plug.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp T-Plug chào:

Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.

Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại đầu cáp | Đầu cáp dạng đầu búa đơn (T-Plug), được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp được sử dụng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào ngăn lộ tủ cầu dao mạch vòng (RMU: Ring Main Unit). Đầu cáp sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm |  |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV |  |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms |  |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp |  |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC |  |
| 11 | Cỡ đầu cáp T-Plug | Chủng loại đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm 3 pha (3x50)mm2 và dòng định mức ngăn lộ tủ RMU đấu nối |  |
| 12 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |  |
| 13 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp T- Plug | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 14 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi bộ đầu cáp T-Plug phải được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16 | Thử nghiệm |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |

6. Yêu cầu kỹ thuật của Đầu cáp ngầm 24kV outdoor 3x50mm2 + phụ kiện; Đầu cáp ngầm 24kV outdoor 3x240mm2 + phụ kiện

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 3 pha 24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE với các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.

IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.

IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:

| - Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) | 24 |
| --- | --- |
| - Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) | 12,7 / 22 |
| - Tần số định mức (Hz) | 50 |
| - Tiết diện danh định cho mỗi lõi cáp (mm2) | 3x25, 3x35, 33x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400, 3x500 |
| - Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) | 5,5 |
| - Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm | Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng |

IV. Thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009.

Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp:

Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.

Phụ kiện bao gồm:

- Bộ 03 đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 3 pha có tiết diện tương ứng.

- Các phụ kiện cần thiết khác: Bộ chia 03 cáp, Ống cách điện cho mỗi lõi cáp, băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 3 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm. |  |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV |  |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms |  |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms |  |
| 9 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt | ≥ 51 kVrms |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp |  |
| 11 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC |  |
| 12 | Chiều dài đường rò định mức | ≥ 25 mm/kV |  |
| 13 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng |  |
| 14 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) |  |
| 15 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 16 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI-Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) |  |
| 18 | Thử nghiệm |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 -Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 -Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2  (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm); Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm)

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp níu, yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Yếm và mắc nối yếm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp níu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp níu | Giáp níu sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây nhôm lõi thép trần/dây nhôm lõi thép bọc được sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.1 | Dây nhôm lõi thép trần | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây trần sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc | Nhà thầu phải nêu rõ thông số kỹ thuật của dây bọc sử dụng tương thích phù hợp với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 8. | Quy cách giáp níu | Tham khảo Phần VIII-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Phụ kiện kèm theo giáp níu | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2-Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Dây buộc cổ sứ đơn cho dây 150mm2 (đỡ thẳng); Giáp buộc dây phi kim trên đầu sứ cách điện loại đôi cỡ dây 185mm2; Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 185 mm2; Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 70 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 150 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 185 mm2; Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn sử dụng dây ACXH 95 mm2; Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 240 mm2; Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2; Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật | Giáp buộc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phần III-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật sứ sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với cỡ đường kính cổ sứ đỡ sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.1 | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator): 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator): 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Thông số kỹ thuật dây dẫn sử dụng với giáp buộc | Giáp buộc sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật (tiết diện, đường kính ngoài, lực kéo đứt,…) của chủng loại dây bọc được sử dụng cho đường dây | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nhà thầu nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2-Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét (đà 2m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 1 sợi dài 0,7 + 1 sợi dài 1,4 mét (đà 2,2m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét (Đà 2,1m); Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,4 mét (Đà 2,2m ty sứ đỉnh); Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét; Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu bộ phụ kiện chống rơi dây |  |  |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6099-1, AS 1154.3 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | Đáp ứng yêu cầu nêu tại Phần III – Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV | ≥ 24 kV |  | < 24 kV |
| 7.2 | Mức cách điện giữa 02 đầu kẹp/nút giữ chống rơi dây bọc |  |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút ở trạng thái khô | ≥ 75 kVrms | ≥ 75 kVrms |  | < 75 kVrms |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50 Hz, 10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 65 kVrms | ≥ 65 kVrms |  | < 65 kVrms |
|  | Điện áp chịu dựng xung sét (l,2/50µs) | ≥ 170 kVp | ≥ 170 kVp |  | < 170 kVp |
| 8. | Tải cơ học |  |  |  |  |
| 8.1 | Lực giữ danh định |  |  |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 0,5 kN | ≥ 0,5 kN |  | < 0,5 kN |
| 8.2 | Lực phá hủy |  |  |  |  |
|  | Loại 3 pha liên kết | ≥ 2 kN | ≥ 2 kN |  | < 2 kN |
| 9. | Chiều dài dây chịu lực giữa 2 đầu kẹp/nút giữ cáp | 1.000 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Phạm vị kẹp/giữ cáp bọc trung thế | Tương thích phù hợp với các chủng loại và tiết diện cáp bọc trung thế hiện nay | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Ghi nhãn: | Sản phẩm phải được ghi nhãn với tối thiểu các thông tin sau: - Logo/Tên Nhà sản xuất; - Lực giữ/Lực phá hủy,.. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, không tẩy xóa được và bền theo thời gian. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12. | Đóng gói | Trọn bộ phụ kiện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13. | Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật kèm theo | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 + phụ kiện

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu hộp nối cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại hộp nối cáp | Hộp nối cáp ngầm được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc co rút nguội hoặc đổ nhựa, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Hộp nối cáp ngầm được chôn ngầm dưới đất, sử dụng làm mối nối thẳng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV | ≥ 12,7/22 |  | < 12,7/22 |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms | ≥ 57 |  | < 57 |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms | ≥ 51 |  | < 51 |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp | ≥ 125 |  | < 125 |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC | ≤ 10 |  | > 10 |
| 11 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại hộp nối cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Phụ kiện kèm theo hộp nối cáp | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Đóng gói hộp nối cáp | Mỗi hộp nối cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. (Đối với hộp nối cáp loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI-Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 -Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

5. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Đầu cáp ngầm 24kV T- Plug 3x50mm2 + phụ kiện

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại đầu cáp | Đầu cáp dạng đầu búa đơn (T-Plug), được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp được sử dụng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào ngăn lộ tủ cầu dao mạch vòng (RMU: Ring Main Unit). Đầu cáp sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV | ≥ 12,7/22 |  | < 12,7/22 |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms | ≥ 57 |  | < 57 |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms | ≥ 51 |  | < 51 |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp | ≥ 125 |  | < 125 |
| 10 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC | ≤ 10 |  | > 10 |
| 11 | Cỡ đầu cáp T-Plug | Chủng loại đầu cáp T-Plug sử dụng phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm 3 pha (3x50)mm2 và dòng định mức ngăn lộ tủ RMU đấu nối | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp T- Plug | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi bộ đầu cáp T-Plug phải được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI - Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

6. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Đầu cáp ngầm 24kV outdoor 3x50mm2 + phụ kiện; Đầu cáp ngầm 24kV outdoor 3x240mm2 + phụ kiện

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu đầu cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại đầu cáp | Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 3 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng hoặc bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức pha/dây | ≥ 12,7/22 kV | ≥ 12,7/22 kV |  | < 12,7/22 kV |
| 7 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô | ≥ 57 kVrms | ≥ 57 kVrms |  | < 57 kVrms |
| 8 | Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô | ≥ 51 kVrms | ≥ 51 kVrms |  | < 51 kVrms |
| 9 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt | ≥ 51 kVrms | ≥ 51 kVrms |  | < 51 kVrms |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 µs) | ≥ 125 kVp | ≥ 125 kVp |  | < 125 kVp |
| 11 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) | ≤ 10 pC | ≤ 10 pC |  | > 10 pC |
| 12 | Chiều dài đường rò định mức | ≥ 25 mm/kV | ≥ 25 mm/kV |  | < 25 mm/kV |
| 13 | Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối | Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn (Cấp kèm HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Phụ kiện kèm theo đầu cáp | Theo yêu cầu tại Phần V-Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Đóng gói đầu cáp | Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI-Yêu cầu kỹ thuật (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 -Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 -Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu của E-HSMT, số lượng lấy mẫu thử nghiệm của từng danh mục hàng hóa theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT.

| Stt | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng mẫu thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Giáp níu dây bọc 50mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ | Theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 70mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24KV 95 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 120 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 150 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 185 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Giáp níu dây cáp bọc 24kV 240 mm2 (Gồm yếm và mắc mối yếm) | Bộ |  |
|  | Dây buộc cổ sứ đơn cho dây 150mm2 (đỡ thẳng) | Sợi |  |
|  | Giáp buộc dây phi kim trên đầu sứ cách điện loại đôi cỡ dây 185mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 185 mm2 | Sợi |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 240 mm2 | Sợi |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 70 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 95 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 150 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 185 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc đầu sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 95 mm2 | Sợi |  |
|  | Giáp buộc cổ sứ đơn sử dụng dây ACXH 95 mm2 | Sợi |  |
|  | Giáp buộc cổ sứ đơn góc sử dụng dây ACXH 240 mm2 | Sợi |  |
|  | Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 50 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Giáp buộc cổ sứ đôi sử dụng dây ACXH 240 mm2 | Bộ (2 sợi/bộ) |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét (đà 2m) | Bộ |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 1 sợi dài 0,7 + 1 sợi dài 1,4 mét (đà 2,2m) | Bộ |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét (Đà 2,1m) | Bộ |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 240mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,4 mét (Đà 2,2m ty sứ đỉnh) | Bộ |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 0,7 mét | Bộ |  |
|  | Dây chống rơi cỡ 95mm2: 3 giáp buộc, 2 sợi dài 1,0 mét | Bộ |  |

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.