# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   914.754.321 VNĐ.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2; Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép);

Yêu cầu kỹ thuật của Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép)

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối ép giữa hai dây đồng hoặc dây nhôm lõi thép được lắp đặt trên đường dây phân phối trung thế và hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Đối với Ống nối ép cho dây đồng: Ống nối phải là loại ống bằng đồng chịu lực căng, có tính dẫn điện tốt.

- Đối với Ống nối ép cho dây nhôm lõi thép: Ống nối phải là loại ống nối chịu lực căng, có tính dẫn điện tốt. Mỗi bộ ống nối có cấu tạo gồm 02 phần: 01 ống nối bằng thép bên trong được mạ để nối với lõi thép của dây ACSR và 01 ống nhôm/hợp kim nhôm bên ngoài để nối hoàn toàn phần dây dẫn nhôm của dây ACSR. Bên trong của các ống phải được bơm sẵn hợp chất compound gia tăng tiếp xúc điện. Trên thân ống nhôm phải thể hiện các vị trí để ép dây

Loại đai ép cho các ống nối là loại lục giác.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm ống nối phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 1154.1:		Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

TCVN 3624-81:  	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

1) Kiểm tra các kích thước

2) Kiểm tra các ký hiệu

2. Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

1) Thí nghiệm lực kéo đứt (Mechanical breaking test)

2) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn - General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 + n/1.000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii, iv |
| p = 7 + 0,5n/1.000 | n > 5000 | i, ii, iii, iv |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng ống nối được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm như sau:

i.	Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

ii.	Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

iii.	Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

iv.	Thí nghiệm lực kéo đứt (Mechanical breaking test) của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn được xác định.

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại ống nối |  | Theo yêu cầu tại Phần I |  |
| 7 | Loại đai ép cho ống nối |  | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn đấu nối | mm2 | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu, tiết diện của loại dây đấu nối) |  |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Đường kính của dây dẫn đấu nối | mm | Nêu cụ thể (Theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây đấu nối) |  |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Đường kính trong của ống nối | mm | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính ngoài của loại dây đấu nối) |  |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn đấu nối | N | Nêu cụ thể (theo thông số kỹ thuật chủng loại dây dẫn đấu nối với tiết diện tương ứng) |  |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Lực kéo cơ học yêu cầu |  | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn đấu nối. |  |
| 13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Ghi nhãn |  | Mỗi ống nối phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối, loại đai ép,... - Các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 15 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Kèm theo HSDT |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |

2. Yêu cầu kỹ thuật của Ống nối cáp ABC70; Ống nối cáp ABC95; Ống nối cáp ABC120; Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2; Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2.

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm ống nối phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

AS 3766:		Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables

AS 1154.1		Insulator and Conductor fittings for overhead power lines

HN 33-S-63		Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Kiểm tra và thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Kiểm tra việc ghi nhãn

2. Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

- Thử nghiệm dòng ngắn mạch (Short-time current test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii, iv |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii, iv |

Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số ống nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

ii.	Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

iii.	Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

iV.	Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu kẹp | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC]. Ống nối căng có cấu tạo như sau: |  |
|  |  | - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện |  |
|  |  | - Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối |  |
|  |  | - Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa |  |
| 7 | Loại đai ép | Đai ép hình lục giác |  |
| 8 | Chống thấm nước | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. |  |
| 9 | Tiết diện danh định mỗi ruột cáp (mm2) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của cáp (Nhỏ nhất / Lớn nhất) - (mm) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Đường kính trong của mỗi ống nối (mm) | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) (kN) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng 85% lực kéo đứt tối thiểu của mỗi ruột dẫn chủng loại cáp ABC tương ứng) |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối (A) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp ABC tương ứng) |  |
| 14 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 17 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |  |
| 18 | Ghi nhãn | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo Nhà sản xuất - Tiết diện lõi cáp ABC - Kích thước của đai ép Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 19 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 20 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |

3. Yêu cầu kỹ thuật của Ống co nhiệt 24kV ĐK 30; Ống co nhiệt 24kV ĐK 40; Ống co nhiệt 24kV ĐK 50; Ống co nhiệt 24kV ĐK 65; Ống co nhiệt 24kV ĐK 85; Ống co nhiệt 24kV ĐK 100; Ống co nhiệt 24kV ĐK 150

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Ống co nhiệt cách điện trung thế | mm |  |  |
| 3.1 | - Đường kính trong ống trước khi co nhiệt: | mm |  |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 30 |  | 30 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 40 |  | 40 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 50 |  | 50 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 65 |  | 65 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 85 |  | 85 ± 5 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 100 |  | 100 ± 5 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 150 |  | 150 ± 10 |  |
| 3.2 | - Đường kính trong ống sau khi co nhiệt: | mm |  |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 30 |  | ≤ 10 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 40 |  | ≤ 13 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 50 |  | ≤ 16 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 65 |  | ≤ 21 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 85 |  | ≤ 28 ± 3 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 100 |  | ≤ 50 ± 5 |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 150 |  | ≤ 75 ± 10 |  |
| 4 | Chịu được điện áp đến | kV | ≥ 23 |  |
| 5 | Nhiệt độ co nhiệt | oC | 95 ÷ 130 |  |
| 6 | Độ co rút (theo chiều dài) | % | 5 |  |
| 7 | Độ dãn dài | % | 200%- 350 % |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ÷ 140 |  |
| 9 | Màu sắc |  | Khai báo |  |
| 10 | Độ bền |  | - Tuổi thọ cao (> 10 năm), không bị lão hóa, chống tia cực tím (UV), chịu được sự ăn mòn từ môi trường, chống nước, khả năng cách nhiệt tốt. |  |
| 11 | Tài liệu kèm theo E- HSDT |  | Biên bản thử nghiệm điển hình, Catalogue,… của nhà sản xuất để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  |

4. Yêu cầu kỹ thuật của Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 70-95mm2; Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 240 (loại mềm); Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 300mm2( loại mềm)

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 70-95mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 240 (loại mềm) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 300mm2(loại mềm) |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Ống cách điện trung thế sử dụng để bọc dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng, vị trí đấu lèo nhằm tăng cường cách điện, hạn chế phóng điện trên đà và các sự cố chạm chập do động vật. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
| 7 | Thân cách điện |  | Trên thân ống bọc cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc khắc chìm. |  |
| 8 | Màu cách điện |  | Xám |  |
| 9 | Bề dày cách điện | mm | ≥ 02 |  |
| 10 | Khả năng chịu nhiệt | 0C | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ |  |
| 11 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 |  |
| 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | kV | ≥ 36 |  |
| 13 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ |  |
| 14 | Độ cứng (shore) | Kg | 50 – 55 |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 45 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |  |
| 17 | Bao gói |  | Ống bọc cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Kiểm tra ngoại quan. |  |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế |  | (a) Cấp chống cháy (b) Khả năng chịu nhiệt (c) Khả năng chịu điện áp đánh thủng (d) Độ bền xé rách (e) Độ cứng (shore) |  |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | i. Khả năng chịu điện áp đánh thủng ii. Cấp chống cháy iii. Độ bền xé rách |  |
| 19 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2; Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép); Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép);

Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép); Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép)

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại ống nối |  | Theo yêu cầu tại Phần I | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép cho ống nối |  | Loại lục giác | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn đấu nối | mm2 | Nêu cụ thể (Phù hợp với vật liệu, tiết diện của loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đường kính của dây dẫn đấu nối | mm | Nêu cụ thể (Theo thông số kỹ thuật của chủng loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính trong của ống nối | mm | Nêu cụ thể (Phù hợp với đường kính ngoài của loại dây đấu nối) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | mm | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn đấu nối | N | Nêu cụ thể (theo thông số kỹ thuật chủng loại dây dẫn đấu nối với tiết diện tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | N | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Lực kéo cơ học yêu cầu |  | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn đấu nối. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Ghi nhãn |  | Mỗi ống nối phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn đấu nối, loại đai ép,... - Các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Kèm theo HSDT | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống nối cáp ABC70; Ống nối cáp ABC95; Ống nối cáp ABC120; Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2; Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Mã hiệu kẹp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 6 | Loại | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC]. Ống nối căng có cấu tạo như sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép | Đai ép hình lục giác | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Chống thấm nước | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện danh định mỗi ruột cáp (mm2) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của cáp (Nhỏ nhất / Lớn nhất) - (mm) | Nêu cụ thể (Theo đặc tính kỹ thuật chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Đường kính trong của mỗi ống nối (mm) | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với đường kính ngoài của mỗi ruột dẫn của chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) (kN) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng 85% lực kéo đứt tối thiểu của mỗi ruột dẫn chủng loại cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối (A) | Nêu cụ thể (Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp ABC tương ứng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms | ≥ 4 |  | < 4 |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | ≥ 45 |  | < 45 |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | ≥ 90 |  | < 90 |
| 17 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Ghi nhãn | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Tên/Logo Nhà sản xuất - Tiết diện lõi cáp ABC - Kích thước của đai ép Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống co nhiệt 24kV ĐK 30; Ống co nhiệt 24kV ĐK 40; Ống co nhiệt 24kV ĐK 50; Ống co nhiệt 24kV ĐK 65; Ống co nhiệt 24kV ĐK 85; Ống co nhiệt 24kV ĐK 100; Ống co nhiệt 24kV ĐK 150

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Xuất xứ |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Ống co nhiệt cách điện trung thế | mm |  |  |  |  |
| 3.1 | - Đường kính trong ống trước khi co nhiệt: | mm |  |  |  |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 30 |  | 30 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 40 |  | 40 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 50 |  | 50 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 65 |  | 65 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 85 |  | 85 ± 5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 100 |  | 100 ± 5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 150 |  | 150 ± 10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3.2 | - Đường kính trong ống sau khi co nhiệt: | mm |  |  |  |  |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 30 |  | ≤ 10 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 40 |  | ≤ 13 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 50 |  | ≤ 16 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 65 |  | ≤ 21 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 85 |  | ≤ 28 ± 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 100 |  | ≤ 50 ± 5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ống co nhiệt 24kV ĐK 150 |  | ≤ 75 ± 10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Chịu được điện áp đến | kV | ≥ 23 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Nhiệt độ co nhiệt | oC | 95 ÷ 130 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Độ co rút (theo chiều dài) | % | 5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Độ dãn dài | % | 200%- 350 % | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ÷ 140 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Màu sắc |  | Khai báo | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 10 | Độ bền |  | - Tuổi thọ cao (> 10 năm), không bị lão hóa, chống tia cực tím (UV), chịu được sự ăn mòn từ môi trường, chống nước, khả năng cách nhiệt tốt. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Tài liệu kèm theo E- HSDT |  | Cung cấp biên bản thử nghiệm xuất xưởng, catalogues… để chứng minh thông số chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 70-95mm2; Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 240 (loại mềm); Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 300mm2( loại mềm)

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 70-95mm2 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 240 (loại mềm) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 300mm2(loại mềm) |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Ống cách điện trung thế sử dụng để bọc dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng, vị trí đấu lèo nhằm tăng cường cách điện, hạn chế phóng điện trên đà và các sự cố chạm chập do động vật. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thân cách điện |  | Trên thân ống bọc cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Màu cách điện |  | Xám | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Bề dày cách điện | mm | ≥ 02 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Khả năng chịu nhiệt | 0C | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | kV | ≥ 36 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Độ cứng (shore) | Kg | 50 – 55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Bao gói |  | Ống bọc cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Kiểm tra ngoại quan. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế |  | (a) Cấp chống cháy (b) Khả năng chịu nhiệt (c) Khả năng chịu điện áp đánh thủng (d) Độ bền xé rách (e) Độ cứng (shore) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | i. Khả năng chịu điện áp đánh thủng ii. Cấp chống cháy iii. Độ bền xé rách | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu của E-HSMT, số lượng lấy mẫu thử nghiệm của từng danh mục hàng hóa theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT.

| Stt | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng mẫu thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ống nối căng dây nhôm A 16 mm2 | Cái | Theo quy định tại mục 2 chương V của E-HSMT |
|  | Ống nối cáp AC 70 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp AC 95 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp AC 120 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp AC 150 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp AC 185 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp AC 240 mm2 (Không lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 mm2 (Có lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 mm2 (Có lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 mm2 (Có lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 mm2 (Có lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 150 mm2 (Có lõi thép) | Cái |  |
|  | Ống nối cáp ABC70 | Cái |  |
|  | Ống nối cáp ABC95/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Cái |  |
|  | Ống nối cáp ABC120/Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Cái |  |
|  | Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 95mm2 | Cái |  |
|  | Ống nối căng bọc cách điện cáp LV - ABC 120mm2 | Cái |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 70-95mm2 | Cái |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 240 (loại mềm) | Cái |  |
|  | Ống bọc cách điện trung thế 1,2m cỡ dây 300mm2( loại mềm) | Cái |  |

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.