Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

  - Giới thiệu về gói thầu

- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu:  02PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ sửa chữa Hệ thống xử lý nước cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1;

- Địa điểm thi công: Tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành dịch vụ. Trong đó, tiến độ hoàn thành dịch vụ sửa chữa Hệ thống xử lý nước cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là: 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Thời gian còn lại nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Nguồn vốn: SXKD năm 2026 - Công ty NĐ Duyên Hải.

  - TỔNG QUAN HỆ THỐNG, THIẾT BỊ

1.1 Mô tả tóm tắt hệ thống thiết bị và thông số kỹ thuật thiết kế

1.1.1  Hệ thống xử lý nước thô

1.1.1.1 Mô tả hệ thống:

- Nước thô được lấy từ kênh 3/2 theo 2 đường ống dẫn về 2 bể chứa nước thô A0UGA01/02 (V=2x5000m3 ) qua 2 van điện khí A0GAC01/02AA002 được 2 bơm chuyển nước thô A0GAF11/12AP001 (1 vận hành, 1 dự phòng) bơm lên bể lắng.

- Trên đường ống vào bể, hóa chất PAC và NaOCl được cấp vào, PAC là chất keo tụ để tạo bông bùn, NaOCl là chất diệt khuẩn, rong tảo và khử mùi. Ngoài ra, còn có đường ống cấp PAM trực tiếp vào bể, PAM là polymer trợ lắng có tác dụng tạo nên các cầu nối liên kết các bông bùn để tạo thành những hạt có kích thước lớn, rút ngắn thời gian nâng cao hiệu quả lắng bùn.

- Tại bể lắng, các tạp chất cơ học, các hạt keo trong nước sẽ được loại bỏ. Bên cạnh đó, các vi khuẩn, rong tảo cũng được loại trừ tại bể lắng. Bể lắng được chia làm hai vùng: Vùng tạo phản ứng kết tủa và vùng lắng.

- Tại vùng phản ứng tạo kết tủa, các vật lơ lửng, các hạt keo trong nước sẽ được keo tụ lại nhờ vào các ion dương do PAC thủy phân tạo thành. Sau khi keo tụ, các bông bùn có kích thước lớn sẽ tạo thành và những bông bùn này sẽ được liên kết lại nhờ các cầu nối polymer PAM. Các bông bùn lớn hình thành sẽ được lắng xuống đáy bể lắng tại vùng phản ứng và vùng lắng. Bùn lắng được gom lại tại phễu bùn và được xả định kỳ khi lượng bùn dâng cao, bùn được xả xuống hố chứa bùn bể lắng.

- Khi lượng bùn dâng cao sẽ được 2 bơm chuyển bùn (1 vận hành, 1 dự phòng) chuyển về bể tích bùn, nước trên bề mặt sẽ chảy tràn theo rãnh sang hố trung gian. Tùy theo độ đục nước đầu vào mà cấp PAC và PAM cũng như có chế độ xả bùn thích hợp. Nước sau khi qua bể lắng đạt tiêu chuẩn độ đục ≤5NTU.

- Nước thô sau khi được xử lý lắng cặn sẽ chảy tràn sang các bồn lọc trọng lực. Bồn lọc trọng lực với vật liệu lọc là cát thạch anh sẽ giữ lại các bông bùn, các tạp chất cơ học còn sót lại khi xử lý tại bể lắng. Nước từ các bồn lọc trọng lực sẽ được cấp vào bể chứa nước lọc thể tích 200m3 . Nước sau khi qua bộ lọc trọng lực có tiêu chuẩn độ đục ≤ 2NTU.

- Từ bể chứa nước lọc trong 200m3 , có 3 bơm (2 vận hành, 1 dự phòng) lưu lượng 3 x 175 m3 /h cấp nước sang 5 bồn lọc cát 2 ngăn. Mỗi bồn lọc gồm 2 ngăn làm việc độc lập, lưu lượng lọc mỗi ngăn là 58 m3 /h (6 ngăn vận hành, 4 ngăn dự phòng) với vật liệu lọc là cát thạch anh. Kích thước hạt lọc ở bồn lọc cát 2 ngăn nhỏ hơn so với hạt lọc ở bồn lọc trọng lực. Lọc cát 2 ngăn cũng có tác dụng giữ lại các tạp chất cơ học còn sót lại trong nước. Nước sau lọc cát 2 ngăn sẽ đạt tiêu chuẩn độ đục ≤0.5NTU.

- Nước ra từ các bồn lọc cát 2 ngăn sẽ được cấp sang các bồn lọc than hoạt tính với vật liệu lọc là than hoạt tính. Bộ lọc than hoạt tính gồm 6 bồn lọc (4 vận 6 Cacbon hoạt tính hành, 2 dự phòng) với lưu lượng 6 x 87.5 m3 /h có tác dụng loại bỏ các kim loại nặng, thành phần Clo tự do, các chất hữu cơ, các kim loại nặng, các chất phóng xạ… có trong nước bởi quá trình hấp phụ. Ngoài ra, cacbon hoạt tính còn có khả năng khử màu, khử mùi của nước. Phương trình phản ứng thủy phân clo tạo oxy nguyên tử do cacbon hoạt tính xúc tác như sau:

Cl2 + H2O => HCL + HCLO

HClO      =>  HCl + [O]

- Nhờ tác dụng khử clo trong nước nên nước đi qua lọc cacbon hoạt tính sẽ ít gây hại đến màng lọc RO (clo gây hại cho màng lọc RO). Đồng thời, oxy nguyên tử tạo ra sẽ oxy hóa cacbon của tạp chất hữu cơ hấp phụ trên bề mặt hạt lọc và cacbon của hạt lọc. Vì vậy, nước sau khi đi qua bồn lọc cacbon hoạt tính hàm lượng chất hữu cơ sẽ giảm thấp thể hiện qua chỉ tiêu COC. Tiêu chuẩn nước sau lọc than hoạt tính: Cl dư ≤ 0.1ppm. Nước sau khi qua bồn lọc than hoạt tính sẽ được dự trữ về bể chứa nước lọc.

1.1.1.2 Thông số kỹ thuật:

a. Phần cơ:

- Bể lắng #1, 2:

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GAA01/02AT001 |
| 2 | Lưu lượng | 400m3 /h |
| 3 | Số lượng | 2 bể |

- Bồn lọc trọng lực

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GAA12/13/14/15AT001 |
| 2 | Lưu lượng | 200m3 /h |
| 3 | Số lượng | 4 bồn |
| 4 | Chiều cao lớp cát | 0.7m |

- Quạt sụt khí A, B  trọng lực

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GAP01/02AN001 |
| 2 | Số lượng | 2 quạt |
| 3 | Áp lực khí | 50kPa |
| 4 | Lưu lượng khí | 26.5m3 /phút |

- Bơm nước lọc trong (A, B, C)

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK01/02/03AP001 |
| 2 | Cột áp | 0.5 MPa |
| 3 | Số lượng | 03 bơm |
| 4 | Lưu lượng | 175 m3/h |
| 5 | Tốc độ quay của động cơ | 1475 vòng/phút |
| 6 | Công suất | 45 kW |

- Bồn lọc cát 2 ngăn

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCB11/12/13/14/15BB001 |
| 2 | Số ngăn | 10 ngăn |
| 3 | Lưu lượng mỗi ngăn | 58 m3/h |
| 4 | ÁP suất thiết kế | 0.6 MPa |
| 5 | Nhiệt độ thiết kế | <50oC |
| 6 | Đường kính | 3200 mm |
| 7 | Chiều cao lớp cát | 800 mm |

- Quạt sụt khí lọc cát 1, 2,3

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCC11/12/13BB001 |
| 2 | Số lượng | 3 quạt |
| 3 | Áp lực khí | 60 kPa |
| 4 | Lưu lượng khí | 8.17 Nm3/phút |

- Bồn lọc than hoạt tính (cacbon)

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCB21/22/23/24/25/26BB001 |
| 3 | Lưu lượng mỗi ngăn | 87.5 m3/h |
| 4 | ÁP suất thiết kế | 0.6 MPa |
| 5 | Nhiệt độ thiết kế | <50oC |
| 6 | Đường kính | 3400 mm |
| 7 | Chiều cao lớp cát | 2000 mm |

- Bơm nước xới ngược

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCB21/22AP001 |
| 2 | Cột áp | 0.3 MPa |
| 3 | Số lượng | 02 bơm |
| 4 | Lưu lượng | 340 m3 /h |
| 5 | Tốc độ quay của động cơ | 1475 vòng/phút |
| 6 | Công suất | 45 kW |

- Bơm trung gian nước lọc

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GTA51/52AP001 |
| 2 | Cột áp | 0.25MPa |
| 3 | Số lượng | 02 bơm |
| 4 | Lưu lượng | 100 m3 /h |
| 5 | Tốc độ quay của động cơ | 1450vòng/phút |
| 6 | Công suất | 11kW |

b. Phần điện, kiểm nhiệt

| Phần điện | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Tủ điều khiển động cơ bơm chuyển nước thô A, B. | Tủ | 2 |
| Động cơ bơm chuyển nước thô A, B (30KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ quạt sục khí trọng lực. | Tủ | 1 |
| Động cơ quạt sục khí trọng lực A, B (37KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm lọc trong. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm lọc trong A, B, C (45KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển động cơ quạt sục khí lọc cát. | Tủ | 1 |
| Động cơ quạt sục khí lọc cát A, B, C (15KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm xới ngược. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm xới ngược A, B (45KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm vận chuyển bùn. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm vận chuyển bùn (7,5KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm trung gian nước lọc. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm trung gian nước lọc (11KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm nước dịch vụ. | Tủ | 3 |
| Động cơ bơm nước dịch vụ (132KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm nước sinh hoạt. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm nước sinh hoạt (15KW). | Cái | 3 |
| Biến tần động cơ bơm nước sinh hoạt (15KW). | Cái | 3 |
| Động cơ bơm nước làm mát (3KW). | Cái | 1 |
| Kiểm nhiệt |  |  |
| Van khí nén khu vực lọc nước thô (38 bộ). | Bộ | 38 |
| Bộ điều khiển van khí liên thông bồn trọng lực #1 (01 bộ). | Bộ | 1 |
| Bộ điều khiển van đầu vào bồn trọng lực #2 (1 Bộ). | Bộ | 1 |
| Van điện khí khu lọc cát, lọc than (97 bộ). | Bộ | 97 |
| Van điện khí sụt khí đầu vào bồn lọc cát, lọc than (16 Bộ) | Bộ | 16 |
| Van xả bùn bể lắng số 1 (8 bộ). | Bộ | 8 |
| Van xả bùn bể lắng số 2 (8 bộ). | Bộ | 8 |
| Van điện khí cấp NaOCl vào bể nước thô A,B (A0GAN55/56AA001) (02 bộ). | Bộ | 2 |
| Thước đo mức bồn hóa chất hệ thống nước lọc (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Thiết bị đo mức bùn bể lắng (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Transmitter đo mức (6 bộ). | Bộ | 6 |
| Thước đo mức bồn hoá chất (7 bộ). | Bộ | 7 |
| Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đo áp suất và lưu lượng (35 bộ). | Bộ | 35 |
| Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng hệ thống lọc cát (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Đồng hồ đo áp suất (43 cái). | Cái | 43 |
| Thiết bị đo Clo (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo độ đục và PH hệ thống nước thô (5 bộ ). | Bộ | 5 |
| Tủ điều khiển khí nén (14 tủ). | Tủ | 14 |
| Máng cáp hệ thống XLN thô | Mét | 60 |

1.1.2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng

1.1.2.1 Mô tả hệ thống

- Nước sạch là một loại nguyên liệu không thể thiếu phục vụ trong các lĩnh vực công nghiệp, chất lượng sản phẩm và thiết bị ảnh hưởng rất lớn bởi hàm lượng tạp chất trong nước. Với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, có nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng nước được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là nước dùng để sinh hơi trong chu trình nhiệt của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

- Nước thô sau khi được xử lý bằng các phương pháp: xử lý keo tụ, lắng trong, lọc cát, lọc than.... đã lọc được cơ bản tạp chất trong nước. Hệ thống RO 1, 2 và bồn trao đổi hỗn hợp Mix-bed là loại thiết bị xử lý nước khử khoáng chất lượng cao.

- Hệ thống xử lý nước khử khoáng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 bao gồm các thiết bị chính như sau: 3 dãy hệ thống RO1, 2 dãy hệ thống RO2, 1 bộ khử khí cacbon, 2 bộ mixbed trao đổi hổn hợp và 2 bể dự trữ nước khử khoáng 2x5000m3. Ngoài ra còn có các thiết bị phụ trợ khác phục vụ vận hành hệ thống.

1.1.2.2 Thông số kỹ thuật

a. Phần cơ

- Bơm tăng áp cho RO2:

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCF21/22AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 1.3 MPa |
| 3 | Lưu lượng | 132 m3/h |
| 4 | Công suất | 75 kW |

- Bơm cấp cho RO2

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK52/53AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 0.4 MPa |
| 3 | Lưu lượng | 132 m3/h |
| 4 | Công suất | 30 kW |
| 5 | Số vòng quay | 1450 v/ph |

- Bơm chất tẩy rửa hóa học thẩm thấu ngược RO

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCP11AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 0.3 MPa |
| 3 | Cột áp | 30m |
| 4 | Lưu lượng | 144 m3 /h |
| 5 | Công suất | 22 kW |
| 6 | Số vòng quay | 1470 v/ph |

- Bơm biến tần nước khử khoáng A, B:

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK91/92AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 0.45 MPa |
| 3 | Cột áp | 45m |
| 4 | Lưu lượng | 110 m3 /h |
| 5 | Công suất | 30 kW |
| 6 | Số vòng quay | 1470 v/ph |

- Bơm nước khử khoáng C:

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK93AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 0.45 MPa |
| 3 | Cột áp | 45m |
| 4 | Lưu lượng | 350 m3 /h |
| 5 | Công suất | 75 kW |
| 6 | Số vòng quay | 1480 v/ph |

- Bơm nước khử khoáng D:

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK94AP001 |
| 3 | Cột áp | 35m |
| 4 | Lưu lượng | 50 m3/h |
| 5 | Công suất | 15 KW |
| 6 | Số vòng quay | 2930 r/min |

- Bơm nước trung gian #1, #2

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK63/64AP001 |
| 2 | Áp suất đầu thoát | 0.45 MPa |
| 3 | Cột áp | 45m |
| 4 | Lưu lượng | 112 m3 /h |
| 5 | Công suất | 30 kW |
| 6 | Số vòng quay | 1470 v/ph |

- Lọc an toàn RO cấp 2

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCF21/22AT001 |
| 2 | Lưu lượng | 132m3 /h |
| 3 | Kích thước lỗ lọc | 5µm |
| 4 | Số lõi lọc/bộ | 4 |
| 5 | Chênh áp khi vận hành | 0.05 MPa |
| 6 | Chênh áp tối đa cho phép | 0,1 MPa |

- Bơm nước thải A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCF21/22AT001 |
| 2 | Lưu lượng | 120m3/h |
| 3 | Cột áp | 53m |
| 4 | Số vòng quay | 2965r/min |
| 5 | Công suất | 45 KW |

- Bồn trao đổi hỗn hợp Mix-bed

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCF31/32BB001 |
| 2 | Lưu lượng bình thường | 112 m3/h |
| 3 | Đường kính | 1800mm |
| 4 | Áp suất thiết kế | 0.60MPa |
| 5 | Chiều cao hạt Cation | ~500mm |
| 6 | Chiều cao hạt Anion | ~1300mm |

- Bể chứa nước demin A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK81/82BB001 |
| 2 | Thể tích | 3000 m3 |

- Tháp khử khí 1, 2 khử CO2

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK61/62BB001 |
| 2 | Đường kính | 1600mm |
| 3 | Lưu lượng | 112 m3/h |

- Bơm nước rửa ngược

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCP11/12AP001 |
| 2 | Lưu lượng | 340m3/h |
| 3 | Cột áp | 30m |
| 4 | Số vòng quay | 1480 r/min |
| 5 | Công suất | 45 KW |

- Bơm nước sạch #1, #2, #3

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GCK01/02/03AP001 |
| 2 | Lưu lượng | 175 m3/h |
| 3 | Cột áp | 50 m |
| 4 | Số vòng quay | 1480 r/min |

b. Phần điện

| Phần điện | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Tủ điều khiển bơm nước cấp RO2. | Tủ | 2 |
| Động cơ bơm sơ cấp RO1 (132KW). | Cái | 1 |
| Biến tần động cơ bơm cấp RO1 (132KW). | Cái | 2 |
| Động cơ bơm nước cấp RO2 (30KW). | Cái | 1 |
| Biến tần động cơ bơm cấp RO2 (30KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm tăng áp RO2. | Tủ | 2 |
| Động cơ bơm tăng áp RO2 (75KW). | Cái | 2 |
| Biến tần động cơ bơm tăng áp RO2 (75KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển bơm rửa dự phòng RO. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm rửa dự phòng RO (15KW). | Cái | 1 |
| Tủ điều khiển bơm rửa hóa chất RO. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm rửa hóa chất RO (22KW). | Cái | 1 |
| Tủ điều khiển bơm trung gian cấp nước Mixbed. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm trung gian cấp nước Mixbed (15KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển bơm nước khử khoáng. | Tủ | 3 |
| Động cơ bơm nước khử khoáng (15KW). | Cái | 1 |
| Động cơ bơm nước khử khoáng (75KW). | Cái | 1 |
| Động cơ bơm khử khoáng (30KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ bơm nước thải A,B. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm nước thải A,B (45KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển động cơ quạt khử khí. | Tủ | 1 |
| Động cơ quạt khử khí (0,75KW, quạt liền trục). | Cái | 2 |
| Biến tần bơm nước khử khoáng (15KW). | Cái | 1 |
| Biến tần bơm nước khử khoáng (75KW). | Cái | 1 |
| Biến tần bơm nước khử khoáng (30KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển bơm sơ cấp RO1. | Tủ | 1 |
| Kiểm nhiệt | Hệ thống | 1 |
| Bộ truyền động các van khí nén (28 bộ). | Bộ | 28 |
| Thước đo mức bồn (3 bộ). | Bộ | 3 |
| Thước đo mức bồn hóa chất hệ thống khử khoáng (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Transmitter đo mức nước thải (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Transmitter đo lưu lượng và áp suất (34 bộ). | Bộ | 34 |
| Thiết bị đo lưu lượng mixbed (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Thước đo mức bồn demin tại chổ (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Đồng hồ đo áp suất (16 cái). | Bộ | 16 |
| Thiết bị đo PH, Oxi hoá khử, độ dẫn (12 bộ). | Bộ | 12 |
| Thiết bị đo Silica mixbed (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Tủ điều khiển khí nén (4 tủ). | Tủ | 4 |
| Thay thế máng cáp hệ thống XLN khử khoáng | Mét | 4 |
| Thiết bị đo % HCL và NaOH (2 bộ). | Bộ | 2 |

1.1.3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

1.1.3.1 Mô tả hệ thống

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 xử lý tất cả nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu vực bao gồm: Nước thải sinh hoạt từ nhà điều hành, các nhà vận hành chính và phụ, căn tin và những tòa nhà khác… Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được xây dựng 2 dãy xử lý, với công suất 2 x 5m3 /h. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm: 2 hệ thống thiết bị sinh hóa hoạt động theo nguyên tắc sinh học kết hợp với quá trình oxy hóa với công suất của mỗi hệ thống là 5m3 /h. Bồn lọc vi sinh được ứng dụng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt dựa vào khả năng làm việc tốt và hiệu suất xử lý cao khi hoạt động. Nước sau khi xử lý xong được dẫn về hệ thống Xử lý nước thải công nghiệp của nhà máy.

1.1.3.2 Thông số kỹ thuật

a. Phần cơ:

- Bơm chuyển nước thải sinh hoạt A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRK11/13AP001 |
| 2 | Loại | Bơm chìm |
| 3 | Kiểu | 50WQ11102 |
| 4 | Vật liệu cách điện | Hợp kim gang mềm |
| 5 | Lưu lượng | 10 m3/h |
| 6 | Áp suất đầu thoát | 10 mH2O |
| 7 | Công suất | 0.75 kW |

- Bơm chuyển bùn A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRS01/03AP001 |
| 3 | Kiểu | 50WQ11092A |
| 5 | Lưu lượng | 5 m3/h |
| 6 | Áp suất đầu thoát | 20 mH2O |
| 7 | Công suất | 2.2 KW |

- Bơm tái sử dụng nước thải sinh hoạt A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRK31/33AP001 |
| 2 | Kiểu | 50WQ11092A |
| 3 | Lưu lượng | 5 m3/H |
| 4 | Áp suất đầu thoát | 20 mH2O |
| 5 | Công suất | 2.2 KW |

- Bơm xới ngược A, B

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRK23/25AP001 |
| 2 | Lưu lượng | 12 m3/h |
| 3 | Áp suất đầu thoát | 25 mH2O |
| 4 | Công suất | 4 KW |

- Quạt cấp khí

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRC21/23AN001 |
| 2 | Kiểu | FSR50 |
| 3 | Lưu lượng | 0.85 m3/h |
| 4 | Áp suất đầu thoát | 45 Kpa |
| 5 | Công suất | 2.2 KW |
| 6 | Tốc độ | 1240 Vòng/phút |

- Quạt xới ngược và sục khí

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRC21/23AN001 |
| 2 | Kiểu | FSR65 |
| 3 | Lưu lượng | 2.06 m3/phút |
| 4 | Áp suất đầu thoát | 55 Kpa |
| 5 | Công suất | 4 KW |
| 6 | Tốc độ | 1640 Vòng/phút |

- Bồn lắng sơ cấp

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRD11/13BB001 |
| 2 | Thời gian lưu nước | 3h |
| 3 | Độ sâu sử dụng | 3 m |
| 4 | Chất rắn lơ lửng trong nước ra | < 6 mg/l |

- Bồn lọc vi sinh

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GRB11/13BB001 |
| 2 | Thời gian lưu nước | 3h ~ 3,5h |
| 3 | Thể tích sử dụng | 26.5 m3 |
| 4 | Tỉ lệ: khí/nước | ≥ 5:1 |
| 5 | Oxi hòa tan | 2 ÷ 4 ppm |
| 6 | Tốc độ khí xới ngược | 15 L/(m2s) |
| 7 | Tốc độ nước xới ngược | 6~8 L/(m2s) |
| 8 | Chu kỳ rửa ngược kết hợp khí - nước | 24 ÷ 48 h |

b. Phần điện

| Phần điện | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Động cơ quạt cấp khí(4KW). | Cái | 2 |
| Động cơ quạt sục khí(7,5KW). | Cái | 2 |
| Động cơ bơm bùn(2,2KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước thải sinh hoạt. | Tủ | 1 |
| Kiểm nhiệt |  |  |
| Bộ truyền động các van khí nén hệ thống nước thải sinh hoạt (13 bộ). | Bộ | 13 |
| Van khí nén phòng xử lý nước thải sinh hoạt (3 bộ). | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo mức nước thải sinh hoạt (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo mức bể xới ngược, mức nước bể khử khuẩn hệ thống nước thải sinh hoạt (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Thiết bị đo lưu lượng hệ thống nước thải sinh hoạt (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo áp suất hệ thống nước thải sinh hoạt (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Thiết bị chuyển đổi tín hiệu áp suất hệ thống xử lý nước sinh hoạt (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Đồng hồ đo áp suất tại chỗ hệ thống nước thải sinh hoạt (12 cái). | Bộ | 12 |

1.1.4 Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

1.1.4.1 Mô tả hệ thống

- Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 xử lý tất cả nguồn nước thải nhiễm dầu từ các khu vực bao gồm: Nước thải từ bồn dự trữ dầu nhiên liệu và dầu ngày, đường xả dầu khẩn cấp khu vực gian tuabin, hố nước đọng từ khu vực sân trạm máy biến áp T1, T2 và TD21. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu được thiết kế 2 bộ lọc tách dầu, với công suất 2 x 10m3 /h. Nước thải nhiễm dầu sau khi qua xử lý được đưa về bể chứa nước trung gian của hệ thống XLNT công nghiệp, sau đó được bơm về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp để tiếp tục xử lý, dầu sau khi tách từ nước thải nhiễm dầu được bơm về bồn dầu dự trữ 5000m3 để tái sử dụng.

1.1.4.2 Thông số kỹ thuật

a. Phần cơ

- Bơm chuyển nước nhiễm dầu

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GPF21/23AP001 |
| 2 | Lưu lượng bình thường | 10 m3/h |
| 3 | Áp lực | 0,2 Mpa |
| 4 | Công suất | 2,2 KW |
| 5 | Tốc độ | 2900 vòng/phòng |
| 6 | Điện áp định mức | 400 VAC |
| 7 | Dòng điện định mức ĐC | 4.61 A |
| 8 | Loại | Bơm trục đứng |
| 9 | Model bơm | 50YW-10-20-2.2 |

- Bể chứa nước sau xử lý

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GPD11BB001 |
| 2 | Thể tích | 10 m3 |

- Bể chứa nước nhiễm dầu

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | 1 bể |
| 2 | Thể tích | 135 m3 |

b. Phần điện

| Hệ thống | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Động cơ bơm vận chuyển nước thải nhiễm dầu(2,2KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước thải nhiễm dầu. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm dầu đặc (1,1KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm dầu đặc (1,1KW). | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm sumwell (5,5KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm sumwell (5,5KW). | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm dầu hồi (4KW). | Cái | 1 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm dầu hồi (4KW). | Tủ | 1 |
| Kiểm nhiệt |  |  |
| Thước đo mức tại chổ (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu đo mức (5 bộ). | Bộ | 5 |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Đồng hồ đo áp suất (6 cái). | Cái | 4 |

1.1.5 Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than

1.1.5.1 Mô tả hệ thống

- Hệ thống xử lý nước thải nhiễm than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có nhiệm vụ chứa nước thải nhiễm than từ kho than Duyên Hải 1 và xử lý nguồn nước thải để tái sử dụng. Nước thải từ kho thu gom trong các rãnh và dẫn về bể chứa nước thải nhiễm than 4750m3 . Sau đó được bơm dẫn đến 2 dãy xử lý năng suất 2 x 20m3 /h, nước thải sau khi xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích phun ẩm kho than và không thải ra môi trường.

1.1.5.2 Thông số kỹ thuật

a. Phần cơ:

- Bơm tái sử dụng nước thải nhiễm than

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GSD11/13AP001 |
| 2 | Lưu lượng | Q = 20 m3 /h |
| 3 | Cột áp | H = 0.20MPa |
| 4 | Tốc độ quay của động cơ | 1450 vòng/phút |
| 5 | Công suất động cơ | 4kW |

- Bơm A, B xới ngược

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GSC01/03AP001 |
| 2 | Lưu lượng | 100 m3 /h |
| 3 | Cột áp | 0.3MPa |
| 4 | Tốc độ quay của động cơ | 1450 vòng/phút |
| 5 | Công suất động cơ | 22kW |

- Bể xử lý nước thải nhiễm than dãy #1, #2

| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKS | A0GSD01/11AT001 |
| 2 | Lưu lượng nước xử lý mỗi dãy | Q = 20 m3 /h |
| 3 | Tốc độ nước vào dãy xử lý | 1.5m/s |
| 4 | Độ đục nước vào dãy xử lý | ≤ 3000mg/L |
| 5 | pH nước vào dãy xử lý | 6.5÷9 |
| 6 | Độ đục nước ra | ≤ 5ppm |
| 7 | Thời gian phản ứng keo tụ | 15 phút |
| 8 | Tải bề mặt của vùng lắng trọng lực | 5 m3 / m2h |
| 9 | Thời gian lắng | 45phút |
| 10 | Tốc độ lọc thiết kế | 8 m/h |
| 11 | Mật độ trung bình khi rửa ngược vùng lọc | 14L/(m2 s) |
| 12 | Thời gian rửa ngược | 5~8 phút |
| 13 | Phương pháp thải bùn | Van điều chỉnh tự động thải bùn |
| 14 | Tổng thời gian | 1 giờ |
| 15 | Độ cao của vật liệu lọc | 800mm |

b. Phần điện

| Hệ thống | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Động cơ bơm vận chuyển(4KW). | Cái | 3 |
| Động cơ bơm tái sử dụng(4KW). | Cái | 2 |
| Động cơ bơm xới ngược (30KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển bơm nước thải nhiễm than. | Tủ | 1 |
| Kiểm nhiệt |  |  |
| Bộ truyền động van động cơ hệ thống xử lý nước thải nhiễm than (6 bộ). | Bộ | 6 |
| Bộ truyền động van động cơ hệ thống xử lý nước thải nhiễm than (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Thước đo mức hệ thống xử lý nước thải nhiễm than (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Thiết bị đo lưu lượng hệ thống xử lý nước thải nhiễm than (1 bộ). | Bộ | 1 |
| Bộ chuyển đổi đo áp suất hệ thống nước thải nhiễm than (3 bộ). | Bộ | 3 |
| Thiết bị đo độ đục (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Thay thế máng cáp hệ thống XLN nhiễm than | Mét | 12 |

1.1.6 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

1.1.6.1 Mô tả hệ thống

- Thu gom nước thải công nghiệp từ tất cả các nguồn trong nhà máy và xử lý sau khi đạt tiêu chuẩn bơm tái sử dụng.

- Nước thải sau khi xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích phun ẩm kho than và bải xỉ, không xả ra môi trường. Quy chuẩn áp dụng: QCVN40: 2011/BTNMT cột B, hệ số Kq= 1, Kf=0,9

1.1.6.2 Thông số kỹ thuật

a. Phần cơ

| STT | Miêu tả | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bơm chuyển nước thải nhóm A (A0GMC21/23AP001) | 2 bơm |
|  | Lưu lượng | Q = 75 m3 /h |
|  | Cột áp | H = 0.30 MPa |
|  | Tốc độ quay của động cơ | 2930 vòng/phút |
|  | Công suất động cơ | 11 kW |
| 2 | Bơm chuyển nước thải nhóm B (A0GMC25AP001) | 1 bơm |
|  | Lưu lượng | Q = 150 m3 /h |
|  | Cột áp | H = 0.30 MPa |
|  | Tốc độ quay của động cơ | 2930 vòng/phút |
|  | Công suất động cơ | 15 kW |
| 3 | Bể điều chỉnh pH (A0GMC32/42BB001) | 2 bể |
|  | Lưu lượng | Q = 100 m3 /h |
|  | Tốc độ cánh khuấy | 110 vòng/phút |
| 4 | Bể hòa trộn (A0GMC33/43BB001) | 2 bể |
|  | Lưu lượng | Q = 100 m3 /h |
|  | Tốc độ cánh khuấy | 110 vòng/phút |
| 5 | Bể phản ứng (A0GMC34/44BB001) | 2 bể |
|  | Lưu lượng | Q = 100 m3 /h |
|  | Tốc độ cánh khuấy | 110 vòng/phút |
| 6 | Bể lắng nghiêng (A0GMC35/45BB001) | 2 bể |
|  | Lưu lượng | Q = 100 m3 /h |
|  | Chiều dài ống nghiêng | 1000 mm |
| 7 | Bể lọc không van (A0GMC36/46BB001) | 2 bể |
|  | Lưu lượng | Q = 100m3 /h |
|  | Vật liệu lọc | Cát thạch anh |
|  | Chiều cao lớp vật liệu lọc | 700mm |
| 8 | Bơm nước tái sử dụng (A0GMC51/53/55AP001) | 3 bơm |
|  | Lưu lượng | Q = 180 m3 /h |
|  | Cột áp | H = 0.60 MPa |
|  | Tốc độ quay của động cơ | 1480 vòng/phút |
|  | Công suất động cơ | 30 kW |
| 9 | Bơm trung gian (A0GMB61/63AP001) | 2 bơm |
|  | Lưu lượng | Q = 80 m3 /h |
|  | Cột áp | H = 0.25 MPa |
|  | Tốc độ quay của động cơ | 1450 vòng/phút |
|  | Công suất động cơ | 15 kW |
| 10 | Bình chứa khí nén (A0GML11/13BB001) | 2 bình |
|  | Thể tích | 6 m3 |
| 11 | Bơm chuyển bùn (A0GMS31/33AP001) | 2 bơm |
|  | Lưu lượng | Q = 8 m3 /h |
|  | Cột áp | H = 0.6 MPa |
|  | Công suất | 3 kW |

b. Phần điện

| Hệ thống | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Động cơ bơm chuyển nước thải công nghiệp A,B,C(11KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm chuyển nước thải công nghiệp. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm tái sử dụng A, B, C(30KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm tái sử dụng. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm nước trung gian(15KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước trung gian. | Tủ | 1 |
| Động cơ chính máy ép bùn (7,5KW). | Cái | 1 |
| Động cơ phụ máy ép bùn (1KW). | Cái | 1 |
| Biến tần chính máy ép bùn (7,5KW). | Cái | 1 |
| Biến tần phụ máy ép bùn (1KW). | Cái | 1 |
| Biến tần bơm vận chuyển bùn (3KW). | Cái | 2 |
| Động cơ cánh khuấy bể tích bùn (1.1KW). | Cái | 1 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ máy ép bùn. | Tủ | 1 |
| Động cơ đóng mở gàu (2,2KW). | Cái | 1 |
| Kiểm nhiệt | Hệ thống | 01 |
| Bộ truyền động van khí nén hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (22 bộ). | Bộ | 2 |
| Van khí nén hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (3 bộ). | Bộ | 3 |
| Thước đo mức bồn hoá chất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (7 bộ). | Bộ | 7 |
| Thước đo mức bồn hóa chất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Transmitter đo mức hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (7 bộ) | Bộ | 7 |
| Thiết bị đo mức bể hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (4 bộ). | Bộ | 4 |
| Thiết bị đo lưu lượng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (2 bộ). | Bộ | 2 |
| Tranmitter đo áp suất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (3 bộ). | Bộ | 3 |
| Đồng hồ đo áp suất tại chổ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (19 cái). | Cái | 19 |
| Thiết bị đo PH hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (5 bộ) | Bộ | 5 |
| Thiết bị đo PH xử lý nước thải công nghiệp bể #2, #3 (2 bộ) | Bộ | 2 |
| Thiết bị đo độ đục hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (1 bộ) | Bộ | 1 |
| Thay thế máng cáp hệ thống XLN thải công nghiệp | Mét | 44 |
| Đồng hồ đo áp suất tại chổ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (04 cái) | Cái | 4 |
| Đường ống khí nén điều khiển van nhà hoá chất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp | Ống | 70 |

1.1.7 Hệ thống xử lý nước thải xỉ đáy lò

1.1.7.1 Mô tả hệ thống

- Hệ thống thải xỉ đáy lò của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 là hệ thống thải xỉ định kỳ, kiểu khô, có nhiệm vụ thu gom xỉ bên dưới lò hơi sinh ra trong quá trình cháy đưa ra ngoài thông qua băng tải cào xỉ và silo chứa.

- Hệ thống thải xỉ đáy lò được bổ sung nước liên tục và chứa xỉ thải ra từ buồng đốt của lò hơi. Dưới đáy lò hơi được bố trí 4 phễu thu xỉ hình chữa V, mỗi phễu bố trí một cửa thải xỉ, xỉ nóng từ buồng đốt rơi xuống thuyền xỉ thông qua phễu thu xỉ, được làm mát và tạo thành hạt xỉ xốp nhờ ngập trong nước tránh tạo thành xỉ cục và rắn.

- Để tránh lọt không khí vào trong buồng đốt của lò hơi, giữa phễu thu xỉ và đáy lò hơi được trang bị hệ thống máng nước chèn. Khi lò hơi hoạt động, các dàn ống sinh hơi sẽ giãn nở xuống, nước trong máng chèn sẽ làm kín giữa phễu thu xỉ và ống góp dưới của dàn ống sinh hơi. Nước chèn được cấp liên tục và tràn vào phễu thu xỉ, bên dưới 4 phễu thu xỉ còn có các cánh cửa điều khiển bằng thủy lực khi lò hơi hoạt động, các cánh cửa này mở ra và chèn xuống bên dưới mặt nước của thuyền xỉ để đảm bảo cửa phễu thu xỉ luôn luôn mở và lò hơi luôn kín (các cánh cửa này chỉ đóng khi sửa chữa.

1.1.7.2 Thông số kỹ thuật:

a. Phần cơ:

| STT | Tên thiết bị | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cánh khuấy | 400m³/h |
|  | Vận tốc | v = 98vòng/phút. |
| 2 | Bơm bùn xỉ (Slag water pump) |  |
|  | Lưu lượng | Q = 120~267m³/h |
|  | Cột áp | H = 50m |
| 3 | Bơm nước đọng (Drain pump) | 02 bơm mỗi tổ máy |
|  | Lưu lượng | Q = 15~30 m³/h |
|  | Cột áp | 10m |

b. Phần điện

| Hệ thống | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Máy động |  |  |
| Động cơ bơm nước cấp (110KW). | Cái | 3 |
| Biến tần bơm nước cấp (110KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước cấp. | Tủ | 3 |
| Động cơ bơm nước đọng nhà bơm (7,5KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước đọng nhà bơm. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm hố bùn xỉ (5,5KW). | Cái | 3 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm hố bùn xỉ. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm nước chèn (7,5KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm nước chèn. | Tủ | 1 |
| Động cơ cánh khuấy (5,5KW). | Cái | 1 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ cánh khuấy. | Tủ | 1 |
| Động cơ bơm hóa chất(0,75KW). | Cái | 2 |
| Biến tần bơm hóa chất(0,75KW). | Cái | 2 |
| Tủ điều khiển, tủ dừng khẩn động cơ bơm hóa chất | Tủ | 1 |
| Kiểm nhiệt | Hệ thống | 01 |
| Bộ truyền động van động cơ hệ thống xử lý nước thải đáy lò (22 bộ). | Bộ | 22 |
| Bộ truyền động van khí nén hệ thống xử lý nước thải đáy lò (34 bộ). | Bộ | 34 |
| Thước đo mức hệ thống xử lý nước thải đáy lò (1 bộ) | Bộ | 1 |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu đo mức hệ thống xử lý nước thải đáy lò (9 bộ). | Bộ | 9 |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng hệ thống xử lý nước thải đáy lò (2 bộ) | Bộ | 2 |
| Thiết bị đo lưu lượng nước hệ thống xử lý nước thải xỉ đáy lò (1 thiết bị) | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo áp suất hệ thống xử lý nước thải đáy lò (2 bộ) | Bộ | 2 |
| Thay thế máng cáp hệ thống nước thải xỉ đáy lò | Mét | 24 |

  - Kế hoạch thực hiện

- Tổng thời gian thực hiện công trình/thời gian sửa chữa 60 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật) đến khi hoàn thành chạy thử tổng hợp liên động không tải. Trong trường hợp phải tạm dừng thi công để thực hiện công tác vận hành theo yêu cầu của Chủ đầu  tư thì hai bên sẽ xem xét ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

- Trong quá trình thi công, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ cung cấp vật tư thay thế nhà thầu lập danh mục vật tư gửi cho Công ty Nhiệt điện trước 2 ngày.

- Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:

+ Lập tiến độ tổng thể cho toàn công trình và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình;

+ Thời gian kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình.

-  Nhà thầu báo cáo kèm theo tiến độ hàng ngày cho từng hạng mục và kế hoạch thực hiện cho ngày tiếp theo gồm số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị cần thiết của Nhà thầu để thực hiện công trình cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

  - Phạm vi cung cấp

- Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng nội dung dịch vụ thi công, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công đại tu chi tiết theo Phụ lục đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục đại tu của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện đại tu theo quy định.

- Nhà thầu chào giá dự thầu của từng Danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với danh mục dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống). Trong đó Nhà thầu phải có Bảng giá dự thầu chi tiết kèm theo E-HSDT (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục đính kèm E-HSMT như: Vật tư tiêu hao (Bảng giá trị Vật tư tiêu hao tiên lượng đính kèm E-HSDT đã được tính phân bổ trong giá dự thầu). Chi phí vật tư tiêu hao khi thanh quyết toán theo chứng từ thực tế mua sắm để phục vụ Cung cấp dịch vụ sửa chữa Hệ thống xử lý nước cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Chi phí thanh quyết toán cho VTTH không vượt tỷ lệ 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa tương ứng với giá trị 455.194.672 VNĐ). (Chứng từ thực tế không giới hạn gồm hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng)

- Đối với vật tư thay thế thì Chủ đầu tư cung cấp.

- Đối với vật tư tiêu hao (chi phí vật liệu phụ) phục vụ đại tu, nhà thầu tự tiên lượng cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao phù hợp với khối lượng, biện pháp thi công của Nhà thầu theo Phạm vi nội dung công việc phần dịch vụ thực hiện từng hạng mục quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).Ví dụ danh mục vật tư tiêu hao được sử dụng: giẻ lau, đá cắt, đá mài, dung dịch vệ sinh , …. không giới hạn theo danh mục vật tư tiêu hao như sau:

| STT | Tên Danh mục vật tư tiêu hao |
| --- | --- |
| 1 | Aceton: Dung môi Aceton |
| 2 | Bàn chải |
| 3 | Băng dính sợi thủy tinh: |
| 4 | Băng keo cách điện cao thế |
| 5 | Băng keo dán nền cảnh báo 764 |
| 6 | Băng keo giấy |
| 7 | Băng keo |
| 8 | Băng kín răng ống |
| 9 | Bánh cước đồng thau |
| 10 | Bao tải |
| 11 | Bạt che hai màu |
| 12 | Bạt nilon trắng |
| 13 | Bạt xanh cam |
| 14 | Bộ dao sủi cán sắt: |
| 15 | Bóng đèn |
| 16 | Bột màu rà khuôn |
| 17 | Bột mì |
| 18 | Bút lông dầu nhỏ màu xanh |
| 19 | Bút xóa nước |
| 20 | Cao su non làm kín ren |
| 21 | Cát xoáy |
| 22 | Chà Sàn Cán Dài NP17 |
| 23 | Chai nước rửa |
| 24 | Chén đánh rỉ |
| 25 | Chì ép |
| 26 | Chổi bông cỏ |
| 27 | Chổi cước nhựa |
| 28 | Chổi dừa |
| 29 | Cọ lăn sơn |
| 30 | Cọ sơn |
| 31 | Cồn công nghiệp |
| 32 | Con lăn sơn |
| 33 | Đá cắt inox |
| 34 | Đá đánh bóng nỉ trắng |
| 35 | Đá doa |
| 36 | Đá giấy nhám |
| 37 | Đá khô |
| 38 | Đá mài |
| 39 | Đá nhám xếp |
| 40 | Đá xếp |
| 41 | Đất sét công nghiệp |
| 42 | Dầu diesel (DO) |
| 43 | Dầu nhả rỉ sét |
| 44 | Dây chì nguyên |
| 45 | Dây kẽm |
| 46 | Dây rút nhựa |
| 47 | Dây thép Inox |
| 48 | Dây thừng |
| 49 | Dung môi pha loãng sơn |
| 50 | Giấy lọc dầu Tuabin |
| 51 | Giấy nhám |
| 52 | Giẻ lau màu |
| 53 | Glycerine |
| 54 | Gỗ hộp gỗ |
| 55 | Hóa chất tẩy cáu cặn |
| 56 | Hoá chất tẩy rửa dầu |
| 57 | Kem đánh bóng |
| 58 | Keo con chó |
| 59 | Keo dán ống nhựa |
| 60 | Keo silicon |
| 61 | Khí Acetylen |
| 62 | Khí Argon |
| 63 | Khí Ni tơ |
| 64 | Khí Oxygene |
| 65 | Loctite |
| 66 | Miếng Rửa Chén Đĩa |
| 67 | Mỡ silicon trắng |
| 68 | Mũi doa |
| 69 | Nỉ đánh bóng kim loại |
| 70 | Nước cất |
| 71 | Nước kiểm tra vết nứt mối hàn |
| 72 | Ruy băng nỉ |
| 73 | Sủi cạo sơn cán gỗ |
| 74 | Tấm bạt che ngoài trời |
| 75 | Thùng nhựa |
| 76 | Thùng phi |
| 77 | Thuốc thử từ tính |
| 78 | Vải lau trắng |
| 79 | Vải lau màu |
| 80 | Ván ép chịu nước |
| 81 | Vecni cách điện |
| 82 | Xà bông bột Omo |
| 83 | Xăng |
| 84 | Xô nhựa |

2. Yêu cầu về kỹ thuật dịch vụ

  - Yêu cầu về kỹ thuật chung

* Mục tiêu đạt được sau sửa chữa

+ Hiệu chỉnh đưa các thông số kỹ thuật về giá trị vận hành tối ưu (theo tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn NSX, tài liệu O&M,);

+ Phục hồi chức năng các hệ thống thiết bị Tổ máy về trạng thái vận hành bình thường, duy trì Tổ máy vào vận hành an toàn, ổn định và kinh tế đến chu kỳ SCL tiếp theo.

  - Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

    - Giải pháp kỹ thuật

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống), Nhà thầu phải xây dựng:

- Biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình

    - Biện pháp tổ chức thi công tổng thể (cho cả công trình)

- Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu giai đoạn cho các nội dung yêu cầu trong bảng phạm vi công việc tại Phạm vi nội dung công việc thực hiện từng hạng mục theo phụ lục 1 đính kèm, nội dung cụ thể như sau:

- Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tiếp nhận vật tư:

Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành.

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.

- Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tiếp nhận vật tư được Chủ đầu tư cấp theo đúng quy định và phải có các biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng, số lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị các máy móc phục vụ thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;

- Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong E-HSDT và đảm bảo chất lượng.

- Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc nếu đi thuê hoặc nếu đi thuê thì phải có hợp đồng nguyên tắc của chủ cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu.

- Các thợ hàn thiết bị chịu áp lực phải được kiểm tra thực tế tay nghề (bởi bên thứ 3 do Bên mời thầu chỉ định) đạt yêu cầu mới được vào thi công. Mọi chi phí kiểm tra, sát hạch … thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Công tác tổ chức nhân sự

Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các tổ (đội) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.

- Công tác tổ chức thi công

- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của E-HSMT.

- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.

- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi công trình (tiến độ, nhật kí công trình...).

+ Có phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.

+ Thiết bị điện được thí nghiệm, hiểu chỉnh đảm bảo thông số cài đặt ban đầu của thiết bị và được gắn tem thí nghiệm trên vỏ thiết bị.

    - Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình

Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành theo quy định sửa chữa thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1

    - Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Qui trình quản lý chất lượng thi công

Yêu cầu Nhà thầu liệt kê các qui trình quản lý chất lượng thi công được áp dụng nếu trúng thầu, các qui trình quản lý chất lượng thi công phải phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc qui định hiện hành của quốc gia/quốc tế.

- Sơ đồ quản lý chuất lượng

Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý chất lượng thi công, quản lý hồ sơ …

- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình

Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình. Biện pháp quản lý chất lượng phải quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi giám sát, chạy thử nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhà thầu phải nêu biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão.

Nhà thầu phải thực hiện:

- Đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình.

- Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

- Có biện pháp thi công chi tiết cho từng công đoạn, từng bộ phận thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế;

- Có biện pháp kiểm tra, thí nghiệm chi tiết cho từng công đoạn, thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế.

    - Tiến độ thi công

- Biểu tiến độ thi công chi tiết

Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục, kế hoạch nhân lực và các công tác chuẩn bị có liên quan khác để bảo đảm thời gian sửa chữa theo quy định. Tiến độ được lập trên phần mềm Microsoft Project hoặc các phần mềm chuyên dụng khác theo số ngày thực hiện, tổng tiến độ thi công/sửa chữa là 60 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng, theo mẫu sau. Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ E-HSMT.

- Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công

Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.

Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đề xuất.

- Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan

Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xẩy ra để đảm bảo tiến độ thi công.

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.

- Đảm bảo tiến độ khi công

- Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.

- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Yêu cầu nhà thầu nêu cụ thể thời gian hoàn thành bàn giao công trình kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.

- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.

- Cách thức xử lý phạt chậm tiến độ thi công:

Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện trễ tiến độ một phần của hạng mục công việc hay toàn bộ nội dung hạng mục công việc đã được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ nghiệm thu chạy thử, kế hoạch lên máy của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư áp dụng phạt trên tổng giá trị của toàn bộ hạng mục công việc đó theo đơn giá trong hợp đồng với mức phạt quy định tại E-ĐKC 15 Phạt và bồi thường thiệt hại.

    - Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

- Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.

- Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

- Phòng cháy, chữa cháy

Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung. Đặc biệt nêu rõ biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình đại tu các máy biến áp dầu hệ thống lọc bụi tĩnh điện.

Nhà thầu phải nêu các qui định, qui phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng khi thi công công trình.

- An toàn lao động

Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, thí nghiệm điện … và phải tuân thủ các Qui định về an toàn hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Nhà thầu chỉ rõ căn cứ áp dụng để làm cơ sở đánh giá.

- Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải nêu biên pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Pháp luật trước khi thi công.

Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao ...

Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh. Phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các nêu trên.

    - Bảo hành, bảo trì

- Thời gian bảo hành

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ công trình có thời hạn bảo hành 2.160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày thiết bị đưa vào vận hành thương mại chính thức.

Nhà thầu phải có đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì như sau:

- Đại diện: là văn phòng đại diện hoặc cá nhân do nhà thầu quyết định bằng văn bản (có cử cá nhân thực hiện nghĩa vụ của Nhà thầu).

Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót chậm nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành

Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.

Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong HSDT.

    - Nhân sự

Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ nhân công kỹ thuât trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải đệ trình danh sách cụ thể công nhân, từng đội làm việc cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình.

- Trước khi tham gia thi công dịch vụ, toàn bộ nhân sự do Nhà thầu đề xuất sẽ được Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra năng lực và tay nghề thực tế dựa trên vị trí công việc mà từng nhân sự đảm nhận trong gói thầu. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy nhân sự không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của công việc phụ trách, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế nhân sự đó bằng nhân sự khác phù hợp công việc phụ trách.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng tại kho và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Hạn sử dụng của hàng hóa mục Bê tông chịu nhiệt) còn ít nhất 2/3 thời gian kể từ ngày sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.

Mục 4: Các bản vẽ

Nhà thầu có thể tham khảo các bản vẽ liên quan tại phòng Kỹ thuật - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.