Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu:

A. Giới thiệu về dự án

1. Tên dự án: Nâng công suất trạm xử lý nước thải Cọc Sáu.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

4. Loại cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật - cấp I.

5. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư:

Xử lý nước thải mỏ than Cọc Sáu, mỏ than Đèo Nai hiện tại và cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai sau này trước khi xả ra môi trường đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

6. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt phần mềm, hệ thống giám sát, kết nối, nhận truyền dự liệu, chạy thử, kiểm định và hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động. Gồm các hạng mục chính như sau:

- Nhà bảo quản thiết bị;

- Thiết bị đầu vào;

- Thiết bị đầu ra;

6.1 Nhà bảo quản thiết bị:

6.1.1. Tủ nguồn: Tủ nguồn:

Vỏ tủ bằng tôn mạ kẽm, loại trong nhà, kích thước: D.1250xC.1800xR.750)mm; bao gồm:

- CB bảo vệ nguồn, CB bảo vệ thiết bị,

- Biến áp cách ly 2kVA-1pha,

- Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu modbus, 4-20mA từ các thiết bị bên ngoài nhà trạm vào datalogger.

6.1.2. Thiết bị cắt sét và lọc sét  ( 1 pha - 16A):

Thiết bị cắt sét và lọc sét  (1 pha - 16A):

- Thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện  1 pha  16A đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643.Có khả năng chịu được dòng xung sét 25kA. Có đèn hiển thị trạng thái thiết bị.

6.1.3 Bộ lưu điện (UPS - 2kVA, 1pha);

- Công suất: 2kVA

- Điện áp vào 220VAC, Tần số đầu vào 50Hz, Dải điện áp vào 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% tải)

- Hệ số công suất: 0.9, Sai lệch điện áp ±1%

- Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy: 0 ms; Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới: 0ms

- Dung lượng lưu trữ tối thiểu 2kWh

6.1.4. Máy điều hòa (12000BTU; 220VAC và linh phụ kiện lắp đặt đồng bồ đi kèm);

- Loại máy: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter

- Công suất: 12.000 BTU; 220v/50Hz.

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng

- Loại Gas: R-32

- Dàn nóng có lớp chống ăn mòn.

6.1.5 Quạt thông gió : (Lưu lượng: 438m3/h; công suất: 23W; 220VAC/50Hz

6.1.6 Chuông báo tín hiệu vượt ngưỡng;

- Lấy tín hiệu từ Datalogger để kích hoạt chuông cảnh báo.

- Chuông cảnh báo 220V/50Hz, kích thước 6 inch

6.1.7. Điện chiếu sáng : (02 bóng đèn, 04 ổ cắm, 3 chấu, 2 công tắc, dây điện, ống gen);

6.1.8. Cáp điện (Cu/PVC 2x6mm2); Ống bảo vệ cáp D32

6.2. Thiết bị đầu vào

6.2.1. Thiết bị hiển thị Data Controler ( pH, TSS,  nhiệt độ):

- Kết nối được ≥ 04 sensor

- Thiết bị thu nhận tín hiệu đa chức năng thiết kế module hóa theo dạng transmitter, kết nối với các đầu dò kỹ thuật số đo: PH, nhiệt độ, TSS. Nhận diện các sensor theo công nghệ ghi nhớ dữ liệu ngay tại các đầu đo, kết nối dây dẫn với đầu đo.

- Có ngõ ra analog 4-20mA tướng ứng với từng chỉ tiêu đo, giao tiếp chuẩn HART®(tùy chọn), ngõ ra Modbus. Tần số ghi dữ liệu có thể điều chỉnh từ 1s đến 3600s

- Có khả năng truyền được trạng thái tự động của thiết bị.

- Cấp bảo vệ: IP66

- Vật liệu vỏ: PC-FR hoặc tương đương

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC (50/60Hz)

6.2.2 Thiết bị pH tích hợp nhiệt độ:

- Đầu đo loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kết nối dạng số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số cùng hãng sản xuất, ghi nhận dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của cảm biến cùng với ba thanh ghi hiệu chuẩn.
        - Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh, tích hợp đầu đo nhiệt độ
        - Dãy đo: 0~14pH, nhiệt độ 0~110⁰C

- Độ chính xác: ± 0.2 pH

- Độ phân giải: 0.1pH

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

- Độ chính xác nhiệt độ: ±5% giá trị đọc

- Thời gian đáp ứng pH, nhiệt độ: Đo liên tục

- Có thể tích hợp đầu thổi khí và tự động thổi khí làm sạch theo chu trình.

- Cấp bảo vệ: IP68

6.2.3. Thiết bị đo tổng lượng cặn TSS:

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số cùng hãng sản xuất, ghi nhận dữ liệu trong bộ nhớ của cảm biến.

- Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng, tín hiệu ánh sáng phân tán trở về cảm biến được đo và tương quan với lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải giúp gia tăng độ chính xác của giá trị đo.

- Ứng dụng trong môi trường nước thải, tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch

- Dãy đo: 0-4000mg/l

- Độ chính xác ±5%

- Độ phân giải 0,1

- Thời gian đáp ứng ≤10 giây

- Vật liệu sensor: Thép không gỉ 316L

- Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước.

6.2.4.Tủ chứa thiết bị Data Controler:

- Kích thước (Cao x Rộng x Sâu = 800mmx600mmx400mm hoặc kích thước tương đương đảm bảo lắp đặt được các thiết bị) tủ sơn tĩnh điện, thiết kế đặt ngoài trời, có khóa chống trộm thiết bị bao gồm:

- CB bảo vệ nguồn, CB bảo vệ thiết bị.

- Thiết bị cắt sét và lọc sét  (1 pha - 16A) Thiết bị chống sét lan truyền nguồn điện  1 pha  16A đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643.Có khả năng chịu được dòng xung sét 25kA. Có đèn hiển thị trạng thái thiết bị.

- Thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu modbus, 4-20mA ...

- Biến áp cách ly 2kVA-1pha, chống sốc điện.

- Máy thổi khí vệ sinh đầu đo 220V áp suất tối đa: 40 psi; lưu lượng không khí: ≥65 L/phút.

- Bộ timer, khởi động từ điều khiển thay đổi bơm.

6.2.5. Máng thu nước mẫu bằng Inox 304:

- 02 bơm có thông số kỹ thuật như sau:

+ Lưu lượng: Q = 5-45 L/min. Cột áp H = 28-11,5m.
+ Áp suất max: 6bar.
+ Công suất: P= 0,37kW
+ Điện áp: 230-240V 50Hz; Phase 1; IP44.

+ Vật liệu: Thân bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)
+ Cánh bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)
+ Trục động cơ: Thép không rỉ AISI 303 (EN 1.4305)
+ Phốt cơ khí: Gốm sứ/ Carbon/ NBR (tiêu chuẩn)
+ Giá đỡ đế bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)

- 02 Đường ống D34 cấp nước vào bồn mẫu quan trắc, 01 đường ống D75 đường thoát nước bồn mẫu quan trắc

- Bồn thu nước được thiết kế để lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đầu vào pH, nhiệt độ, TSS đảm bảo trị số đo chính xác chất lượng nước đầu vào dung tích tối thiểu 30l.

6.2.6. Đấu nối dữ liệu các tín hiệu quan trắc về thiết bị truyền dữ liệu Datalogger và trạm quan trắc:

- Cáp truyền tín hiệu (4-20mA) cho tín hiệu lưu lượng đầu vào (2x1.0mm2);

- Cáp truyền dữ liệu Modbus cho các tín hiệu (pH, nhiệt độ, TSS);

- Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC: (2x4mm2)(chung cho tủ thiết bị đầu vào);

- Ống gen PVC bảo vệ dây điện PVC D25;

- Các phụ kiện (Đai, nẹp, cầu đấu, dây nhảy…)

6.3. Thiết bị đầu ra

6.3.1. Thiết bị hiện thị Data Controler ( pH, nhiệt độ, TSS, COD):

- Kết nối được ≥ 04 sensor

- Thiết bị thu nhận tín hiệu đa chức năng thiết kế module hóa theo dạng transmitter, kết nối với các đầu dò kỹ thuật số đo: PH, nhiệt độ, TSS, COD. Nhận diện các sensor theo công nghệ ghi nhớ dữ liệu ngay tại các đầu đo, kết nối dây dẫn với đầu đo.

- Có ngõ ra analog 4-20mA tướng ứng với từng chỉ tiêu đo, giao tiếp chuẩn HART®(tùy chọn), ngõ ra Modbus. Tần số ghi dữ liệu có thể điều chỉnh từ 1s đến 3600s

- Có khả năng truyền được trạng thái tự động của thiết bị.

- Cấp bảo vệ: IP66

- Vật liệu vỏ: PC-FR hoặc tương đương

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC (50/60Hz)

6.3.2.Thiết bị pH tích hợp nhiệt độ:

- Đầu đo loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kết nối dạng số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số cùng hãng sản xuất, ghi nhận dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của cảm biến cùng với ba thanh ghi hiệu chuẩn.
        - Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh, tích hợp đầu đo nhiệt độ
        - Dãy đo: 0~14pH, nhiệt độ 0~110⁰C

- Độ chính xác: ± 0.2 pH

- Độ phân giải: 0.1pH

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

- Độ chính xác nhiệt độ: ±5% giá trị đọc, ±5% khoảng đo.

- Thời gian đáp ứng pH, nhiệt độ: ≤5 giây

- Có thể tích hợp đầu thổi khí và tự động thổi khí làm sạch theo chu trình.

- Cấp bảo vệ: IP68

6.3.3. Thiết bị đo tổng lượng cặn TSS:

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số cùng hãng sản xuất, ghi nhận dữ liệu trong bộ nhớ của cảm biến.

- Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng, tín hiệu ánh sáng phân tán trở về cảm biến được đo và tương quan với lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải giúp gia tăng độ chính xác của giá trị đo.

- Ứng dụng trong môi trường nước thải, tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch

- Dãy đo: 0-5000mg/l

- Độ chính xác: ±5% giá trị đọc; 3% khoảng đo.

- Độ phân giải 0,1

- Thời gian đáp ứng ≤10 giây

- Vật liệu sensor: Thép không gỉ 316L

- Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước.

6.3.4. Thiết bị đo COD:

- Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, kết nối với thiết bị hiển thị đa thông số cùng hãng sản xuất, ghi nhận dữ liệu trong bộ nhớ của cảm biến.

- Phương pháp đo: Hấp thụ quang học UV, loại gắn trực tiếp xuống nước thải.

- Phương pháp hiệu chuẩn: Lập đường chuẩn.
- Dãy đo: 0-370 mg/l COD
- Độ chính xác: ±5% giá trị đọc; 3% khoảng đo.
- Độ phân giải: 0,1
- Thời gian đáp ứng: ≤15 phút
- Vật liệu: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L) .

- Có thể tích hợp đầu thổi khí và tự động thổi khí làm sạch theo chu trình.

- Cấp bảo vệ IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước.

6.3.5.Thiết bị đo Amoni; Sensor:

- Nguyên lý đo: Chọn lọc ion (ISE)

- Dải đo: NH4-N: 0.1 ... 100 mg/l

NH4+: 0.1 ... 129.0 mg/l

- Độ phân dải: 0.1 mg/l

- Độ chính xác: ± 5 % giá trị đo

- Thời gian phản hồi: < 3 phút

- Hiệu chuẩn: Điều chỉnh ma trận bất kỳ điểm tham chiếu, hiệu chuẩn 2 điểm.

- Bù nhiệt độ: Tích hợp cảm biến bù nhiệt độ

- Cấp bảo vệ: IP68

- Thiết kế cấu tạo: thân sensor bằng V4A stainless steel 1.4571 hoặc tương đương
- Đầu nối: POM hoặc tương đương

- Temperature sensor: V4A stainless steel 1.4571

- Cấp bảo vệ: IP 68

- Vật liệu màng đo: Thép không gỉ

Màn hình hiển thị thông số:

- Đồng bộ cùng hãng với sensor

- Ngõ ra: Modbus RTU

- Màn hình hiển thị: độ phân giải 320 x 240 pixel có đèn nền.

- Có phím bấm điều khiển.

- Nguồn cấp: 100 … 240 VAC (50/60 Hz) và 24 V AC/DC.

- Có thể kết nối ≥ 2 sensor cùng hãng.

- Cáp kết nối kết nối đồng bộ với sensor amoni chịu áp suất đến 10 bar

- Có cổng USB-A.

- Bộ nhớ dữ liệu: Lưu trữ lên đến 525.600 bộ dữ liệu

- Điều kiện môi trường:

+ Nhiệt độ hoạt động: -20 °C … +55 °C

+ Nhiệt độ lưu trữ: -25 °C … +65 °C

- Vật liệu vỏ: Polycarbonate

- Cấp bảo vệ: IP 66 hoặc tương đương

6.3.6. Máy lấy mẫu tự động:

- Có khả năng điều khiển lấy mẫu từ xa thông qua phần mềm giám sát tại sở tài nguyên môi trường.

- Hút mẫu bằng bơm thụ động, chiều cao hút mẫu tối đa 8m.

- Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát nhiệt độ mẫu ở nhiệt độ 4⁰C ± 2⁰C. Số lượng chai lấy mẫu: 12chai x 3lít.

- Tín hiệu vào: Relay, modbus. Có khả năng kích hoạt lấy mẫu tự động bằng modbus

- Tích hợp thẻ nhở SD-Card.

- Lập trình: 12 chương trình do người dùng lập.

- Nguồn cấp điện: 230VAC, 50/60Hz; 350 VA (Với bộ làm lạnh)

6.3.7. Thiết bị đo kênh hở:

- Các thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương hở, đo được cho các mương hở có lưu lượng: 0~80.000m3/ ngày đêm: Loại máng hình chữ nhật hoặc máng đo Parshall bằng Inox hoặc xây máng bằng gạch thẻ, lót gạch men.

- Phương pháp đo: Sử dụng sóng siêu âm, không tiếp xúc trực tiếp với nước

- Ứng dụng trong môi trường nước thải.

- Độ chính xác: ≤ ±5%
- Dải đo mực nước: 0,98 tới 13’ (0,3 tới 4m).

- Độ phân giải: 0,04’’(~1mm).

-Thời gian đáp ứng ≤5 phút.

- Chiều dài cáp từ sensor đến transmitter: 10m.

-Tín hiệu đầu ra là dòng điện ra analog (0/4~20mA) HART truyền lưu lượng tức thời
- Sensor: Vật liệu: PVDF;

- Màn hình bộ hiện thị: LCD, backlit

- Có ngõ ra relay để điều khiển
- Nguồn cấp: 100-230 VAC (50/60Hz)
6.3.8.Tủ điện quan trắc:

(gồm vỏ tủ, thùng chứa mẫu, bơm lấy mẫu tích hợp máy thổi khí làm sạch, đường ống lấy mẫu…);

- Tủ điện bằng thép sơn tĩnh điện, thông gió bằng quạt. Kích thước 2000 x 1000 x 650mm hoặc tương đương.

- 02 bơm có thông số kỹ thuật như sau:

+ Lưu lượng: Q = 5-45 L/min. Cột áp H = 28-11,5m. Hmax = 32m. Hmin = 11,5m.

+ Áp suất max: 6bar.
+ Công suất: P= 0,37kW
+ Điện áp: 230-240V 50Hz; Phase 1; IP44.

+ Vật liệu: Thân bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)
+ Cánh bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)
+ Trục động cơ: Thép không rỉ AISI 303 (EN 1.4305)
+ Phốt cơ khí: Gốm sứ/ Carbon/ NBR (tiêu chuẩn)
+ Giá đỡ đế bơm: Thép không rỉ AISI 304 (EN 1.4301)

- 02 Đường ống D34 cấp nước vào bồn mẫu quan trắc, 01 đường ống D75 đường thoát nước bồn mẫu quan trắc

- Bồn thu nước bằng nhựa PVC hoặc inox 304 được thiết kế để lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đầu vào pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni đảm bảo trị số đo chính xác chất lượng nước đầu vào dung tích tối thiểu 30l.

- Máy thổi khí vệ sinh đầu đo 220V áp suất tối đa: 40 psi; lưu lượng không khí: ≥65 L/phút

- Các phụ kiện đấu nối kèm theo

6.3.9. Bộ truyền, nhận dữ liệu Dataloger:

- Đáp ứng đầy đủ các quy định về truyền, nhận dữ liệu trong thông tư 10/2021/TT-BTNMT và thông tư 17/2021/TT-BTNMT; gửi dữ liệu đã ghi dưới dạng tệp văn bản Truyền FTP, FTPS, SFTP: 4 Máy chủ FTP trở lên, hỗ trợ tên miền. Gửi dữ liệu đã ghi dưới dạng tệp văn bản (*.txt) đến máy chủ FTP được cấu hình.  Có khả năng truyền số lượng thông số khác nhau về các địa chỉ FTP khác nhau; 16 đầu vào số nhị phân (cách ly); 12 đầu ra số nhị phân (cách ly); 8 đầu vào analog 4-20mA (cách ly); 2 cổng nối tiếp RS-485; Màn hình LCD độ phân giải tối thiểu 240x128 pixcel 5 inch; Ghi sự kiện và dữ liệu với độ phân giải 0,1 giây và tần số sao lưu SDHC: 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ và lâu hơn; Bảo mật bằng vân tay hoặc mật khẩu; Có khả năng điều khiển lấy mẫu bằng modbus từ xa, phù hợp các phần mềm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

6.3.10. Máng kênh hở: ( công suất 2.400m3/h bằng Inox 304).

6.3.11. Hệ thống camera giám sát và giá đỡ, mái che bằng Inox 304.
              - Đầu ghi camera IP 4 cổng cùng hãng với camera.

+ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 4 kênh lần lượt là: 40Mbps.

+ Băng thông đầu ra: 80 Mbps.

+ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx.

+ Chuấn nén H.265/ H.265/+ H264/ H264+/ MPEG4

+ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920×1080/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz.

+ Cổng audio vào/ra: 1/1;  2xUSB 2.0; 1 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps

+ 1 ổ HDD 6TB.

+ Nguồn cấp 12V

- 02 Camera IP PTZ 4.0MP • Độ phân giải 4MB ,1/3" Progressive Scan CMOS

+ Chuẩn nén H265+, 25@ (1920 × 1080, 1280 × 720) , 20fps@ (2560 × 1440)

+ Ống kính 4mm

+ Độ nhạy sáng  Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON),B/W: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON),0 Lux with light

+ Chế độ hồng ngoại 30m;

+ IP66

+ Điện áp DC12V+POE.

6.3.12. Hệ thống PCCC: ( Báo khói, chuông, nút ấn dừng khẩn cấp, tủ giám sát báo cháy, bình chữa cháy, giá đỡ bình chữa cháy và linh phụ kiện đấu nối);
- Đầu báo khói quang điện;
- Chuông đèn báo cháy tích hợp;
- Nút ấn báo cháy khẩn cấp;
- Tủ giám sát báo cháy 2 Zone;
- Bình bột chữa cháy MFZ4;
- Bình bọt CO2 chữa cháy;
- Dây tín hiệu báo cháy 2x1.0mm;
- Ống ghen chống cháy D20;
- Hộp đựng bình chữa cháy (600x500x180)mm, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bằng inox;                6.3.13. Máy tính bàn: ( hiển thị dự liệu và hình ảnh camera giám sát, phần mền giám sát môi trường chuyên dùng, bàn gỗ công nghiệp, ghế có tựa):

Core i5 14400 2.5Ghz; Bộ nhớ RAM: 8GB DDR5; Ổ cứng: 512Gb SSD; Card đồ họa: Intel UHD Graphics; Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth; Hệ điều hành: Windows 11 Home; Màn hình 27 inch: Độ phân giải: 2K (2560 x 1440); Cổng HDMI, Tần số quét: > 60 Hz.

6..3.14. Hệ thống truyền Internet: ( Đường cáp viễn thông):

- Cáp quang treo có vỏ bọc kim loại 12FO;

- Các linh phụ kiện đấu nối kèm theo;

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

B. Giới thiệu về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt phần mền, hệ thống giám sát, kết nối, nhận truyền dự liệu, chạy thử, kiểm định và hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, thuộc dự án: Nâng công suất trạm XLNT Cọc Sáu.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: E-Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III - IV/2025

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

C. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện Gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt phần mền, hệ thống giám sát, kết nối, nhận truyền dự liệu, chạy thử, kiểm định và hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, thuộc dự án: Nâng công suất trạm XLNT Cọc Sáu.