HỒ SƠ BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

NỘI DUNG BIÊN CHẾ

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” được biên chế như sau:

PHẦN I: THUYẾT MINH

Chương 1: Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

Chương 2: Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

2.1. Khảo sát địa hình.

2.2. Khảo sát địa chất.

2.3. Khảo sát khí tượng - thuỷ văn.

Chương 3: Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

3.1. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực.

3.2. Địa điểm xây dựng công trình.

3.3. Quy mô công trình

3.4. Đặc điểm chính của công trình

Chương 4: Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

Chương 5: Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

5.1. Kết quả công tác địa hình.

5.2. Kết quả công tác địa chất.

5.3. Kết quả công tác khí tượng - thuỷ văn.

Chương 6: Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

PHẦN II: CÁC PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU

PHẦN III: CÁC BẢN VẼ

PHẦN I&II: THUYẾT MINH VÀ CÁC BIỂU MẪU

CHƯƠNG 1: CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực; Số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ các Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 96/2021/TT BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 06/2021/TT- BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành quy định Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Căn cứ Văn bản số 4604/EVNNPC-ĐT ngày 24/8/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 1445/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hòa Bình;

- Quyết định số: 1959/QĐ-PCPT ngày 29/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế xây dựng phục vụ lập BCKTKT công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”.

- Quyết định số 2020/QĐ-PCPT ngày 02/10/2025 về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026.

- Căn cứ hợp đồng số: 12-2025/HĐTV/PCPT ngày 15/09/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Thọ – chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú về việc thực hiện gói thầu TVTK08.25: tư vấn khảo sát lập BCKTKT các công trình: 1. Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp khu vực TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 2026; 2. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026.

- Căn cứ quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1:500 đến 1:5000 Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước 96-TCN-43-90 (phần trong nhà và phần ngoài trời);

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 đến 1:5000 và 1:10.000–90–TCN–31– 91;

- Bản đồ địa chất Việt nam tỉ lệ 1:200.000;

- Căn cứ vào các quy trình quy phạm trang bị điện hiện hành. Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 1995 do Bộ xây dựng ban hành;

- Căn cứ hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực xã Đà Bắc, xã Tiền Phong, xã Quy Đức, xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ;

- Căn cứ vào nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực Kim Bôi.

- Kết quả điều tra khảo sát thực địa của đơn vị tư vấn;

- Các biên bản làm việc tại hiện trường, các số liệu đo đạc trên thực địa tuyến công trình, tổng hợp số liệu tính toán;

Các quy định hiện hành khác có liên quan.

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG.

2.1. Khảo sát địa hình.

2.1.1. Nhiệm vụ khảo sát địa hình

a) Tiến hành khảo sát các phương án tuyến ĐDK và vị trí TBA dự kiến, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn phương án tuyến đường dây hợp lý nhất;

b) Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của tuyến đường dây, vị trí các TBA được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.

2.1.1.1. Khảo sát địa hình cho xây dựng ĐDK 0,4kV ÷  35 kV

a) Xác định tuyến:

- Nghiên cứu tuyến thiết kế dự kiến vạch trên bản đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 hoặc lớn hơn;

- Xác định điểm đầu tuyến: Dựa vào bản đồ địa hình và địa vật xác định điểm đầu tuyến;

- Đo chiều dài và đo góc lái tuyến đường dây;

- Khảo sát tổng quát tuyến ĐDK: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác định tuyến, cần tổ chức khảo sát tổng quát dọc theo toàn tuyến ĐDK để điều chỉnh tuyến cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tuyến có tính khả thi. Thành phần tham gia gồm CNTK và Đơn vị khảo sát.

b) Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV; 35kV:

- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV; 35kV tỷ lệ ngang 1:5000, đứng 1:500 đối với các đoạn tuyến đường dây đi trong vùng có địa hình đồi núi, trung du, địa hình nhấp nhô, cao độ địa hình phức tạp, khoảng vượt lớn, đoạn tuyến trước trạm, đấu nối;

- Phạm vi đo, vẽ:

+ Đối với đoạn vượt sông: 50m dọc tuyến tính từ mép nước sông;

+ Đối với đoạn tuyến trước trạm, đấu nối: 100m tính từ TBA hoặc điểm đấu nối;

+ Các đoạn tuyến khác: theo yêu cầu thiết kế;

+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường xá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông;

+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lang tuyến 1:5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.

c) Đo vẽ mặt bằng tuyến:

- Đối với tuyến ĐDK 0,4kV, 22kV, 35kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến. Riêng với ĐDK 0,4kV phạm vi đo vẽ bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ Đối với vùng đông dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố... đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/1000 hoặc có thể sử dụng bản đồ địa chính;

- Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp, hạn chế cắt qua giữa thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi dự án.

d) Đo vẽ mặt cắt ngang để kiểm tra khoảng cách an toàn với các công trình nằm cạnh tuyến, các đoạn hành lang chật hẹp;

e) Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thỏa thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan;

f) Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK:

- Điều tra, thống kê nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Điều tra cây cối hoa màu từng đoạn tuyến đi qua;

- Điều tra cập nhật các ĐDK đã xây dựng giao chéo và đi gần trong phạm vi cách vị trí tuyến ĐDK dự kiến xây dựng 20m;

- Điều tra các vùng Quy hoạch phát triển của địa phương và Trung ương;

- Đánh giá tình hình bom mìn trên địa hình tuyến đường dây đi qua;

- Kết quả điều tra lập bảng thống kê theo trình tự từng đoạn tuyến và được thể hiện lên mặt bằng tuyến ĐDK tỷ lệ 1:25000 hoặc có thể lớn hơn.

g) Phục hồi tuyến và cắm cọc trung gian.

- Tiến hành sau khi thiết kế đã phân chia cột trên bình đồ hành lang tuyến và trên mặt cắt dọc đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo đạc địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo:

+ Sai số đo chiều dài ≤ 1/300

+ Sai số đo hướng tuyến ≤ ± 30”.

- Từng vị trí cột trung gian đều phải chôn mốc bê tông lõi thép với quy cách 5x5x50cm.

- Các vị trí cột góc, cột néo, cột vượt sông đã chôn mốc trước đây bị hư hỏng, bị mất … phải được phục hồi và chôn lại mốc.

h) Lập báo cáo khảo sát địa hình: Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu liên quan.

2.1.1.2. Khảo sát địa hình cho xây dựng TBA cấp điện áp 22kV; 35kV

a) Thu thập các điểm tọa độ (theo Hệ tọa độ phù hợp với hệ tọa độ được dùng trong Hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ của Tổng công ty GIS) vị trí trạm biến áp, cột néo góc, néo cuối, néo vượt…;

b) Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 3m .

c) Lập báo cáo khảo sát địa hình:

Kết quả khảo sát địa hình bao gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, và các tài liệu liên quan.

t địa hình gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, các tài liệu liên quan.

2.1.2. Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng

- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

- Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

- Thông tư 19/2024/TT-BTNMT sửa Thông tư 24/2018/TT-BTNMT kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc, bản đồ;

- QCVN 11:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ

cao:

- QCVN 42:2020/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chuẩn thông tin địa lý cơ sở;

- QCVN 46:2022/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quan trắc khí tượng;

- QCVN 47:2022/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quan trắc thủy văn;

- QCVN 71:2022/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000;

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành theo Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

+ QCVN 07-1:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước;

+ QCVN 07-2:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước;

+ QCVN 07-3:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuynel kỹ thuật;

+ QCVN 07-5:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện;

- QCVN 72:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000;

- QCVN 74:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000;

- QCVN 75:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000;

- QCVN 77:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000;

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu

chung;

- TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

- TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài

- TCVN 13606:2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế;

2.1.3. Máy móc và dụng cụ đo đạc

- Máy GPS Trimble - 5700 (Mỹ).

- Bộ đàm Kenwood (Nhật Bản).

- Thước thép - Trimble TQ.

- Máy tính xách tay - Toshiba (Phần mềm GPSurvey 2.35a để tính toán bình sai. Phần mềm Trimble Geomatic Office 1.62 để tính toán kiểm tra).

- Máy toàn đạc điện tử  TopCon (Thụy Sỹ).

- Máy toàn đạc điện tử  LEICA TS02 (Thụy Sỹ).

- Máy kinh vĩ NDT-05 (Trung Quốc).

- Máy thủy chuẩn TopCon AT-G2 (Thụy Sỹ)

- Gương sào và phụ kiện kèm theo.

- Sơn đỏ, xi măng P300, đinh 3cm.

- Cọc bê tông KT (5x5x50)cm.

2.1.4. Phương pháp đo đạc và độ chính xác.

2.1.4.1. Xác định tuyến.

Phương án tuyến sau khi đã được thỏa thuận, dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 và thực địa, tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa. Trên cơ sở địa hình thực tế lựa chọn địa hình hợp lý để đặt vị trí góc, tránh gần các công trình mương máng, đường giao thông và các công trình kiến trúc, quy hoạch .

Đo phóng tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS – 255N, theo phương pháp lật ống kính 2 lần thuận đảo, kết quả lấy trung bình.

- Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí : Góc ngoặt G, trung gian T và các điểm phụ F.

- Các vị trí G, T được chôn bằng cọc xi măng (10x10x40) và (5x5x40)cm, có tim lõi sắt φ = 6mm, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

- Các vị trí F được chôn bằng cọc gỗ, tim bằng đinh 3cm.

2.1.4.2. Đo góc

Các góc ngoặt được đo bằng máy TOPCON GTS – 255N với 2 lần đo, kết quả lấy trung bình. Sai số giữa 2 lần đo ≤ ± 30’’.

Độ chính xác đo góc đạt :  mβ =  ± 20‘’

Với các vị trí giao chéo (ĐĐK khác, đường dây thông tin, đường giao thông ...) được đo góc với 1 trắc hội đầy đủ.

2.1.4.3. Đo chiều dài

- Nghiên cứu các tuyến đường dây xây dựng mới, đã được Chủ nhiệm đề án vạch trên bản đồ, so sánh với địa hình thực tế và tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa.

- Đo tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOP COM - GTS – 235N và máy LEICA  TS-02

- Đo phóng tuyến theo phương pháp lật ống kính 2 lần thuận đảo, kết quả lấy trung bình.

- Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí: Góc ngoặt G, trung gian T và các điểm phụ F.

- Các vị trí T được đóng với cự ly trung bình 100 ⎟ 300m và tạo thành từng đôi một nhìn thấy nhau.

- Các vị trí G, T được chôn bằng cọc xi măng (5x5x50) cm, có tim lõi sắt φ = 6mm, đổ bê tông bảo vệ với kích thước 25x25x20cm và ngày tháng đo, số hiệu mốc bằng sơn đỏ.

- Các vị trí F, cọc phân giác của góc, cọc bảo vệ... được chôn bằng cọc gỗ có kích thước 4x4x30cm, được sơn đỏ, tim cọc được đóng đinh 3cm.

- Chiều dài toàn tuyến được đo bằng phương pháp đuổi nhích dần từng đoạn bằng bằng máy toàn đạc điện tử. Mỗi trạm máy đo 2 lần (1 lần đo đi và 1 lần đo về) kết quả lấy trung bình. Sai số tương đối không vượt quá:

2.1.4.4. Đo cao lượng giác

- Sử dụng hệ độ cao nhà nước đo truyền dẫn đến tuyến đường dây hoặc độ cao giả định đối với các đoạn tuyến đường dây có chiều dài ngắn.

- Tiến hành đo dẫn  tới tất cả các mốc xác định trên tim tuyến, thống nhất với các mốc đo vẽ cho TBA.

- Sử dụng phương pháp đo cao lượng giác để dẫn chuyền độ cao dọc tuyến và đo vẽ bình đồ các tỉ lệ (bằng phương pháp toàn đạc kinh vỹ).

- Độ cao của một điểm được xác định với 4 lần đo, 2 lần đo đi và 2 lần đo về, kết quả lấy trung bình. Sai khác của các lần đo đi và đo về đối với chênh cao của một điểm không được vượt quá   ± 0.1 m.

2.1.4.5. Đo bình đồ, bản đồ địa hình.

Đo phóng tuyến đường dây theo hướng tuyến Chủ nhiệm đề án đã chọn, đo phóng tuyến, đo chiều dài, góc lái vẽ lên bản đồ 1: 500, nhằm xác định khu vực đo vẽ bản đồ, mặt bằng đường dây và tuyến cáp ngầm.

- Đo phóng tuyến.:

Đo tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOP COM - GTS – 235N và máy LEICA TS-02

Đo phóng tuyến theo phương pháp lật ống kính 2 lần thuận đảo, kết quả lấy trung bình.

Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí: Góc ngoặt G, trung gian T và các điểm phụ F.

- Đo chiều dài

Chiều dài toàn tuyến được đo bằng phương pháp đuổi nhích dần từng đoạn bằng bằng máy toàn đạc điện tử. Mỗi trạm máy đo 2 lần (1 lần đo đi và 1 lần đo về) kết quả lấy trung bình. Sai số tương đối không vượt quá

- Đo góc:

Các góc được đo bằng máy TOP COM - GTS - 235N và máy LEICA-TS-02, bằng phương pháp đo toàn vòng với 2 vòng đo. Kết quả lấy trung bình, sai khác giữa 2 vòng đo không vượt quá sai số 2C của máy.

Với các vị trí giao chéo (ĐĐK khác, đường dây thông tin, đường giao thông ...) được đo góc với 1 trắc hội đầy đủ.

- Xây dựng lưới khống chế cao tọa độ:

Các tuyến đường dây trung áp có diện tích đo vẽ không lớn, nằm rải rác trên địa rộng, xây dựng các hạng mục này chỉ cần phù hợp với địa hình thực tế và không ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng khu vực, việc xây dựng lưới khống chế cao tọa độ phục vụ đo vẽ bản đồ, mặt bằng rất tốn kém và không cần thiết.

- Lưới khống chế cao tọa độ được xác định bằng máy GPS Trimble - 5700 (Mỹ), để xây dựng mốc khống chế từng đoạn tuyến.

- Xây dựng mốc khống chế:

Các mốc khống chế được đúc bằng xi măng có kích thước quy định phù hợp với quy phạm của cục đo đạc và bản đồ Nhà nước. Kích thước tối thiểu 20x20x50cm. Trên mặt mốc có ghi chú số hiệu điểm.

- Đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng:

Đo bản đồ địa hình hiện trạng bằng máy toàn đạc điện tử TOP COM - GTS – 235N và máy LEICA  TS-02.

Phạm vi đo vẽ bằng chiều dài tuyến, chiều rộng tính từ tim tuyến về mỗi phía 3m cho tuyến cáp ngầm, về mỗi phía 25m cho đường dây hạ áp. Riêng các vị trí đặc biệt như giao cắt với đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật chính, khu vực đất đặc biệt cần đo vẽ theo yêu cầu thực tế, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình này theo quy định của pháp luật.

Dựa vào các điểm khống chế cao độ và tọa độ, tiến hành đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m.

Đo vẽ chi tiết địa hình địa vật bằng phương pháp toàn đạc. Khoảng cách xa nhất từ máy đến mia không quá 10m. Khoảng cách giữa các điểm mia không quá 5m. Kết hợp sơ họa địa hình địa vật và ghi chú để tránh nhầm lẫn khi vẽ nội nghiệp.

- Tính toán:

Tính tọa độ và độ cao các điểm khống chế.

Tính khoảng cách nằm ngang từ máy đến điểm chi tiết: d = kncos2v.

Tính độ chênh cao của các điểm chi tiết so với trạm máy.

Δh = 1/2 kn Sin 2v + i-l

Tính độ cao các điểm chi tiết: HCT = HTĐ + Δh

- Vẽ bản đồ.

Vẽ lưới ô vuông: kẻ các ô vuông nhỏ kích thước 10cm x 10cm

Chấm các điểm khống chế lên lưới ô vuông theo phương pháp tọa độ vuông góc.

Chuyển các điểm chi tiết theo phương pháp tọa độ cực và vẽ đường đồng mức theo phương pháp ước lượng.

Kiểm tra đánh giá độ chính xác bản đồ địa hình.

Sai số vị trí địa vật cố định biểu thị trên bản đồ so với điểm khống chế gần nhất không lớn hơn 0.5mm (vùng quang đãng); 0.7mm (vùng rừng núi).

Sai số biểu diễn dáng đất không vượt quá 1/4 khoảng cao đều (vùng đồng bằng) và 1/3 khoảng cao đều (vùng rừng núi). Số điểm chênh lệch không được lớn hơn 10% tổng số điểm kiểm tra.

2.1.5. Công tác điều tra.

Điều tra nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu trong và ngoài hành lang tuyến.

Điều tra hệ thống đường giao thông giao chéo và đi song song gần với tuyến trong hành lang tuyến.

Điều tra các đường dây thông tin điện lực giao chéo với tim tuyến. Hệ thống thông tin, các trạm VIBA, đài phát sóng, sân bay, công trình công nghiệp, hóa chất ... gần hành lang tuyến.

Điều tra các loại đất trong hành lang tuyến, hiện trạng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp phục vụ tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với các chủ sở hữu nhà ở và công trình.

2.2. Khảo sát địa chất.

2.2.1. Nhiệm vụ khảo sát địa chất

2.2.1.1. Khảo sát địa chất cho xây dựng ĐDK 0,4kV ÷  35 kV

a) Thu thập phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có:

- Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đây thực hiện, trong phạm vi 0,3km cách tim công trình về:

+ Địa chất khu vực;

+ Các tài liệu khảo sát ĐCCT cho xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông, điện lực…

- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT tuyến ĐDK;

b) Thăm dò ĐCCT:

a) Thu thập phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có:

- Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu trước đây thực hiện, trong phạm vi 0,3km cách tim công trình về:

+ Địa chất khu vực;

+ Các tài liệu khảo sát ĐCCT cho xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông, điện lực…

- Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá khái quát về điều kiện ĐCCT tuyến ĐDK;

b) Thăm dò ĐCCT:

- Đối với ĐDK 22kV ÷35kV: Các hố khoan/đào thăm dò bố trí dọc theo tim tuyến, trung bình 3km bố trí 1 hố khoan/đào đối với vùng tuyến có điều kiện ĐCCT ở mức đơn giản và trung bình; Trung bình 2 km bố trí 01 hố khoan/đào đối với vùng tuyến có điều kiện ĐCCT ở mức phức tạp. Chiều sâu hố khoan trung bình 3⎟5m;

- Các hố khoan ưu tiên bố trí ở cột góc, cột vượt và các vị trí cột đỡ có điều kiện địa chất phức tạp, khác biệt; ;

- Đối với ĐDK 22kV nằm trong khu vực địa bàn thị trấn, thị xã, thành phố: có thể sử dụng các số liệu ĐCCT của công trình hiện có gần nhất mà không cần khoan thăm dò địa chất;

- Đối với ĐDK 0,4kV (không kể các khoảng vượt lớn): sử dụng các số liệu ĐCCT của công trình hiện có gần nhất mà không cần khoan thăm dò;

- Tại vị trí cột vượt sông lớn, mỗi vị trí cột vượt khoan 1 hố, chiều sâu trung bình 6⎟10m.

c) Lấy mẫu và thí nghiệm:

- Mẫu đất đá lấy trong hố khoan theo từng lớp đất trung bình 1 loại đất lấy 2 mẫu đất nguyên dạng đối với đất dính và một mẫu cấu trúc phá hủy đối với đất rời ;

- Lấy mẫu nước trong hố khoan gặp nước ngầm. Chiều dài tuyến ĐDK dưới 10km, lấy 2 mẫu, chiều dài tuyến ĐDK trên 10km, lấy 3⎟5 mẫu;

- Quy cách mẫu đất đá, mẫu nước lấy và bảo quản theo các quy định hiện hành;

- Các chỉ tiêu thí nghiệm phân tích theo yêu cầu của CNTK và CNKS.

d) Đo điện trở suất đất nền:

- Điện trở suất của đất nền cho phép lấy theo điện trở suất của các vùng có điều kiện địa chất tương tự hoặc tiến hành đo điện trở suất của đất nền tuyến ĐDK. Số lượng trung bình 2⎟3 km bố trí 01 vị trí đo, ưu tiên bố trí vào các vị trí cột trạm biến áp, lắp thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, đo lường.

e) Lập báo cáo khảo sát địa chất:

- Kết quả khảo sát ĐCCT gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.

2.2.1.2. Khảo sát địa chất cho xây dựng TBA cấp điện áp 22kV; 35kV

a) Thăm dò ĐCCT:

Mỗi vị trí TBA khoan 01 hố khoan, chiều sâu khoan trung bình 5⎟7m.

b) Lấy mẫu và thí nghiệm:

- Lấy mẫu đất đá trong hố khoan theo lớp đất đá khác nhau. Trung bình 3m lấy 1 mẫu đất nguyên dạng hoặc phá huỷ cát, sỏi;

- Lấy mẫu nước trong các hố khoan nếu hố khoan gặp nước ngầm để phân tích thành phần hoá học, đánh giá tính chất ăn mòn bê tông;

- Quy cách mẫu đất đá, mẫu nước lấy và bảo quản theo các quy định hiện hành;

- Các chỉ tiêu phân tích thí nghiệm thực hiện theo yêu cầu CNTK và CNKS.

c) Đo điện trở suất của đất nền:

Điện trở suất của đất nền cho phép lấy theo vùng có điều kiện địa chất tương tự hoặc bố trí 01 điểm đo điện trở suất đất nền vị trí xây dựng trạm biến áp.

d) Lập báo cáo khảo sát địa chất:

Kết quả khảo sát ĐCCT gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính, kết quả phân tích thí nghiệm và các tài liệu liên quan.

Ghi chú: Khi TBA 22-35 kV nằm gần một số công trình khác, yêu cầu sử dụng số liệu khảo sát địa chất của các công trình đường dây, TBA lân cận để tham khảo mà không cần khoan thăm dò địa chất.

2.2.2 Tiêu chuẩn về khảo sát địa chất được áp dụng

- Thông tư số 04/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đo địa chấn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và địa chất công trình;

- QCVN:2014/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện ban hành theo Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm giới hạn dẻo, giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4198:2012: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún phòng thí nghiệm;

- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9363:2012: Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

- TCVN 9432:2012: Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện trở;

- TCVN 9433:2012: Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp ảnh điện;

- TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 12251:2020: Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng;

2.2.3. Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất

- Máy khoan thủ công, hoặc máy khoan UKB-25, có chiều sâu khoan tối đa 25m

- Cần khoan.

- Bộ dụng cụ lấy mẫu thành mỏng và lấy mẫu mở với đường kính 76mm.

- Ống vách.

Phương pháp khoan tuân thủ theo Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012.

2.2.4. Quy trình và phương pháp khảo sát địa chất.

Công tác khảo sát địa chất công trình được tiến hành theo các bước sau:

- Đo đạc định vị hố khoan.

- Khoan địa chất công trình lấy mẫu.

- Lấy và thí nghiệm trong phòng các loại mẫu đất, đá (nếu có) và mẫu nước ăn mòn.

- Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo.

Tất cả các bước tiến hành trên đều phải áp dụng đúng theo các quy trình, quy phạm hiện hành tại Việt Nam.

a. Mạng lưới và độ sâu hố khoan.

- Mạng lưới và độ sâu các hố khoan khảo sát được bố trí trên cơ sở:

+ Các vị trí hố khoan được ưu tiên tại các vị trí  chân cột đường dây xây dựng mới.

+ Độ sâu: Chiều sâu hố khoan được quyết định bởi tính chất làm việc của công trình và điều kiện Địa chất công trình. Chiều sâu khoan 4m/hố khoan.

b. Công tác đo đạc định vị hố khoan.

- Xác định vị trí hố khoan: Hố khoan được xác định trên cơ sở mặt bằng, địa hình và địa mạo đã xác định trên mặt bằng ngoài thực địa.

- Thước mét xác định vị trí tương đối với các điểm khác, đánh dấu hố khoan tại thực địa.

c. Công tác khoan lấy mẫu.

+ Các hố khoan được khoan đúng theo yêu cầu khảo sát.

+ Đường kính khoan: Không nhỏ hơn 50mm.

+ Chiều dài mỗi hiệp khoan không lớn hơn 1.0m.

+ Phương pháp khoan: Khoan thủ công và lấy mẫu.

+ Trong quá trình khoan tiến hành lấy mẫu nguyên dạng (mẫu được cho vào ống nhựa hoặc ống tôn và được bảo quản theo đúng quy phạm hiện hành), mẫu không nguyên dạng (cho vào túi nilon buộc chặt). Thẻ mẫu ghi rõ tên công trình, số hiệu hố khoan, số hiệu mẫu, độ sâu lấy mẫu và mô tả sơ bộ ngoài hiện trường.

+ Tiến hành ghi chép (Sự phân bố các lớp đất theo độ sâu, tên đất, màu sắc, trạng thái, thành phần cũng như tình hình khoan trong các địa tầng khác nhau vv ...).

+ Các hố khoan sau khi kết thúc được lấp trở lại bằng đất lấy lên khi khoan hoặc đất tương đương và dọn sạch diện tích xung quanh hố khoan hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu.

d. Phương pháp khoan:

- Khoan xoay lấy mẫu bằng ống mẫu đơn sử dụng dung dịch nước lã hoặc dung dịch sét.

- Đường kính khoan: Trong đất 130 - 110mm, trong đá 89 – 73mm.

- Trong các địa tầng dễ bị sập lở, dung dịch sét hoặc dung dịch bentonite không giữ được thành hố khoan thì cần phải tiến hành chống chèn.

- Trong quá trình khoan tiến hành theo dõi, đo đạc và ghi chép mô tả đầy đủ vào trong nhật ký về các mặt sau: tên công trình, hạng mục công trình, số hiệu hố khoan, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời tiết.

- Tình hình khoan: Loại thiết bị, đường kính khoan, phương pháp khoan, độ sâu khoan, đường kính ống chống, tốc độ khoan khi khoan trong đá.

- Mô tả đất đá: Sự phân bố của các tầng đất đá, tên đất đá, màu sắc, thành phần vật chất, chỉ số RQD đối với đá, mức độ phong hoá, mức độ nứt nẻ.

- Mực nước đo hàng ngày.

- Các thí nghiệm hiện trường được tiến hành như: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.

e. Lấy mẫu thí nghiệm.

* Công tác lấy mẫu

- Mục đích của công tác này là lấy mẫu đất, đá, nước phục vụ công tác thí nghiệm trong phòng; mô tả đất đá, phân chia và kiểm tra đặc điểm địa tầng tại vị trí khảo sát.

- Công tác lấy mẫu, đóng gói và bảo quản mẫu được thực hiện theo TCVN 2683-2012.

+ Mẫu nguyên dạng:

- Tại các lớp đất dính có trạng thái từ chảy đến dẻo mềm, ống lấy mẫu thành mỏng có đường kính ít nhất là 75mm sẽ được sử dụng và ống lấy mẫu này được đưa vào lòng đất bằng lực ấn tĩnh. Các mẫu sẽ được lấy theo chỉ dẫn của chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình.

- Tại tất cả các lớp đất dính có trạng thái từ dẻo cứng trở lên, sẽ sử dụng ống lấy mẫu mở có đường kính ít nhất là 75mm và sẽ lấy mẫu bằng phương pháp đóng mẫu.

+ Mẫu không nguyên dạng:

- Tại các lớp đất rời, mẫu không nguyên trạng sẽ được lấy từ ống mẫu mở khoảng 1kg. Nếu các dụng cụ lấy mẫu không thể lấy được mẫu lên thì sẽ thực hiện bằng thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và mẫu không nguyên trạng, khoảng 1kg sẽ được lấy từ ống mẫu tách đôi trong lõi của ống thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.

- Mẫu đá: Các mẫu đá được lấy bằng ống mẫu lòng đôi từ các lõi khoan.

+ Mẫu nước:

- Mẫu nước được lấy tại khu vực vị trí hố khoan.

- Mỗi mẫu nước lấy 2 lít đựng trong chai nhựa đã được rửa sạch và súc 3 lần bằng nước tại vị trí lấy mẫu.

* Công tác thí nghiệm

+ Mẫu không nguyên dạng xác định các chỉ tiêu phân loại đất: Độ ẩm; thành phần hạt; tỷ trọng; giới hạn chảy, giới hạn dẻo và chỉ số dẻo (Đối với đất dính); hàm lượng hữu cơ (nếu có); góc nghỉ tự nhiên, độ chặt bé nhất và lớn nhất (đối với đất cát).

+ Mẫu nguyên dạng: ngoài các chỉ tiêu như mẫu không nguyên dạng, thí nghiệm thêm các chỉ tiêu: dung trọng, nén nhanh và cắt nhanh ở trạng thái tự nhiên.

+ Mẫu nước ăn mòn bê tông: Phân tích thành phần hóa đơn giản đánh giá ăn mòn xâm thực của đất đối với bê tông và kim loại.

+ Tiêu chuẩn áp dụng tiến hành thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Mỹ ASTM hoặc BSI tương đương (Xem Danh mục Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng kèm theo).

+ Số lượng mẫu đem đi thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý được quyết định sau khi sơ bộ đánh giá được sự có mặt của các lớp đất đá: các mẫu đem thí nghiệm phải đảm bảo phân bố đều theo diện tích, theo độ sâu và số lượng đối với từng lớp đất.

f. Công tác chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo.

- Mục đích:

+ Phân loại và gọi tên chính xác các lớp đất.

+ Đánh giá khả năng chịu tải của các lớp đất.

- Phương pháp thực hiện:

+ Sau khi kết thúc công tác khảo sát ở hiện trường và thí nghiệm trong phòng, tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo các tính chất địa chất công trình thoả mãn các điều kiện cho phép của tiêu chuẩn xây dựng (TCXD 74 - 1987).

Khả năng chịu tải của các lớp đất nền được phản ánh qua các chỉ tiêu như: Mô đun tổng biến dạng (E), cường độ chịu tải quy ước (Ro) được xác định theo công thức sau:

Mô đun tổng biến dạng (E):

(kG/cm2)

Trong đó:

β - là hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng).

ε- là hệ số rỗng của đất.

a1-2 - là hệ số nén lún của đất.

mk - là hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng).

n là số lần tăng cấp áp lực.

Cường độ chịu tải quy ước (R0):

Ro = m[(Ab + Bh)γ + Dc]	(KG/cm2)

Trong đó:

m - hệ số làm việc (m=1).

A, B, D - Lấy theo bảng, phụ thuộc vào góc ma sát trong ϕ

B, h - chiều rộng và chiều sâu chôn móng (lấy = 1m).

γ - Dung trọng của đất (g/cm3).

C - lực dính kết của đất (kG/cm3).

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.

2.3. Khảo sát khí tượng - thuỷ văn.

a) Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt...;

b) Điều tra đo đạc mực nước sông tại đoạn tuyến vượt sông: mực nước cao nhất, mực nước trung bình, ghi rõ ngày tháng đo đạc;

c) Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ...;

d) Lập báo cáo khảo sát Khí tượng - Thuỷ văn;

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH.

3.1. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực.

3.1.1. Khái quát về địa hình – địa chất:

* Đặc điểm địa hình:

Khu vực thực hiện dự án có địa hình gồm các khối và dãy núi, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn, theo hướng tây bắc - đông nam nằm xen với các thung lũng kín, các dải địa hình tích tụ hiện đại ven sông. Các đỉnh núi có độ cao trên nghìn mét, thấp dần về phía Nam và Đông Nam.

Sự đan xen giữa các dãy núi đá vôi phân cắt phức tạp và các dãy núi tạo nên bởi các đá trầm tích lục nguyên “êm dịu” hướng tây bắc đông nam là nét độc đáo về mặt địa hình của Hòa Bình, là điều kiện thuận lợi sinh thành nên các hệ thống hang động và các cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn. Các số liệu thống kê cho thấy diện tích bậc độ cao 23 ÷100m, chiếm 24%,  bậc  độ  cao  từ  100÷500m  chiếm  gần 80%,  bậc độ cao từ 500÷900 m chiếm 16%,  bậc độ cao 900m đến trên 1000m chiếm 4% tổng diện tích toàn tình.

* Đặc điểm địa chất:

- Tuyến đường điện trên không xây dựng mới cấp điện cho các TBA xây dựng mới đi trên địa hình chủ yếu ruộng trồng lúa, trồng màu, sườn đồi thấp.

- Vị trí các trạm biến áp xây dựng mới đặt tại các khu đất trống, nằm gần đường giao thông liên thôn, liên xã và đặt tại vỉa hè đường giao thông.

- Khu vực khảo sát có dạng địa hình đồi núi thấp, cấu thành nên dạng địa hình, địa mạo này chủ yếu gồm:

+ Quá trình Phong hóa bào mòn từ các thành tạo đá gốc, đá phiến sét bột kết, các sản phẩm phong hóa từ đá vôi, cát bột kết chứa vôi, thành phần chủ yếu là sét, sét pha, dăm sạn lẫn sét pha, tiếp đến là dăm cục tảng đá phong hóa.

+ Địa hình bào mòn tích tụ: địa hình đồng bằng, tương đối bằng phẳng, trồng lúa nước, địa hình tích tụ các thành tạo bồi tích, lũ tích. Thành phần chủ yếu là sét pha, sét lẫn ít dăm sạn. Phía trên kết cấu chặt.

3.1.2. Khái quát về khí tượng - thủy văn:

* Khí hậu:

Khu vực dự án có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 23oC. Tháng 7 có nhiệt độ cao nhất trong năm, trung bình 27 - 29oC, tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 - 16,5oC.

Khí hậu khu vực được chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

- Mùa mưa (nóng ẩm, mưa nhiều): Thường bắt đầu từ tháng 5 tới cuối tháng 10. lượng mưa trung bình nhiều năm trong mùa mưa đạt 1.700 - 2.500 mm, chiếm trên 90% tổng lượng mưa cả năm.

- Mùa khô (lạnh, khô): Thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau, với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm đạt 150 - 250mm, chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng năm, đặc biệt vào các tháng chính đông (tháng 12, 1, 2) tổng lượng mưa tháng phổ biến ở các nơi chỉ đạt xấp xỉ 30 mm

Theo thông tư 02/2022/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/09/2022 về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về số liệu  điều kiện tự nhiên trong xây dựng, phân vùng khu vực tuyến đường dây đi qua thuộc khu vực gió II và áp lực gió ở độ cao cơ sở 10m là 95 daN/m2.

Nhìn chung toàn tuyến nước mặt hầu như không ảnh hưởng gì đến nền móng các cột đường dây. Tuyến đường dây đi dọc theo các đường chính, do đó không bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi xảy ra  mưa lũ kéo dài, các vị trí chân cột sẽ chịu ảnh hưởng của dòng chảy, tuy nhiên dòng chảy nhỏ, thời gian ngắn nên không ảnh hưởng đến công trình.

* Thủy văn:

Khu vực nằm trên lưu vực của 2 hệ thống sông lớn, đó là hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Mã. Sông Đà địa phận Hòa Bình là phần trung lưu của hệ thống sông Hồng; sông Bôi, sông Lạng, sông Bùi là phần thượng lưu của hệ thống sông Đáy và sông Hồng; sông Bưởi là phần thượng lưu của hệ thống sông Mã. Theo các hệ thống sông, hồ, có nhiều vùng cảnh quan độc đáo, trở thành các nguồn TNDLTN hấp dẫn I.2.3.3. Đánh giá mức độ phức tạp của địa hình, địa chất công trình:

Về địa hình các tuyến đường dây trung áp cải tạo, và xây dựng mới đi qua khu vực có địa hình tương đối phức tạp, chủ yếu các tuyến đường dây đi trên đồi núi, trên đất ruộng và dọc theo đất lưu không của hành lang các đường giao thông.

Các móng công trình được xây dựng trên nền đất tương đối ổn định, qua tham khảo tài liệu các công trình xây dựng trong khu vực, đất chủ yếu là á sét và sét pha cát.

3.2. Địa điểm xây dựng công trình.

Công trình được xây dựng trên địa bàn khu vực các xã Đà Bắc, xã Tiền Phong, xã Quy Đức, xã Đức Nhàn - tỉnh Phú Thọ.

3.3. Quy mô công trình.

Công trình được giới hạn trong các hạng mục và quy mô sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Quy mô Phương án đầu tư | Quy mô Thực hiện | Quy mô Tăng (+); giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây trung áp |  |  |  |  |
| Tổng chiều dài tuyến đường dây trung áp ĐDK 35kV xây dựng mới |  | km | 2,34 | 2,164 | -0,176 |
| 2 | Trạm biến áp |  |  |  |  |
| Xây dựng mới 6 trạm biến áp |  | kVA | 680 | 680 | 0 |
| 2.1 | Xây dựng mới trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV | Trạm | 5 | 5 | 0 |
| 2.2 | Xây dựng mới trạm biến áp 180kVA-35/0,4kV | Trạm | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Đường dây hạ áp |  |  |  |  |
| Tổng chiều dài tuyến đường dây 0,4kV xây dựng mới và cải tạo |  | km | 6,280 | 6,381 | -0,377 |
| 3.1 | Đường dây ĐDK 0,4kV xây dựng mới | km | 0,93 | 2,089 | 1,159 |
| 3.2 | Đường dây ĐDK 0,4kV cải tạo | km | 5,35 | 3,814 | -1,536 |

3.4. Đặc điểm chính của công trình.

*  Phần đường dây trên không trung áp.

- Cấp điện áp: 35kV;

- Số mạch: 01 mạch;

- Dây dẫn: Dây nhôm lõi thép có tiết diện 70mm2.

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm 35kV và chuỗi néo thủy tinh 35kV;

- Thiết bị đóng cắt: Sử dụng Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang);

- Xà - giá: Chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn hiện hành;

- Cột: Cột bê tông ly tâm không dự ứng lực có chiều cao từ 12m đến 20m.

- Móng: Móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng bộ tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

*  Phần trạm biến áp.

- Cấp điện áp: 35/0,4kV;

- Trạm biến áp được xây dựng theo kiểu trạm treo trên cột, đặt ngoài trời;

- Toàn bộ các thiết bị trung áp, hạ áp và máy biến áp được treo trên cột bằng các bộ xà, giá đỡ chế tạo bằng thép hình, bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Bảo vệ ngắn mạch và quá dòng cho máy biến áp phía trung áp dùng cầu chì tự rơi 35kV với lưới điện 35kV.

- Chống quá điện áp khí quyển từ đường dây lan truyền vào máy biến áp phía trung áp được bố trí Chống sét van cho trạm phân phối (chưa gồm đếm sét, mỗi bộ 3 quả) loại ZnO-35kV với lưới điện 35kV.

- Cột điện trạm biến áp: Cột bê tông ly tâm không dự ứng lực có chiều cao từ 12m đến 20m.

- Móng: Sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng hệ thống tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

* Phần đường dây hạ áp.

- Cấp điện áp: 0,4kV;

- Dây dẫn: Cáp vặn xoắn AL-XLPE và dây nhôm bọc cách điện có tiết diện 70-120mm2.

- Xà, giá, cổ dề: Chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột điện hạ áp: Cột bê tông cốt thép có chiều cao 7,5m; 8,5m; 10m; 12m;20m.

- Móng cột: Móng khối bằng bê tông không cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B7,5 (mác M100) đổ tại chỗ. Đối với vị trí vượt sông hồ lớn sử dụng móng khối bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng bộ tiếp địa lặp lại, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành

- Cố định dây trên cột bằng xà, sứ hạ thế,  Cổ dề, kẹp xiết, móc treo, ghíp nối,….

CHƯƠNG 4: KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN.

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị | Khối lượng khảo sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | phương án | thực hiện | Tăng(+) Giảm(-) |
| I | KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH |  |  |  |  |
| I.1 | Khảo sát đường dây trung áp |  |  |  |  |
| 1 | Công tác đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV; cấp địa hình III (Xây dựng mới) | 100m | 23,34 | 21,64 | -1,7 |
| 2 | Cắm cọc trung gian | 100m | 23,34 | 21,64 | -1,7 |
| 3 | Khôi phục, bàn giao tuyến (xây mới) | 100m | 23,34 | 21,64 | -1,7 |
| I.2 | Khảo sát trạm biến áp |  |  |  |  |
| 1 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III | ha | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 2 | Đo điện trở suất của đất (Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng) | 01 quan sát | 6 | 6 | 0 |
| I.3 | Khảo sát tuyến đường dây 0,4KV xây dựng mới |  |  |  |  |
| 1 | Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV, cấp địa hình III (Xây dựng mới) | 100m | 9,3 | 20,89 | 11,59 |
| 2 | Khôi phục, bàn giao tuyến xây dựng mới | 100m | 9,3 | 20,89 | 11,59 |
| I.4 | Khảo sát tuyến đường dây 0,4KV cải tạo |  |  |  |  |
| 1 | Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV, cấp địa hình III (Cải tạo) | 100m | 53,5 | 38,41 | -15,36 |
| 2 | Khôi phục, bàn giao tuyến cải tạo | 100m | 53,5 | 38,41 | -15,36 |
| II | KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT |  |  |  |  |
| II.1 | Khảo sát đường dây trung áp ( phần bổ sung khoang cho các khoảng vượt lớn) |  |  |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m, cấp đất đá I-III ( 5m/1 hố; khoan các khoảng vượt lớn) | m khoan | 0 | 15 | 15 |
| 3 | Thí nghiệm mẫu nước (11 chỉ tiêu; lấy 03 mẫu trong hố khoan) | Mẫu | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Thí nghiệm mẫu đất (11 chỉ tiêu; Lấy mẫu trong hố khoan theo từng lớp. Trung bình mỗi loại đất lấy 1 mẫu. Ước tính cứ sâu 3m lấy 1 mẫu) | Mẫu | 0 | 3 | 3 |
| II.2 | Khảo sát trạm biến áp |  |  |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m, cấp đất đá I-III ( 5m/1 hố; mỗi trạm khoan 1 hố) | m khoan | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m, cấp đất đá IV-V ( 5m/1 hố; mỗi trạm khoan 1 hố) | m khoan | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Thí nghiệm mẫu nước (11 chỉ tiêu; Ước tính 1/3 số hố khoan gặp nước ngầm) | Mẫu | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Thí nghiệm mẫu đất (11 chỉ tiêu; Lấy mẫu trong hố khoan theo từng lớp. Trung bình mỗi loại đất lấy 1 mẫu. Ước tính cứ sâu 3m lấy 1 mẫu) | Mẫu | 6 | 6 | 0 |
| III | Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | công trình | 1 | 1 | 0 |

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH.

5.1. Kết quả công tác địa hình

5.1.1. Mô tả các tuyến đường dây trung áp, hạ áp và vị trí các trạm biến áp

5.1.1.1. Mô tả các tuyến đường dây trung áp.

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA Ké Chìm xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 489m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/72 (do tuyến đường dây sử dụng khoảng vượt lớn 318m để đảm bảo ứng suất kéo dây do đó sử dụng toàn bộ dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/72 với khoảng vượt lớn).

- Điểm đầu: Cột 17 lộ 371 Hiền Lương.

- Điểm cuối: TBA Ké Chìm

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi trên đồi, núi đến vị trí G1 với chiều dài đoạn tuyến này là 25m.

Từ vị trí G1 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 33044’ sau đó vượt đường liên xã, vượt hồ Hòa Bình đến vị trí G2 với chiều dài đoạn tuyến 318m.

Từ vị trí G2 tuyến đường dây rẽ sang phải góc 06018’ sau đó đi dọc đường liên xã đến vị trí G3 với chiều dài đoạn tuyến 98m.

Từ vị trí G3 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 14030’ sau đó đi dọc hành lang đường liên xã  đến vị trí dự kiến đặt TBA  với chiều dài đoạn tuyến 48

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA Xăng Bờ xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 849m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11 và ACSR-70/72 (do tuyến đường dây sử dụng khoảng vượt lớn 284m để đảm bảo ứng suất kéo dây do đó sử dụng toàn bộ dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/72 với khoảng vượt lớn).

- Điểm đầu: Cột số 103-13 NR Xăng Trệch lộ 371 Hiền Lương

- Điểm cuối: TBA Xăng Bờ

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi trên đồi, núi đến vị trí G1 với chiều dài đoạn tuyến này là 153m.

Từ vị trí G1 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 10043’ sau đó đi dọc đường liên xã sau đó vượt đồi núi  đến vị trí G2 với chiều dài đoạn tuyến 252m.

Từ vị trí G2 tuyến đường dây rẽ sang phải góc 11039’ sau đó vượt đường liên xã, vượt đồi đến vị trí G3 với chiều dài đoạn tuyến 137m.

Từ vị trí G3 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 12057’ sau đó vượt hồ Hòa Bình  đến vị trí  G4 với chiều dài đoạn tuyến 284.

Từ vị trí G4 tuyến đường dây rẽ sang phải góc 30026’ sau đó dọc hành lang đường đến vị trí dự kiến đặt TBA với chiều dài đoạn tuyến 22.

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA Xóm Lự xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 174m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11

- Điểm đầu: Cột số 125-11 NR TBA Bái Hả lộ 371 Hiền Lương.

- Điểm cuối: TBA Xóm Lự.

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi trên đất đồi sau đó vượt đường liên xã đến vị trí dự kiến đặt trạm với chiều dài đoạn tuyến này là 174m.

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA UB Đoàn Kết xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 99m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11

- Điểm đầu: Cột 53A XDM giữa khoảng cột 53-54 lộ 371 Ênh - Yên Hòa

- Điểm cuối: TBA UB Đoàn Kết.

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi trên đất đồi đến vị trí G1 với chiều dài đoạn tuyến này là 47m.

Từ vị trí G1 tuyến đường dây rẽ phải góc 25°00' sau đó tiếp tục đi trên đất đồi đến vị trí dự kiến đặt TBA với chiều dài đoạn tuyến 52m.

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA Xóm Bưa xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 33m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11

- Điểm đầu: Cột 72A XDM giữa khoảng cột 72-73 lộ 371 Ênh - Yên Hòa

- Điểm cuối: TBA Xóm Bưa

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi dọc đường dân sinh đến vị trí dự kiến đặt TBA với chiều dài đoạn tuyến này là 33m.

* Nhánh rẽ ĐDK 35kV mạch đơn cấp điện cho TBA Bản Hạ xây dựng mới:

Chiều dài tuyến ĐDK xây dựng mới: 520m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Loại dây: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11

- Điểm đầu: Cột 27A lộ 371 Đồng Chum

- Điểm cuối: TBA Bản Hạ

+ Mô tả tuyến:

Từ vị trí cột điểm đấu, xây dựng mới tuyến ĐDK 35kV đi trên đất ruộng đến vị trí G1 với chiều dài đoạn tuyến này là 52m.

Từ vị trí G1 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 39022’ sau đó vượt đường liên xã rồi tiếp tục đi trên đất ruộng đến vị trí G2 với chiều dài đoạn tuyến 82m.

Từ vị trí G2 tuyến đường dây rẽ sang phải góc 11042’ sau đó đi trên đất ruộng đến vị trí G3 với chiều dài đoạn tuyến 98m.

Từ vị trí G3 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 55034’ sau đó đi trên đất ruộng đến vị trí G4 với chiều dài đoạn tuyến 263m.

Từ vị trí G1 tuyến đường dây rẽ sang trái góc 57036’ sau đó vượt đường liên xã đến vị trí dự kiến đặt TBA với chiều dài đoạn tuyến 25m.

5.1.1.2. Mô tả các vị trí các trạm biến áp.

- TBA Ké Chìm (TBA XDM) nằm trên phần đất ven đường, thuộc địa phận xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ

- TBA Xăng Bờ (TBA XDM): nằm trên phần đất cạnh đường bê, thuộc địa phận xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

- TBA Xóm Lự (TBA XDM): nằm trên phần đất cạnh đường bê, thuộc địa phận xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

- TBA UB Đoàn Kết (TBA XDM): TBA nằm trên phần đất ven đường bê tông gần UBND xã Quy Đức, thuộc địa bàn xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.

- TBA Xóm Bưa (TBA XDM): TBA nằm trên phần đất ven đường bê tông, thuộc địa bàn xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.

- TBA Bản Hạ (TBA XDM): TBA nằm trên phần đất ven đường bê tông, thuộc địa bàn xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ.

5.1.1.3. Mô tả các tuyến đường dây hạ áp.

1. TBA Ké Chìm (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Ké Chìm đến cột 1.1 bằng cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x120.

Tháo hạ lắp lại dây dẫn từ cột 1.1 đến cột 1.2 ( cột 2.45 TBA Xóm Ké hiện trạng).

Lộ 1 dự kiến cấp điện từ TBA Ké Chìm đến cột 2.23 TBA Xóm Ké hiện trạng

+ Lộ 2:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Ké Chìm đến cột 2.1 (cột 2.47 TBA Xóm Ké hiện trạng) bằng cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.1 đến cột 2.7 từ cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 và dây nhôm bọc 4AV50 bằng dây nhôm bọc 4AV95+1AV70.

Xây dựng mới đoạn tuyến từ cột 2.7 đến cột 2.9 bằng dây nhôm bọc 4AV95+1AV70.

Lộ 2 dự kiến cấp điện từ TBA Ké Chìm đến cuối lộ 2 TBA Xóm Ké.

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

2. TBA Xăng Bờ (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Xăng Bờ đến cột 1.21 ( cột 2.4 TBA Xăng Trệch) bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95.

Lộ 1 dự kiến cấp điện từ TBA Xăng Bờ đến cột 1.21.

+ Lộ 2:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Xăng Bờ đến cột 2.17 ( cộ 2.6 TBA Xăng Trệch) bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Tháo hạ căng lại dây dẫn hiện trạng từ cột 2.17 đến cột 2.7 (TBA  Xăng Trệch hiện trạng)

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

3. TBA Xóm Lự (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA Xóm Lự đến cột 2.23/1.2 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.23/1.2 đến cột 2.23/1.5 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp từ cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x50 cũ lát lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95.

Dự kiến lộ 1 cấp điện từ TBA Xóm Lự đến cuối nhánh rẽ số 1 cột 2.23 TBA Xóm Điêng.

+ Lộ 2:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA Xóm Lự đến cột 2.23/1.2 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.23/1.2 đến cột 2.23 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp từ cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x50 cũ lát lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Dự kiến lộ 2 cấp điện từ TBA Xóm Lự đến cột 2.10 TBA Xóm Điêng. Tách lèo giữa 2 trạm tại cột 2.10.

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

4. TBA UB Đoàn Kết (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA UB Đoàn Kết đến cột 1.24 TBA Xóm Cang hiện trạng bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến đường dây từ cột 1.24 đến cột 1.12 TBA Xóm Cang cũ từ dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 cũ lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

Dự kiến lộ 1 cấp điện từ TBA UB Đoàn Kết đến cột 1.12 TBA Xóm Cang. Tại cột 1.12 tách lèo giữa 2 trạm.

+ Lộ 2:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA UB Đoàn Kết đến cột 1.25A bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến đường dây từ cột 1.25A đến cột 1.37 TBA Xóm Cang cũ từ dây nhôm bọc 3AV70+1AV50, 2AV35 cũ lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70; cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70 ( cáp vặn xoắn dùng cho các nhánh rẽ cải tạo).

Dự kiến lộ 2 cấp điện từ TBA UB Đoàn Kết đến cuối lộ 1 TBA Xóm Cang.

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

5. TBA Xóm Bưa (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới và cải tạo từ TBA đấu nối đến cột 1.25 TBA Xóm men hiện trạng từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.25 đến cột 2.12 TBA Xóm Men từ dây nhôm bọc 3AV50+1AV35 lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

Dự kiến lộ 1 cấp điện từ cột 2.25 đến cột 2.12 TBA Xóm Men hiện trạng. tại cột 2.12 TBA Xóm Men tách lèo giữa 2 trạm.

+ Lộ 2:

Xây dựng mới và cải tạo từ TBA đấu nối đến cột 1.25 TBA Xóm men hiện trạng từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.25 đến cột 2.32 TBA Xóm Men từ dây nhôm bọc 3AV50+1AV35 và cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x35 lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

Từ TBA Xóm Bưa đấu trả lưới điện đấu trả lưới điện cột 2.25/1.9 TBA Xóm Men bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70.

Cải tạo nhánh rẽ từ cột 2.25 đến cột 2.25/2.4 từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70

Dự kiến lộ 2 cấp điện từ TBA Xóm Bưa đến cột 2.32 TBA Xóm Men, và các nhánh rẽ.

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

6. TBA Bản Hạ (XDM):

+ Lộ 1:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ TBA đến cột (1.2).1 có bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Dự kiến lộ 1 cấp điện từ cột TBA Bản Hạ đến cột 2.11 TBA U Quan và các nhánh rẽ.

+ Lộ 2: Xây dựng mới tuyến đường dây từ TBA đến cột (1.2).1 có bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120, cấp đến  cuối lộ 2 TBA U Quan hiện Trạng.

+ Đánh lại số cột toàn trạm bằng biển hạ áp.

7. TBA U Quan (hiện trạng):

+ Lộ 1:

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 1.21 đến cuối lộ 1 và các nhánh rẽ từ dây nhôm bọc 4AV50, 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120 với đường trục và cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70 với các nhánh rẽ.

5.1.2. Đặc điểm địa hình khu vực.

Địa hình - địa mạo khu vực xây dựng công trình tương đối đơn giản, bằng phẳng, gần các tuyến đường giao thông, địa hình khu vực thuộc địa hình cấp III.

5.2. Kết quả công tác địa chất

* Phần đường dây trung áp ( khố hoan bổ sung cho khoảng vượt hồ lớn):

+ Hố khoan 7 tại vị trí G1 TBA Ké Chìm: Điện trở suất của đất trung bình 247,47Ωm.

+ Hố khoan 8 tại vị trí G2 TBA Ké Chìm: Điện trở suất của đất trung bình 246,86 Ωm.

+ Hố khoan 9 tại vị trí G3 TBA Xăng Bờ: Điện trở suất của đất trung bình 281,43

* Phần trạm biến áp:

+ Hố khoan 1 tại vị trí TBA Ké Chìm: Điện trở suất của đất trung bình 266,93 Ωm.

+ Hố khoan 2 tại vị trí TBA Xăng Bờ: Điện trở suất của đất trung bình 213,13 Ωm.

+ Hố khoan 3 tại vị trí TBA Xóm Lự: Điện trở suất của đất trung bình 240,36 Ωm.

+ Hố khoan 4 tại vị trí TBA Xóm Bưa: Điện trở suất của đất trung bình 276,6 Ωm.

+ Hố khoan 5 tại vị trí TBA UB Đoàn Kết: Điện trở suất của đất trung bình 197,76 Ωm.

+ Hố khoan 6 tại vị trí TBA Bản  Hạ: Điện trở suất của đất trung bình 197,13 Ωm.

5.2.1. Khái quát về địa mạo, địa chất khu vực.

Khu vực khảo sát chủ yếu nằm gần khu vực đường giao thông nên khá thuận lợi trong việc triển khai thi công.

Nhìn chung, địa hình khu vực dự án thuận lợi cho việc xây dựng.

Khu vực khảo sát chủ yếu là các thành tạo địa chất trầm tích lục nguyên, trải qua quá trình vận động kiến tạo của vỏ trái đất tạo thành đồi và núi thấp, cấu tạo chủ yếu là các đá trầm tích lục nguyên, bên trên bề mặt bị phong hóa và bào mòn tích tụ dưới các sườn đồi, khe đồi...Xen giữa là dạng đồng bằng tích tụ nhỏ hẹp, thành phần địa tầng gồm sét, sét pha, cát pha, cát, sỏi sạn…

5.2.2. Đặc điểm địa chất công trình.

Theo kết quả khảo sát thực địa, kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng, địa tầng dọc tuyến có thể được phân chia theo thứ tự từ trên xuống gồm các lớp sau:

- Lớp K: Lớp phủ bề mặt, đất phủ: Sét pha, lẫn tạp chất, xám nâu, xám vàng.

- Lớp 1: Đất đắp, đất san lấp: Sét pha, dăm cục, xám nâu, xám vàng

- Lớp 2: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng

- Lớp 3: Sét pha, lẫn dăm sạn, màu xám vàng, nâu đỏ, nửa cứng.

- Lớp 4: Sét pha, lẫn mảnh đá, dăm sỏi, xám vàng, nâu đỏ, cứng.

Đặc điểm địa chất thuỷ văn

+ Nước mặt: nước mặt đoạn tuyến qua ruộng trồng lúa nước, nước tưới tiêu nội đồng, mùa khô không ngập nước mặt.

+ Nước ngập úng: Toàn tuyến không có đoạn tuyến ngập nước mặt sâu, nước ngập úng. Một vài điểm dọc tuyến mức ngập không đáng kế, nước rút nhanh thời gian ngắn.

+ Nước ngầm: nước ngầm dọc tuyến dao động theo mùa, nước thượng tầng chịu ảnh hưởng nhiều của nước mặt, chủ yếu tồn tại trong các lớp có thành phần chủ yếu là cát, sạn sỏi hoặc trong các đới đá dập vỡ.

Kết quả phân tích mẫu nước cho kết quả nước ở khu vực khảo sát không có tính ăn mòn bê tông cốt thép.

5.2.3. Các hiện tượng địa chất động lực - động đất.

+  Hiện tượng động đất.

Theo QCVN 02:2022/BXD đỉnh gia tốc nền tham chiếu khu vực tuyến, có ag 0.06 - 0.12×g. Tra bảng thang MSK-64, tại vùng tuyến đường dây đi qua động đất cấp VII.

5.2.4. Tính chất cơ lý của đất đá.

Theo kết quả khảo sát thực địa, kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng, địa tầng dọc tuyến có thể được phân chia theo thứ tự từ trên xuống gồm các lớp sau:

A. Phần trạm biến áp

- Lớp K: Lớp phủ bề mặt, đất phủ: Sét pha, lẫn tạp chất, xám nâu, xám vàng.

Lớp này bắt gặp trong tất cả các lỗ khoan, chiều sâu đáy lớp thay đổi từ 0.3m-0.5m. Đây là lớp đất phủ trên bề mặt lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, có bề dày mỏng, cần bóc bỏ trong quá trình thi công.

- Lớp 1: Đất đắp, đất san lấp: Sét pha, dăm cục, xám nâu, xám vàng.

Lớp này phân bố cục bộ trong lỗ khoan HK2-TBA Xăng Bờ (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo). Lớp này có tính không ổn định, cần bóc bỏ trong quá trình thi công hoặc có biện pháp móng hợp lý.

- Lớp 2: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng.

Lớp này phân bố rộng trong khu vực khảo sát, bắt gặp tại hầu hết các lỗ khoan (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo).. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần nhóm hạt |  | P | % |  |
|  | < 0.005 mm |  |  |  | 27.6 |
| 3 | Độ ẩm tự nhiên |  | W0 | (%) | 28.7 |
| 4 | Dung trọng tự nhiên |  | γw | (g/cm3) | 1.84 |
| 5 | Dung trọng khô |  | γc | (g/cm3) | 1.43 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | γs | (g/cm3) | 2.68 |
| 7 | Hệ số rỗng |  | eo |  | 0.874 |
| 8 | Độ lỗ rỗng |  | n | (%) | 46.6 |
| 9 | Độ bão hòa |  | G | (%) | 88.1 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | (%) | 37.9 |
| 11 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | (%) | 22.6 |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Ip | (%) | 15.3 |
| 13 | Độ sệt |  | B |  | 0.40 |
| 14 | Góc nội ma sát |  | ϕ | (o,') | 14o41' |
| 15 | Lực dính đơn vị |  | C | (kG/cm2) | 0.238 |
| 16 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | (cm2/kG) | 0.031 |
| 24 | Mô đun biến dạng |  | E | (kG/cm2) | 112.4 |
| 25 | Áp lực tính toán quy ước (kích thước móng b=1, h=1) |  | Ro | (kG/cm2) | 1.61 |

- Lớp 3: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng.

Lớp này phân bố rộng trong khu vực khảo sát, bắt gặp tại hầu hết các lỗ khoan (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo).. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần nhóm hạt |  | P | % |  |
|  | < 0.005 mm |  |  |  | 21.3 |
| 3 | Độ ẩm tự nhiên |  | W0 | (%) | 22.6 |
| 4 | Dung trọng tự nhiên |  | γw | (g/cm3) | 1.89 |
| 5 | Dung trọng khô |  | γc | (g/cm3) | 1.54 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | γs | (g/cm3) | 2.69 |
| 7 | Hệ số rỗng |  | eo |  | 0.745 |
| 8 | Độ lỗ rỗng |  | n | (%) | 42.7 |
| 9 | Độ bão hòa |  | G | (%) | 81.4 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | (%) | 33.3 |
| 11 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | (%) | 20.9 |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Ip | (%) | 12.4 |
| 13 | Độ sệt |  | B |  | 0.13 |
| 14 | Góc nội ma sát |  | ϕ | (o,') | 18o34' |
| 15 | Lực dính đơn vị |  | C | (kG/cm2) | 0.294 |
| 16 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | (cm2/kG) | 0.020 |
| 24 | Mô đun biến dạng |  | E | (kG/cm2) | 220.0 |
| 25 | Áp lực tính toán quy ước (kích thước móng b=1, h=1) |  | Ro | (kG/cm2) | 2.21 |

- Lớp 4: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng.

Lớp này phân bố rộng trong khu vực khảo sát, bắt gặp tại hầu hết các lỗ khoan (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo).. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần nhóm hạt |  | P | % |  |
|  | < 0.005 mm |  |  |  | 18.9 |
| 3 | Độ ẩm tự nhiên |  | W0 | (%) | 18.0 |
| 4 | Dung trọng tự nhiên |  | γw | (g/cm3) | 1.94 |
| 5 | Dung trọng khô |  | γc | (g/cm3) | 1.64 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | γs | (g/cm3) | 2.71 |
| 7 | Hệ số rỗng |  | eo |  | 0.649 |
| 8 | Độ lỗ rỗng |  | n | (%) | 39.4 |
| 9 | Độ bão hòa |  | G | (%) | 75.2 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | (%) | 28.9 |
| 11 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | (%) | 18.8 |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Ip | (%) | 10.1 |
| 13 | Độ sệt |  | B |  | -0.08 |
| 14 | Góc nội ma sát |  | ϕ | (o,') | 22o23' |
| 15 | Lực dính đơn vị |  | C | (kG/cm2) | 0.326 |
| 16 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | (cm2/kG) | 0.015 |
| 24 | Mô đun biến dạng |  | E | (kG/cm2) | 317.3 |
| 25 | Áp lực tính toán quy ước (kích thước móng b=1, h=1) |  | Ro | (kG/cm2) | 2.79 |

B. Phần Trung áp

- Lớp K: Lớp phủ bề mặt, đất phủ: Sét pha, lẫn tạp chất, xám nâu, xám vàng.

Lớp này bắt gặp trong cả 3 các lỗ khoan hạng mục trung áp, chiều sâu đáy lớp thay đổi từ 0.3m-0.5m. Đây là lớp đất phủ trên bề mặt lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, có bề dày mỏng, cần bóc bỏ trong quá trình thi công.

- Lớp 3: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng.

Lớp này phân bố rộng trong khu vực khảo sát, bắt gặp tại hầu hết các lỗ khoan (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo).. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần nhóm hạt |  | P | % |  |
|  | < 0.005 mm |  |  |  | 22.0 |
| 3 | Độ ẩm tự nhiên |  | W0 | (%) | 22.3 |
| 4 | Dung trọng tự nhiên |  | γw | (g/cm3) | 1.89 |
| 5 | Dung trọng khô |  | γc | (g/cm3) | 1.54 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | γs | (g/cm3) | 2.70 |
| 7 | Hệ số rỗng |  | eo |  | 0.750 |
| 8 | Độ lỗ rỗng |  | n | (%) | 42.9 |
| 9 | Độ bão hòa |  | G | (%) | 80.0 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | (%) | 32.7 |
| 11 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | (%) | 19.9 |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Ip | (%) | 12.8 |
| 13 | Độ sệt |  | B |  | 0.19 |
| 14 | Góc nội ma sát |  | ϕ | (o,') | 18o12' |
| 15 | Lực dính đơn vị |  | C | (kG/cm2) | 0.294 |
| 16 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | (cm2/kG) | 0.022 |
| 24 | Mô đun biến dạng |  | E | (kG/cm2) | 201.9 |
| 25 | Áp lực tính toán quy ước (kích thước móng b=1, h=1) |  | Ro | (kG/cm2) | 2.17 |

- Lớp 4: Sét pha, xám vàng, nâu đỏ, dẻo cứng.

Lớp này phân bố rộng trong khu vực khảo sát, bắt gặp tại hầu hết các lỗ khoan (chi tiết xem hình trụ lỗ khoan kèm theo).. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Lớp 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần nhóm hạt |  | P | % |  |
|  | < 0.005 mm |  |  |  | 16.4 |
| 3 | Độ ẩm tự nhiên |  | W0 | (%) | 16.9 |
| 4 | Dung trọng tự nhiên |  | γw | (g/cm3) | 1.92 |
| 5 | Dung trọng khô |  | γc | (g/cm3) | 1.64 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | γs | (g/cm3) | 2.70 |
| 7 | Hệ số rỗng |  | eo |  | 0.646 |
| 8 | Độ lỗ rỗng |  | n | (%) | 39.3 |
| 9 | Độ bão hòa |  | G | (%) | 70.5 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | (%) | 26.4 |
| 11 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | (%) | 18.1 |
| 12 | Chỉ số dẻo |  | Ip | (%) | 8.3 |
| 13 | Độ sệt |  | B |  | -0.15 |
| 14 | Góc nội ma sát |  | ϕ | (o,') | 23o11' |
| 15 | Lực dính đơn vị |  | C | (kG/cm2) | 0.354 |
| 16 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | (cm2/kG) | 0.011 |
| 24 | Mô đun biến dạng |  | E | (kG/cm2) | 417.5 |
| 25 | Áp lực tính toán quy ước (kích thước móng b=1, h=1) |  | Ro | (kG/cm2) | 3.06 |

5.2.5. Điện trở suất của đất.

Sử dụng máy đo Chauvin Arnoux C.A 6460.

Các điểm đo tại các vị trí Hố khoan thăm dò. Phương pháp sử dụng là phương pháp đo sâu điện Wenner. Các điện cực A, B, M, N được bố trí đối xứng với tâm thăm dò (tâm đo) O, khi đó các điện cực phía ngoài A, B là các điện cực dương, còn các điện cực phía trong M, N là các điện cực điện thế. Cho mỗi lần đo, tất cả các điện cực kéo giãn dần ra và bảo đảm đối xứng với tâm thăm dò O.

Theo sơ đồ sau:

Số liệu đo được ghi vào sổ thực địa. Yêu cầu kéo dài hệ cực AB phải thẳng hàng với hệ cực đo MN. Tuy nhiên, phải tuỳ điều kiện địa hình thực tế có thể cho phép góc lệch không quá 30.

(Chi tiết xem trong bảng phụ lục kèm theo)

5.3. Kết quả công tác khí tượng – thuỷ văn

Cơ sở tài liệu:

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 02:2008/BXD đặc điểm khí tượng thủy văn như sau.

1- Nhiệt độ trung bình của không khí:

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 16.3 | 17.2 | 20 | 23.8 | 27.2 | 28.6 | 28.8 | 28.3 | 27.3 | 24.8 | 21.4 | 18 | 23.5 |

2- Độ ẩm tương đối trung bình của không khí

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 84.4 | 85.4 | 86.8 | 86.7 | 83.1 | 82.6 | 83.3 | 84.8 | 83.4 | 82.2 | 81.1 | 80.5 | 83.7 |

3- Vận tốc gió trung bình

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | IIX | IX | X | XI | XII | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |

4- Lượng mưa trung bình

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 26 | 30 | 44 | 102 | 185 | 269 | 267 | 277 | 188 | 148 | 55 | 19 | 1609 |

Như vậy mùa mưa bắt đầu từ tháng IV đến hết tháng X hàng năm chiếm khoảng 92% lượng mưa hàng năm và tập trung chủ yếu vào các tháng từ tháng V đến tháng IX.

- Áp lực gió: Theo bản đồ phân cấp áp lực gió thì tuyến đường dây đi qua vùng có áp lực gió thể hiện ở bảng sau:

| Địa danh | Vùng gió | W0 (kN/m2) 3s, 20 năm | V3s, 50 (m/s) 3s, 50 năm | V10m, 50 (m/s) 10 phút, 50 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu vực Đà Bắc | II | 95 | 44 | 31 |

Đặc điểm địa chất thuỷ văn

+ Nước mặt: nước mặt đoạn tuyến qua ruộng trồng lúa nước, nước tưới tiêu nội đồng, mùa khô không ngập nước mặt.

+ Nước ngập úng: Toàn tuyến không có đoạn tuyến ngập nước mặt sâu, nước ngập úng. Một vài điểm dọc tuyến mức ngập không đáng kế, nước rút nhanh thời gian ngắn.

+ Nước ngầm: nước ngầm dọc tuyến dao động theo mùa, nước thượng tầng chịu ảnh hưởng nhiều của nước mặt, chủ yếu tồn tại trong các lớp có thành phần chủ yếu là cát, sạn sỏi hoặc trong các đới đá dập vỡ.

+ Mẫu nước phân tích được không ăn mòn bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 12041:2017.

CHƯƠNG 6: CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ).

* Đặc điểm địa chất:

Toàn bộ tuyến đường dây và vị trí các TBA chủ yếu nằm dọc theo hành lang lưu không của các đường giao thông, các đường nội đồng, qua các khu ruộng có nền địa chất tương đối ổn định, không bị ngập úng vào mùa mưa lũ. Địa chất cấp III.

* Khái quát về khí tượng - thủy văn:

Khí hậu của khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 250C.

Theo Tiêu chuẩn TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động do Bộ Khoa và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2023, phân vùng khu vực tuyến đường dây đi qua thuộc khu vực gió cấp II và áp lực gió ở độ cao cơ sở 10m là 95 daN/m2.

Nhìn chung toàn tuyến nước mặt hầu như không ảnh hưởng gì đến nền móng các cột đường dây. Tuyến đường dây đi dọc theo các đường chính, do đó không bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Khi xảy ra  mưa lũ kéo dài, các vị trí chân cột sẽ chịu ảnh hưởng của dòng chảy, tuy nhiên dòng chảy nhỏ, thời gian ngắn nên không ảnh hưởng đến công trình.

* Đánh giá mức độ phức tạp của địa hình, địa chất công trình:

Các móng công trình được xây dựng trên nền đất tương đối ổn định, qua tham khảo tài liệu các công trình xây dựng trong khu vực và qua kết quả của công tác khoan khảo sát địa chất, đất trong phạm vi công trình chủ yếu là á sét và sét pha cát.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Kết quả công tác khảo sát địa chất khu vực xây dựng được đảm bảo theo đúng quy trình quy phạm. Trong quá trình thực hiện công tác khảo sát, qua từng công đoạn thực hiện đều đã được kiểm tra và giám sát chặt chẽ.

Khu vực xây dựng nằm trên địa hình khá bằng phẳng, và nằm gần đường giao thông nên khá thuận lợi cho công tác khảo sát, thi công xây dựng. Các đơn nguyên địa chất trên khu vực khảo sát biến đổi không quá phức tạp nhưng vẫn cần có giải pháp móng hợp lý.

Chú ý các hiện tượng địa chất vật lý trong khu vực.

Tùy thuộc vào quy mô tải trọng của từng hạng mục công trình mà có giải pháp thiết kế móng phù hợp với địa tầng khu vực.

Công tác thu thập điều tra khí tượng thuỷ văn toàn tuyến được thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm. Các kết quả, tài liệu liên quan được tổng hợp và kiểm tra trước khi lập báo cáo. Hệ thống thuỷ văn khu vực xây dựng công trình khá phong phú cả về nước mặt và nước ngầm, do đó rất thuận tiện cho việc khai thác nước sinh hoạt cũng như nước thi công phục vụ công tác xây lắp công trình.

PHẦN II: CÁC PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU.

1. Thống kê chiều dài, độ cao, góc lái.

- Thống kê chiều dài, độ cao:

| STT | Vị trí | Chiều dài (m) | Cao độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Ké Chìm |  |  |
| 1 | Điểm đâu |  | 164,85 |
| 2 | G1 | 25 | 171,87 |
| 3 | G2 | 318 | 120,13 |
| 4 | G3 | 98 | 120,84 |
| 5 | TBA | 48 | 119,66 |
| II | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xăng Bờ |  |  |
| 1 | Điểm đấu |  | 1479,69 |
| 2 | G1 | 154 | 149,82 |
| 3 | G2 | 252 | 189,39 |
| 4 | G3 | 137 | 144,92 |
| 5 | TBA | 284 | 119,53 |
| III | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xóm Lự |  |  |
| 1 | Điểm đấu |  | 224,12 |
| 2 | TBA | 174 | 160,07 |
| IV | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA UB Đoàn Kết |  |  |
| 1 | Điểm đấu |  | 736,94 |
| 2 | G1 | 47 | 728,97 |
| 3 | TBA | 52 | 723,68 |
| V | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xóm Bưa |  |  |
| 1 | Điểm đấu |  | 616,2 |
| 2 | TBA | 33 | 616,03 |
| VI | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Bản Hạ |  |  |
| 1 | Điểm đấu |  | 422,66 |
| 2 | G1 | 52 | 423,24 |
| 3 | G2 | 82 | 423,06 |
| 4 | G3 | 98 | 426,29 |
| 5 | G4 | 263 | 429,46 |
| 6 | TBA | 25 | 430,06 |

- Thống kê góc lái:

| STT | Vị trí | Góc lái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Ké Chìm |  |  |
| 1 | G1 | αtr =33°44' |  |
| 2 | G2 | αph =6°18' |  |
| 3 | G3 | αtr =14°30' |  |
| II | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xăng Bờ |  |  |
| 1 | G1 | αtr=10°43' |  |
| 2 | G2 | αph=11°39' |  |
| 3 | G3 | αtr =12°57' |  |
| III | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA UB Đoàn Kết |  |  |
| 1 | G1 | αph =25°00' |  |
| IV | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Bản Hạ |  |  |
| 1 | G1 | αtr=39°22' |  |
| 2 | G2 | αph =11°42' |  |
| 3 | G3 | αtr=55°34' |  |
| 4 | G4 | αtr=57°63' |  |

2. Thống kê các đường dây thông tin, điện lực giao chéo: (không)

3. Thống kê sông, suối giao chéo.

| STT | Khoảng cột, Khoảng góc | Sông suối giao chéo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Ké Chìm |  |  |
| 1 | G1-G2 | Giao chéo hồ Hòa Bình |  |
| II | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xăng Bờ |  |  |
| 1 | G3- TBA | Giao chéo hồ Hòa Bình |  |
| III | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Bản Hạ |  |  |
| 1 | G1- G2 | Giao chéo suối |  |

4. Thống kê các đường giao thông giao chéo:

| STT | Khoảng cột, Khoảng góc | Đường giao thông giao chéo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Ké Chìm |  |  |
| 1 | G1- G2 | Giao chéo đường bê tông liên xã |  |
| II | Đường dây 35kV Nhánh rẽ Xăng Bờ |  |  |
| 1 | Điểm Đấu-G1 | Giao chéo đường bê tông liên xã |  |
| 2 | G2-G3 | Giao chéo đường bê tông liên xã |  |
| III | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xóm Lự |  |  |
| 1 | Điểm đấu-TBA | Giao chéo đường bê tông liên xã |  |
| IV | Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Bản Hạ |  |  |
| 1 | G1- G2 | Giao chéo đường bê tông liên xã |  |

5. Thống kê nhà cửa và các công trình kiến trúc trong hành lang tuyến

Không.

6. Hình trụ hố khoan, mẫu đất mẫu nước :

PHẦN III: CÁC BẢN VẼ KHẢO SÁT