CÔNG TRÌNH: HB.2026.NP.01

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG, CẢI TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2026

TẬP I: THUYẾT MINH – TỔ CHỨC XÂY DỰNG

QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

CN Thiết kế: Lý Văn Thắng

|  | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2025 CÔNG TY CPNL NAM PHÚ GIÁM ĐỐC Lý Văn Thắng |
| --- | --- |

NỘI DUNG BIÊN CHẾ

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” được biên chế thành các tập như sau:

Tập I: Thuyết minh - tổ chức xây dựng.

Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật.

Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

Tập II: Các bản vẽ.

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

Trong đó:

Tập I: Thuyết minh - tổ chức xây dựng.

Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

Chương 1: Cơ sở lập tổ chức xây dựng.

Chương 2: Đặc điểm của công trình.

2.1. Đặc điểm kỹ thuật của công trình.

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng.

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.

Chương 3: Chuẩn bị công trường.

3.1. Tổ chức công trường.

3.2. Kho bãi, lán trại.

3.3. Đường tạm thi công.

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.

3.6. Vận chuyển thủ công.

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.

Chương 4: Các phương án xây lắp chính

4.1. Biện pháp chung.

4.2. Thi công móng.

4.3. Lắp dựng cột.

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

4.5. Rải căng dây.

Chương 5: Tiến độ thi công.

Chương 6: Biểu đồ nhân lực và dự trù phương tiện xe máy thi công.

6.1. Biểu đồ nhân lực.

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công.

Chương 7: Biện pháp an toàn trong thi công.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

  - Cơ sở pháp lý.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều  của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc: Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

- Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn: QĐKT.ĐNT-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành theo quyết định số: 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện: 11TCN-18-2006; 11TCN-19-2006; 11TCN-20-2006;

- Quy chế 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021, Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ văn bản số 5313/EVNNPC-KT ngày 27/9/2021 về việc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở do EVN ban hành;

- Quyết định số 50/QĐ-EVN ngày 18/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV;

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 2294/QĐ-BCT ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”;

- Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)”;

- Căn cứ văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp của EVNNPC;

- Quyết định số 1445/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hòa Bình;

- Căn cứ hợp đồng số: 12-2025/HĐTV/PCPT ngày 15/09/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Thọ – chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú về việc thực hiện gói thầu TVTK08.25: tư vấn khảo sát lập BCKTKT các công trình: 1. Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp khu vực TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 2026; 2. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026.

- Phương án đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” do Công ty Điện lực Phú Thọ lập.

- Đề án thiết kế BCKTKT (thuyết minh, bản vẽ) công trình.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát xây dựng công trình;

- Căn cứ vào đặc điểm thực tế khu vực thực hiện công trình;

- Khả năng và năng lực thi công của các đơn vị xây lắp.

1.2. Các quy định về công tác xây lắp đường dây.

+ Quy phạm công tác đào đất:					TCVN-4447-87.

+ Tổ chức thi công:				  			TCVN-4055-85.

+ Nghiệm thu các công trình xây dựng:				TCVN-4091-85.

+ Kết cấu gạch đá: Quy phạm thi công và nghiệm thu:		TCVN 4085-85.

+ Xi măng poóc lăng:							TCVN-2682-1992.

+ Các tiêu chuẩn về thử xi măng:					TCVN-139-1991.

+ Cát xây dựng, yêu cầu kỹ thuật: 					TCVN-1770-1986.

+ Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng:			TCVN-1771-1986.

+ Thép cốt bê tông cán nóng:						TCVN-1651-1985.

+ Vữa xây dựng, yêu cầu kỹ thuật: 					TCVN-1321-1979

TCVN-4314-1986.

+ Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong XD:			TCVN-4458-1987.

+ Độ chặt của đất nền:						TCVN-4201-1986.

+ Nước cho bê tông và vữa xây dựng:  				TCVN-4506-1987.

+  Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ. Quy định cơ bản:			TCVN-2287-78.

+  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối:			TCVN-4453-1995.

+  Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép: 				TCVN-4452-1987.

TCVN-3105-1993

+  Kết cấu thép gia công lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật: 20TCN-170-89.

+ Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006.

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006.

Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006.

Phần IV: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006.

+ Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009:

- Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT.

- Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện, Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT.

- Tập 7 Thi công các công trình điện, Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT.

+ Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011:

- Tập 8 : Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp, Ký hiệu: QCVN QTĐ-8:2010/BCT.

- Quy phạm thi công, các quy trình quy phạm khác và các văn bản có liên quan

- Đặc điểm thực tế của công trình.

- Khả năng và năng lực thi công của các đơn vị xây lắp.

1.3. Các cơ sở khác.

- Quy phạm thi công, các quy trình quy phạm khác và các văn bản có liên quan

- Đặc điểm thực tế của công trình.

- Khả năng và năng lực thi công của các đơn vị xây lắp.

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình.

2.1.1. Phần đường dây trên không trung áp.

- Cấp điện áp: 35kV;

- Số mạch: 01 mạch;

- Dây dẫn: Dây nhôm lõi thép có tiết diện 70mm2.

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm 35kV và chuỗi néo thủy tinh 35kV;

- Thiết bị đóng cắt: Sử dụng Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang);

- Xà - giá: Chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn hiện hành;

- Cột: Cột bê tông ly tâm không dự ứng lực có chiều cao từ 12m đến 20m.

- Móng: Móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng bộ tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

2.1.2. Phần trạm biến áp.

- Cấp điện áp: 35/0,4kV;

- Trạm biến áp được xây dựng theo kiểu trạm treo trên cột, đặt ngoài trời;

- Toàn bộ các thiết bị trung áp, hạ áp và máy biến áp được treo trên cột bằng các bộ xà, giá đỡ chế tạo bằng thép hình, bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Bảo vệ ngắn mạch và quá dòng cho máy biến áp phía trung áp dùng cầu chì tự rơi 35kV với lưới điện 35kV.

- Chống quá điện áp khí quyển từ đường dây lan truyền vào máy biến áp phía trung áp được bố trí Chống sét van cho trạm phân phối (chưa gồm đếm sét, mỗi bộ 3 quả) loại ZnO-35kV với lưới điện 35kV.

- Cột điện trạm biến áp: Cột bê tông ly tâm không dự ứng lực có chiều cao từ 12m đến 20m.

- Móng: Sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng hệ thống tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

2.1.3. Phần đường dây hạ áp.

- Cấp điện áp: 0,4kV;

- Dây dẫn: Cáp vặn xoắn AL-XLPE và dây nhôm bọc cách điện có tiết diện 70-120mm2.

- Xà, giá, cổ dề: Chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột điện hạ áp: Cột bê tông cốt thép có chiều cao 7,5m; 8,5m; 10m; 12m;20m.

- Móng cột: Móng khối bằng bê tông không cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B7,5 (mác M100) đổ tại chỗ. Đối với vị trí vượt sông hồ lớn sử dụng móng khối bê tông cốt thép, bê tông đúc móng có cấp độ bền B12,5 (mác M150) đổ tại chỗ.

- Tiếp địa: Sử dụng bộ tiếp địa lặp lại, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành

- Cố định dây trên cột bằng xà, sứ hạ thế,  Cổ dể, kẹp xiết, móc treo, ghíp nối,….

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng.

* Đặc điểm địa hình khu vực công trình.

- Các tuyến đường dây xây dựng mới và cải tạo chủ yếu đi trên đồi núi qua các khu ruộng có nhiều mương máng. Căn cứ thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021, Địa hình khu vực thực hiện dự án thuộc địa hình cấp III.

- Nhìn chung Địa hình - Địa mạo khu vực xây dựng công trình tương phức tạp cho quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công xây dựng và quản lý vận hành.

* Điều kiện giao thông thi công.

Tình hình giao thông khu vực khá đa dạng do địa hình phức tạp. Các tuyến quốc lộ chính như ĐT-433, cùng với các tuyến đường tỉnh, huyện, và liên xã, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, địa hình đồi núi, sông suối, và sự phân bố dân cư không đồng đều có thể gây ra những khó khăn nhất định cho việc di chuyển, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Đường bộ:

Đường tỉnh, huyện, và liên xã: Các tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực dân cư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.

Địa hình: Địa hình đồi núi, sông suối chia cắt làm cho việc xây dựng và bảo trì đường xá gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các khu vực vùng cao.

Thời tiết: Mưa lũ thường xuyên xảy ra vào mùa mưa có thể gây sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông.

Đường thủy:

Sông Đà: Sông Đà đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách, đặc biệt là tại các khu vực ven sông.

Nhìn chung đường giao thông tới khu vực xây dựng công trình là tương đối thuận lợi cho công tác thi công xây dựng công trình.

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng.

* Đặc điểm địa chất khu vực công trình

- Căn cứ kết quả báo cáo khảo sát địa chất (Theo hồ sơ Báo cáo khảo sát), địa tầng khu vực đảm bảo xây dựng công trình.

- Hệ thống dòng chảy như sông, hồ, kênh dẫn nước,… thuận lợi cho việc xây dựng công trình. Nước mặt và nước ngầm, không có hoá chất, nên bê tông hay cấu kiện kim loại không bị ăn mòn.

- Các tuyến đường dây và các vị trí trạm biến áp của công trình đều đặt tại các vị trí không có nguy cơ xảy ra sạt lở. Các hoạt động tân kiến tạo, sạt lở bồi lấp, tái tạo địa tầng, động đất, không ảnh hưởng tới việc xây dựng công trình.

* Đặc điểm hóa học của nước.

Nước tại khu vực thực hiện công trình không có tính ăn mòn hóa học.

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.

| STT | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Ghi Chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP |  |  |  |  |
| 1 | Đào móng | m3 | 321,050 |  |  |
| 2 | Lấp móng | m3 | 247,140 |  |  |
| 3 | Bê tông lót | m3 | 8,272 |  |  |
| 4 | Gia công cốt thép (móng) | tấn | 0,367 |  |  |
| 5 | Bê tông đúc | m3 | 47,404 |  |  |
| 6 | Bê tông chèn | m3 | 4,320 |  |  |
| 7 | Tiếp địa | tấn | 1,053 |  |  |
| 8 | Cột bê tông ly tâm | tấn | 37,396 |  |  |
| 9 | Xà thép | tấn | 3,200 |  |  |
| 10 | Dây dẫn | tấn | 1,438 |  |  |
| 11 | Chuỗi néo dây | tấn | 0,113 |  |  |
| 12 | Sứ đứng | tấn | 0,320 |  |  |
| 13 | Cầu dao cách ly liên động | Bộ | 1 |  |  |
| II | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |
| 1 | Đào móng | m3 | 117,600 |  |  |
| 2 | Lấp móng | m3 | 60,840 |  |  |
| 3 | Bê tông lót | m3 | 2,592 |  |  |
| 4 | Gia công cốt thép (móng) | tấn | 0,125 |  |  |
| 5 | Bê tông đúc | m3 | 18,240 |  |  |
| 6 | Bê tông chèn | m3 | 1,560 |  |  |
| 7 | Tiếp địa | tấn | 0,791 |  |  |
| 8 | Cột bê tông ly tâm | tấn | 13,716 |  |  |
| 9 | Xà thép | tấn | 2,880 |  |  |
| 10 | Dây dẫn | tấn | 0,097 |  |  |
| 11 | Chuỗi néo dây | tấn | 0,020 |  |  |
| 12 | Sứ đứng | tấn | 0,600 |  |  |
| 13 | Máy biến áp | Máy | 6 |  |  |
| 14 | Chống sét van | Bộ | 6 |  |  |
| 15 | Cầu chì tự rơi | Bộ | 6 |  |  |
| III | PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP |  |  |  |  |
| 1 | Đào móng | m3 | 79,838 |  |  |
| 2 | Lấp móng | m3 | 51,099 |  |  |
| 3 | Bê tông đúc | m3 | 75,310 |  |  |
| 4 | Tiếp địa | tấn | 0,668 |  |  |
| 5 | Cột bê tông | tấn | 82,230 |  |  |
| 6 | Xà thép | tấn | 1,620 |  |  |
| 7 | Dây dẫn | tấn | 8,584 |  |  |

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

3.1. Tổ chức công trường.

Công trình được xây dựng trên địa bàn khu vực các xã Đà Bắc, Tiền Phong, Quy Đức, Đức Nhàn - tỉnh Phú Thọ.Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân cư cần phải tổ chức 02 đội thi công, thi công kịp theo tiến độ, tổ chức nhiều đội thi công.

Mỗi đội gồm có:

+ 1 Đội trưởng chỉ huy chung.

+ 1 Đội phó phụ trách kỹ thuật, an toàn.

+ 1 Tổ trưởng phụ trách kỹ thuật thi công.

+ Số lượng công nhân bậc 3/7 ÷ 5/7: 7 người.

3.2. Kho bãi, lán trại.

Công trình được xây dựng trên địa bàn có mật độ dân cư tương đối đông, khối lượng vật tư, thiết bị để phục vụ xây dựng công trình không lớn, các vật liệu xây dựng chở đến công trình được đưa vào các kho bảo quản.

Căn cứ vào địa hình của các tuyến đường dây đi qua tại khu vực thực hiện công trình. Để phục vụ tốt công tác thi công, vận chuyển vật liệu đến các vị trí thi công, cần xây dựng 02 kho bãi, lán trại tạm thời cho công nhân, ban chỉ huy đội và để tập kết vật liệu. Tất cả các lán trại tạm được tận dụng từ những vật liệu sẵn có tại địa phương.

+ Kho kín để xi măng, vật liệu điện và phụ kiện, tủ điện, thiết bị đóng cắt là 03 kho x 30m2

+ Kho hở có hàng rào bảo vệ để máy biến áp, dây dẫn, dụng cụ thi công, xà giá và dây néo là 04 kho x 100m2.

+ Kho bãi và nhà tạm cho công nhân ở trong quá trình thi công tạm tính bằng 2% giá trị xây lắp, giá trị quyết toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng tại hiện trường.

Kho kín và nhà tạm cho công nhân làm bằng khung tre bưng cót ép, tre nứa, mái lợp cót ép hoặc giấy dầu.

3.3. Đường tạm thi công.

Do các tuyến đường dây trung áp cải tạo chủ yếu đi nằm dọc theo hành lang các đường giao thông, và đi qua các khu ruộng trồng lúa theo tuyến hiện trạng , do đó không cần làm đường tạm để thi công.

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

- Máy biến áp và các thiết bị điện mua tại các nhà máy sản xuất chuyên ngành tại Hà Nội.

- Cột mua của các Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước.

- Dây dẫn mua tại các nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

- Xà, giá, các kết cấu thép và các phụ kiện khác được gia công tại các xí nghiệp hoặc các cơ sở gia công có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước.

- Xi măng, cát, đá, sỏi... sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương.

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.

Công tác vận chuyển vật tư - thiết bị được thực hiện như sau:

+ Thiết bị điện được vận chuyển từ Hà nội đến công trường bằng xe 5 tấn, mỗi xe 3 máy biến áp, lên xuống bằng cẩu 5 tấn. Cự ly vận chuyển là 100km.

+ Cột bê tông khai thác tại phường Việt Trì, vận chuyển đến công trường bằng xe chuyên dụng, lên xuống bằng cẩu 5 tấn, cột được rải thành đống (mỗi xe 1 đống) dọc đường theo hướng các tuyến đường dây. Cự ly vận chuyển là 85km.

+ Các vật liệu điện như cầu dao, cầu chì, chống sét, dây dẫn, xà, sứ, phụ kiện vận chuyển đến công trường bằng xe 5 tấn, bốc dỡ bằng thủ công tập kết tại các kho tạm. Cự ly vận chuyển là 20km.

+ Xi măng, cát, đá khai thác tại nơi gần nhất ở địa phương xây dựng công trình và chuyển đến công trình bằng xe 5 tấn, bốc dỡ bằng thủ công tập kết tại các kho bãi tạm. Cự ly vận chuyển là: 7km.

3.6. Vận chuyển thủ công.

- Cột bê tông, cát, đá, xi măng vận chuyển ngang tuyến bằng thủ công kết hợp cơ giới, cự ly vận chuyển bình quân  đường dây trung áp là: 196m.

- Cột bê tông, cát, đá, xi măng vận chuyển ngang tuyến bằng thủ công kết hợp cơ giới, cự ly vận chuyển bình quân  đường dây hạ áp là: 37m.

- Căn cứ địa hình thực tế tại hiện trường, bình quân gia quyền hệ số khó khăn cho vận chuyển ngang tuyến cho đoạn tuyến đường dây là K=1.

(Chi tiết xem trong bảng tính cự ly vận chuyển và tính bình quân gia quyền)

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.

- Việc lắp đặt các hạng mục công trình chủ yếu là lắp đặt các chi tiết thiết bị và cấu kiện hoàn chỉnh. Vì vậy các đơn vị xây lắp phải tự túc các phương án cấp điện thi công.

- Nguồn nước dùng cho thi công được lấy tại các sông, suối lân cận vận chuyển thủ công về các vị trí chân hố móng.

- Nguồn nước dùng cho sinh hoạt đơn vị thi công tự liên hệ với địa phương để sử dụng nguồn nước sinh hoạt của nhân dân địa phương.

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

4.1. Biện pháp chung.

Căn cứ vào địa hình khu vực và đặc điểm công trình, biện pháp thi công được lựa chọn cho từng hạng mục là cơ giới kết hợp với thủ công.

Phần TBA và đường dây trung áp:

| STT | Số cột | Cột | Móng | Tiếp địa | Biện pháp thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Ké Chìm |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2NPC-I-14-190-11,0 | 2MT-4-14 | RC-4 | Thủ công |
| 2 | 2 | 2NPC-I-20-190-13,0 | 2MT-5-20 | RC-4 | Máy thi công |
| 3 | 3 | 2NPC-I-16-190-11,0 | MTĐ-2-16 | RC-4 | Máy thi công |
| 4 | TBA | 2NPC-I-12-190-9,0 | 2MT-3-12 | HTTĐ-1 | Máy thi công |
| 2. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xăng Bờ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2NPC-I-16-190-13,0 | MTĐ-2-16 | RC-6 | Máy thi công |
| 2 | 2 | NPC-I-18-190-11,0 | MT-5-18 | RC-4 | Máy thi công |
| 3 | 3 | NPC-I-16-190-13,0 | MT-5-16 | RC-4 | Máy thi công |
| 4 | 4 | 2NPC-I-16-190-11,0 | 2MT-5-16 | RC-4 | Máy thi công |
| 5 | TBA | 2NPC-I-20-190-13,0 | 2MT-5-20 | HTTĐ-5 | Máy thi công |
| 3. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xóm Lự |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | NPC-I-12-190-10,0 | MT-3-12 | RC-4 | Thủ công |
| 2 | 2 | NPC-I-12-190-10,0 | MT-3-12 | RC-4 | Thủ công |
| 3 | TBA | 2NPC-I-12-190-9,0 | 2MT-3-12 | HTTĐ-1 | Máy thi công |
| 4. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA UB Đoàn Kết |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | NPC-I-12-190-10,0 | MT-4-12 | RC-4 | Thủ công |
| 2 | 2 | 2NPC-I-12-190-10,0 | MTĐ-1-12 | RC-4 | Thủ công |
| 3 | TBA | 2NPC-I-12-190-9,0 | 2MT-3-12 | HTTĐ-1 | Máy thi công |
| 5. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Xóm Bưa |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm đấu | NPC-I-12-190-10,0 | MT-4-12 | RC-4 | Máy thi công |
| 2 | TBA | 2NPC-I-12-190-9,0 | 2MT-3-12 | HTTĐ-1 | Máy thi công |
| 6. Đường dây 35kV Nhánh rẽ TBA Bản Hạ |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm đấu | NPC-I-14-190-11,0 | MT-4-14 | RC-4 | Thủ công |
| 2 | 1 | 2NPC-I-18-190-11,0 | MTĐ-2-18 | RC-4 | Máy thi công |
| 3 | 2 | NPC-I-18-190-11,0 | MT-5-18 | RC-4 | Thủ công |
| 4 | 3 | 2NPC-I-14-190-13,0 | MTĐ-2-14 | RC-4 | Thủ công |
| 5 | 4 | NPC-I-14-190-11,0 | MT-4-14 | RC-4 | Thủ công |
| 6 | 5 | NPC-I-14-190-11,0 | MT-4-14 | RC-4 | Thủ công |
| 7 | 6 | 2NPC-I-16-190-11,0 | MTĐ-2-16 | RC-4 | Máy thi công |
| 8 | TBA | 2NPC-I-12-190-9,0 | 2MT-3-12 | HTTĐ-1 | Máy thi công |

Phần đường dây hạ áp: do các vị trí xây dựng mới và cải tạo nằm cạnh đường dân sinh do đó biện pháp thi công máy thi công.

4.2. Thi công móng.

- Chủng loại móng cột xây dựng: Móng phần đường dây trung áp là móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ; móng phần đường dây hạ áp là móng trụ bê tông không cốt thép đúc tại chỗ, các vị trí móng đa phần nằm trên dọc theo hành lang các đường giao thông, trên ruộng lúa, địa hình bằng phẳng.

- Công tác đào móng: Thi công đào móng bằng máy kết hợp thủ công. Quá trình thi công phải đảm bảo không phá vỡ nền móng tự nhiên. Việc đào, đắp đất hố móng phải tiến hành phù hợp với TCVN 4447-2012, Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo ổn định của các mái dốc và an toàn cho người, máy móc, thiết bị và các tài sản khác trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công và được sự chấp nhận của Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát.

Để đảm bảo an toàn thi công hố móng cột điện, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu sau:

1. Phổ biến cho người lao động trong đơn vị mình biết các nguy cơ gây tai nạn cho con người, vật nuôi đối với các hố móng cột không đảm bảo an toàn vì có thể gây tai nạn giao thông hoặc rơi xuống hố móng, đặc biệt là có thể dẫn đến tử vong.

2. Các vị trí cột sau khi đã đào, đúc móng, phải khẩn trương tiến hành dựng cột trong thời gian sớm nhất, các vị trí cột sau khi đã dựng xong phải san lấp ngay trả lại mặt bằng để không không gây cản trở đến việc đi lại của người dân, không gây cản trở dòng chảy tự nhiên của địa hình...

3. Các hố móng đã đào hoặc đã đúc móng nhưng chưa dựng được cột, phải thực hiện ngay biện pháp che chắn, cảnh báo (dựng rào chắn, quây kín, treo biển báo, các vị trí hố móng gần đường giao thông, cùng với việc che chắn còn phải đặt đèn cảnh báo khi trời tối.

4. Hàng ngày người giám sát công trình phải có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đảm bảo an toàn về hố móng của nhà thầu thi công, tuyệt đối không được để việc dựng cột rồi mà không lấp hố móng, không để hố móng chưa dựng cột mà không có biện pháp che chắn, cảnh báo, không để đất đá gây cản trở giao thông.

* Ván khuôn

+ Chất lượng ván khuôn

Khuyến khích Nhà thầu dùng ván khuôn thép. Nếu dùng ván khuôn gỗ thì ván không được cong vênh, nứt nẻ và bề mặt tiếp xúc với bê tông của ván phải sạch, phẳng.

Ván khuôn phải đảm bảo bền vững, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. Việc tính toán thiết kế ván khuôn do Nhà thầu thực hiện theo TCVN 9342 – 2012.

Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc thiết kế, cung cấp và đảm bảo an toàn trong công tác ván khuôn, giàn giáo phục vụ thi công.

+ Thi công ván khuôn

Việc lắp ráp ván khuôn phải đảm bảo kín khít, không biến dạng trong suốt quá trình đổ và đầm nén bê tông.

Ván khuôn và giàn giáo phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng đủ khả năng chịu lực mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

+ Làm sạch ván khuôn.

Ván khuôn tiếp xúc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được Bên A chấp thuận. Không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép và lẫn vào bê tông.

* Lắp dựng cốt thép móng

+ Cắt và uốn cốt thép

Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại quy cách, kích thước theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành cắt và uốn cốt thép.

Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học trừ khi có chỉ định khác của Bên A.

Trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

* Công tác bê tông

+ Thiết kế cấp phối bê tông

Nhà thầu có trách nhiệm thiết kế cấp phối bê tông phù hợp với nguồn gốc vật liệu thực tế và cường độ bê tông theo thiết kế. Việc thiết kế cấp phối bê tông phải do một phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Kết quả cấp phối bê tông thiết kế được trình cho Bên A trước khi thực hiện công tác bê tông.

+ Đổ bê tông

Nếu không có biện pháp che chắn thích hợp, bê tông không được đổ trong điều kiện thời tiết không đảm bảo (mưa, bão....)

Việc đổ bê tông không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong quá trình đổ bê tông, nhà thầu phải giám sát chặt chẽ tình trạng cốp pha, cây chống và cốt thép để có biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

+ Đầm bê tông

Việc đầm bê tông phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa.

4.3. Lắp dựng cột.

- Công tác dựng cột được tiến hành bằng biện pháp thủ công kết hợp cơ giới.

- Tiến hành đắp đất móng cột từng lớp một dày 30cm đầm chặt đạt dung trọng theo thiết kế.

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

- Lắp đặt thiết bị, xà giá bằng biện pháp thủ công kết hợp các dụng cụ chuyên dùng sau khi cột đã dựng ổn định. Các thiết bị điện được đưa lên vị trí lắp đặt bằng xe cẩu 5 tấn.

- Cách điện đứng và cách điện chuỗi được lắp bằng biện pháp thủ công sau khi đã dựng cột và lắp xà.

- Cách điện và phụ kiện trước khi lắp đặt phải được lau chùi sạch sẽ và kiểm tra lại xem nếu bị nứt vỡ hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì loại bỏ.

- Sứ đứng sau khi lắp xong phải đặt thẳng đứng vuông góc với thanh xà ngang, không được sứt mẻ và phải lau chùi sạch sau khi lắp.

4.5. Rải căng dây.

Tiến hành đào hố thế, làm hố thế 5 tấn, néo cột néo vào hố thế, néo đầu cánh xà vào hố thế, néo đầu cánh xà vào thanh cột, lắp 02 múp 5 tấn vào 2 thanh chính của cánh xà.

- Tiến hành làm giàn giáo vượt đường điện, đường thông tin, đường giao thông, đường sông.

Giàn giáo dùng là giàn giáo thép con lăn. Tuỳ thuộc chiều cao, rộng của chướng ngại vật để bố trí giàn giáo cho thật an toàn.

- Tiến hành treo sứ đỡ: Dùng giẻ sạch để lau sứ cho thật sạch, lắp phụ kiện chuỗi đỡ và đủ bát sứ.

Dùng tời cối xay, thừng ni lông đã được kiểm định 2 tấn, Múp để kéo sứ lắp vào vị trí cột đỡ.

- Lắp puly nhôm (puly có rãnh nhẵn, chiều rộng của rãnh 60. đường kính D=380 vào đuôi của chuỗi sứ đỡ.

- Tiến hành đặt buộc thước ngắm độ võng trên thanh chính của cột đỡ theo đúng khoảng cách ngắm và độ võng thiết kế đã cho.

Buộc thước ngắm trên cột như sau:

+ Đối với 1 khoảng cột đặt buộc 2 thước ngắm.

+ Đối với 2 đến 6  khoảng cột đặt buộc 3 thước ngắm

+ Đối với 6 đến 10 khoảng cột đặt buộc 4 thước ngắm

- Vận chuyển dây dẫn, dây chống sét vào vị trí cột néo ở một đầu, dây dẫn được xếp đặt theo hàng. Đưa dây dẫn lên giá ra dây 7 tấn. Giá đỡ dây được tăng hãm chặt vào hố thế 5 tấn.

- Vận chuyển máy tời 5 tấn vào vị trí cột néo bên kia và được tăng hãm chắc chắn.

Cho máy kéo dây hoặc tời tay hoạt động rút cáp từ từ (5-10m/phút) để căng dây. Khi dây dẫn (dây chống sét) đã căng đến thời điểm đạt độ võng theo thiết kế, người ngắm độ võng ra hiệu đạt độ võng thiết kế thì cho tời kéo chậm lại khi dây dẫn cao hơn thước ngắm từ 0,3 - 0,4m thì ra hiệu dừng máy kéo. Hãm máy kéo -  giữ  dây ở trạng thái căng trong thời gian khoảng từ 30-40' để dây tự điều chỉnh cân bằng giữa các khoảng cột, đồng thời kiểm tra puly, dây dẫn trên toàn bộ khoảng néo, nếu không có gì đặc biệt thì sau đó mới cho lùi từ từ hệ thống kéo cho dây dẫn về vị trí đặt thước ngắm và "đánh dấu".

Trị số độ võng được xác định theo nhiệt độ môi trường khi căng dây, khi nhiệt độ môi trường không trùng trong bảng căng dây phải dùng phương pháp nội suy.

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Căn cứ vào khối lượng công việc, kế hoạch và khả năng thi công của Công ty Xây lắp. Dự kiến thi công trong vòng 45 ngày.

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

6.1. Biểu đồ nhân lực

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cần cẩu tải trọng ≥10 tấn | 2 |
| 2 | Máy trộn bê tông ≥250 lít | 4 |
| 3 | Đầm bê tông (các loại) 0,8kW | 5 |
| 4 | Máy hàn điện ≥2,5KW | 1 |
| 5 | Tipo tay gạt 2 tấn | 4 |
| 6 | Pa lăng xích 5 tấn | 4 |
| 7 | Máy phát điện diesel di động ≥ 7kVA | 1 |
| 8 | Ô tô tải (2,5-15 tấn) | 2 |
| 9 | Máy hãm dây 10 tấn | 2 |
| 10 | Tời dựng cột | 4 |
| 11 | Máy ép đầu cốt | 3 |
| 12 | Máy xúc thể tích gầu 0,5m3 | 2 |

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

# 7.1. Biện pháp an toàn thi công

# - Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải bảo đảm “Quy trình kỹ thuật An toàn điện” trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc: Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ  công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

# - Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

# - Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn. dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có mưa, sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

# - Khi tuyến đường dây đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía dưới.

# - Khi kéo dây phải đảm bảo đúng quy trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và ba-ri-e.

# - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị  thi công trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

# 7.2. Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công

# 7.2.1 - Những thay đổi phát sinh tại hiện trường:

# Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với hồ sơ thiết kế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị thi công phải báo ngay cho Ban QLDA và Tư vấn biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị xây lắp không được tự ý dịch tuyến, sửa đổi kết cấu, làm thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật cơ bản của công trình.

# 7.2.2 - Những khó khăn có thể ảnh hưởng tới đến tiến độ thi công:

# - Có thể có những thay đổi địa hình và các yếu tố khác trên mặt bằng thi công nhà cửa, công trình xây dựng khác. mới được xây dựng sau thời điểm khảo sát.

# - Đường xá cầu cống hư hỏng sau mỗi mùa mưa lũ.

# - Điều kiện thời tiết bất lợi: mưa bão, lũ làm sạt đường vận chuyển và việc vận chuyển trên đường trơn không đảm bảo an toàn.

# 7.2.3 - Khuyến nghị các biện pháp giải quyết:

# - Khi gặp phải những thay đổi phát sinh tại hiện trường, những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công, đơn vị thi công phải nhanh chóng báo cáo với chủ đầu tư tìm phương hướng giải quyết kịp thời.

# - Sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn sẽ có giải pháp tháo gỡ nếu như khó khăn vướng mắc nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị Tư vấn.

# - Sau khi địa phương thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng mới tiến hành công tác xây dựng bao gồm các điều kiện sau đây:

# + Có văn bản cấp đất xây dựng và cấp phép xây dựng của địa phương.

# + Đã đền bù cây cối hoa màu bị ảnh hưởng tại vị trí xây dựng công trình và trên hành lang tuyến đường dây.

# + Đã chặt phá cây cối cao trên 4m trong phạm vi hành lang tuyến  đường điện.

+ Bàn giao vị trí móng cột điện cho đơn vị xây lắp.