| CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ TỔ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐTXD | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTĐ | ###### Phú Thọ, ngày tháng năm 2025 |
| V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” |  |

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ

#### Tổ thẩm định Dự án ĐTXD đã nhận Tờ trình số 580/ĐT ngày 22/10/2025 của phòng Quản lý đầu tư đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”;

Căn cứ Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực; Số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

#### Căn cứ Hợp đồng số 12-2025/HĐTV/PCPT ngày 15/9/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Thọ – chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú về Tư vấn lập Báo cáo khảo sát xây dựng; lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”.

#### Căn cứ hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng công trình do Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú và chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn trong quá trình kiểm tra, thẩm định.

#### Sau khi xem xét, Tổ thẩm định Dự án ĐTXD thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” như sau:

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026.

2. Loại, cấp, nhóm công trình: Công trình năng lượng, cấp IV, nhóm C thời hạn sử dụng chính của công trình từ 18 đến 20 năm.

#### 3. Người quyết định đầu tư: Tổng Giám đốc - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

4. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

+ Địa chỉ: Số 1520 đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.2210.311

5. Địa điểm xây dựng: Công trình triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

6. Giá trị Tổng mức đầu tư:

- Giá trị TMĐT EVNNPC giao: 7.303.000.000VNĐ

- Giá trị TMĐT trình thẩm định: 7.300.000.000VNĐ

7. Nguồn vốn: TDTM và KHCB của EVNNPC.

8. Thời gian thực hiện: đến ngày 31/05/2026.

#### 9. Tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế áp dụng

- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2024; Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170: 2007.

- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS G 3101.

- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1889-76 và 1897-76.

- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: TCVN 5408:2007.

- Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2018.
- Tiêu chuẩn cột điện ly tâm: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.

- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252-2012.

- Các thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị chính sử dụng trong phạm vi công trình:

+ Các Quyết định của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam: Số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV & 220kV; Số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN; Các Quyết định ban hành cùng ngày 21/9/2021 gồm: số 106/QĐ-HĐTV về Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35kV; Số 110/QĐ-HĐTV về Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV; số 112/QĐ-HĐTV về Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV; Quyết định số 98/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Các Quyết định/văn bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Số 318/QĐ- EVNNPC ngày 03/2/2016 tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC; Số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật TB vận hành trên lưới; Số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/03/2022 về việc hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện; Số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật; Số 195/EVNNPC-KT ngày 17/01/2023 về việc sửa đổi tiêu chuẩn cơ sở; Số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017 về đấu nối hotline lưới điện 22kV, trong đó có quy định về phụ kiện đấu nối hotline 22kV, Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017 về phụ kiện cáp bọc đi trên sứ cách điện.

- Yêu cầu thử nghiệm, kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị trong phạm vi dự án áp dụng theo hướng dẫn tại:

+ Văn bản số 4987/EVNNPC-ĐT ngày 25/11/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Quản lý, kiểm tra chất lượng cột Bê tông ly tâm sử dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-KT+VT ngày 17/4/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

+ Văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định về kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định về kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

+ Văn bản số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện thay thế văn bản số 714/EVNNPC-KT;

+ Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 về việc kiểm soát chất lượng FCO và dây chì.

+ Văn bản số 471/PCPT-KT ngày 23/07/2025 về việc triển khai một số giải pháp thiết kế công trình điện.

- Các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, định mức hiện hành khác có liên quan.

- Định mức dự toán chuyên ngành công tác đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp: Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương;

- Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp: ban hành kèm Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ Công Thương;

- Định mức thí nghiệm SCADA: theo Quyết định 32/2019/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA.

- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng; Số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán sửa chữa lưới điện ban hành kèm theo quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú .

11. Nhà thầu lập khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú.

12. Nhà thầu giám sát khảo sát: Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Bắc Việt.

13. Nhà thầu thẩm tra: không có

14. Các thông tin khác: không có.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH:

1. Văn bản pháp lý:

Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Điện lực số số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực; Số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Điện lựcvề bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; Số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/03/2025 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Thông tư và hướng dẫn số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việcSửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc: Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của HĐTV EVN v/v ban hành Quy chế phân cấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

Các văn bản của EVN: Số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 v/v quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong EVN; Số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 v/v Ban hành bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án ĐTXD khối lưới điện phân phối; Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 21/8/2021 về quản lý công tác kỹ thuật trong EVN; Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều liên quan tới các thiết bị để giảm thiểu sự cố trong trạm biến áp;

Các Quyết định/văn bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định công tác kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 1470/QĐ-EVNNPC ngày 17/6/2021 về thiết kế định hướng phát triển lưới điện trung áp giai đoạn 2021-2025; Số 1374/TB-EVNNPC ngày 12/4/2018 thống nhất nội dung thực hiện lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa các TBA 110kV trong các dự án ĐTXD; Số 1983/EVNNPC-KT+ĐT ngày 16/5/2019 v/v triển khai vận hành lưới điện 22kV theo chế độ 3 pha 4 dây; Số 3571/EVNNPC-KT+ĐT ngày 20/8/2019 v/v triển khai Quy định, sửa đổi bổ sung thiết kế để giảm thiểu sự cố trạm biến áp; Số 169/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2022 về việc ban hành Quy định công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Số 1915/QĐ-EVNNPC ngày 24/8/2023 về việc ban hành Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đường dây hạ áp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Các Quyết định của Công ty Điện lực Phú Thọ: Số Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 06/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ; Số 381/QĐ-PCPT ngày 18/7/2025 Ban hành lại Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng trong bộ máy giúp việc của Công ty Điện lực Phú Thọ; số 345/QĐ-PCPT ngày 14/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng (trừ dự án VT&CNTT, kiến trúc, phương tiện, mua sắm tài sản) của Công ty Điện lực Phú Thọ được giao theo phân cấp;

Quyết định Quyết định số 1445/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Hòa Bình;

Hợp đồng số: 13-2025/HĐTV/PCPT ngày 15/08/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Thọ – chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú  về Tư vấn lập Báo cáo khảo sát xây dựng; lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 5 công trình bổ sung năm 2025;

Quyết định Số 848/QĐ-PCHB ngày 13/06/2025 phê duyệt NVKS, số 1185/QĐ-PCPT ngày 22/08/2025 phê duyệt PAKS, số 1495/QĐ-PCPT ngày 08/09/2025 phê duyệt BCKS công trình: “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”;

Văn bản ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ; Báo cáo kiểm tra chất lượng hồ sơ BCKTKT của phòng QLĐT;

Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” do Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú  lập;

Tờ trình số 580/ĐT ngày 22/10/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc phê duyệt BCKTKT ĐTXD Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế:

Tập 1: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng.

Quyển 1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật

Quyển 2: Thuyết minh tổ chức xây dựng

Tập 2: Các bản vẽ:

Tập 3: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính, hiệu quả đầu tư.

Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát

3. Hồ sơ năng lực nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú .

- Địa chỉ: Số 05/06, ngõ An Trạch 1, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

- Số tài khoản: 0491002178005 tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.

- Mã số Thuế: 0105406310

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105406310 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2011, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 7/04/2015;

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-0007523 do Sở xây dựng cấp ngày 15/04/2019;

- Chủ nhiệm lập BCKTKT ông: Nguyễn Bình Duy - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thiết kế cơ - điện công trình (Hạng II) số HNT-00198414 do Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp ngày 13/01/2025 có giá trị đến ngày 13/01/2030.

- Chủ trì thiết kế phần xây dựng ông: Nguyễn Văn Hoà - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (Hạng I) số BXD-00000840 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 29/05/2021 có giá trị đến ngày 29/05/2026.

- Chủ trì thiết kế điện ông: Nguyễn Đức Mạnh - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Thiết kế cơ - điện công trình (Hạng II) số HNT-00095757 do Ban chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp ngày 19/08/2024 có giá trị đến ngày 19/08/2029.

- Chủ trì lập dự toán: Nguyễn Thị Thanh Hương - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Định giá xây dựng (Hạng II) số HAN-00037813 do Sở xây dựng Hà Nội cấp ngày 23/10/2023 có giá trị đến ngày 23/10/2028.

- Chủ trì khảo sát: Bùi Xuân Phương - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng II) số HAD-00096947 do Sở xây dựng Hải Dương cấp ngày 23/07/2020, có thời hạn đến ngày 22/07/2025.

4. Hồ sơ năng lực nhà thầu giám sát khảo sát:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Bắc Việt

- Địa chỉ: Liền kề 9-21 khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108870584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu: ngày 16/08/2019, điều chỉnh thay đổi thứ nhất 1, ngày 04/12/2024.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00035140 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 11/01/2024 có giá trị đến ngày 11/01/2034 .

Công ty Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Bắc Việt giao cho nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu giám sát khảo sát:

1. Ông: Dư Văn Bắc - Điều hành chung - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng I) số: BXD-00053627 do Cục quản lý Hoạt động xây dựng cấp ngày 21/01/2022 có giá trị đến ngày 21/01/2027; - Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ: Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp (hạng I) số: BTM-00372 do Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 13/03/2024 có giá trị đến ngày 13/03/2029;

2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu - Giám sát địa chất - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất công trình (hạng I) số: BXD-00053630 do Cục quản lý Hoạt động xây dựng cấp ngày 30/07/2024 có giá trị đến ngày 30/07/2029;

3. Ông: Trần Quốc Toản - Giám sát địa hình - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng I) số: BXD-00029168 do Cục quản lý Hoạt động xây dựng cấp ngày 22/06/2023 có giá trị đến ngày 22/06/2028; - Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ: Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp (hạng I) số: BTM-00373 do Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 13/03/2024 có giá trị đến ngày 13/03/2029;

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng.

- Tăng tuổi thọ của máy biến áp.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển Điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI.

- Cung cấp điện an toàn ổn định và tin cậy đóng góp quan trọng vào công tác: đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

- Nâng cao hình ảnh, uy tín và niềm tin với khách hàng sử dụng điện.

2. Quy mô đầu tư:

* Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới 2,164km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn AC-70/11, AC70/72.

* Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 06 TBA. Trong đó:

+ TBA 100kVA-35/0,4kV: 05 trạm

+ TBA 180kVA-35/0,4kV: 01 trạm

* Đường dây hạ thế:

+) Xây dựng mới 2,089km đường dây hạ thế sử dụng dây dẫn cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70÷120mm2.

+) Cải tạo 3,814km đường dây hạ thế sử dụng dây dẫn cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70÷120mm2.

Khối lượng thiết kế theo thực tế mặt bằng tại hiện trường, khối lượng có tăng giảm so với quy mô giao A tuy nhiên không làm thay đổi quy mô, giải pháp kỹ thuật chính và mục tiêu đầu tư của dự án.

3. Giải pháp thiết kế chính:

3.1. Đường dây trung áp

3.1.1. Tuyến đường dây 35kV đến TBA Ké Chìm.

- Điểm đầu: Cột 17 lộ 371 Hiền Lương.

- Điểm cuối: TBA Ké Chìm.

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,489km.

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11. Do có khoảng vượt hồ sông Đà, Hoà Bình nên sử thêm loại dây dẫn nhôm lõi thép tăng cường ACSR 70/72 để đảm bảo ứng suất kéo dây (khoảng vượt 318m);

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-14-190-11,0; NPC-I-16-190-13,0; NPC-I-20-190-13,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-4-14; MT-5-20; MTĐ-2-16.

- Móng néo: Móng néo sử dụng loại móng khối bê tông cốt thép, bê tông sử loại mác M200(B15) đổ tại chỗ, ký hiệu MB-15.5.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4.

3.1.2. Tuyến đường dây 35kV đến TBA Xăng Bờ.

- Điểm đầu: Cột số 103-13 NR Xăng Trệch lộ 371 Hiền Lương

- Điểm cuối: TBA Xăng Bờ

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,849km.

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11. Do có khoảng vượt hồ sông Đà, Hoà Bình nên sử thêm loại dây dẫn nhôm lõi thép tăng cường ACSR 70/72 để đảm bảo ứng suất kéo dây (khoảng vượt 284m);

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-16-190-11,0; NPC-I-16-190-13,0; NPC-I-18-190-11,0;  NPC-I-20-190-13,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-5-16; MT-5-18; MT-5-20; MTĐ-2-16.

- Móng néo: Móng néo sử dụng loại móng khối bê tông cốt thép, bê tông sử loại mác M200(B15) đổ tại chỗ, ký hiệu MB-15.5.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4; RC-6.

- Thiết bị:

+Cầu dao phân đoạn: Lắp đặt 01 bộ cầu dao 35kV – 630A tại vị trí cột số 01.

3.1.3. Tuyến đường dây 35kV đến TBA Xóm Lự.

- Điểm đầu: Cột số 125-11 NR TBA Bái Hả lộ 371 Hiền Lương.

- Điểm cuối: TBA Xóm Lự.

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,174km.

- Dây dẫn: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11.

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-12-190-10,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-3-12.

- Móng néo: Móng néo sử dụng loại móng khối bê tông cốt thép, bê tông sử loại mác M200(B15) đổ tại chỗ, ký hiệu MB-15.5.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4.

3.1.4. Tuyến đường dây 22kV đến TBA UB Đoàn Kết .

- Điểm đầu: Cột 53A XDM giữa khoảng cột 53-54 lộ 371 Ênh - Yên Hòa.

- Điểm cuối: TBA UB Đoàn Kết.

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,99km.

- Dây dẫn: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11.

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-12-190-10,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-4-12; MTĐ-1-12.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4.

3.1.5. Tuyến đường dây 35kV đến TBA Xóm Bưa.

- Điểm đầu: Cột 72A XDM giữa khoảng cột 72-73 lộ 371 Ênh - Yên Hòa

- Điểm cuối: TBA Xóm Bưa

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,33km.

- Dây dẫn: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11.

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-12-190-10,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-4-12.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4.

3.1.6. Tuyến đường dây 35kV đến TBA Bản Hạ.

- Điểm đầu: Cột 27A XDM giữa khoảng cột 27-28 lộ 371 Đồng Chum.

- Điểm cuối: TBA Bản Hạ.

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch.

- Chiều dài: 0,33km.

- Dây dẫn: dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11.

- Cách điện: Dùng loại cách điện Sứ đứng gốm 35kV kiểu Line Post/Pin Post và chuỗi néo thủy 35kV.

- Xà: Được chế tạo bằng thép hình và được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột: Sử dụng cột bê tông cốt thép loại không dự ứng lực có ký hiệu NPC-I-14-190-11,0; NPC-I-14-190-13,0; NPC-I-16-190-11,0; NPC-I-18-190-11,0.

- Móng cột: Móng cột được sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép, bê tông lót móng mác M100 (B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (B12,5), bê tông chèn móng mác M200 (B15) đổ tại chỗ , ký hiệu MT-4-14; MT-5-18; MTĐ-2-14; MTĐ-2-16; MTĐ-2-18.

- Tiếp địa: Loại cọc tia hỗn hợp (mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ). Ký hiệu RC-4.

3.2. Trạm biến áp:

a. TBA Ké Chìm:

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 100kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất ven đường, thuộc địa phận xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

b. TBA Xăng Bờ:

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 180kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất cạnh đường bê, thuộc địa phận xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

c. TBA Xóm Lự

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 100kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất cạnh đường bê, thuộc địa phận xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ

d. TBA UB Đoàn Kết

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 100kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất ven đường bê tông gần UBND xã Quy Đức, thuộc địa bàn xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.

e. TBA Xóm Bưa :

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 100kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất ven đường bê tông, thuộc địa bàn xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.

f. TBA Bản Hạ :

- Kiểu trạm: Treo trên 02 cột bê tông ly tâm ngoài trời (trạm hình II);

- Máy biến áp: Sử dụng MBA 100kVA-35/0,4kV.

- Cột TBA: Sử dụng 2 cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-9,0.

- Vị trí đặt TBA: Trạm biến áp xây dựng trên phần đất ven đường bê tông, thuộc địa bàn xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ.

3.3. Phần đường dây hạ thế:

3.3.1. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Ké Chìm.

Xây dựng mới và cải tạo 344 đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA Ké Chìm, trong đó:

- Lộ  1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA Ké Chìm.

+ Điểm cuối: Cột 1.2 ( cột 2.45 TBA Xóm Ké).

+ Chiều dài: 45 m.

+ Cột: sử dụng cột NPC.I-10-5.0 và cột hiện trạng

+ Móng: sử dụng móng bê tông không cốt thép ký hiệu MLT-3 cho vị trí cột đơn.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 và  kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Tiếp địa: tận dụng tiếp địa đường dây hiện trạng.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Ké Chìm đến cột 1.1 bằng cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x120mm2.

Tháo hạ lắp lại dây dẫn từ cột 1.1 đến cột 1.2 ( cột 2.45 TBA Xóm Ké hiện trạng).

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 1.23 TBA Xóm Ké hiện trạng.

- Lộ  2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA Ké Chìm.

+ Điểm cuối: Cột 2.9.

+ Chiều dài: 289 m.

+ Cột: sử dụng cột NPC.I-8.5-4.3; NPC.I-10-4.3; NPC.I-12-7.2 và cột hiện trạng.

+ Móng: sử dụng móng bê tông không cốt théo ký hiệu MLT-3 cho vị trí cột đơn và móng MĐLT-2 cho vị trí cột đúp.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2  và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70 ( kèm phụ kiện đồng bộ).

+ Tiếp địa: Lắp đặt bổ sung tiếp địa RLL tại vị trí cột 2.4 và cột 2.9.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Ké Chìm đến cột 2.1 (cột 2.47 TBA Xóm Ké hiện trạng) bằng cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x120mm2.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.1 đến cột 2.7 từ cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 và dây nhôm bọc 4AV50 bằng dây nhôm bọc 4AV95+1AV70.

Xây dựng mới đoạn tuyến từ cột 2.7 đến cột 2.9 bằng dây nhôm bọc 4AV95+1AV70.

3.3.2. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Xăng Bờ

Xây dựng mới và cải tạo 1.853m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA Xăng Bờ, trong đó:

- Lộ 1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA Xăng  Bờ.

+ Điểm cuối: Cột 1.21 ( cột 2.4 TBA Xăng Trệch)

+ Chiều dài: 859m.

+ Cột: sử dụng cột NPC.I-8.5-4.3; NPC.I-10-4.3 và cột hiện trạng.

+ Móng: sử dụng móng bê tông không cốt théo ký hiệu MLT-3 cho vị trí cột đơn và móng MĐLT-2; MĐLT-3 cho vị trí cột đúp.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x95mm2 và  kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Tiếp địa: lắp đặt bổ sung tiếp địa RLL tại các vị trí cột: 1.6; 1.12; 1.18.

+ Hướng tuyến: Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Xăng Bờ đến cột 1.21 ( cột 2.4 TBA Xăng Trệch) bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95mm2.

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 1.21 ( cột 1.4 TBA Xăng Trệch hiện trạng).

- Lộ 2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA Xăng Bờ.

+ Điểm cuối: Cột 1.17 (cột 2.6 TBA Xăng Trệch)

+ Chiều dài: 994 m.

+ Cột: sử dụng cột NPC.I-8.5-4.3; NPC.I-10-4.3 và cột hiện trạng.

+ Móng: sử dụng móng bê tông không cốt théo ký hiệu MLT-3 cho vị trí cột đơn và móng MĐLT-2 cho vị trí cột đúp. Tại vị trí néo vượt hồ Hòa Bình ( vị trí cột 2.17) sử dung móng bê tông cốt thép MT-5-20 và móng néo MN-15.5.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 cho đường trục và AL-XLPE-4x70mm2 cho vị trí nhánh rẽ  và  kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Tiếp địa: lắp đặt bổ sung tiếp địa RLL tại các vị trí cột: 2.4; 2.10; 2.17.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ hạ áp TBA Xăng Bờ đến cột 2.17 ( cộ 2.6 TBA Xăng Trệch) bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2.

Xây dựng mới tuyến đường dây từ cột 2.6 đến cột 2.5/1.1 TBA Xăng Trệch hiện trạng bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70mm2.

Tháo hạ căng lại dây dẫn hiện trạng từ cột 2.17 đến cột 2.7 (TBA Xăng Trệch hiện trạng)

3.3.3. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Xóm Lự.

Xây dựng mới và cải tạo 279m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA Xóm Lự, trong đó:

- Lộ 1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA Xóm Lự.

+ Điểm cuối: Cột 1.23/1.5 TBA Xóm Điêng hiện trang.

+ Chiều dài: 140 m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có;

+ Tiếp địa: tận dụng tiếp địa hiện có.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x95mm2 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA Xóm Lự đến cột 2.23/1.2 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.23/1.2 đến cột 2.23/1.5 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp từ cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x50 cũ lát lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95.

- Lộ 2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA Xóm Lự.

+ Điểm cuối: Cột 2.23 TBA Xóm Điêng hiện trạng.

+ Chiều dài: 139m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có; cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-4,3; NPC.I-10-4,3.

+ Móng: sử dụng móng cột MĐLT-2 và MĐLT-3 cho vị trí cột đúp.

+ Tiếp địa: Tận dụng tiếp địa hiện trạng.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến: Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA Xóm Lự đến cột 2.23/1.2 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120m2.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.23/1.2 đến cột 2.23 TBA Xóm Điêng hiện có từ cáp từ cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x50 cũ lát lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120m2.

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 1.10 TBA Xóm Điêng hiện trạng).

3.3.4. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp UB Đoàn Kết.

Xây dựng mới và cải tạo 1.137m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA UB Đoàn Kết trong đó:

- Lộ 1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA UB Đoàn kết.

+ Điểm cuối: Cột 1.12 TBA Xóm Cang hiện trạng.

+ Chiều dài: 459m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có; cột bê tông ly tâm NPC.I-10-4,3.

+ Móng: sử dụng móng cột MLT-3 cho vị trí cột đơn và  MĐLT-3 cho vị trí cột đúp.

+ Tiếp địa: lắp đặt bổ sung tiếp địa tại các vị trí cột : 1.19; 1,12

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA UB Đoàn Kết đến cột 1.24 TBA Xóm Cang hiện trạng bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến đường dây từ cột 1.24 đến cột 1.12 TBA Xóm Cang cũ từ dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 cũ lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 1.12  TBA Xóm Cang hiện trạng.

- Lộ 2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA UB Đoàn Kết.

+ Điểm cuối: Cột 1.37 TBA Xóm Cang hiện trạng.

+ Chiều dài: 678m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có và cột bê tông ly tâm NPC.I-8.5-4.3; NPC.I-10-4.3.

+ Móng: sử dụng móng MTL-3 cho vị trí cột đơn và móng MĐLT-2 cho các vị trí cột đúp.

+ Tiếp địa: lắp đặt bổ sung tiếp địa RLL tại các vị trí cột: 2.28; 2.32

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x70mm2; AL-XLPE-4x120mm2 và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70  kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới tuyến đường dây từ tủ ngăn lộ TBA UB Đoàn Kết đến cột 1.25A bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến đường dây từ cột 1.25A đến cột 1.37 TBA Xóm Cang cũ từ dây nhôm bọc 3AV70+1AV50, 2AV35 cũ lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70; cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70 ( cáp vặn xoắn dùng cho các nhánh rẽ cải tạo).

3.3.5. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Xóm Bưa

Xây dựng mới và cải tạo 1.629m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA Xóm Bưa trong đó:

- Lộ 1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA Xóm Bưa.

+ Điểm cuối: Cột 2.12- TBA Xóm Men.

+ Chiều dài: 831m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có; cột bê tông ly tâm  NPC.I-8,5-4,3; NPC.I-10-4,3.

+ Móng: sử dụng móng MLT-3 cho các vị trí cột đơn và móng MĐLT-2; MĐLT-3 cho vị trí cột đúp.

+ Tiếp địa: Lắp đặt bổ sung tiếp địa tại các vị trí cột: 2.25/1.6; 2.25; 2.19; 2.12

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới và cải tạo từ TBA đấu nối đến cột 1.25 TBA Xóm Men hiện trạng từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.25 đến cột 2.12 TBA Xóm Men từ dây nhôm bọc 3AV50+1AV35 lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 2.12  TBA Xóm Men hiện trạng.

- Lộ 2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA Xóm Bưa.

+ Điểm cuối: Cột 2.32.

+ Chiều dài: 798m.

+ Cột: sử dụng cột trên tuyến hiện có và cột bê tông ly tâm  NPC.I-8,5-4,3.

+ Tiếp địa: lắp đặt bổ sung tiếp địa RLL tại các vị trí cột: 2.25/1.3; 2.25; 2.32; 2.25/2.4.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x70mm2; AL-XLPE-4x120mm2 và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến:

Xây dựng mới và cải tạo từ TBA đấu nối đến cột 1.25 TBA Xóm men hiện trạng từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

Cải tạo đoạn tuyến từ cột 2.25 đến cột 2.32 TBA Xóm Men từ dây nhôm bọc 3AV50+1AV35 và cáp vặn xoắn Al-XLPE-4x35 lên dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

Từ TBA Xóm Bưa đấu trả lưới điện đấu trả lưới điện cột 2.25/1.9 TBA Xóm Men bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70.

Cải tạo nhánh rẽ từ cột 2.25 đến cột 2.25/2.4 từ 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70

3.3.6. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Bản Hạ

Xây dựng mới 70m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Hạ, trong đó:

- Lộ  1:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 1 tủ 400V TBA Bản Hạ.

+ Điểm cuối: Cột (1.2).1( cột 2.23 TBA U Quan hiện trạng).

+ Chiều dài: 35 m.

+ Cột điện:tận dụng cột trên tuyến hiện có.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Tiếp địa: tận dụng tiếp địa hiện có.

+ Hướng tuyến: Xây dựng mới tuyến đường dây từ TBA đến cột (1.2).1 có bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

+ Dự kiến điểm tách lèo: cột 2.11  TBA U Quan hiện trạng.

- Lộ  2:

+ Điểm đầu: AB nhánh lộ 2 tủ 400V TBA Bản Hạ.

+ Điểm cuối: Cột (1.2).1( cột 2.23 TBA U Quan hiện trạng).

+ Chiều dài: 35 m.

+ Cột điện tận dụng cột trên tuyến hiện có.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x120mm2 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Tiếp địa: Tận dụng tiếp địa hiện có

+ Hướng tuyến: Xây dựng mới tuyến đường dây từ TBA đến cột (1.2).1 có bằng cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120.

3.3.7. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp U Quan ( hiện có)

Xây dựng mới và cải tạo 631m đường dây ĐZ 0,4kV sau TBA U Quan, trong đó:

- Lộ 1:

+ Điểm đầu: cột 1.21 TBA U Quan.

+ Điểm cuối: Cột 1.28 TBA U Quan.

+ Chiều dài: 631m.

+ Cột điện sử dụng: cột bê tông NPC.I-8,5-190-4,3 và cột hiện trạng.

+ Móng: sử dụng móng cột MLT-3 cho các vị trí cột đơn và móng cột MĐLT-2 cho các vị trí cột đúp.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL-XLPE-4x70mm2; AL-XLPE-4x120mm2 kèm phụ kiện đồng bộ.

+ Hướng tuyến: Cải tạo đoạn tuyến từ cột 1.21 đến cuối lộ 1 và các nhánh rẽ từ dây nhôm bọc 4AV50, 2AV35 lên cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120 với đường trục và cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70 với các nhánh rẽ.

4. Các giải pháp kỹ thuật và thông số kỹ thuật chính.

4.1 Giải pháp kỹ thuật phần điện.

4.1.1. Phần đường dây trung thế.

- Cách điện:

+ Sử dụng chuỗi thủy tinh và phụ kiện đồng bộ đi kèm;

+ Vị trí đỡ lèo trên tuyến sử dụng sứ cách điện đứng 35kV tương ứng với điện áp đường dây sử dụng trong phạm vi dự án.

- Tiếp đất: Đấu nối hệ thống tiếp đất cho các thiết bị chống sét van, đầu cáp, các cấu kiện thép (xà, giá đỡ, thang trèo, ...). Ngoài ra bổ sung hệ thống tiếp địa cho các vị trí cột trên tuyến dựng mới, thay thế.

- Biển báo tên cột, tên cầu dao: Trên tất cả các cột đều phải đánh số thứ tự, tên đường dây và kẻ biển báo nguy hiểm tại 3 vị trí dọc theo chiều cao cột tại chiều cao 2,0m so với mặt đất. Quy cách đánh số thứ tự cột, tên cầu dao…theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương.

4.1.2. Phần TBA.

- Sử dụng cầu chì tự rơi FCO-35kV đối với cấp điện áp 35kV đóng cắt bảo vệ MBA;

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển: Sử dụng chống sét van ZnO-35kV với điện áp 35kV.

- Tủ phân phối hạ thế sử dụng tủ phân phối 160 A – (3) lộ ra 100A; tủ phân phối 320A - 3 lộ ra 200A;

- Dây dẫn:

+ Đấu nối từ đường dây trung thế đến má trên cầu chì tự rơi FCO sử dụng dây nhôm lõi thép trần ACSR-70/11mm2 và dây nhôm lõi thép bọc AC70/11-XLPE4.3/HDPE cho lưới điện 35kV.

+ Đấu nối sau FCO đến cực cao thế MBA sử dụng cáp đồng bọc trung thế Cu-50-XLPE4,3/PVC 35kV cho lưới điện 35kV.

- Dây dẫn từ cực hạ thế MBA đến tủ phân phối 400V:

+Đối với MBA công suất 100kVA sử dụng cáp đồng 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x70 mm2 cho dây pha và 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC 1x50 mm2 cho dây trung tính.

+ Đối với MBA công suất 180kVA sử dụng cáp đồng 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x95 mm2 cho dây pha và 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 cho dây trung tính.

- Xà giá đỡ: Sử dụng hệ thống xà giá đỡ được mạ kẽm nhúng nóng lắp đặt thiết bị TBA gồm giá đỡ sứ trung gian, giá đỡ MBA, ghế thao tác, thang trèo....

- Cách điện:

+ Vị trí đỡ lèo đấu nối xuống MBA sử dụng sứ cách điện đứng 35kV tương ứng với điện áp đường dây sử dụng trong phạm vi dự án;

- Phụ kiện: Các thiết bị CSV, sứ cao thế MBA được lắp chụp Silicone được phân biệt màu vàng, đỏ, xanh.

- Tiếp địa: Sử dụng hệ thống tiếp địa cọc - thanh hỗn hợp, các cọc liên kết với nhau bằng các mối hàn điện được mạ kẽm nhúng nóng.

-  Đo đếm điện năng:

+ Đếm điện năng theo quy định của Công ty Điện lực Phú Thọ: Công tơ và TI đo, TI đếm điện được đặt tại ngăn trên tủ phân phối 400V. Dây mạch sử dụng loại cáp đồng 10x2,5mm2, vỏ cách điện mỗi sợi có đánh số thứ tự từ 1 đến 10, các đầu dây ép đầu cốt để đảm bảo tiếp xúc tốt.

+ Thiết bị đo đếm điện năng của TBA công suất 100kVA: Đếm điện năng sử dụng 1 bộ TI-600V-150/5A, công tơ điện tử 3 pha 3 giá được đặt trong ngăn trên của tủ PP hạ thế 0,4kV, có khóa và niêm phong kẹp chì.

+ Thiết bị đo đếm điện năng của TBA công suất 180kVA: Đếm điện năng sử dụng 1 bộ TI-600V-300/5A, công tơ điện tử 3 pha 3 giá được đặt trong ngăn trên của tủ PP hạ thế 0,4kV, có khóa và niêm phong kẹp chì.

Công tơ điện tử đếm điện năng các trạm biến áp: Sử dụng công tơ 3 pha điện tử 3 pha 3 giá 3x57,5/100-240/415V - 3x5(6)A có tích hợp Module truyền dữ liệu GPRG/3G(4G) + sim điện thoại đi kèm.

- Tiếp địa: Sử dụng hệ thống tiếp địa cọc - thanh hỗn hợp, toàn bộ các chi tiết sắt, các cọc liên kết với nhau bằng các mối hàn điện được mạ kẽm nhúng nóng.

- Biển hiệu biển báo: Trạm biến áp được treo đầy đủ các biển hiệu tên trạm, biển báo an toàn theo quy định theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương.

4.1.4. Phần đường dây hạ áp.

Đối với đường dây 0,4kV sử dụng sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x120mm2; AL/XLPE 4x95mm2; AL/XLPE 4x70mm2 và dây nhôm bọc 3AV95+1AV70.

- Phụ kiện cáp vặn xoắn: đối với phụ kiện cáp vặn xoắn, dùng các loại kẹp để hãm giữ đường dây chính cũng như nhánh rẽ.

- Cổ dề; xà, giá: Kích thước phù hợp với ngọn cột, được chế tạo từ thép hình CT3, mạ kẽm nhúng nóng.

- Cách điện: tại vị trí sử dụng dây nhôm bọc AV sử dụng cách điện sứ A30.

- Tiếp địa lặp lại:

+ Nối đất dùng loại cọc tia hỗn hợp, chi tiết các bộ nối đất và vị trí lắp đặt được thể hiện trong tập bản vẽ và tổng kê.

+ Trong quá  trình thi công nếu điện trở nối đất không đạt các quy định nêu trên cần bổ sung thêm các bộ tiếp địa mắc song song để đạt được các yêu cầu.

-  Các biện pháp bảo vệ khác: Các vị trí cột đều được đánh số theo thứ tự ghi trong bảng kê và có sơn biển cấm trèo nguy hiểm chết người. Các vị trí đường dây 0,4kV đi chung cột được treo thẻ phân pha.

4.2. Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

- Các cột trung thế trên tuyến được tính toán lựa chọn đảm bảo kết cấu cơ khí đường dây và đảm bảo khoảng cách an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực và bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực.

- Móng cột trung thế, móng TBA treo: Sử dụng móng bê tông, cốt thép đổ tại chỗ trong đó bê tông lót móng mác M100#, bê tông đúc sử dụng bê tông mác M150# và bê tông chèn khe hở mác M200#. Đối với từng chủng loại cột trên tuyến sử dụng các loại móng cụ thể như sau:

+ Móng MT-3 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 12m dựng đơn;

+ Móng MT-4 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 12m; 14m dựng đơn;

+ Móng MT-5 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 16m; 18m; 20m dựng đơn;

+ Móng MTĐ-1 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 12m dựng đúp.

+ Móng MTĐ-2 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 14m; 16m; 18m dựng đúp.

- Móng néo: Sử dụng móng bê tông, cốt thép đổ tại chỗ trong đó bê tông đúc sử dụng bê tông mác M200# có ký hiệu MN-15.5

- Móng cột hạ thế: Sử dụng móng bê tông không cốt thép đổ tại chỗ trong đó bê tông lót móng mác M100#, bê tông đúc sử dụng bê tông mác M100#. Đối với móng MLT-3; MĐLT-2; MĐLT-3 và Sử dụng móng bê tông, cốt thép đổ tại chỗ trong đó bê tông lót móng mác M100#, bê tông đúc sử dụng bê tông mác M150# và bê tông chèn khe hở mác M200#. Đối với MT-5. Cụ thể:

+ Móng MLT-3 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 8,5m; 10m; 12m dựng đơn;

+ Móng MT-5 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 20m dựng đơn;

+ Móng MĐLT-2 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 8,5m dựng đúp;

+ Móng MĐLT-3 sử dụng cho cột bê tông ly tâm cao 10m dựng đúp;

- Xà giá đỡ: Lắp mới hệ thống xà giá đỡ được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN đảm bảo khoảng cách theo quy phạm trang bị điện.

4.3. Thông số kỹ thuật chính

- MBA phân phối 35/0,4kV: Tuân thủ theo Quyết định 96/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Cầu chì tự rơi FCO-35kV: Tuân thủ theo Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 35 kV;

- Dao cách ly chém ngang 35kV ngoài trời: Tuân thủ theo Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2023 sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Chống sét van ZnO-35kV: Tuân thủ theo Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV;

- Cách điện đường dây, TBA 35kV: Tuân thủ theo Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV; Văn bản số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 về việc hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện thay thế văn bản số 714/EVNNPC-KT;

- Dây nhôm lõi thép: ACSR 70/11; Tuân thủ theo Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017 về phụ kiện cáp bọc đi trên sứ cách điện; Quyết định số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 về việc áp dụng yêu cầu kỹ thuật lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR; khoảng vượt hồ sông Đà, Hoà Bình cho sử dụng thêm dây dẫn nhôm lõi thép tăng cường ACSR 70/72.

Kết luận lựa chọn dây dẫn và vị trí khoảng vượt hồ sông Đà: Qua tính toán nhận thấy dây dẫn ACSR 70/11 có độ võng dây dẫn lớn, vì vậy đối với cột BTLT thống thường tới 20m không đảm bảo khoảng cách đứng từ dây dẫn tới mực nước hồ. Lựa chọn dây dẫn nhôm lõi thép tăng cường ACSR 70/72 cho khoảng vượt hồ sông Đà, tuyến đường dây 35kV cấp điện cho TBA Ké Chìm, TBA Xăng Bờ xây dựng mới.

Dây dẫn ACSR 70/72 được căng với các chế độ ứng suất giới hạn như sau:

- Khi tải trọng ngoài lớn nhất:  = 20%đ = 13,77 (daN/mm2)

- Khi nhiệt độ không khí thấp nhất:  = 20%đ  = 13,77 (daN/mm2)

- Khi nhiệt độ trung bình:  = 12,5%đ  = 8,61 (daN/mm2)

Độ võng dây dẫn thi công khoảng vượt hồ sông Đà xem phụ lục bảng độ võng đính kèm.

- Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120; AL/XLPE 4x95; AL/XLPE 4x70: Tuân thủ theo TCVN 6447-1998; TCVN 5935-1: 2013; TCVN 5936: 1995 hoặc tương đương, Quyết định 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016  của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Dây nhôm bọc AV95; AV70: tuân tủ theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1, 6610-1:2014, TCVN 5935-1/IEC 60502-1 & TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tương đương;

- Phụ kiện đường dây: Tuân thủ theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới, trong đó có nhiều loại phụ kiện đường dây; Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017 về phụ kiện cáp bọc đi trên sứ cách điện.

- Áp tô mát trong tủ phân phối hạ thế: Tuân thủ theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Cột bê tông ly tâm không ứng lực trước: Tuân thủ theo Tiêu chuẩn TCVN 5847 : 2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

+ Các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, định mức hiện hành khác có liên quan;

- Yêu cầu thử nghiệm, kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị trong phạm vi dự án áp dụng theo hướng dẫn tại:

+ Văn bản số 4987/EVNNPC-ĐT ngày 25/11/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Quản lý, kiểm tra chất lượng cột Bê tông ly tâm sử dụng trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-KT+VT ngày 17/4/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

+ Văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định về kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định về kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

+ Văn bản số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện thay thế văn bản số 714/EVNNPC-KT;

+ Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 về việc kiểm soát chất lượng FCO và dây chì.

(Chi tiết trong hồ sơ BCKTKT công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026)

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Nhận xét về chất lượng hồ sơ trình thẩm định

Sau khi nhận được hồ sơ công trình, qua xem xét Tổ thẩm định Dự án ĐTXD báo cáo về chất lượng hồ sơ do đơn vị quản lý dự án trình như sau:

1.1. Quy cách và danh Mục hồ sơ thực hiện thẩm tra phù hợp với mẫu biên chế đề án của EVNNPC ban hành.

1.2. Nhận xét, đánh giá về các nội dung hồ sơ BCKTKT:

1.2.1. Hồ sơ BCKTKT được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Hồ sơ BCKTKT gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

a) Vị trí xây dựng, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

b) Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;

c) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

d) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;

e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế.

1.2.2. Các nội dung khác của BCKTKT đầu tư xây dựng gồm:

a) Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

b) Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

c) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

1.3. Kết luận: Hồ sơ BCKTKT Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” do Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú về cơ bản đủ điều kiện thẩm định.

2. Tổng hợp ý kiến các thành viên tổ thẩm định:

- Trong quá trình thẩm định dự án, các phòng Kỹ thuật; phòng Điều độ đã góp ý hồ sơ BCKTKT đơn vị TVTK chỉnh sửa hoàn thành dự án.

3. Kết quả thẩm định giải pháp thiết kế

3.1. Thẩm định giải pháp, thiết kế:

a) Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ BCKTKT Công trình có cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp phù hợp với Quy hoạch phát triển lưới điện của tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt.

- Mục tiêu và quy mô đầu tư phù hợp với Quyết định số 1445/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hòa Bình, công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026.

b) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn áp dụng:

- Giải pháp thiết kế phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế được Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt.

- Các giải pháp thiết kế tuân thủ quy phạm trang bị Điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương); Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực; Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/2/2025 quy định về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác của Nhà nước và Số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

c) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án:

- Giải pháp tổ chức thực hiện dự án hợp lý, đảm bảo tiến độ dự án.

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc là người quyết định đầu tư, giao Công ty Điện lực Phú Thọ làm Quản lý A, tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về ĐTXD của Nhà nước, quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị thành viên thuộc EVNNPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư.

- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo Luật đất đai số: 31/2024/QH15 ban hành ngày 18/01/2024 và các Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024; số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024; số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Phù hợp phương án công nghệ: Các giải pháp công nghệ và kết cấu xây dựng chính trong hồ sơ BCKTKT đưa ra phù hợp với các quy định hiện hành và đặc thù của lưới điện phân phối hiện nay.

- VTTB: Phù hợp với các quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của EVNNPC về tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị; Văn bản số 5313/EVNNPC-KT ngày 27/09/2021 của EVNNPC về việc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở do EVN ban hành; Văn bản số 7461/EVNNPC-KT ngày 30/12/2021 của EVNNPC về việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở trong công tác mua sắm vật tư thiết bị (chỉ áp dụng nội dung 2 và 3); Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của EVNNPC về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật; Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của EVNNPC về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới (phụ kiện cho lưới điện 35kV, 22kV); Số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN; Các Quyết định của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam gồm: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt, dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-HĐTV ngày 24/07/2019; Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ- HĐTV ngày 21/9/2021; Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ- HĐTV ngày 21/9/2021; Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ- HĐTV ngày 21/9/2021; Văn bản 2405/EVNNPC-ĐT ngày 18/5/2020 Các phát sinh chống cháy cho hệ thống cáp lực trung áp, chống chuột cho hệ thống cáp nhị thứ trong các dự án ĐTXD mới; Quyết định số 98/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 về việc áp dụng yêu cầu kỹ thuật lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR;

- Giải pháp thiết kế: Phù hợp với Quyết định số 789/QĐ-EVN, ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

e) Phù hợp của các giải pháp thiết kế về đảm bảo an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ:

- Phần xây dựng: Thiết kế các kết cấu tuân thủ các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn vận hành công trình.

- Phần thiết bị: Tuân thủ các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn chịu lực và không ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

- Các giải pháp thiết kế tuân thủ quy phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp.

g) Các yêu cầu khác:

- Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú  chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp sai sót, phải điều chỉnh do lỗi chủ quan của nhà thầu.

3.2. Chỉ tiêu SAIDI và hiệu quả nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

| Đơn vị | Hiệu quả đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ số thực hiện trước đầu tư |  |  | Chỉ số dự kiến thực hiện sau đầu tư |  | Hiệu quả đầu tư |  |
|  | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | SAIDI (phút) |  | SAIFI (lần) | % giảm | %giảm |
| Đội QLĐ Khu vực Đà Bắc | 33,1391 | 0,0552 | 18,8061 |  | 0,0313 | 43,25% | 43,25% |

- 3.3. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ:

- Hoàn thiện các văn bản thỏa thuận thiết kế của người có thẩm quyền đối với các vị trí đặc biệt (nếu có): khoảng vượt đường bộ, sông, khoảng giao chéo với các đường dây cao thế; các đoạn tuyến liên quan đến hành lang đê, đường giao thông, đất/tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp…;

- Hoàn thiện văn bản chỉ rõ khu vực triển khai dự án là thuộc vị trí đã được thực hiện rà phá bom mìn vật nổ của đơn vị có thẩm quyền (Bộ chỉ huy quân sự, ...)

4. Kết quả thẩm định tổng mức đầu tư:

Giá trị dự toán thẩm định dựa trên hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật do đơn vị tư vấn do Công ty Cổ phần năng lượng Nam Phú với giá trị TMĐT là 7.300.00.00VNĐ.

4.1. Chất lượng hồ sơ BCKTKT do đơn vị tư vấn thiết kế lập như sau:

a. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của Dự toán với khối lượng thiết kế trong hồ sơ tư vấn lập: cơ bản phù hợp với khối lượng sau thẩm định.

b. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Giá trị TMĐT Tư vấn lập dựa trên khối lượng thiết kế trong hồ sơ BCKTKT, tuân thủ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ cơ cấu các khoản mục chi phí.

4.2. Kết quả thẩm định dự toán:

a) Nguyên tắc thẩm định:

Giá trị TMĐT thẩm định dựa trên hồ sơ dự toán do đơn vị tư vấn lập và trình duyệt.

* Chất lượng hồ sơ TMĐT trình thẩm định như sau:

a.1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của TMĐT với khối lượng thiết kế: Khối lượng chủ yếu cơ bản phù hợp với khối lượng thiết kế.

a.2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Giá trị do Tư vấn lập dựa trên biện pháp tổ chức thi công, khối lượng thiết kế trong hồ sơ BCKTKT, tuân thủ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ cơ cấu các khoản mục chi phí. Đánh giá từng khoản mục chi phí như sau:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Được tính theo khối lượng tư vấn lập và đơn giá đền bù của tỉnh, chi phí này sẽ được chuẩn xác lại khi theo các quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chi phí xây dựng:

Được xác định trên cơ sở khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình và đơn giá xây dựng chi tiết tương ứng với nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu công trình theo Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí ĐTXD. Định mức dự toán áp dụng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng;

+ Đơn giá nhân công tính theo Quyết định số 277/QĐ-SXD ngày 10/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn.

+ Ca máy tính theo Quyết định 283/QĐ-SXD ngày 12/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn.

+ Giá vật liệu được đơn vị Tư vấn lựa chọn, lập trên cơ sở áp dụng: Xi măng, cát, đá, cột điện bê tông được lấy theo:

+ Văn bản số 540/CBGVL-SXD ngày 29/07/2025 của Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2025 trên địa bàn 66 xã, phường tỉnh Phú Thọ trước sáp nhập.

+ Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Sở Xây dựng - Tỉnh Phú Thọ ban hành tại Văn bản số 967/SXD-KT&VLXD ngày 12/8/2025;

+ Đơn giá mua sắm vật tư được đơn vị Tư vấn lựa chọn, lập trên cơ sở áp dụng: Theo Văn bản thông báo phương án giá VTTB ký ngày 02/5/2025 do Tổ thẩm định đơn giá vật tư, thiết bị của Công ty Điện lực Phú Thọ lập và phê duyệt.

+ Đơn giá mua sắm thiết bị được lựa chọn trên cơ sở Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây Dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chi phí lắp đặt: Theo theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương;

- Chi phí thí ngiệm: theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ Công Thương;

- Chi phí QLDA: Chi phí QLDA được tính theo định mức chi phí tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng.

- Chi phí Tư vấn ĐTXD:

+ Chi phí khảo sát, lập BCKTKT; chi phí giám sát khảo sát và chi phí tư vấn thẩm tra: lấy theo hợp đồng đã thực hiện.

+ Chi phí giám sát: được tính theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng.

+ Chi phí lập HSMT, thẩm định HSDT và chi phí thẩm định KQLCNT được tính theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biệp pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chi phí khác: Được tính theo quy định tại thời điểm; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập được tính theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ.

- Chi phí dự phòng: Tính theo quy định của Bộ Xây dựng.

- Thuế giá trị gia tăng: Theo NĐ số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội.

b) Kết quả thẩm định dự toán của phòng QLĐT: Dự toán trình thẩm định phù hợp với khối lượng thiết kế, đơn giá dự toán phù hợp với hệ thống định mức của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Phú Thọ.

Giá trị Tổng mức đầu tư sau thẩm định là: 7.300.000.000đồng (đã gồm VAT)

| TT | Khoản mục chi phí | Giá trị trình | Giá trị thẩm định | Giá trị chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| 1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC | 439.796.616 | 439.796.616 | 0 |
| 2 | Chi phí xây dựng | 1.838.856.971 | 1.838.856.971 | 0 |
| 3 | Chi phí thiết bị | 1.927.597.224 | 1.927.597.224 | 0 |
| 4 | Chi phí QLDA | 226.780.200 | 226.780.200 | 0 |
| 5 | Chi phí TV ĐTXD | 960.432.999 | 960.432.999 | 0 |
| 6 | Chi phí khác | 556.435.166 | 556.435.166 | 0 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 547.494.959 | 547.494.959 | 0 |
|  | Tổng cộng | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 0 |

Nguyên nhân tăng/giảm giữa giá trị thẩm định và giá trị trình: Không.

4.3. Suất vốn đầu tư :

4.1. Đường dây trung thế trên không: (đơn vị tính tr. Đồng/km)

* Dây nhôm lõi thép bọc ACSR -70/72 lưới điện 35kV:

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện |  | Thiết bị | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dây trung thế 35kV loại AC 70/72 | SVĐT EVN ban hành (1) | SVĐT của EVN ban hành không có. |  |  |  |  |  |  |
|  | SVĐT dự án (2) | 1.307,23 | 512,59 | 364,95 | 271,47 |  |  | 158,21 |
|  | Chênh lệch | Không có sơ sở để so sánh |  |  |  |  |  |  |

So sánh SVĐT tính toán < hơn SVĐT 50 của EVN ban hành

* Dây nhôm lõi thép bọc ACSR -70/11 lưới điện 35kV:

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện | Thiết bị | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dây trung thế 35kV loại AC 70/11 | SVĐT EVN ban hành (1) | SVĐT của EVN ban hành không có. |  |  |  |  |  |
|  | SVĐT dự án (2) | 898,46 | 308,02 | 262,74 | 218,96 |  | 108,74 |
|  | Chênh lệch | Không có sơ sở để so sánh |  |  |  |  |  |

4.2. Trạm biến áp: (đơn vị tính tr. Đồng/km)

* Trạm biến áp (100KVA-35/0.4KV)

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện | Thiết bị | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm biến áp 100kVA-35/0,4 kV T035.Td.0100.3.1.0.1 | SVĐT EVN ban hành (1) | 3,2771 | 0,3384 | 0,2293 | 0,3916 | 1,7741 | 0,4274 |
|  | SVĐT dự án (2) | 3,2111 | 0,3331 | 0,3569 | 0,3341 | 1,5425 | 0,3886 |
|  | SVĐT quy đổi (3) | 3,2716 | 0,3279 | 0,3569 | 0,3105 | 1,6544 | 0,3705 |
|  | Chênh lệch (3)-(1) | -0,005 | -0,010 | 0,128 | -0,081 | -0,120 | -0,057 |

So sánh SVĐT của dự án nhỏ hơn SVĐT quy định của EVN

* Trạm biến áp (180KVA-35/0.4KV)

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện | Thiết bị | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm biến áp 180kVA-35/0,4 kV | SVĐT EVN ban hành (1) | SVĐT của EVN ban hành không có. |  |  |  |  |  |
|  | SVĐT dự án (2) | 2,1745 | 0,1922 | 0,2126 | 0,2119 | 1,1167 | 0,2632 |
|  | Chênh lệch | Không có sơ sở để so sánh |  |  |  |  |  |

So sánh SVĐT của dự án nhỏ hơn SVĐT quy định của EVN

4.4. Đường dây hạ thế: (đơn vị tính tr. Đồng/km)

* Đường dây hạ áp (AL/XLPE4x120)

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dây hạ thế 4x120 | SVĐT EVN ban hành (1) | 596,52 | 226,78 | 114,25 | 177,68 | 77,81 |
|  | SVĐT dự án (2) | 582,79 | 176,75 | 157,84 | 177,67 | 70,53 |
|  | SVĐT quy đổi (3) | 591,77 | 165,54 | 149,59 | 209,63 | 67,01 |
|  | Chênh lệch (3)-(1) | -4,747 | -61,236 | 35,340 | 31,949 | -10,800 |

So sánh SVĐT của dự án nhỏ hơn SVĐT quy định của EVN

* Đường dây hạ áp (AL/XLPE4x95)

| Hạng mục | Nội dung | Tổng | Xây dựng | Cột, xà | Dây dẫn, cách điện | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dây hạ thế 4x95 | SVĐT EVN ban hành (1) | 484,24 | 194,86 | 82,45 | 143,77 | 63,16 |
|  | SVĐT dự án (2) | 433,16 | 130,48 | 114,80 | 135,45 | 52,42 |
|  | SVĐT quy đổi(3) | 471,33 | 131,25 | 125,60 | 161,11 | 53,37 |
|  | Chênh lệch (3)-(1) | -12,912 | -63,611 | 43,149 | 17,339 | -9,789 |

So sánh SVĐT của dự án nhỏ hơn SVĐT quy định của EVN.

4.4. Các nội dung khác:

a) Đánh giá tính kinh tế-tài chính và hiệu quả của dự án:

- Kết quả phân tích kinh tế (NPV=  8.682 trđ; IRR=16,59%)

- Kết quả phân tích tài chính (NPV=  25.263trđ; B/C=1,196; IRR=25,58%)

Kết quả cân đối tài chính và phân tích khả năng thanh toán cho thấy rằng tình hình tài chính hàng năm và khả năng thanh toán của dự án là đảm bảo. Dự án mang lại hiệu quả về mặt tài chính, kinh tế. Thời gian hoàn thành thu hồi vốn là 5 năm.

b) Về tính khả thi của dự án

- Về tổ chức thực hiện dự án đánh giá là phù hợp và tuân thủ theo các quy định quản lý của Nhà nước.

- Về mặt công nghệ của dự án đáp ứng đầy đủ và tuân thủ các quy định của Nhà nước nên việc triển khai dự án thuận lợi về sự đáp ứng của các nhà cung cấp.

c) Tính hiệu quả của dự án

- Xét về mặt tài chính thì dự án mang lại hiệu quả cho Chủ đầu tư, nên việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết.

- Công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ đem lại các hiệu quả kinh tế, chính trị và xã hội cho tỉnh Phú Thọ.

- V. KẾT LUẬN

- 1. Kiến nghị:

- Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế, tính chính xác chi tiết của hồ sơ dự án.

- 2. Kết luận:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026” đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là thông báo của Tổ thẩm định Dự án ĐTXD - Công ty Điện lực Phú Thọ về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2026”. Đề nghị phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Nhà thầu TK (để th/h);

- ĐT, KT, ĐĐ, KD (để th/h);

- Lưu: TTĐ.

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Phan Thanh An

Phan Thanh An

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

| PHÒNG QLĐT Trưởng phòng Tổ phó | PHÒNG KỸ THUẬT Trưởng phòng Thành viên | P. KINH DOANH Trưởng phòng Thành viên | PHÒNG ĐIỀU ĐỘ Trưởng phòng Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Phan Tiến Dũng | Nguyễn Quang Phúc | Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Mạnh Thắng | Nguyễn Vĩnh Trường |

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

| P. QLĐT Phó trưởng phòng Thành viên | P. KỸ THUẬT Phó trưởng phòng Thành viên | P. Kinh doanh Phó trưởng phòng Thành viên | P. ĐIỀU ĐỘ Phó trưởng phòng Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Bùi Thế Tiến | Lê Tuấn Anh | Đào Quang Minh Đào Quang Minh | Lê Anh Tuấn |

| P. QLĐT Phó trưởng phòng Thành viên | P. QLĐT Chuyên viên Thành viên | P. KỸ THUẬT Chuyên viên Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Mai Hương | Nguyễn Quang Hải | Văn Tuấn Anh |