Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

Tên dự án: Trang bị hệ thống giám sát các phòng máy hệ thống tổng đài vô tuyến kỹ thuật số.

- Chủ đầu tư: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội.

-    Địa điểm lắp đặt:

- Phòng máy N01- Tầng 29, Tháp A, số 11 Cửa Bắc.

- Phòng máy N02 – Đội quản lý điện Tùng Thiện, Công ty Điện lực Sơn Tây.

- Phòng máy N03 – Phòng máy chủ, Công ty Điện lực Mỹ Đức .

- Phòng máy N04 – Phòng máy BTS, Công ty Điện lực Thường Tín.

- Phòng máy N05- Phòng Điều khiển, TBS 110kV Xuân Mai.

- Phòng máy N06 – Phòng máy chủ tầng 2, Công ty Điện lực Sóc Sơn.

- Phòng điều khiển – Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.

-    Thời gian thực hiện gói thầu 2: 120 ngày.

- Mục tiêu:

Việc trang bị hệ thống giám sát tập trung về hình ảnh, nhiệt độ, độ ẩm, nguồn điện…. tại các phòng máy thuộc hệ thống tổng đài vô tuyến điện sẽ đem lại hiệu quả trong công tác quản lý vận hành:

- Hỗ trợ các kỹ sư vận hành kịp thời theo dõi tình trạng vận hành các thiết bị,  phát hiện sớm và kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường có thể xảy ra tại các phòng máy với các cảnh báo theo chế độ thời gian thực từ đó sớm có phương án xử lý khắc phục.

- Giảm số lần các kỹ sư phải trực tiếp đến các phòng máy để kiểm tra định kỳ (tiết kiệm được thời gian, chi phí).

- Đảm bảo giám sát an ninh, an toàn công tác PCCC.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Hàng hóa vật tư, thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật được cung cấp đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nước sản xuất.

- Toàn bộ các hệ thống được xác định là trọn gói đến chân công trình (tại địa điểm triển khai như trong địa điểm đã xác định của dự án).

- Hàng hóa được giao phải kèm theo đầy đủ bộ chứng từ (bản gốc/ sao y bản chính) như: Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do nước sản xuất cung cấp; bản kiểm định chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp; catalog hàng hóa; sách hướng dẫn sử dụng, Giấy/phiếu bảo hành.

1.2.2. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết:

| TT | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu ghi hình ảnh Camera IP |  |
| 1.1 | Số kênh | ≥ 08 |
| 1.2 | Chuẩn nén | H.265, H265+, H.264, H264+ |
| 1.3 | Độ phân giải ghi hình | ≥ 8 Megapixel |
| 1.4 | Băng thông đầu vào lần lượt với đầu 8/16/32 kênh | 80/160/256Mbps. |
| 1.5 | Băng thông đầu ra | 160Mbps |
| 1.6 | Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K/2K lần lượt | (3840 × 2160)/30Hz và (2560 × 1440)/60Hz |
| 1.7 | Cổng kết nối | Cổng Audio, USB 2.0, USB 3.0 |
| 1.8 | Cổng kết nối mạng RJ45 | 10/100/1000Mbps |
| 1.9 | Nguồn điện | 220VAC |
| 2 | Camera IP |  |
| 2.1 | Độ phân giải | ≥ 2 Megapixel |
| 2.2 | Cảm biến hình | 1/3” high performance CMOS |
| 2.3 | Chuẩn nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 2.4 | Độ nhạy sáng | ≥ 0,05 Lux |
| 2.5 | Ống kính | 4 ~ 92 mm |
| 2.6 | Khẩu độ | F1,4 ~ F3,5 |
| 2.7 | Chế độ zoom | 23X zoom quang, 16X zoom số |
| 2.8 | Góc quay | 360o |
| 2.9 | Góc quét | -15o đến 90o |
| 2.10 | Khoảng cách hồng ngoại | ≥ 150 m |
| 2.11 | Chống ngược sáng | Có |
| 2.12 | Tiêu chuẩn chống nước | IP66 |
| 2.13 | Nguồn điện | 24VDC |
| 2.14 | Nguồn adapter, Phụ kiện chân đế | Có |
| 3 | Tủ trung tâm Gateway |  |
| 3.1 | Bộ vi xử lý | ARM Cortex-A hoặc tương đương |
| 3.2 | Bộ nhớ Ram | ≥ 512 MB DDR3 SDRAM |
| 3.3 | Bộ nhớ Flash | ≥ 8Gb |
| 3.4 | Màn hình cảm ứng | Có |
| 3.5 | Kích thước màn hình | ≥ 7 inch |
| 3.6 | Độ phân giải | 800 x 480 pixel |
| 3.7 | Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm | Có |
| 3.8 | Cổng kết nối | 2xUSB 2.0, RS232 ≥ 2, RS485 ≥ 1 08 input digital |
| 3.9 | Cổng mạng | 1xLAN 10/100 Mbps |
| 3.10 | Cấp bảo vệ | IP65 |
| 3.11 | Giao thức | Hỗ trợ giao thức MQTT, SQL, FTP kết nối lên Cloud Server |
| 3.12 | Bộ chuông cảnh báo tại chỗ có đèn chớp | Có khả năng |
| 3.13 | Nguồn điện | 220VAC |
| 4 | Phần mềm giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu |  |
| 4.1 | Giao diện giám sát | Web |
| 4.2 | Cài đặt các giá trị nhiệt độ, độ ẩm cần cảnh báo… Lưu trữ dữ liệu Camera tích hợp qua web Xuất báo cáo ra file excel theo form mặc định dạng số và đồ thị. | Có |
| 4.3 | Có khả năng báo động qua SMS, email | Có |
| 4.4 | Truy cập được trên tất cả trình duyệt web, trên các thiết bị: PC, laptop, tablet…. Không giới hạn số lượng truy cập | Có |
| 4.5 | Bản quyền phần mềm | Vĩnh viễn |
| 4.6 | Cơ sở dữ liệu | MySQL ( Miễn phí) |
| 4.7 | Cấu hình máy tính tối thiểu | CPU core i5 trở lên, RAM 8GB, SSD 128GB trở lên, HDH Windows |
| 5 | Rơle cảnh báo mất nguồn |  |
| 5.1 | Kết nối với tủ trung tâm và nguồn 220VAC | Có |
| 5.2 | Cảnh báo khi bị mất điện | Có |
| 6 | Bộ điều khiển bật/tắt điều hòa nhiệt độ |  |
| 6.1 | Điều khiển bật tắt máy điều hòa nhiệt độ qua sóng | Hồng ngoại |
| 6.2 | Kết nối với bộ trung tâm giám sát nhiệt độ, độ ẩm, nguồn điện | Có dây |
| 6.3 | Chế độ điều khiển | Có khả năng luân phiên tắt/bật máy điều hòa nhiệt độ theo theo thời gian cài đặt hoặc điều khiển bằng tay trên phần mềm. |
| 7 | Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm |  |
| 7.1 | Nhiệt độ đo | -20 độ C đến +80 độ C, sai số +-0.5 độ C. |
| 7.2 | Độ ẩm đo | 0-100%RH, sai số +-2% |
| 7.3 | Nguồn cấp | 9-36VDC |
| 8 | Bộ điều khiển xử lý gửi SMS |  |
| 8.1 | Chức năng | Kết nối với tủ trung tâm hoặc máy tính |
| 8.2 | Gửi SMS cảnh báo đến số điện thoại cài đặt trước | Có |
| 9 | Switch mạng |  |
| 9.1 | Chủng loại | Switch layer 2 |
| 9.2 | Flash | ≥ 256 MB |
| 9.3 | CPU | 800 MHz ARM |
| 9.4 | Số cổng kết nối | ≥ 8x10/100/1000 Ports, hỗ trợ PoE. 2 combo mini-GBIC Ports. 2 x 1GbE RJ-45 / SFP kết hợp (1) USB |
| 9.5 | Nguồn điện | 100-240 VAC/ 50-60 Hz |
| 9.6 | Giao thức quản lý từ xa | HTTP, HTTPS, RMON, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP3 |
| 9.7 | Giao thức mạng | Mạng Ethernet tốc độ cao |
| 9.8 | Nguồn điện | 220VAC |
| 10 | Module quang |  |
| 10.1 | Bước sóng | 1270 – 1610 nm |
| 10.2 | Kết nối | LC dual |
| 10.3 | Phương tiện truyền thông | SMF |
| 10.4 | Công suất phát TX | ≤ 3 dBm |
| 10.5 | Công suất thu RX | ≥ -24 bBm |
| 10.6 | Phạm vi hoạt động | 0 – 700 C |
| 10.7 | Tiêu chuẩn | IEC 60825 |
| 10.8 | Tốc độ dữ liệu | Gigabit |
| 11 | Ổ cứng |  |
| 11.1 | Dung lượng | ≥ 8TB |
| 11.2 | Kích thước ổ cứng | 3.5 inch |
| 11.3 | Chuẩn giao tiếp | SATA |
| 11.4 | Tốc độ ổ cứng | ≥ 240MB/s |
| 11.5 | Bộ nhớ cache | 256MB |

# 1.3. CÁC YÊU CẦU KHÁC

Để đảm an toàn trong công tác quản lý vận hành, ổn định công tác SXKD của EVNHANOI , đáp ứng tiến độ đặt ra, trong phương án kỹ thuật đề ra như sau:

- Theo các quy định trong Nghị định 14/20014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014, quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

Phạm vi công việc cho dịch vụ liên quan:

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt thiết bị | 01 | Gói |

    - Yêu cầu kỹ thuật chung cho công trình:

Yêu cầu nhà thầu phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện đúng trình bao gồm:

Kiểm tra chất lượng thiết bị khi chuyển về công trình và trước khi đưa vào triển khai lắp đặt, cài đặt.

Lập phương án tổ chức triển khai lắp đặt, cài đặt bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình (người chỉ huy trực tiếp phải có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai các mạng viễn thông và Công nghệ thông tin);

Lập tiến độ chi tiết cho các hạng mục thiết bị, phần mềm;

Tổ chức lắp đặt, cài đặt, chạy thử, hiệu chỉnh hệ thống;

Hoàn công lắp đặt, hoàn công cài đặt.

## Bố trí lắp đặt, cài đặt thiết bị

Trong quá trình lắp đặt cài đặt thiết bị nhằm đảm bảo công tác điều hành giám sát hệ thống của Tổng Công ty và Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội việc lắp đặt và cấu hình thiết bị mới trang bị trong dự án đảm bảo theo phương án biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt khi triển khai.

Quy hoạch địa chỉ IP được quy hoạch trong quá trình lắp đặt, cấu hình hệ thống.

## Trình tự và yêu cầu lắp đặt

+ Để đảm bảo an toàn cũng như sự cân đối cho tủ Rack thứ tự lắp đặt từ dưới lên trên (tính theo hướng chiều cao của tủ rack).

+ Thiết bị phải được lắp đặt cân đối, không bị lệch, nghiêng

+ Thiết bị phải được đặt cách nhau với kích thước tối thiểu là 1/3U và tối đa là 1U để đảm bảo làm mát cho các thiết bị (thiết bị hiện hữu trên tủ Rack nếu có)

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra các bộ phận trước khi lắp đặt

- Có khoảng không để không khí lưu thông xung quanh

- Nhiệt độ phòng máy không quá 40 độ C

- Cáp cần tránh xa những nguồn gây nhiễu

- Lắp đặt thiết bị quay mặt ra đằng trước để quan sát đèn trạng thái, thi công cáp và dây nhảy quang, đấu nguồn cho thiết bị

- Kiểm tra kỹ các thiết bi, linh kiện đi kèm.

- Chuẩn bị việc nối đất:

- Thân máy phải được nối đất trước khi kết nối nguồn.

- Chuẩn bị dây nối đất được kết thúc bởi một đầu kết nối, với mỗi đầu có đường kính lỗ 10 AWG như trong hình dưới đây.

- Tháo các bu lông và vòng đệm lò xo khỏi các trụ tiếp đất (bên trái và bên phải của khung thiết bị và làm sạch bề mặt kim loại bên dưới bằng một miếng vải khô.

- Áp dụng một số chất chống oxy hóa lên bề mặt kim loại

- Gắn đầu kết nối trên hai trụ tiếp đất, thay thế vòng đệm lò xo và siết bu lông. Tránh sử dụng mô-men xoắn quá mức.

- Kết nối dây nối đất với mặt đất đáng tin cậy. Nếu thiết bị được gắn trong giá đỡ, hãy tiếp đất cho tất cả các thiết bị trên giá.

- Đấu nguồn thiết bị

- Sử dụng dây nguồn đi kèm theo thiết bị để đấu nối từ nguồn cấp điện hiện hữu tới thiết bị cần cấp nguồn.

- Dây nguồn được đánh dấu 2 đầu và được buộc gọn ngàng vào cạnh tủ theo chiều dọc.

## Yêu cầu về tổ chức triển khai

Yêu cầu nhà thầu phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện đúng trình bao gồm:

- Kiểm tra chất lượng thiết bị khi chuyển về công trình và trước khi đưa vào triển khai lắp đặt, cài đặt.

- Lập phương án tổ chức triển khai lắp đặt, cài đặt bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình (người chỉ huy trực tiếp phải có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai các mạng viễn thông lớn);

- Lập tiến độ chi tiết cho các hạng mục thiết bị, phần mềm;

- Tổ chức lắp đặt, cài đặt, chạy thử, hiệu chỉnh hệ thống;

- Hoàn công lắp đặt, hoàn công cài đặt.

## Quy định về an toàn thông tin

Khi lắp đặt đấu nối thiết bị sẽ có cán bộ chủ đầu tư giám sát công tác lắp đặt của nhà thầu, cụ thể là khi rút cắm các link quang sẽ phải xác định rõ điểm đầu – điểm cuối của kết nối này, mức độ ảnh hưởng tới mạng lưới khi rút chuyển. Lắp đặt các thiết bị mới phải đảm bảo giữ an toàn cho các thiết bị khác trong cùng 1 tủ và các tủ thiết bị lân cận, có các biện pháp đảm bảo không làm mất nguồn điện của các thiết bị liên quan.

Khi cấu hình thiết bị sẽ được giám sát bởi cán bộ có chuyên môn, tránh các lỗi làm rò rỉ thông tin sang mạng khác.

Các thiết bị hiện trạng trên mạng nếu được giữ nguyên tại vị trí không điều chuyển, chỉ có công tác cài đặt cấu hình sẽ được cán bộ chủ đầu tư cung cấp thông tin cấu hình cụ thể để đơn vị triển khai nắm được và thực hiện đúng theo cấu hình sơ đồ mạng, tránh làm lãng phí tài nguyên thiết bị cho những cấu hình không cần thiết.

Cán bộ giám sát công trình, kỹ sư, nhân lực trực tiếp tham gia triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy cháy nổ:

- Nghiêm chỉnh chấp hành qui định phòng cháy chữa cháy, thực hiện đẩy đủ các biện pháp an toàn khi thi công đối với các vật liệu dễ cháy nổ, nhiên liệu sử dụng cho việc thi công công trình nhằm phòng chống cháy nổ đảm bảo tuyệt đối cho con người cũng như tài sản;

- Nghiêm chỉnh chấp hành đúng qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện;

- Yêu cầu nhà thầu phải tổ chức thi công cùng các biện pháp bảo vệ môi trường ở trong và ngoài khu vực thi công nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở khu vực thi công và khu vực lân cận.

- Sau khi thi công xong công trình, mặt bằng nhà thầu sử dụng trong quá trình thi công phải hoàn thiện như hiện trạng ban đầu cũng như theo thiết kế.

- Yêu cầu nhà thầu phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại nếu trong quá trình triển khai công trình gây tổn thất tới các tài sản hiện hữu của Chủ đầu tư.

Mục 2- Các bản vẽ: đính kèm file khác

| STT | Tên bản vẽ | Ký hiệu bản vẽ | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng máy PH2 toà nhà EVN | MB-HT-N01 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng máy thông tin đội quản lý điện Tùng Thiện | MB-HT-N02 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng máy chủ Công ty Điện lực Mỹ Đức | MB-HT-N03 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng máy chủ Công ty Điện lực Thường Tín | MB-HT-N04 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng điều khiển Trạm biến áp 110kV Xuân Mai | MB-HT-N05 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng máy chủ Công ty Điện lực Sóc Sơn | MB-HT-N06 |  |
|  | Mặt bằng hiện trạng phòng trực – Trung tâm điều độ | MB-HT-TTDD |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng máy PH2 toà nhà EVN | MB-SCT-N01 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng máy thông tin đội quản lý điện Tùng Thiện | MB-SCT-N02 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng máy chủ Công ty Điện lực Mỹ Đức | MB-SCT-N03 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng máy chủ Công ty Điện lực Thường Tín | MB-SCT-N04 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng điều khiển Trạm biến áp 110kV Xuân Mai | MB-SCT-N05 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng máy chủ Công ty Điện lực Sóc Sơn | MB-SCT-N06 |  |
|  | Mặt bằng sau cải tạo phòng trực – Trung tâm điều độ | MB-SCT-TTDD |  |
|  | Quy cách lắp đặt camera PTZ gắn tường nhà | QC-01 |  |
|  | Quy cách lắp đặt camera PTZ gắn trần nhà | QC-02 |  |
|  | Quy cách lắp đặt bộ điều khiển điều hoà và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | QC-03 |  |