## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về Hạng mục, gói thầu

- Tên hạng mục: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026.

- Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026.

- Đơn vị lập phương án, lập E-HSMT: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2026.

- Thời gian tổ chức thi công lắp đặt: Quý I, II/2026.

- Địa điểm, quy mô:

+ Địa điểm thực hiện: tỉnh Thái Nguyên.

+ Quy mô: Mua sắm, lắp đặt 212 tủ tụ bù hạ áp 30 kVAR,  85 tủ tụ bù hạ áp 40 kVAR,  52 tủ tụ bù hạ áp 50 kVAR, cụ thể như sau:

| TT | Tên đơn vị | Tổng số vị trí và dung lượng lắp đặt |  |  |  |  | Số lượng bộ tụ theo dung lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số vị trí | Tổng dung lượng (kVAr) | Vị trí lắp đặt/ dung lượng |  | 30(kVAr) |  | 40(kVAr) | 50(kVAr) |
|  |  |  |  | TBA | ĐZ |  |  |  |  |
| 1 | Định Hoá | 12 | 480 | 480 |  |  |  | 12 |  |
| 2 | Đồng Hỷ | 52 | 1.580 |  | 1580 | 50 |  | 2 |  |
| 3 | Đại Từ | 30 | 1.200 |  | 1200 |  |  | 30 |  |
| 4 | Phú Bình | 38 | 1.900 |  | 1900 |  |  |  | 38 |
| 5 | Phú Lương | 40 | 1.200 |  | 1200 | 40 |  |  |  |
| 6 | Phổ Yên | 61 | 2.190 |  | 2190 | 26 |  | 34 | 1 |
| 7 | Sông Công | 27 | 810 |  | 810 | 27 |  |  |  |
| 8 | Võ Nhai | 24 | 770 |  | 770 | 19 |  | 5 |  |
| 9 | Ba Bể | 13 | 390 | 390 |  | 13 |  |  |  |
| 10 | Bắc Kạn | 11 | 350 | 350 |  | 10 |  |  | 1 |
| 11 | Chợ Đồn | 5 | 250 | 250 |  |  |  |  | 5 |
| 12 | Chợ Mới | 5 | 170 | 100 | 70 | 3 |  | 2 |  |
| 13 | Na Rì | 10 | 300 | 300 |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Ngân Sơn | 15 | 590 | 590 |  | 8 |  |  | 7 |
| 15 | Pác Nặm | 6 | 180 | 180 |  | 6 |  |  |  |
|  | Tổng hợp | 349 | 12.360 | 2640 | 9720 | 212 |  | 85 | 52 |

II. Yêu cầu về kỹ thuật

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

1. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| # Điện áp danh định của hệ thống (kV) | # 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| # Sơ đồ | # 3 pha | # 1 pha |
| # Chế độ nối đất trung tính | # Trung tính nối đất trực tiếp | # Trung tính nối đất trực tiếp |
| # Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | # ≥ 0,4 | # ≥ 0,23 |
| # Tần số (Hz) | # 50 |  |

3. Quy định chung khác:

* Các tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo).

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013: Áp dụng cho Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.

- IEC 60282 Cầu chì ống cao áp

- IEC 60871 -1: Tụ bù trung áp

- Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ngày 21/9/2021 gồm: số 106/QĐ-HĐTV về Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35kV.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

+ Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

+ Căn cứ vào văn bản số 3322/EVNNPC-KT ngày 10/07/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối tụ bù hạ áp;

# II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

# II.2.1. Tủ tụ bù hạ áp:

* Cấu hình tủ tụ bù hạ áp 30kVAR (lắp đặt trên ĐZ)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 3 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 | Cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch |
| 4 | Aptomat tổng 75 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Contactor 25A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 7 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Loại kẹp lắp trên dây dẫn lấy tín hiệu cho rơle hoạt động 200/5A |
| 8 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, …) | Tủ | 1 |  |

* Cấu hình tủ tụ bù hạ áp 40kVAR (lắp đặt trên ĐZ)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 4 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 | Cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch |
| 4 | Aptomat tổng 75 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Contactor 25A | Cái | 4 |  |
| 6 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 7 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Loại kẹp lắp trên dây dẫn lấy tín hiệu cho rơle hoạt động 200/5A |
| 8 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, giá đỡ…) | Tủ | 1 |  |

* Cấu hình tủ tụ bù hạ áp 50kVAR (lắp đặt trên ĐZ)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 5 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 | Cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch |
| 4 | Aptomat tổng 100 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Contactor 25A | Cái | 5 |  |
| 6 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 7 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Loại kẹp lắp trên dây dẫn lấy tín hiệu cho rơle hoạt động 200/5A |
| 8 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, giá đỡ…) | Tủ | 1 |  |

* Cấu hình tủ tụ bù hạ áp 30kVR (Lắp đặt tại TBA)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 3 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 | Cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch |
| 4 | Aptomat tổng 75 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Aptomat nhánh 25A | Cái | 3 |  |
| 6 | Contactor 25A | Cái | 3 |  |
| 7 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 8 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 150/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 300/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 400/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 600/5A (Chủng loại máy biến dòng cụ thể theo phương án kỹ thuật đính kèm) |
| 9 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, …) | Tủ | 1 |  |

* Cấu hình tủ tụ bù hạ áp 40kVR (Lắp đặt tại TBA)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 4 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 |  |
| 4 | Aptomat tổng 75 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Aptomat nhánh 25A | Cái | 4 |  |
| 6 | Contactor 25A | Cái | 4 |  |
| 7 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 8 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 150/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 300/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 400/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 600/5A (Chủng loại máy biến dòng cụ thể theo phương án kỹ thuật đính kèm) |
| 9 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, giá đỡ…) | Tủ | 1 |  |

* Cấu hình tủ tụ bù 50kVR (Lắp đặt tại TBA)

| Stt | Tên chi tiết | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Bộ | 1 | 6 bước |
| 2 | Bình tụ 10 kVAR | Bình | 5 |  |
| 3 | Cầu chì 5A | Cái | 1 | Cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch |
| 4 | Aptomat tổng 100 A | Cái | 1 |  |
| 5 | Aptomat nhánh 25A | Cái | 5 |  |
| 6 | Contactor 25A | Cái | 5 |  |
| 7 | Đèn báo pha | Cái | 3 | 3 màu báo điện áp pha A, B, C |
| 8 | Máy biến dòng | Cái | 1 | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 150/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 300/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 400/5A hoặc Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 600/5A (Chủng loại máy biến dòng cụ thể theo phương án kỹ thuật đính kèm) |
| 9 | Tủ (vỏ, thanh cái, dây đấu nối, đai treo, giá đỡ…) | Tủ | 1 |  |

* Các điều kiện làm việc môi trường của thiết bị

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C

- Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm

- Độ ẩm cực đại: 100%

- Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển: Đến 1000 m

* Điều kiện vận hành của lưới điện hạ áp

- Điện áp danh định của lưới điện: 0,4kV

- Sơ đồ 3 pha: Trung tính trực tiếp nối đất

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị: ≥ 0,4 kV

- Tần số: 50 Hz

* Các yêu cầu về thử nghiệm:

1. Yêu cầu chung:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

c. Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO còn hiệu lực

2. Yêu cầu về thử nghiệm một số thiết bị chính.

a. Tụ bù:

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Đo điện dung (Capacitance measurement).

- Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).

- Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).

- Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).

- Kiểm tra xả (discharge test).

- Thử lão hóa (ageing test).

- Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test).

- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

b. Contactor.

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử điện môi (dielectric tests).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits)

- Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties).

- Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities).

- Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance).

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions).

- Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment).

- Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử.

c. Máy cắt hạ áp – MCCB

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

d. Vỏ tủ tụ bù

-  Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt

- Thử khả năng chịu tải tĩnh.

- Khả năng chịu tải của mái.

- Khả năng chịu tải của cửa.

- Độ bền va đập 20J.

- Kiểm tra cấp bảo vệ IP.

- Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm.

- Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút).

- Khả năng chịu nhiệt ở 100oC trong 5 giờ và độ ẩm <60%: không biến dạng, phồng rộp.

- Khả năng chịu nhiệt bất thường.

- Thử lão hóa.

# - Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2.

3. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết: có phụ lục kèm theo

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu" ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4. Yêu cầu về thử nghiệm và kiểm soát chất lượng:

- Các chủng loại thiết bị chính bao gồm cả vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị thí nghiệm độc lập, uy tín thực hiện.

- Toàn bộ các thiết bị Aptomat, contactor, tụ, TI, bộ điều khiển tự động và vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Các tính năng kỹ thuật chính và quan trọng của thiết bị phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh.

- Trước khi lắp đặt, vận hành, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tiến hành thí nghiệm các thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật quy định trên, đảm bảo vận hành an toàn.

II.2.2. Dây cáp điện:

a) Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết: có phụ lục kèm theo

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu " ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

b) Yêu cầu về cung cấp tài liệu về nhà sản xuất dây và cáp:

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu về nhà sản xuất dây và cáp như sau:

- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp ngành nghề sản xuất còn hiệu lực.

- Biên bản thử nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, cáp có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN tương ứng và yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

- Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây, cáp của nhà sản xuất.

- Danh mục máy móc thiết bị thử nghiệm của nhà sản xuất.

- Tài liệu chứng minh nhà sản xuất có kinh nghiệm về sản xuất dây và cáp điện ít nhất 5 năm.

- Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể tổ chức kiểm tra năng lực trang thiết bị tại nhà máy sản xuất.

c) Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

- Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của đơn vị thí nghiệm; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm theo quy định;

- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do đơn vị thí nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

- Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

- Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

- Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

- Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các dự án cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các dự án khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm,…

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định. Khí thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- Sau khi các bên lựa chọn xác suất xong, mẫu VTTB được đánh dấu bằng niêm phong, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và xếp dỡ mẫu đến nơi thử nghiệm và ngược lại.

II.2.3. Đầu cốt - Kẹp cáp:

a) Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết: có phụ lục kèm theo

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của nhà thầu" ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết

# b) Yêu cầu kỹ thuật đối với đầu cốt:

b.1. Yêu cầu về Thử nghiệm điển hình (Type tests) đối với đầu cốt:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

b.2. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với đầu cốt:

Nhà thầu phải tính toán các chi phí kiểm tra và thử nghiệm này trong giá dự thầu, Đơn vị thí nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước.

+ Kiểm tra các ký hiệu.

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu thử như sau (Tính riêng cho từng loại vật tư):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50n <100 | i ii, iii |
| p=2 | 100n <200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước.

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance).

III. Bản vẽ: Bản vẽ giá đỡ, Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo trong phương án kỹ thuật đính kèm E-HSMT.

# IV. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo yêu cầu tại Mục II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể.