## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | DÂY CÁP ĐIỆN
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16mm2
II | Dây Cu/XLPE/PVC 2x4mm2
B | MÁY BIẾN DÒNG
I | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 150/5A
II | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 300/5A
III | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 400/5A
IV | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 600/5A
V | Máy biến dòng đo lường hạ thế kiểu kẹp, CCX:0,5, tỷ số biến 200/5A (loại 2 cấp)
C | TỦ TỤ BÙ
I | Vỏ tủ tụ bù
II | Bình tụ 10KVAR
III | Áp tô mát (MCCB) 25A
IV | Áp tô mát (MCCB) 75A
V | Áp tô mát (MCCB) 100A
VI | Contactor 25A
VII | Bộ điều khiển tụ bù
VIII | Thanh cái đồng
IX | Đèn báo pha
X | Cầu chì hạ áp
D | ĐẦU CỐT, GHÍP
I | Đầu cốt đồng mạ Niken M4
II | Đầu cốt đồng mạ Niken M16
III | Đầu cốt đồng mạ Niken M35
IV | Đầu cốt đồng mạ Niken M50
V | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
E | GIÁ ĐỠ
Note on B28: Tran Thi Huyen: Điều chỉnh tên và thông số kỹ thuật

## Dây cáp điện
A | DÂY CÁP ĐIỆN
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC 60502-1
3 | Kết cấu ruột dẫn
3.1 | Pha
| Số sợi |  | ≥7
| Đường kính ruột dẫn | mm | 6,6-7,5
3.2 | Trung tính
| Số sợi |  | ≥7
| Đường kính ruột dẫn | mm | 4,4-5,2
4 | Chiều dày cách điện XLPE danh nghĩa
| Pha | mm | ≥0,9
| Trung tính | mm | ≥ 0,7
5 | Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥ 1,8
6 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C
| Pha | Ω/km | ≤ 0,524
| Trung tính | Ω/km | ≤ 1,15
II | Dây Cu/XLPE/PVC 2x4mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1/IEC 60502-1
3 | Số sợi |  | 7
| Đường kính ruột dẫn | mm
| Chiều dày cách điện XLPE danh nghĩa | mm | ≥ 0,7
| Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥ 1,8
7 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 4,61

## Máy biến dòng
B | MÁY BIẾN DÒNG
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 150/5A
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương
5 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấp), cách điện khô, vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400
8 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A
| 150/5 | A | 150
9 | Dòng điện thứ cấp định mức | A
| 150/5 | A | 5
10 | Cấp chính xác |  | 0.5
11 | Dung lượng
| 150/5 | A | 5
12 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100
13 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3
14 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In
15 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây phải chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
16 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
17 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
18 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuất, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
II | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 300/5A
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương
5 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấp), cách điện khô, vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400
8 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A
| 300/5 | A | 300
9 | Dòng điện thứ cấp định mức | A
| 300/5 | A | 5
10 | Cấp chính xác |  | 0.5
11 | Dung lượng
| 300/5 | A | 10
12 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100
13 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3
14 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In
15 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây phải chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
16 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
17 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
18 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuất, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
III | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 400/5A
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương
5 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấp), cách điện khô, vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400
8 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A
| 400/5 | A | 400
9 | Dòng điện thứ cấp định mức | A
| 400/5 | A | 5
10 | Cấp chính xác |  | 0.5
11 | Dung lượng
| 400/5 | A | 15
12 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100
13 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3
14 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In
15 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây phải chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
16 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
17 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
18 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuất, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
IV | Máy biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6, W=1, CCX:0,5, tỷ số biến 600/5A
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương
5 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấp), cách điện khô, vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400
8 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A
| 600/5 | A | 600
9 | Dòng điện thứ cấp định mức | A
| 600/5 | A | 5
10 | Cấp chính xác |  | 0.5
11 | Dung lượng
| 600/5 | A | 15
12 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100
13 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3
14 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In
15 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2
- Hộp nối dây phải chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa.
16 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ.
17 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện
18 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuất, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị.
V | Máy biến dòng đo lường hạ thế kiểu kẹp, CCX:0,5, tỷ số biến 200/5A (loại 2 cấp)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm: |  | ISO 9001:2015
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 11845-1:2017, IEC 61869-1:2007, TCVN 7697-1:2007 Hoặc tương đương
7 | Loại |  | 1 pha dạng kẹp,có thể tách thành 2 nửa; cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) dùng cho trong nhà và ngoài trời
8 | Điện áp định mức |  | ≥400V
9 | Dòng điện sơ cấp định mức In(A) |  | 100, 150, 250, 300, 400, 500, 600
10 | Tỷ số biến |  | 100/5A
150/5A
250/5A
300/5A
400/5A
500/5A
600/5A
11 | Dòng điện quá tải liên tục Imax |  | 1.2In
12 | Dòng điện động định mức tối thiểu |  | 2,5x Ith
13 | Số cuộn thứ cấp |  | 1
14 | Cấp chính xác |  | ≤3
15 | Tần số |  | 50Hz
16 | Công suất định mức |  | + ≤5VA đối với biến dòng có In < 200A + ≤10VA đối với biến dòng có 200 ≤ In ≤ 300A + ≤15VA đối với biến dòng có In ≥ 400A
17 | Mức chịu đựng điện áp xung sét(1,2/50µs) |  | 6kVp
18 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút |  | 3kVrms
19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  | ≤50oC
20 | Đường kính trong vòng xuyến |  | Đường kính trong của vòng xuyến phải phù hợp để luồn các dây cáp đồng, nhôm bọc cách điện XLPE/PVC 0,6/1kV có tiết diện tương ứng với các dòng điện định mức như yêu cầu tại Mục 8
21 | Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa |  | 50oC
22 | Độ ẩm môi trường tương đối |  | Đến 90% không đọng sương
23 | cấp bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước |  | Tối thiểu IP44
24 | Phụ kiện bao gồm |  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm, phù hợp để bắt 2 nửa biến dòng, đấu nối với dây dẫn dòng nhị thứ.
25 | Yêu cầu thử nghiệm |  | Được thử nghiệm bởi phòng thử nghiệm độc lập cho chủng loại biến dòng điện chào và xuất trình trong hồ sơ dự thầu. Bảng thử nghiệm bao gồm các nội dung. - Thử nghiệm dòng điện ngắn hạn. - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm xung sét. - Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp. - Xác định sai số. - Thử nghiệm cấp bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước
26 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng,catalog/bản vẽ; hình ảnh thực tế |  | Có

## Tủ Tụ bù
C | TỦ TỤ BÙ
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Vỏ tủ tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Kích thước |  | Nhà thầu đề xuất
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75
6 | Cấp bảo vê |  | IP54
7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3
8 | Vật liệu làm vỏ |  | - Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun.
- Có gân thép chịu lực.
- Chịu va đập
- Chống cháy
9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện Thép mạ kẽm nhúng nóng
10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có
12 | Catalogue của nhà SX |  | Có
13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
14 | Cung cấp các biên bản thử nghiệm sau:
| - Thử nghiệm độ bền cơ. |  | Có
| - Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt |  | Có
| - Thử khả năng chịu tải tĩnh. |  | Có
| - Khả năng chịu tải của mái. |  | Có
| - Khả năng chịu tải của cửa. |  | Có
| - Độ bền va đập 20J |  | Có
| - Kiểm tra cấp bảo vệ IP |  | Có
| - Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm |  | Có
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút) |  | Có
| - Khả năng chịu nhiệt ở 100oC trong 5 giờ và độ ẩm <60%: Không biến dạng, phồng rộp |  | Có
| - Khả năng chịu nhiệt bất thường |  | Có
| - Thử lão hóa |  | Có
| - Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2. |  | Có
II | Bình tụ 10KVAR
1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác.
- Cách điện có khả năng tự phục hồi.
- Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Loại (mã hiệu) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10,15,20,25,30,40,50
10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh.
(Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak
Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12
Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV
| - Cực – cực: |  | 2,15 UN
+ Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s.
+ Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s.
| - Cực – vỏ: |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
+ Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s.
+ Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu.
14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ
U = 1,2 UN: 5 phút.
U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
| - Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test). |  | Có
| - Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tand) measurement at elevated temperature). |  | Có
| - Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals). |  | Có
| - Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container). |  | Có
| - Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container). |  | Có
| - Kiểm tra xả (discharge test). |  | Có
| - Thử lão hóa (ageing test). |  | Có
| - Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test). |  | Có
| - Thử nghiệm phá hủy (destruction test). |  | Có
III | Áp tô mát (MCCB) 25A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực |  | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 25A
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | > 25
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 8.500/1.500
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
IV | Áp tô mát (MCCB) 75A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực |  | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 75A
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | > 25
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In < 100 A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
| i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Có
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Có
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Có
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Có
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. |  | Có
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Có
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Có
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Có
| ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Có
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Có
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Có
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Có
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Có
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Có
V | Áp tô mát (MCCB) 100A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực |  | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 100A
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | > 25
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
| i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Có
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Có
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Có
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Có
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. |  | Có
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Có
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Có
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Có
| ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Có
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Có
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Có
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Có
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Có
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Có
VI | Contactor 25A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.
7 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400
8 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6
11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 25
12 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400
13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
15 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO
16 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu
17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In
18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
| - Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits) |  | Có
| - Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties). |  | Có
| - Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities). |  | Có
| - Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance). |  | Có
| - Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits). |  | Có
| - Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions). |  | Có
| - Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment). |  | Có
| - Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử . |  | Có
VII | Bộ điều khiển tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400
5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5
8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6
9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở )
10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động
11 | Màn hình hiển thị |  | Có
12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)
13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A
14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100000
15 | Cấp bảo vê |  | IP54
VIII | Thanh cái đồng
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chất liệu |  | Đồng
3 | mật độ dòng điện |  | 2,5A/mm2
4 | Kích thước
4.1 | Thanh cái chính (rộngxdày) | mm | 30x5
| Chiều dài | m | 1.8
4.2 | Thanh cái phụ (rộngxdày) | mm | 20x5
| Chiều dài | m | 3
5 | Bu long (Ø8) | Bộ | 15
IX | Đèn báo pha
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Màu |  | 3 màu báo điện áp pha A, B, C
X | Cầu chì hạ áp
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | 5A

## Đầu cốt, ghíp
E | ĐẦU CỐT, GHÍP
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cốt đồng mạ Niken M4
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| C 4 |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương; Lớp phủ kim loại-Lớp mạ Niken theo TCVN 5024:2007, IOS 1458:2002
7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ Niken, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ, 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây
| C 4 |  | 1
10 | Tiết diện của dây dẫn | mm2
| C 4 |  | 16
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm
| C 4 |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
14 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
15 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điểm hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
21 | Mẫu chào hàng |  | có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
II | Đầu cốt đồng mạ Niken M16
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| C 16 |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương; Lớp phủ kim loại-Lớp mạ Niken theo TCVN 5024:2007, IOS 1458:2002
7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ Niken, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ, 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây
| C 16 |  | 1
10 | Tiết diện của dây dẫn | mm2
| C 16 |  | 16
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm
| C 16 |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
14 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
15 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điểm hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
21 | Mẫu chào hàng |  | có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
III | Đầu cốt đồng mạ Niken M35
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| C 35 |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương; Lớp phủ kim loại-Lớp mạ Niken theo TCVN 5024:2007, IOS 1458:2002
7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ Niken, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ, 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây
| C 35 |  | 1
10 | Tiết diện của dây dẫn | mm2
| C 35 |  | 35
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm
| C 35 |  | 7,80 - 8,50
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: | A
| C 35 |  | 220
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s
| C 35 |  | 3.6
14 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
16 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
17 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm điểm hình |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
21 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
22 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
23 | Mẫu chào hàng |  | có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
VI | Đầu cốt đồng mạ Niken M50
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| C 50 |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương; Lớp phủ kim loại-Lớp mạ Niken theo TCVN 5024:2007, IOS 1458:2002
7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ Niken, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ, 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây
| C 50 |  | 2
10 | Tiết diện của dây dẫn | mm2
| C 50 |  | 50
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm
| C 50 |  | 9,30¸10,00
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: | A
| C 50 |  | 270
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s
| C 50 |  | 5.6
14 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
16 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
17 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm điểm hình |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
21 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
22 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
23 | Mẫu chào hàng |  | có
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
V | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-95
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 25-95
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥270
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥270
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ

## Giá đỡ
F | GIÁ ĐỠ
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | GIÁ ĐỠ
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5:2006; TCVN 5408 - 91
5 | Dung sai chiều dày:
| Sắt V |  | ± 0,5 mm
| Sắt Dẹt |  | ± 0,2 mm
| Sắt U |  | ± 0,4 mm
6 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… |  | Theo bản vẽ thiết kế đính kèm phương án kỹ thuật
7 | Bề mặt |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
8 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm |  | > 80µm
9 | Lớp tráng kẽm |  | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền