# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện II Lâm Đồng

- Gói thầu: cung cấp dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O và bảo trì thay thế vật tư, linh kiện cho hệ thống lạnh trung tâm của Bệnh viện II Lâm Đồng

- Dự toán mua sắm: cung cấp dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O và bảo trì thay thế vật tư, linh kiện cho hệ thống lạnh trung tâm của Bệnh viện II Lâm Đồng

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện II Lâm Đồng

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  và Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu:

+ Phần/Lô 1(mã phần lô: PP2500601078) :  cung cấp dịch vụ  bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện, xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O thời gian thực hiện 12 tháng.

+ Phần/Lô 2 (mã phần lô: PP2500601079):  cung cấp dịch vụ  bảo trì thay thế vật tư, linh kiện cho hệ thống lạnh trung tâm thời gian thực hiện 60 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ  bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện, xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O và dịch vụ  bảo trì thay thế vật tư, linh kiện cho hệ thống lạnh trung tâm cho Bệnh viện II Lâm Đồng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Thiết bị sau khi bảo trì, thay thế vật tư linh kiện phải hoạt động bình thường, đúng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Linh kiện thay thế, sửa chữa phải là hàng hóa chính hãng, được lưu hành hợp pháp, mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau, đảm bảo đồng bộ với thiết bị sẵn có tại Bệnh viện.

- Thời gian bảo hành đối với linh kiện thay thế: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 6 tháng (áp dụng theo điều kiện nào có thời gian dài hơn).

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Phần Lô 1: cung cấp dịch vụ  bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện, xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện xét nghiệm định kỳ cho 02 hệ thống nước R.O (02 hệ thống nước R.O) | - Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Hệ thống nước R.O - Hãng sản xuất: Nhất An Sinh, Triệu Khang - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2011 và 2019 - Nội dung thực hiện: - Bảo trì tẩy rửa, khử trùng 02 đường ống nước R.O thực hiện 04 lần/ 12 tháng. - Xét nghiệm định kỳ 02 hệ thống nước R.O: + Xét nghiệm hoá lý số lượng 1 mẫu/1 hệ thống thực hiện 02 lần /12 tháng. + Xét nghiệm vi sinh số lượng 1 mẫu/1 hệ thống thực hiện 04 lần /12 tháng + Xét nghiệm nội độc tố số lượng 1 mẫu/1 hệ thống thực hiện 04 lần /12 tháng - Thay thế vật tư cho 02 hệ thống nước R.O + Màng R.O Áp cao: Công suất ≥1.500 lít/ h, kích thước Ø7.9inchX40 inch ( 200mm X 1016mm), Áp xuất màng R.O ≥ 600PSI (41≥ bar) , tỉ lệ thải muối đạt ≥ 99,3%, đạt tiêu chuẩn NFS , số lượng 01 cái . + Màng R.O áp cao: Công suất ≥ 330 lít/h, Kích thước Ø 3.9 inchX40 inch ( 100mm X1016mm), Áp xuất màng R.O ≥ 600PSI ( ≥41 bar), Tỉ lệ thải muối đạt ≥ 99,3%, đạt tiêu chuẩn NFS. Số lượng 03 cái. + Lõi lọc 5 micron: Lỗ thẩm thấu ≤ 5 micron, kích thước: Ø62mm, dài 508mm (20 inch) hoặc tương đương. Số lượng 120 cái. + Lõi lọc 5 micron : Lỗ thẩm thấu ≤ 5 micron, kích thước: 114mm, dài 508mm (20 inch) hoặc tương đương. Số lượng 04 cái. + Lõi lọc 1 micron: Lỗ thẩm thấu ≤ 1 micron, kích thước: Ø 62mm, dài 508mm (20 inch) hoặc tương đương. Số lượng 40 cái. + Lõi lọc vi sinh 20 inch : Lỗ thẩm thấu ≤ 0.2 micron, kích thước: Ø 68 mm, dài 508mm (20 inch) hoặc tương đương. Số lượng 40 cái. + Lõi lọc vi sinh 10 inch: Lỗ thẩm thấu ≤ 0.2 micron, kích thước: Ø 68 mm, dài 254 mm (10 inch) hoặc tương đương. Số lượng 08 cái. + Bộ Bóng đèn cực tím công suất ≥32 W số lượng 06 cái. + Bộ Bóng đèn cực tím công suất ≥37 W số lượng 02 cái. |

Phần Lô 2: Cung cấp dịch vụ  bảo trì thay thế vật tư, linh kiện cho hệ thống lạnh trung tâm

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng vật tư , linh kiện thay thế | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| 1 | Bảo trì thay thế vật liệu lọc hệ thống Chiller bao gồm 04 Quạt AHU và Modular Chiller. - AHU-01: Model: RA20-20#AC.108; Công suất lạnh: 78,6 kW. - AHU-02: Model: RA20-20#AC.109; Công suất lạnh: 80,3kW - AHU-03 Model: RA15-15#AC.94. Công suất lạnh: 37,3 Kw AHU-04: Model: RA15-15#AC.93; Công suất lạnh: 33.6 Kw; -Điện áp: 3P -380V/3pH-50Hz. - Modular Chiller Model:RCA-F250-B4A . Công suất 250KW. |  |  |
| 1.1 | Phin lọc thô cho 04 quạt AHU , Đạt các tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 , cấp độ lọc G1 hoặc G4 hoặc tương đương | 10 | Kích thước: 594x594x46 (mm) |
|  |  | 04 | Kích thước: 289x594x46 (mm) |
|  |  | 02 | Kích thước: 289x289x46 (mm) |
| 1.2 | Phin lọc túi cho 04 Quạt AHU đạt tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất lọc và vật liệu ISO16890 hoặc ASHRAE 52.2 hoặc EN 779 hoặc Eurovent cấp độ lọc G3 hoặc G4 hoặc tương đương | 10 | Kích thước: 592x592x530(mm) |
|  |  | 04 | Kích thước: 287x592x530(mm) |
|  |  | 02 | Kích thước: 287x287x530(mm) |
| 1.3 | Bảo trì 04 Quạt AHU và Modular Chiller | 04 | Vệ sinh bên trong/ngoài 04 quạt AHU và Modular Chiller Kiểm tra, Cân chỉnh lại quạt, bộ truyền động, kiểm tra lại cấp độ bảo vệ của Motor. Kiểm tra, cân chỉnh Bộ cảm biến chênh áp suất lọc - Công tác xả rửa và châm nước mới đường ống. |
| 2 | Thay thế Lọc Tinh Miệng Gió Cấp/ Hút Phòng mổ |  |  |
| 2.1 | Lọc HEPA : Hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn VDI 6022 của Đức (German Hygienic) hoặc Trơ vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 846 (trơ với nấm và vi khuẩn) hoặc An toàn tiếp xúc thực phẩm theo tiêu chuẩn EC 1935:2004 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 Test Report: 100% được quét kiểm tra (scan tested) riêng biệt | 10 | Kích thước: (WxHxD): 914x914x66 mm, Hiệu suất MPPS: ≥ 99.95% Giá trị rò rỉ tại điểm cục bộ cho phép tối đa: ≤ 0.25% Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized hoặc các vật liệu khác tương đương |
|  |  | 04 | Kích thước:(WxHxD): 500x500x130 mm, MPPS: ≥ 99.95% Giá trị rò rỉ tại điểm cục bộ cho phép tối đa:≤ 0.25% Vật liệu khung: Nhôm định hình mạ anodized hoặc các vật liệu khác tương đương |
| 3 | phin lọc thô - Miệng gió hút phòng mổ | 14 | KT: 600x400 và KT: 400x300 |
| 4 | Bộ điều khiền van Motorize | 01 | Đóng mở lưu lượng dòng nước lạnh tương thích hệ thống lạnh trung tâm đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 5 | Đồng hồ áp suất | 02 | Từ 0 cho đến ≥10 Bar tương thích hệ thống lạnh trung tâm đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 6 | Đồng hồ nhiệt độ | 06 | Từ 0 cho đến≥ 120Oc tương thích hệ thống lạnh trung tâm đang sử dụng tại Bệnh viện |
| 7 | Chi phí vật tư phụ kiện kết nối | 01 | Bao gồm vật tư phụ kiến kết nối , chi phí nhân công, chi phí vận chuyển , …... Kèm theo (nếu có) |

3.3. Cam kết cho gói thầu:

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ với các nội dung như sau:

- Cam kết thực hiện dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì sau bán hàng. Đảm bảo thiết bị sau bảo trì , thay thế vật tư, phụ kiện hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Cam kết linh , phụ kiện thay thế chính hãng hoặc tương đương, được lưu hành hợp pháp, mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau, đảm bảo đồng bộ với thiết bị sẵn có tại Bệnh viện.

- Cam kết trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về trường hợp phát sinh sự cố bất ngờ, nhà thầu sẽ cử đại diện đến kiểm tra và khắc phục trong khả năng của nhà thầu.

- Cam kết nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần

- Cam kết thời gian bảo hành linh phụ kiện thay thế: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 06 tháng (áp dụng theo điều kiện nào có thời gian dài hơn).

- Cam kết nắm rõ và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Cam kết bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện dịch vụ, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

- Giá dự thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. Thiết bị được bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện  hoạt động bình thường đáp ứng yêu cầu sử dụng của Bệnh viện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Chủ đầu tư (đối với vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế):

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu nếu hàng hóa là thiết bị y tế (Trừ trường hợp hàng hóa nằm ngoài quy định phải có giấy phép nhập khẩu) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng;

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi thực hiện xong nội dung công việc trong hợp đồng, nhà thầu bàn giao sản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho Chủ Đầu tư để làm căn cứ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.