Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a. Sửa chữa đường dây 474 E5.23 đoạn từ cột 1 đến cột 157 và nhánh rẽ sau cột 83; đường dây 476 E5.23 và đường dây 479 E5.23 đoạn từ cột 107 đến cột 120 và các nhánh rẽ sau cột 55, 97

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 1, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu hồi sứ đứng VHD 24kV | Quả | 36 |
| 2 | Chuỗi néo polymer +phụ kiện | Bộ | 736 |
| 3 | Thu hồi chuỗi sứ đỡ polymer + phụ kiện 24kV | Bộ | 81 |
| 4 | Thu hồi sứ đứng polymer + phụ kiện 24kV | Bộ | 1.157 |
| 5 | Thu hồi khóa máng | Bộ | 187 |
| 6 | Dây AC 50 | m | 14.388 |
| 7 | Dây AC 70 | m | 6.822,00 |
| 8 | Dây AC 120 | m | 1.680 |
| 9 | ACSR/XLPE95 | m | 2.535 |
| 10 | ACSR/XLPE150 | m | 23954 |
| 11 | Cặp cáp nhôm 3 bulong | cái | 1.263 |

b. Sửa chữa các đường dây 471, 472, 480; 375, 377 E5.23

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 2, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Sứ cách điện |  |  |
| 1 | Thu hồi sứ đứng VHD 24kV + cả ty | Quả | 672,0 |
| 2 | Thu hồi chuỗi sứ 22kV polymer + phụ kiện | Chuỗi | 139,0 |
| 3 | Thu hồi chuỗi thủy tinh (04 bát/chuỗi)+ Phụ kiện | Chuỗi | 15,0 |
| 4 | Thu hồi sứ đứng VHD 35kV + Cả ty | Quả | 227,0 |
| 5 | Thu hồi chuỗi 35kV polymer + phụ kiện | Chuỗi | 236,0 |
| V.2 | Xà đường dây và vật tư phụ |  |  |
| 6 | Thu hồi cặp cáp | Cái | 546,0 |
| 7 | Thu hồi đầu cốt SYG 120 mm2 | Cái | 12,0 |
| 8 | Thu hồi dây AC-120 | m | 1.020,0 |
| 9 | Thu hồi dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE | m | 1.143,0 |
| 10 | Thu hồi dây buộc cổ sứ AC 95 | m | 25,5 |
| 11 | Dây buộc đầu sứ đơn Composite | Cái | 81,0 |
| 12 | Dây buộc đầu sứ đôi Composite | Cái | 163,0 |

c. Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Mạo Khê 7, Bình Khê 12

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 3, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4×120 | m | 489 | 1,288 |
| 2 | Cáp vặn xoắn 4×95 | m | 1.951 | 1,028 |
| 3 | Cáp vặn xoắn 4×70 | m | 922 | 0,764 |
| 4 | Cáp vặn xoắn 4×50 | m | 1.714 | 0,544 |
| 5 | Cáp vặn xoắn 4×35 | m | 343 | 0,380 |
| 6 | Cáp vặn xoắn 2×35 | m | 633 | 0,190 |
| 7 | Ghíp GN2 | m | 736 | 0,005 |
| 8 | Kẹp xiết cáp 4x25-95 (cái) | Cái | 352 | 0,300 |
| 9 | Kẹp xiết cáp 4x50-150 (cái) | Cái | 33 | 0,300 |
| 10 | Móc treo cáp φ 20 (cái) | Cái | 226 | 0,20 |
| 11 | Móc treo cáp φ 16 (cái) | Cái | 153 | 0,18 |
| 12 | Đai thép+khóa đai thép không rỉ | Cái | 758 | 0,10 |
| 13 | Cặp cáp nhôm AL 35-120 3BL | Cái | 108 | 0,20 |
| 14 | Đầu cốt đồng nhôm AM120 | cái | 8 | 0,10 |
| 15 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 | cái | 16 | 0,09 |
| 16 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | cái | 16 | 0,08 |
| 17 | Cột BTLT 7,5m | cột | 2 | 85,00 |
| 18 | Cột BTH 6,5m | cột | 4 | 70,00 |
| 19 | Cột BTH 5,5m | cột | 3 | 60,00 |

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 90 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

3.1. Chỉ dẫn kỹ thuật về vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu.

3.1.1 Cam kết về xuất xứ vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu:

Bảng 01: Cam kết vật tư thiết bị

| STT | Tên VTTB | Nhà sản xuất | Xuất xứ (1) | Mã hiệu (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép ACSR-95/16 |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện ACSR-70/11-XLPE4.3/HDPE |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện ACSR-95/16-XLPE2.5/HDPE |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện ACSR-150/19-XLPE2.5/HDPE |  |  |  |
|  | Cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-2x35 |  |  |  |
|  | Cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-4x120 |  |  |  |
|  | Cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-4x35 |  |  |  |
|  | Cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-4x50 |  |  |  |
|  | Cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-4x70 |  |  |  |
|  | Cách điện chuỗi thủy tinh |  |  |  |
|  | Phụ kiện cách điện chuỗi |  |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc |  |  |  |
|  | Khóa néo kiểu ép cho dây bọc |  |  |  |
|  | Sứ đứng 35kV loại Linepost + đế + ty rời (962,5) |  |  |  |
|  | Sứ đứng 22kV loại Linepost + đế + ty rời (600) |  |  |  |
|  | Cột BLTL không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà 6.5m - 4.3kN đường kính đỉnh cột 160 |  |  |  |
|  | Cột BLTL không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà 7.5m - 4.3kN đường kính đỉnh cột 160 |  |  |  |
|  | Kẹp siết cáp 4x50-150 |  |  |  |
|  | Kẹp siết cáp vặn xoắn 4x25-95 |  |  |  |
|  | Ốp cột+Móc treo cáp F16 |  |  |  |
|  | Ốp cột +Móc treo cáp F20 |  |  |  |
|  | Ghíp nhựa GN2 |  |  |  |
|  | Cặp cáp nhôm 3 bu lông 50-240 |  |  |  |
|  | Cặp cáp nhôm 3 bu lông 35-120 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm AM70 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm AM95 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm AM120 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm SYG 50mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm SYG 70mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm SYG 95mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm SYG 120mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng nhôm SYG 150mm2 |  |  |  |
|  | Dây buộc sứ định hình composite |  |  |  |
|  | Đai thép, khóa đai thép không gỉ |  |  |  |
|  | Chụp ngọn cột, bulong + êcu các loại |  |  |  |
|  | Đơn vị mạ thép nhúng nóng |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Ở cột xuất xứ:

- Nhà thầu chỉ cam kết 1 nhà sản xuất, xuất xứ. Trong trường hợp đề xuất nhiều hơn 1 loại nhà sản xuất, xuất xứ, nhà thầu phải chỉ rõ số lượng hàng hóa cho từng xuất xứ. Trường hợp khối lượng hàng hóa là 01 đơn vị (cái, máy, bộ...) nhà thầu chỉ được chào 01 xuất xứ, trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn 1 loại nhà sản xuất, xuất xứ, chủ đầu tư sẽ đánh giá theo nhà sản xuất, xuất xứ nhà thầu kê khai đầu tiên.

(2): Nhà thầu phải điền đủ thông tin vào cột này.

Bảng 02: Cam kết vật liệu xây dựng

| STT | Tên vật liệu xây dựng | Nhà sản xuất | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cát |  |  |
|  | Đá |  |  |
|  | Xi măng |  |  |

3.1.2 Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu vật tư thiết bị:

Bảng số 03: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện (*) | 4. Xác nhận vận hành thành công của Đơn vị quản lý vận hành trên lưới điện Việt Nam trong thời gian tối thiểu 02 năm cho hàng hóa chào thầu hoặc hàng hóa tương đương |
| 1 | Máy biến áp phân phối | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 2 | Tủ RMU | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 3 | Recloser | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 4 | LBS | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 5 | Tủ máy cắt xuất tuyến | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 6 | Chống sét van | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 7 | Dao cách ly, dao phụ tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 8 | Cầu chì tự rơi và cầu chì tự rơi cắt tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 9 | Tủ phân phối điện hạ thế, tủ tụ bù, tủ công tơ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 10 | Đầu cáp trung thế, hộp nối cáp | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 11 | Dây dẫn, cáp điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 12 | Cách điện đứng | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 13 | Cách điện treo | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 14 | Phụ kiện cách điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Áp tô mát | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 16 | Đầu cốt | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Kẹp cáp, ghíp, kẹp siết, kẹp đỡ móc treo, đai thép không gỉ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 18 | Tụ bù, contactor, bộ điều khiển tụ bù | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 19 | Ống nhựa HDPE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 20 | Cột bê tông ly tâm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 21 | Xà, tiếp địa, chụp ngọn cột, bulong + êcu các loại (ghi rõ nguồn gốc thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ kẽm nhúng nóng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |

(*) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

3.2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị cho gói thầu:

. Dây nhôm lõi thép ACSR

Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 50/8; 70/11; 95/16; 120/19 |  |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | “Bảng 1” |  |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | Đáp ứng Bảng 2 |  |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | “Bảng 4” |  |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ “Bảng 5” |  |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |  |
| 27 | Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR |  | - Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm. - Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng. - Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường. |  |
| 28 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
| 29 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 31 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 32 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Bảng 1: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

.  Dây ACSR-XLPE/HDPE

Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

- Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:

+ Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

+ Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

+ Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

+ Lực kéo đứt của dây dẫn

+ Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Chiều dày lớp bán dẫn trong

+ Chiều dày lớp cách điện XLPE

+ Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện

+ Suất kéo đứt của cách điện

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ

+ Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ

+ Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

+ Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

(i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV

(ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013; TCVN 5064/SĐ1 1995; IEC60502-2 |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 đối với lưới 22kV 38,5 đối với lưới 35kV |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | MặMặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11; 95/16; 150/19 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | “Bảng 1” |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | “Bảng 2” |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | “Bảng 4” |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
|  | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
| 28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| 29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |  |
| 30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |  |
|  | C. Cách điện |  |  |  |
| 31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| 33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 cho lưới điện 22kV 4,3 cho lưới điện 35kV |  |
| 34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 cho lưới điện 22kV ≥ 3,8 cho lưới điện 35kV |  |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| 37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2% |  |
| 38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |  |
| 39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |  |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |  |
| 40 | #### Dòng điện định mức dây bọc | #### A | Nêu cụ thể |  |
| 41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |  |
| 42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV cho lưới điện 22kV 40kV cho lưới điện 35kV |  |
| 43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể |  |
| 46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |  |
| 47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | G. Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc: - Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này. - Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ - Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này. 3. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Ghi chú: Bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4 xem mục dây nhôm lõi thép trần ACSR

. Đầu cáp ngầm co nguội ngoài trời

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 59354:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.  Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C.  Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

8.  D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Cấu trúc |  | Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời. |
|  |  |  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. |
|  |  |  | Hộp đầu cáp bao gồm: |
|  |  |  | a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |
|  |  |  | b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |
|  |  |  | c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |
|  |  |  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |
|  |  |  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |
| 5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/ 05phút và/ hoặc 4Uo/ 15phút | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.≤ |
| 6 | Độ bền điện áp xung | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. |
| 7 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |
| 8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23oC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250oC, nhiệt độ môi trường từ 10oC đến 30oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |
| 9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25 mm/kV |
| 10 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Có |
| 11 | Phụ kiện |  | - Số lượng đầu cosses: theo loại cáp và tiết diện cáp |
|  |  |  | - Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. |
|  |  |  | - Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng |
| 12 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu cụ thể |
| 13 | Thử nghiệm điển hình |  | Được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013) |
| 14 | Catalouge, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |

. Cáp vặn xoắn hạ áp

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp

- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện

- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.

- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.

Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

3. Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

4. Yêu cầu về bao bì

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

5. Yêu cầu về nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2 |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150. |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | Sợi | 7 7 7 7 19 19 19 19 |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 4,5 / 4,8 5,8 / 6,1 6,8 / 7,2 8,0 / 8,4 9,6 / 10,1 11,3 / 11,9 12,8 / 13,5 14,1 / 14,9 |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | /km | ≤1,91 ≤1,2 ≤0,868 ≤0,641 ≤0,443 ≤0,32 ≤0,253 ≤0,206 |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | kN | 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 7,9 9,2 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |

. Cách điện chuỗi thủy tinh

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
| 4.3 | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.4 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.5 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.6 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |

Bảng CĐTT-1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |  |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |  |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |  |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |  |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |  |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |  |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |  |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |  |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |  |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |  |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |  |

. Phụ kiện chuỗi cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, khoá néo, khoá đỡ. |  |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép trần tiết điện từ 50 đến 150 |  |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Theo bản vẽ |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, chốt ngang được chế tạo bằng thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương. |  |
|  |  |  | - Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại. |  |
|  |  |  | - Khoá néo, khoá đỡ chế tạo bằng hợp kim nhôm đúc. |  |
| 6 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80 |  |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 (không thấp hơn lực phá hủy của cách điện) |  |
| 8 | Ghi nhãn |  | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  |
| 9 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |  |

- . Giáp níu cho dây bọc trung áp

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Giáp néo cho dây bọc tại các vị trí hãm chuỗi tại các vị trí nèo liền; Kết nối giáp néo với chuỗi sứ dùng yếm cáp phù hợp bán kính cong và lực hãm của giáp néo |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết điện từ 50 đến 240 |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Mô tả rõ theo bản vẽ |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Giáp néo bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp; Có sơn màu đánh dấu loại tiết diện khác nhau. |
| 6 | Lớp nhựa tổng hợp |  | Yêu cầu lớp nhựa tổng hợp neoprene ngoài tác dụng định hình các sợi giáp néo, còn có tác dụng tăng cường ma sát chống tụt, cách điện, chịu nhiệt, chịu được dầu và các tác động của tia cực tím - môi trường. Đặc điểm nhận biết: Màu đen, bề mặt hơi ráp và mút giống cao su nhưng rất dai và có độ bám chắc chắn. |
| 7 | Loại cáp tiết diện / Đường kính (min-max) cáp |  | Thông số |
|  | AC50/8-XLPE2.5/HDPE AC70/11-XLPE2.5/HDPE (20,1-23,5mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 900 mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 17kN |
|  | AC50/8-XLPE4.3/HDPE AC95/16-XLPE2.5/HDPE (22,27-25,55mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 990 |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 20kN |
|  | AC70/11-XLPE4.3/HDPE AC120/19-XLPE2.5/HDPE (24,06 - 27,5 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1000 mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 24kN |
|  | AC95/16-XLPE4.3/HDPE AC150/24-XLPE2.5/HDPE (26,15-28,85 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1050mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 32kN |
|  | AC120/19-XLPE4.3/HDPE (27,61 - 30,7 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1060mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 41kN |
|  | AC150/24-XLPE4.3/HDPE (30,81 -33,7 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1090mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 50kN |
| 8 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Thử nghiệm lực giữ dây |

. Khóa néo kiểu ép

| Thông số kỹ thuật khóa néo kiểu ép (Quyết định số 7691/QĐ-EVNCPC ngày 08/9/2020) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |
| 6 | Cấu tạo |  | - Khóa néo ép dây bọc lõi thép gồm 2 phần: ống ép cho lõi thép và ống ép cho dây dẫn. |
| 7 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Yêu cầu chung | mm2 | - Không được làm hư hại lớp vỏ bọc cách điện của dây dẫn. - Đảm bảo độ kín, nước không thâm nhập được vào lõi dây dẫn. - Phía néo giữ dây kiểu ép thuỷ lực, phía liên kết với chuỗi néo bao gồm cả chốt bi, chốt khoá. - Có bảo vệ chống thấm nước (tấm đệm, chụp...) để ngăn ngừa nước thấm vào bên trong dây dẫn. - Được phủ một lớp hợp chất oxide chất lượng cao. - Có khả năng dẫn dòng qua khóa néo từ phía dây dẫn đã ép vào ống nối đến dây dẫn đấu vào cùm/bách đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng cho phép của dây. - Các bulông sẽ là loại có đầu vặn kiểu mô men xoắn và được làm bằng vật liệu phù hợp cho phép vặn chặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không cần bất cứ một dụng cụ đặc biệt nào. Các đầu bulông và êcu là loại lục giác. - Ống nối của khóa néo phải phù hợp với tiết diện dây dẫn và có hướng dẫn ép (kiểu lục giác) đảm bảo lực căng lớn hơn lực căng giới hạn của dây dẫn. |
| 9 | Dòng điện cho phép qua khóa néo ép (qua phần ép thủy lực và cầu đấu rẽ) lớn hơn hoặc bằng dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại khóa néo |
| 10 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời (outdoor) |
| 11 | Điều kiện môi trường làm việc |  | Nhiệt đới hóa |
| 12 | Nhãn hiệu |  | - Mỗi khóa néo ép phải có các thông tin trên sản phẩm (không xoá được), gồm các thông tin sau: + Nhãn hiệu nhà sản xuất + Loại dây dẫn + Tiết diện dây dẫn + Dòng điện định mức + Loại đầu ép + Đánh dấu các vị trí để ép trên ống nối |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |

. Cách điện đứng 35kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 24 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |

. Cách điện đứng 22kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

. Cột bê tông ly tâm (theo TCVN 5847 – 2016)

Yêu cầu chung :

- Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế cột BTLT mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép.

- Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà.

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước (NPC)

- Chiều dài cột từ 6÷22m có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 đến 3 đoạn cột.

- Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

- Tải trọng thiết kế từ 1kN ÷ 15kN (lựa chọn theo tính toán với từng dự án cụ thể).

- Hình dạng: Cột bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng có chiều dài từ 6 ÷ 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm.

- Dây tiếp địa:

- Dây tiếp đất được sử dụng bằng sắt tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực Cột. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc cột.

- Dây sắt Ф10 được dẫn ra mặt ngoài cột bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60mm x 60mm dày 10mm, cùng bulon Ф12 dài 25mm, đai ốc vuông được tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 02 phía, chiều dày mối hàn 6mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài cột.

- Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài cột tối thiểu 25mm nhưng không được xuyên qua tâm cột, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bê tông làm bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu.

- Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp xà của cột, không được thẳng hàng.

- Cột BTLT 6,5m; 7,5m và 8,5m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu Cột 0,2 ÷0,6m và cách gốc Cột 0,8 ÷ 1m.

- Cột BTLT 10,5m và 12m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 1,2m và cách gốc Cột 1,5m.

- Cột BTLT 14m; 16m; 20m; 22m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 1,2m và 03m; 01 điểm cách gốc cột 2,5m.

- Ký hiệu: Cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Trạng thái ứng suất cột kết cấu: Không dự ứng lực trước (NPC)

- Theo nhóm mục đích sử dụng: Nhóm I (Dùng cho truyền dẫn, phân phối điện);

- Kích thước cơ bản: Chiều dài cột mm (6 ÷ 22); Đường kính ngoài của cột điện mm (120, 140, 160, 190, 230); Tải trọng thiết kế kN (1, 1,5, …, 15);

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng TCVN5847:2016.

- VD: NPC.I-12-190-3,5.TCVN5847:2016 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm cốt thép không dự ứng lực trước, loại I, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm; Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước được qui định:

| Chỉ tiêu | Kích thước (mm) | Mức sai lệch (mm) |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

- Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột, mm |  | + 7 -5 |

- Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

Bảng Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5847: 2016 |
|  | Thiết kế cột: |  | Theo phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột |  | Đáp ứng |
| 8 | - Các cột BTLT 6m; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 12m, chỉ gồm 01 đoạn liên tục; - Các cột BTLT 14m; 16; 18; 20; 22m gồm 02 hoặc 03 đoạn nối với nhau bằng mặt bích. |  | Đáp ứng |
| 8A | Bu lông mặt bích sử dụng loại mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |
| 9 | Chiều dài cột Sai số chiều dài cột | mm | ± 25 |
| 10 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | Theo Bảng BTLT-1 |
| 11 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 13 | Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 14 | Các lỗ cột bao gồm lổ leo cột (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lổ bắt xà có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
| 15 | Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu cột ly tâm. |  | Đáp ứng |
| 16 | Chi tiết ký hiệu cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 17 | Hệ thống tiếp địa trong thân cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Vật liệu chế tạo: |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 18 | Mác Bê tông đúc cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 19 | Nước cho bê tông |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. |
| 20 | Xi măng cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260 :2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. |
| 21 | Cốt liệu cho bê tông |  | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006 |
| 22 | Cốt thép cho bê tông |  | - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. |
| 23 | Phụ gia cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. |
| 24 | Tải trọng thiết kế: |  | Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu (Kgf) Theo thiết kế (với các định mức lực đầu cột theo bảng BTLT-1) |
| 25 | Khi thử uốn gãy |  | Tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế |
| 26 | Các tài liệu bắt buộc cung cấp |  | Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài cột, định lượng nguyên vật liệu cho một cột, mác bêtông thiết kế Biên bản thí nghiệm điển hình hình cột BTLT được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |

### Bảng BTLT-1: Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột BTLT

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 6,5 | 5,15 | 1,1 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | - | - |
| 7,0 | 5,55 | 1,2 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | - | - |
| 7,5 | 5,95 | 1,3 | - | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 3,0 5,4 | 4,3 6,0 | - |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 | - | 2,0 2,5 3,0 5,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 | - |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 | - | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 | - |
| 9,0 | 7,25 | 1,5 | - | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | - | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 | - |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 | 10,0 11,0 13,0 |
| 18 | 14,75 | 3 | - | - | - | 9,2 11,0 12,0 13,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 20 | 16,45 | 3,3 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 22 | 18,15 | 3,6 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |

. Cặp cáp nhôm 3 bu lông:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

4. Đầu cốt đồng nhôm (AM, SYG):

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C-A35 | 170 A |  |
|  | C-A 50 | 220 A |  |
|  | C-A 70 | 270 A |  |
|  | C-A 95 | 320 A |  |
|  | C-A 120 | 380 A |  |
|  | C-A 150 | 440 A |  |
|  | C-A 185 | 500 A |  |
|  | C-A 240 | 590 A |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C-A35 | 2.2 |  |
|  | C-A 50 | 3.1 |  |
|  | C-A 70 | 4.3 |  |
|  | C-A 95 | 5.9 |  |
|  | C-A 120 | 7.4 |  |
|  | C-A 150 | 9.3 |  |
|  | C-A 185 | 11.5 |  |
|  | C-A 240 | 14.9 |  |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

. Kẹp siết cáp vặn xoắn

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / xuất xứ | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 4392 |  |
| 4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x16mm2, 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |  |
| 5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện |  |  |
| 6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  |  |
| 7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài |  |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥80µm |  |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp | 3 mm |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | 3 mm |  |
| 11 | Lực kéo tuột thiểu của kẹp |  |  |
|  | Loại 4x50mm2 | ≥ 7,8kN |  |
|  | Loại 4x95mm2 | ≥ 14,9kN |  |
|  | Loại 4x120mm2 | ≥ 18,8kN |  |
| 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện/ kim loại trong 1 phút | 6 kV |  |
| 13 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |

. Ốp cột + Móc treo

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC61109, TCVN5408:2007 |  |
| 3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |  |
| 6 | Đường kính móc |  |  |
|  | + Ø16 | 16mm |  |
|  | + Ø20 | 20mm |  |
| 7 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | 3mm |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | ≥ 70kN |  |

. Đai thép + khóa đai

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép |  |  |
| 2 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 3 | Độ bền kéo đứt | ≥ 790N/mm2 |  |
| 4 | Lực kéo tuột | ≥ 7,8kN |  |
|  | Khoá đai |  |  |
| 5 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 6 | Kích thước | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |

. Ghíp GN2

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Nhà thầu phải xuất trình bản chứng thực của cơ quan nhà nước hoặc bản gốc biên bản thí nghiệm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

1. Thử nghiệm độ bền cơ

2. Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

3. Thử lão hóa thời tiết

4. Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

5. Thử chống ăn mòn

6. Thử chu kỳ nhiệt

7. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

8. Thử khả năng chịu nhiệt độ cao

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284, NFC 33-020 |
| 5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Yêu cầu chung |  | - Ghíp GN2 đấu nối phải không có các thành phần rời rạc để tránh bị mất trong quá trình lắp đặt. Lớp vỏ bọc được làm hoàn toàn bằng vật liệu chịu lực cơ khí và thời tiết và cách diện được, một phần kim loại bên ngoài vỏ là có thể chấp nhận cho hệ thống ép chặt. Vỏ bên ngoài là một phần của kết nối. Các bulông bao gồm một đầu được cắt qua mô-men xoắn được làm bằng vật liệu thích hợp cho phép lực mô-men xoắn kẹp phù hợp với các khuyến nghị của nhà sản xuất, mà không cần dùng bất kỳ công cụ đặc biệt. - Phải đảm bảo rằng các bộ phận dẫn điện của ghíp GN2 đấu nối có thể tiếp xúc trực tiếp với lõi dây dẫn trong quá trình lắp đặt kết nối. Số lượng và chiều dài của răng phải đầy đủ, và đủ để xâm nhập cách điện của dây dẫn đi kèm để thiết lập kết nối phù hợp mà không có bất kỳ điện trở tiếp xúc và không cần phải bóc cách điện của dây dẫn. Để đạt được các yêu cầu độ kín nước, một gioăng cao su đặc biệt được bọc xung quanh răng của các ghíp GN2. Các vòng đệm bulông phải là loại chống ăn mòn. |
| 7 | Bulong xuyên | cái | 2 |
| 8 | Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC cách điện XLPE |  |  |
|  | + Đối với mạch chính (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 |
|  | + Đối với nhánh rẽ (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 và 6-120 |
| 9 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
| 10 | Điện áp thí nghiệm | kV | 6 |
| 11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà ghíp GN2 có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm | 2,3 |
| 12 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho nhánh rẽ |

. Xà, chụp ngọn cột, bu lông + êcu mạ kẽm.

-	Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

-	Lớp kẽm không bị tróc, dộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

-	Không được phép hàn thép đã mạ trừ những nơi được chỉ ra trong Các bản vẽ hoặc Kỹ sư hướng dẫn.

-	Các mối nối cần được làm đầy, làm đều hoặc cắt gọt đánh bóng, nếu cần để bảo đảm liên kết kín và hoàn hảo. Tất cả các khung cần được cấp cùng với các liên kết giằng néo thích hợp. Tất cả các khung cần được cung cấp với việc giằng néo thích hợp để bảo đảm cố định hình dạng khi vận chuyển.

-	Tất cả mọi mối hàn phải là liên tục theo đường tiếp xúc, trừ những mối đinh bấm cấm hàn. Mọi mối hàn lộ cần phải mài cho trơn nhẵn.

-	Việc mạ và kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu của ASTM A123.

-	Vật liệu sẽ được mạ sau khi việc chế tạo, mài đánh bóng, và các công việc trong xưởng đã hoàn thiện, trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này.

-	Trước khi mạ, mọi vảy hàn rơi vãi, các vết hàn xù xì thô nhám, hoặc các vết sắc nhọn nhô ra sẽ phải tẩy sạch bằng cách đục bỏ và đánh bóng. Sau đó tất cả các đường hàn sẽ được làm sạch bằng phun thổi cát. Các bề mặt khác sẽ được làm sạch khỏi mọi vảy bụi, dầu, mỡ và các vảy hàn còn đọng lại căn cứ theo SSPC- SP6 - Làm sạch bằng Phun thổi Thương mại. Sau khi làm sạch, các mối hàn cần phải có một bề mặt liên tục, đều đặn, không bị bất cứ một vết rỗ nào và kín nước tuyệt đối.

-	Lớp mạ cần sạch sẽ, trơn nhẵn, đồng nhất và không có khuyết tật. Các chỗ rỗng, những chỗ lớp mạ bị gồ ghề và đọng thành các giọt mà có thể bị vỡ khi động chạm đến, sẽ không được Kỹ sư chấp nhận. Nếu trên 5% vật liệu bị loại bỏ, thì việc sản xuất sẽ phải ngừng lại và sửa đổi sao cho đạt đến được một sự thỏa mãn về công việc.

-	Việc mạ các bulông, ecu và các vòng đệm cần phải căn cứ theo ASTM A394. Các ecu sẽ được tiện ren sau khi mạ và các mối ren của ecu là trái chiều theo ASTM A394.

-	Nếu không có quy định khác thì tất cả sắt, thép sử dụng cho công trình và các khung thép ngoài trời sẽ được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn tất việc sản xuất. Kẽm mạ ngoài phải đồng bộ, sạch sẽ, mịn và tránh tối đa trang kim.

-	Ngoài các dây kim loại ra thì tất cả các vật bằng sắt, thép cũng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng và có trọng lượng kẽm mạ trung bình tối thiểu là 500g/m2 đối với các bộ phận làm bằng thép và 350g/m2 đối với các bulông, đai ốc và vượt qua các cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1460 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

-	Việc chuẩn bị mạ kẽm và quá trình mạ kẽm không được làm méo hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu.

-	Nếu phát hiện bất kỳ phần nào mạ chưa hoàn thiện thì phần đó sẽ phải được thay thế. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

-	Nếu khi phát hiện các bề mặt đã được mạ kẽm có hiện tượng bong mạ trong khi vận chuyển hay trong quá trình lưu kho trên hiện trường thì Tư vấn sẽ phê duyệt phương pháp cọ rửa hoặc sơn bảo vệ tại hiện trường hoặc ra lệnh thay thế bằng nguyên liệu mới.

- Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng yêu cầu cụ thể:

*) Các chi tiết bằng thép hình không quay ly tâm (Xà, giá đỡ, cọc tiếp địa...):

+ Có chiều dày ≥ 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 70µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 80µm.

+ Có chiều dày < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 60µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 70µm.

*) Các chi tiết bằng thép tròn (Dây tiếp địa, giá đỡ sàn thao tác, phụ kiện chuỗi...):

+ Có đường kính ≥ 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính < 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

*) Các chi tiết bu lông, ốc vít (Có thể mạ điện):

+ Có đường kính ≥ 20mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính ≥ 6mm đến 20 mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

+ Có đường kính < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 20µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 25µm.

IV. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu.

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

1. Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

2. Đối với cách điện các loại

Hàng hóa phải được thử nghiệm mẫu cụ thể như sau:

| Hạng mục thử | Vật liệu cách điện |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sứ gốm | Polymer |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| Thử nghiệm điện áp chịu xung sét | x | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

Các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng là không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thí nghiệm mẫu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án (theo Quy định tại VB 955/EVN NPC-KT ngày 06/03/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc)

Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà thầu cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế.

Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

3. Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4. Đối với việc mua sắm, lắp đặt mới FCO, LBFCO và dây chảy của cầu chì (Sau đây gọi tắt là FCO và dây chì):

a. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng 1: Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Bảng 2: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian - dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian - dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

a) Đối với FCO:

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

b) Đối với dây chì:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

5. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

a. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

b. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cầu chì tự rơi 35kV (bao gồm cả dây chì) | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

IV. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)

Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu

Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định công tác an toàn trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.

d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.

g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).

k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).

m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).

n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)

o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.

q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.

r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.

s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.

t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.

V. Đấu thầu bền vững: Không.

VI. Các bản vẽ: Xem tập các bản vẽ.