MỤC LỤC

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN	2

2.1	Giới thiệu chung	2

2.2	Hiện trạng thiết bị	2

2.3	Sự cần thiết của dự án	3

2.4	Kết luận và kiến nghị	3

2.4.1	Kết luận	3

2.4.2	Kiến nghị	4

# CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

## Giới thiệu chung

Tổ máy 300MW được bàn giao PAC có điều kiện vào 27/11/2009. Các hệ thống máy nghiền than trong tổ máy làm việc trong môi trường khắc nghiệt và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả dụng cũng như vận hành của tổ máy, 01 hệ thống than ngừng sẽ làm giảm công suất của tổ máy, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc biệt là suất hao nhiệt của tổ máy. Hiện nay NMNĐ Uông Bí đang đóng vai trò là nguồn cung cấp điện quan trọng cho lưới điện quốc gia.

- Nhà chế tạo hệ thống máy nghiền than: JSC TYAZHMASH (Russia).

- Năng suất danh định: 39.5 T/h

- Tần số quay danh định: 17.6 v/phút

- Nhiệt độ cao nhất của môi chất sấy: 450oC

- Khối lượng bi (không vượt quá): 92.8 tấn

- Đường kính trong của thùng nghiền: 3700 mm

- Độ dài trong của thùng nghiền: 8500 mm

- Đường kính ống dẫn than: 1450 mm

- Áp suất lớn nhất cho phép trong thùng nghiền: 1.5 Kgf/cm2

- Lực cản khí động học theo tính toán của máy nghiền không kể đến thiết bị phân ly: 200-400 kG/m2

- Tần số quay của thùng nghiền từ bộ truyền động phụ: 0.09 v/phút

- Độ dầy của mặt bịt đầu vào đầu ra máy nghiền ШБМ 370/850: 180 mm

- Vật liệu chế tạo thép: 30 Χ

- Bánh chủ máy nghiền than Ø375/904×830 vật liệu: 35XM

- Vành răng lớn máy nghiền Ø3920/4943,7×800 vật liệu: 35XM

- Vòng bi tang trống tự lựa mã: 23264 YMBW507CO8

## Hiện trạng thiết bị

Các hệ thống nghiền than được vận hành từ năm 2009, đến nay đã hoạt động được  gần 15 năm. Sau chu kỳ làm việc gần 15 năm, một số thiết bị không còn đảm bảo điều kiện làm việc đặc biệt là hệ thống máy nghiền than số 3 của tổ máy 300MW, hiện tượng nứt cổ trục và mặt bích thùng nghiền xảy ra từ năm 2015 đến nay cũng đã được hàn xử lý nhiều lần. Từ năm 2023 đến nay thùng máy nghiền số 3 đã bị nứt mặt bích và được gia cố nhiều lần trong các quá trình sửa chữa, đến thời điểm này sau khi khắc phục chạy được khoảng 1 tháng lại ngừng sự cố.

Trong quá trình vận hành 03 hệ thống chế biến than sẽ không có tính dự phòng khi 01 hệ thống chế biến than khác bị sự cố, công suất tổ máy về 245MW và phải kèm thêm 03 hoặc 04 vòi đốt dầu. Mỗi lần dừng máy nghiền than để xử lý vết nứt mất nhiều thời gian (khoảng từ 08 đến 15 ngày). Mặt khác, khi vết nứt phát triển vào cổ trục thùng nghiền thì khả năng hàn khắc phục và gia công lấy lại độ tròn và độ đồng tâm của cổ trục rất khó. Với tình trạng như trên, nếu vận hành liên tục kéo dài sẽ không đảm bảo cho vận hành ổn định cũng như an toàn cho thiết bị. Do vậy, phải có giải pháp thay thế thân thùng nghiền than máy nghiền 3 để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy, cũng như đảm bảo công suất phát cao không phải kèm dầu do sự cố máy nghiền.

## Sự cần thiết của dự án

Công trình Sửa chữa máy nghiền than số 3 tổ máy 300MW nhằm giải quyết các vấn đề sau: Sau khi sửa chữa máy nghiền than số 3 sẽ khắc phục triệt để tình trạng nứt cổ trục và mặt bích thùng nghiền, giúp giảm thời gian ngừng sửa chữa khắc phục sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành của hệ thống nghiền than.

## Kết luận và kiến nghị

## Kết luận

Qua quá trình kiểm tra và đánh giá hiện trạng, máy nghiền số 3 đã bị nứt mặt bích và được gia cố nhiều lần trong các quá trình sửa chữa, đến thời điểm này sau khi khắc phục chạy được khoảng 1 tháng lại ngừng sự cố. Với tình trạng như trên, nếu vận hành liên tục kéo dài sẽ không đảm bảo cho vận hành ổn định cũng như an toàn cho thiết bị. Do vậy, phải có giải pháp sửa chữa hợp lý thân thùng nghiền than máy nghiền 3 để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy, cũng như đảm bảo công suất phát cao không phải kèm dầu do sự cố máy nghiền.

## Kiến nghị

Việc cải tạo/thay thế cần được thực hiện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người, đồng thời duy trì khả năng vận hành ổn định của hệ thống nghiền nói riêng và nhà máy nói chung trong thời gian dài.