MỤC LỤC

CHƯƠNG 3:  Lập PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA	2

3.1	Các giải pháp công nghệ	2

3.1.1	Giới thiệu chung	2

3.1.2	Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sửa chữa	4

3.1.3	Các phương án và đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án	4

3.1.4	Lựa chọn phương án	7

3.2	Phương án kỹ thuật	8

# CHƯƠNG 3:  Lập PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA

## Các giải pháp công nghệ

## Giới thiệu chung

Tổ máy 300MW được bàn giao PAC có điều kiện vào 27/11/2009. Các hệ thống máy nghiền than trong tổ máy làm việc trong môi trường khắc nghiệt và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả dụng cũng như vận hành của tổ máy, 01 hệ thống than ngừng sẽ làm giảm công suất của tổ máy, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc biệt là suất hao nhiệt của tổ máy. Hiện nay NMNĐ Uông Bí đang đóng vai trò là nguồn cung cấp điện quan trọng cho lưới điện quốc gia.

Nhà chế tạo hệ thống máy nghiền than: JSC TYAZHMASH (Russia).

Máy nghiền bi kiểu БЩM 370/850 (CЩ50A) có đường kính trong 3,7 m chiều dài 8,5m năng suất nghiền than có hệ số nghiền k = 0,9 là bằng 33,1 T/h, nếu trọng lượng bi là 65,5 tấn và độ mịn than bột sau phân ly than thô R90 = 4%. Thùng nghiền được quay do động cơ đồng bộ tốc độ thấp kiểu CдЩ - 2-22-41-60 TB2.

Tốc độ quay của thùng nghiền là 17,62 v/p.

Vỏ thùng nghiền được hàn liền bao gồm một đoạn hình trụ và hai cổ trục đầu hồi 2 đầu. Phần hình trụ của thùng nghiền được lót các tấm lượn sóng bên trong, còn hai cổ trục đầu hồi cũng được lót các tấm bảo vệ phẳng.

Thùng nghiền được nạp bi đường kính 40 mm và có độ cứng không thấp hơn 400 HB.

Trọng lượng bi tối đa theo số liệu của nhà máy chế tạo là 108 tấn.

Để đảm bảo cách âm và cách nhiệt, dưới các tấm lót bảo vệ trong thùng nghiền đều lót amiăng tấm và phía ngoài thùng nghiền có bọc lớp vỏ cách âm cách nhiệt.

Hai cổ trục đầu hồi của thùng nghiền đều có cổ trục rỗng để tỳ lên các gối đỡ, gối đỡ phía vành răng lớn là gối đỡ chặn, chịu cả lực hướng tâm và lực dọc trục nhờ có gờ chặn trên cổ trục. Còn gối đỡ thứ 2 chỉ là gối đỡ thuần tuý.

Thân gối đỡ đúc bằng gang cầu nhưng có lớp lót bằng thép, lớp trong cùng tráng babít. Nắp lót bằng thép nhằm mục đích tạo điều kiện gia công gối đỡ và tráng babít được dễ dàng. Trong lớp lót bằng thép này có rãnh cho nước làm mát. Nhiệt độ lớp lót được kiểm tra bằng bộ phát tín hiệu nhiệt lắp ngay trong các thân gối đỡ. Nhiệt độ tối đa cho phép của lớp lót = 60 0C. Khi nhiệt độ đạt 60 0C sẽ phát tín hiệu hiệu báo trước về bảng điều khiển khối. Phần dưới của gối đỡ có mặt hình cầu để bù trừ độ không chính xác trong lắp ráp và phân phối đều tải đè lên bề mặt của gối đỡ.

Việc bôi trơn các gối đỡ máy nghiền được thực hiện bằng trạm dầu bôi trơn. Trong cổ rỗng của thùng nghiền có lắp các ống khương tuyến để thu hồi các viên bi bắn ra khỏi thùng nghiền và bảo vệ cho cổ rỗng của thùng nghiền không bị sấy nóng và mài mòn.

Các ống dẫn than vào và than ra của thùng nghiền đều có cấu tạo như nhau và có đường kính là 1550 mm. Để tăng tuổi thọ cho thiết bị, phía dưới máng dẫn than được lót các tấm đúc bằng thép chịu mài mòn. Còn trong phần ống thẳng đường hình trụ cũng được lót thép tấm bằng bạc thép chịu mài mòn. Các ống xuống than đặt cố định với cổ trục quay của thùng nghiền có lắp phớt chèn được ép chặt bằng lò so.

Hệ thống truyền động bánh răng của máy nghiền gồm có vành răng lớn lắp trực tiếp, trên nắp đầu hồi của thùng nghiền và bánh răng chủ động lắp ép vào trục đặt trên các ổ bi tang trống.

Trục của bánh răng chủ động được nối với trục động cơ điện thông qua trục trung gian và khớp nối răng.

Vành răng lớn và bánh răng chủ động cơ có vỏ bảo vệ che kín tránh bụi bẩn rơi vào và tránh mỡ bắn ra ngoài.

Khớp nối răng và trục trung gian có hàng rào che chắn, bôi trơn vành răng lớn được thực hiện bằng trạm tự động phun mỡ đặc. Việc bôi trơn bánh răng chủ động do mỡ từ vành răng lớn dính sang.

Bôi trơn 2 ổ bi bánh răng chủ động bằng mỡ đặc. Máy nghiền được trang bị bộ truyền động phụ, dùng để quay thùng nghiền có cả bi với tốc độ 0,185 v/ph.

Bộ truyền động phụ dùng để quay thùng nghiền khi thay các tấm lót, xiết bu lông cũng như khi tiến các công việc sửa chữa khác.

Việc cho bộ truyền động phụ vào làm việc thông qua một khớp nối kiểu vấu. Trong cấu tạo của khớp vấu có lắp tiếp điểm giới hạn để khoá động cơ chính máy nghiền khi bộ truyền động phụ đang làm việc và ngược lại.

Quạt máy nghiền: БM- 18 A năng suất tính toán Q = 108 000 m3/h. Áp suất đẩy Pđ = 1,065 kG/m2 (ở nhiệt độ t = 70 0C).

Nhiệt độ cao nhất cho phép của môi chất theo số liệu của nhà chế tạo là 2000C. Kết cấu của quạt máy nghiền kiểu công son, bánh động có đường kính 1800 mm, lắp trên trục và để làm mát dầu của gối đỡ, quạt có bố trí dàn ống xoắn nước làm mát.

Nhiệt độ các gối đỡ quạt máy nghiền không được vượt quá 80 0C. Phễu than nguyên có thể tích 360 m3, được trang bị hệ thống nén khí chống than đóng bánh (nay được cải tiến thông thổi bằng hơi lấy từ ống góp hơi tự dùng 13 ata).

## Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sửa chữa

Các hệ thống nghiền than được vận hành từ năm 2009, đến nay đã hoạt động được gần 15 năm. Sau chu kỳ làm việc gần 15 năm, một số thiết bị không còn đảm bảo điều kiện làm việc đặc biệt là hệ thống máy nghiền than số 3 của tổ máy 300MW, hiện tượng nứt cổ trục và mặt bích thùng nghiền xảy ra từ năm 2015 đến nay cũng đã được hàn xử lý nhiều lần. Từ năm 2023 đến nay thùng máy nghiền số 3 đã bị nứt mặt bích và được gia cố nhiều lần trong các quá trình sửa chữa, đến thời điểm này sau khi khắc phục chạy được khoảng 1 tháng lại ngừng cùng cố.

Trong quá trình vận hành 03 hệ thống chế biến than sẽ không có tính dự phòng khi 01 hệ thống chế biến than khác bị sự cố, công suất tổ máy về 245MW và phải kèm thêm 03 hoặc 04 vòi đốt dầu. Mỗi lần dừng máy nghiền than để xử lý vết nứt mất nhiều thời gian (khoảng từ 08 đến 15 ngày). Mặt khác, khi vết nứt phát triển vào cổ trục thùng nghiền thì khả năng hàn khắc phục và gia công lấy lại độ tròn và độ đồng tâm của cổ trục rất khó. Với tình trạng như trên, nếu vận hành liên tục kéo dài sẽ không đảm bảo cho vận hành ổn định cũng như an toàn cho thiết bị. Do vậy, phải có giải pháp sửa chưa hợp lý thân thùng nghiền than máy nghiền 3 để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy, cũng như đảm bảo công suất phát cao không phải kèm dầu do sự cố máy nghiền.

## Các phương án và đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án

a. Phương án hàn sửa chữa vết nứt trên thân cổ trục thùng nghiền (PA1)

Từ năm 2023 đến nay thùng máy nghiền số 3 đã bị nứt mặt bích và được gia cố nhiều lần trong các quá trình sửa chữa. Mỗi lần dừng máy nghiền than để xử lý vết nứt mất thời gian khoảng từ 08 đến 15 ngày. Mặt khác, khi vết nứt phát triển vào cổ trục thùng nghiền thì khả năng hàn khắc phục và gia công lấy lại độ tròn và độ đồng tâm của cổ trục rất khó. Với tình trạng như trên, nếu vận hành liên tục kéo dài sẽ không đảm bảo cho vận hành ổn định cũng như an toàn cho thiết bị.

b. Phương án thay cổ trục thùng nghiền bị nứt (PA2)

Thùng nghiền đang hoạt động

Trình tự các bước thay thế cổ trục thùng nghiền bị nứt:

- Cắt đoạn cổ trục thùng nghiền bị nứt.

- Cung cấp đoạn cổ trục thùng nghiền mới

Đoạn cổ trục thùng nghiền thay mới

- Gia công và hàn thêm mặt bích lên thùng nghiền cũ để ghép nối đoạn cổ trục thùng nghiền thay mới.

- Lắp đặt đồ gá chuyên dụng để gia công mặt đầu mặt bích mới hàn lên thùng nghiền cũ.

- Lắp ghép đoạn cổ trục thùng nghiền mới với thân thùng nghiền cũ.

- Lắp đặt đồ gá chuyên dụng căn chỉnh độ đồng tâm 2 cổ trục thùng nghiền.

- Gá cố định đoạn cổ trục thùng nghiền mới với thùng nghiền cũ.

- Lắp đặt đồ gá chuyên dùng để khoan các lỗ chốt định vị và các lỗ bulong liên kết giữa đoạn cổ trục thùng nghiền mới với thân thùng nghiền cũ.

* Ưu điểm:

- Khối lượng vật tư phục vụ công thác sửa chữa ít: Chỉ cần thay thế đoạn cổ trục thùng nghiền bị nứt.

* Nhược điểm:

- Thời gian lắp đặt căn chỉnh kéo dài, yêu cầu nhân công bậc cao, chi phí thiết bị phục vụ thi công lớn.

- Không đảm bảo độ đồng tâm 2 đầu cổ trục thùng nghiền.

- Mặt bằng thi công rất chật hẹp nên công tác bố trí các bộ đồ gá lắp đặt, căn chỉnh và gia công rất khó khăn, cần phải dừng máy nghiền bên cạnh để phục công tác thi công.

c. Phương án thay mới bộ thùng nghiền (PA3)

- Thùng nghiền mới chia làm 4 đoạn

- Các đoạn ghép nối bằng bulong đảm bảo độ đồng tâm 2 cổ trục thùng nghiền.

* Ưu điểm:

- Thuận lợi cho công tác lắp đặt.

- Thời gian lắp đặt ngắn.

- Thùng nghiền được lắp đặt căn chỉnh kiểm tra khi gia công tại xưởng sản xuất đảm bảo độ đồng tâm 2 cổ trục.

- Các phân đoạn của thùng nghiền thiết kế mới được ghép nối bằng bulong nên thuận lợi cho công tác thay thế về sau.

- 2 đoạn cổ trục thùng nghiền mới được lắp ghép với thùng nghiền bằng bulong nên thuận lợi cho công tác thay thế về sau.

* Nhược điểm:

- Thời gian cung cấp hàng hóa lâu hơn so với phương án chỉ thay cổ trục thùng nghiền bị nứt.

## Lựa chọn phương án

| Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 |
| --- | --- | --- |
| - PA này nhà máy đã áp dụng nhưng không hiệu quả. Thời gian vận hành ổn định ngắn | - Thiết bị không đồng bộ. - Do không gian mặt bằng thi công rất chật hẹp nên công tác bố trí thi công gặp rất nhiều khó khăn, phải dừng dừng vận hành của các máy nghiền bên cạnh. - Không đảm bảo được độ đồng tâm vị trí 2 cổ trục vị trí lắp đặt các gối đỡ. - Thời gian phục vụ công tác lắp đặt, kéo dài. | - Do thiết bị được gia công trên 1 lần gá đặt nên đảm bảo độ đồng tâm cảu 2 cổ trục vị trí lắp gối đỡ. - Do các đoạn của thùng nghiền đã được định vị bằng các bulong chốt nên công tác thi công thuận lợi. - Thời gian lắp đặt căn chỉnh ngắn, không ảnh hưởng đển vận hành của các thiết bị bên cạnh. |

## Phương án kỹ thuật

Theo bảng phân tích đánh giá các phương án như trên, nhận thấy Phương án thay mới bộ thùng nghiền là phương án khả thi nhất.