- MỤC LỤC

CHƯƠNG 4: CHỈ DẪN KĨ THUẬT	2

4.1	 Mục đích	2

4.2	 Phạm vi áp dụng	2

4.3	 Tài liệu viện dẫn	2

4.4	  Dụng cụ và thiết bị cần thiết	2

4.5	 Các bước thực hiện	2

4.5.1	 Chuẩn bị	2

4.5.2	 Tháo thùng nghiền cũ	2

4.5.3	 Kiểm tra bệ đỡ – đế máy	3

4.5.4	 Lắp thùng nghiền mới	3

4.5.5	 Kiểm tra – nghiệm thu sơ bộ	3

4.6	 Yêu cầu kỹ thuật	3

4.7	 An toàn lao động	3

4.8	 Ghi nhận và nghiệm thu	3

# CHƯƠNG 4: CHỈ DẪN KĨ THUẬT

# 4.1		Mục đích

Đảm bảo việc thay thế thùng nghiền than được thực hiện an toàn, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm đưa hệ thống nghiền vào vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu cấp than mịn cho buồng đốt.

# 4.2		Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ quá trình tháo, lắp, thay thế thùng nghiền than số 3 của hệ thống nghiền than thuộc tổ máy 300MW tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

Đối tượng áp dụng: Tổ cơ khí, tổ thiết bị nâng, tổ điện – điều khiển liên quan.

# 4.3		Tài liệu viện dẫn

- Bản vẽ kỹ thuật thùng nghiền than

- Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị từ nhà chế tạo.

- Tiêu chuẩn an toàn lao động TCVN & quy định nội bộ nhà máy.

# 4.4	 	Dụng cụ và thiết bị cần thiết

- Thiết bị nâng, vận chuyển

- Thiết bị máy

- Thiết bị hàn điện

- Thiết bị kiểm tra, đo lường

- Thiết bị điện, an toàn, dụng cụ

# 4.5		Các bước thực hiện

## 4.5.1		Chuẩn bị mặt bằng thi công

- Xác định khu vực thi công

- Giải phóng vật cản – dọn dẹp hiện trường

- Kiểm tra – chuẩn bị bề mặt đặt thiết bị thay thế

- Bố trí thiết bị nâng và mặt bằng thao tác

- Bố trí tủ điện tạm – chiếu sáng và cấp điện dụng cụ

- Kiểm tra hệ thống thông gió, hút bụi và phòng cháy

## 4.5.2		Tháo thùng nghiền cũ

1. Tháo toàn bộ đường ống cấp than, hồi than, gió cấp, gió thải, đường nước nếu có.

2. Tháo các điểm neo giữ thùng nghiền với bệ máy.

3. Kiểm tra lại điểm treo – móc cẩu, gia cố kết cấu nâng nếu cần.

4. Dùng cẩu chính đưa thùng nghiền cũ ra khỏi vị trí làm việc và hạ về vị trí quy định.

## 4.5.3		Kiểm tra bệ đỡ – đế máy

- Vệ sinh bề mặt tiếp xúc.

- Kiểm tra độ phẳng và đồng tâm giữa trục máy nghiền với bộ truyền động (nếu lắp liền trục).

- Gia công hoặc căn chêm lại nếu sai lệch.

## 4.5.4		Lắp thùng nghiền mới

1. Kiểm tra đối chiếu kích thước và số hiệu thùng nghiền mới với bản vẽ thiết kế.

2. Đặt thùng nghiền vào vị trí bằng cẩu chính.

3. Căn chỉnh đồng tâm, độ nghiêng (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.

4. Siết bu lông neo đúng lực siết quy định.

5. Lắp lại toàn bộ đường ống, kiểm tra rò rỉ và độ kín.

## 4.5.5		Kiểm tra – nghiệm thu sơ bộ

- Quay thử trục nghiền bằng động cơ phụ để kiểm tra sự kẹt, va chạm.

- Kiểm tra đồng tâm trục (nếu có khớp nối) bằng đồng hồ so.

- Lắp chắn bảo vệ, tấm che an toàn.

# 4.6		Yêu cầu kỹ thuật

- Độ dốc của thùng nghiền cho phép ≤ 0,1 mm trên 1 mét chiều dài.

- Sai lệch của thùng nghiền theo mặt phẳng nằm ngang được kiểm tra bằng đường sinh phía trên của cổ trục hướng nghiêng theo chiều từ trong ra ngoài 0 ÷ 1mm.

- Khe hở dọc trục giữa gờ chặn của ngõng trục vào mặt đầu của gối trục (Gối đỡ chặn) tổng khe hở từ 0,5 ÷ 1mm.

-  Độ dịch chuyển của tâm gối trục đỡ so với tâm thẳng đứng của ngõng trục từ 20 ÷ 25mm.

- Khe hở giữa ngõng trục và bề mặt kim loại, vòng chèn gối trục 4  10mm. - Bu lông phải siết đúng moment: Theo tiêu chuẩn vật liệu và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Đảm bảo kín khít toàn bộ các mặt bích, khớp nối.

# 4.7		An toàn lao động

- Tất cả nhân sự tham gia phải được huấn luyện an toàn, có chứng chỉ vận hành thiết bị nâng.

- Không đứng dưới tải treo, luôn sử dụng dây đai an toàn khi làm việc trên cao.

- Cấm tuyệt đối vận hành thiết bị trong quá trình lắp đặt.

# 4.8		Ghi nhận và nghiệm thu

- Lập biên bản kiểm tra kỹ thuật sau lắp đặt.

- Khi hệ thống máy nghiền vận hành ổn định thì xác định mốc thời gian theo dõi nghiệm thu vận hành thiết bị 72h.

- Khi kết thúc thời gian nghiệm thu vận hành thử thách 72h tiến hành lập biên bản nghiệm thu và xác định mốc thời gian theo dõi nghiệm thu vận hành thiết bị 30 ngày.

- Kết thúc thời gian vận hành thử thách 30 ngày tiến hành lập biên bản nghiệm thu vận hành thử thách 30 ngày và bàn giao thiết bị vận hành thương mại làm cơ sở xác định mốc thời gian bảo hành thiết bị theo quy định của hợp đồng.

- Tập hợp hồ sơ, chứng từ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công làm cơ sở ký biên bản quyết toán công trình và hợp đồng.

- Ghi nhật ký bảo dưỡng, cập nhật hồ sơ thiết bị.