MỤC LỤC

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	2

8.1	Kết luận	2

8.1.1	Sự cần thiết đầu tư Dự án	2

8.1.2	Các giải pháp chính	2

8.1.3	Tổng chi phí cải tạo	2

8.1.4	Tiến độ thực hiện	2

8.2	Kiến nghị	2

# CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

    - Sự cần thiết đầu tư Dự án

Giải pháp thay thế thân thùng nghiền than máy nghiền số 3 để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy, cũng như đảm bảo công suất phát cao không phải kèm dầu do sự cố máy nghiền là cần thiết.

Công trình Sửa chữa máy nghiền than số 3 tổ máy 300MW sẽ giải quyết được các vấn đề sau: Sau khi sửa chữa máy nghiền than số 3 sẽ khắc phục triệt để tình trạng nứt cổ trục và mặt bích thùng nghiền, giúp giảm thời gian ngừng sửa chữa khắc phục sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành của hệ thống nghiền than.

    - Giải pháp chính

- Cải tạo/thay thế 01 thùng nghiền БЩM 370/850 (CЩ50A) và các chi tiết, thiết bị kèm theo (trọn bộ), bộ vành răng (bánh răng lớn) và cụm bánh răng chủ.

- Tháo hệ thống cũ, lắp đặt hệ thống mới (sau khi cải tạo/thay thế) và kết nối thùng nghiền số 3 vào hệ thống hiện hữu trong điều kiện các máy nghiền 1,2,4 đang vận hành.

- Hoàn thiện các tồn tại của hệ thống và đưa hệ thống nghiền than số 3 vào vận hành

Thùng nghiền mới chia làm 4 đoạn, các đoạn ghép nối bằng bulong đảm bảo độ đồng tâm 2 cổ trục thùng nghiền.

Ưu điểm:

- Thuận lợi cho công tác lắp đặt.

- Thời gian lắp đặt ngắn.

- Thùng nghiền được lắp đặt căn chỉnh kiểm tra khi gia công tại xưởng sản xuất đảm bảo độ đồng tâm 2 cổ trục.

- Các phân đoạn của thùng nghiền thiết kế mới được ghép nối bằng bulong nên thuận lợi cho công tác thay thế về sau.

- 2 đoạn cổ trục thùng nghiền mới được lắp ghép với thùng nghiền bằng bulong nên thuận lợi cho công tác thay thế về sau.

Nhược điểm:

Thời gian cung cấp hàng hóa lâu hơn so với phương án chỉ thay cổ trục thùng nghiền bị nứt.

    - Tổng chi phí cải tạo

Tổng giá trị dự toán: 47.417.423.420 đồng

    - Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện được dự kiến hoàn thành trong thời gian là: 230 ngày.

| STT | Tên công việc | Thời gian thực hiện (dự kiến) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập báo cáo khảo sát đánh giá, lập phương án cải tạo sửa chữa máy nghiền | 10 ngày |  |
| 2 | Phê duyệt và hiệu chỉnh báo cáo lập phương án cải tạo sửa chữa máy nghiền | 65 ngày |  |
| 3 | Tổ chức đấu thầu thầu lựa chọn nhà thầu | 20 ngày | Dự kiến |
| 4 | Lập thiết kế thi công và biện pháp thi công | 30 ngày | Dự kiến |
| 5 | Phê duyệt TKTC và bắt đầu gia công chế tạo | 10 ngày | Dự kiến |
| 6 | Gia công chế tạo thùng nghiền và các thiết bị phụ trợ,… | 60 ngày | Tại xưởng chế tạo |
| 7 | Dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ các cấu kiện hiện hữu… | 10 ngày | Tại vị trí thùng nghiền hiện trạng |
| 8 | Vận chuyển và thi công lắp đặt thùng nghiền mới | 20 ngày | Thực hiện công tác ngay sau khi dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ các cấu kiện hiện hữu xong |
| 9 | Tiến hành thử tải, kiểm tra khả năng làm việc, vận hành và bàn giao. | 5 ngày |  |
| 10 | Tổng cộng | 230 ngày |  |

## Kiến nghị

- Dự án cải sẽ góp phần giúp nhà máy vận hành ổn định, lâu dài. Vì vậy việc cải tạo/thay thế thời điểm hiện nay là cần thiết.

- Kiến nghị các cấp có thẩm quyền và các ban, ngành hữu quan nghiên cứu, thẩm định Báo cáo, cho ý kiến góp ý các vấn đề liên quan và phê duyệt Báo cáo làm cơ sở cho Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.