# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

I. Tóm tắt về dự toán:

- Tên dự toán: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2026 (đợt 2).

- Quy mô: Mua sắm Sứ xuyên, sứ đỡ thanh cái phục vụ SXKD năm 2026 (đợt 2) tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Ngãi.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu 26MS-G19- Sứ xuyên, sứ đỡ thanh cái.

2. Danh mục hàng hóa gói thầu: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sứ xuyên thanh cái 22kV | Cái | 18 |  |
|  | Sứ đỡ thanh cái 22kV (box đỡ thanh dẫn tại vị trí vào ra của máy cắt, máy biến dòng tủ hợp bộ) | Cái | 24 |  |

Ghi chú:

Đơn giá chào hàng: Là đơn giá giao hàng tại Kho của Công ty Điện lực Quảng Ngãi bằng phương tiện của Bên B; Đơn giá chào hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế nhập khẩu (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bốc dỡ (cả phần bốc dỡ tại kho bên mua); bảo hiểm nội địa; chi phí hướng dẫn lắp đặt, cài đặt (nếu có) ... và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu.

Lưu ý: Giá gói thầu được Chủ đầu tư xây dựng với mức thuế suất GTGT là 10%; Do đó, yêu cầu nhà thầu tính toán giá trị và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%.

3.  Danh mục các Dịch vụ liên quan: Không áp dụng.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

1. Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (Đối diện chợ Ông Bố).

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không áp dụng.

3. Thời gian thực hiện: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành; trong đó: Thời gian giao hàng trong vòng 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu chung:

- Điều kiện môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

2. Yêu cầu Hệ thống lưới điện:

* Lưới điện 22kV:

| Điện áp danh định | 22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp làm việc lớn nhất | 24 kV |
| Chế độ làm việc của hệ thống | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Tần số | 50Hz |
| Hệ số quá áp tạm thời | 1,42 |
| Thời gian chịu quá áp tạm thời | ≥ 10s |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s) | ≥ 25kA |

3. Đặc điểm lưới điện: Khu vực nhiệt đới, thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lụt.

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

(2) Hệ thống chỉ thị điện áp đầu cáp ngầm tại tủ hợp bộ 24kV được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 62271-213 và đáp ứng yêu cầu trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

(4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT.

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

Thử nghiệm trước khi giao hàng:

- Thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập trên sản phẩm một sản phẩm mẫu của mỗi hạng mục hàng hoá (Sứ đỡ cách điện: 01 cái và Sứ xuyên cách điện thanh cái: 01 cái), ít nhất bao gồm các hạng mục thí nghiệm sau:

+ Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

+ Đo điện trở cách điện ở 2500VDC.

+ Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp (Power Frequency Withstand Test): 50kV/1 phút.

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thí nghiệm điển hình | Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue, …) | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng | Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 của nhà sản xuất) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sứ đỡ cách điện 22kV (box đỡ thanh dẫn tại vị trí vào ra của máy cắt, máy biến dòng tủ hợp bộ) |  | X |  | X |
|  | Sứ xuyên cách điện thanh cái 22kV |  | X |  | X |

Ghi chú:

- Dấu “x” là nội dung yêu cầu bắt buộc nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh. (Bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Catalogue: Catalogue hoặc bản vẽ thiết kế sản xuất của chính nhà sản xuất, chứng minh các thông số đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết.

II. Yêu cầu kỹ thuật

II.1. Các yêu cầu chi tiết

# Nhà thầu điền/ cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu vào cột “Nhà thầu chào” trong Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng kỹ thuật) theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hoá sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).

II.2. BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT):

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| - | Sứ đỡ cách điện 22kV (box đỡ thanh dẫn tại vị trí vào ra của máy cắt, máy biến dòng tủ hợp bộ) |  |  |  |
| - | Sứ xuyên cách điện thanh cái 22kV |  |  |  |
| 5 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24 |  |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Epoxy |  |
| 8 | Kích thước của sứ xuyên, sứ đỡ. |  | Tương thích với hiện trạng lắp đặt (Nhà thầu có thể khảo sát tại hiện trường, đo đạt theo thực tế và chịu trách nhiệm về kích thước lắp đặt của hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, phù hợp với các Tủ hợp bộ hiện trạng thuộc thanh cái 22kV (C41) TBA 110kV Đức Phổ) |  |
| 9 | Thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm kiểm tra trước khi nhập kho, ít nhất bao gồm các hạng mục: |  | + Kiểm tra ngoại quan. + Đo Điện trở cách điện ở 2500VDC, + Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50kV/1 phút. |  |
| 10 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Trong nhà, nhiệt đới hóa. |  |
| 11 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”

Mục 2. Bản vẽ: Bản vẽ/ hình ảnh tham khảo như Phương án kèm theo.