## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Đây là gói thầu mua sắm hàng hoá, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn Chi phí SCL thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2026 do Tập đoàn điện lực 
Việt.

- Nội dung: Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2026 của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

- Địa điểm cấp hàng: Công ty Thủy điện Hòa Bình có địa điểm tại số 428, phường Hòa bình, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, trong đó:

+ Hàng hóa các mục 5÷12, 14÷16, 19÷23, 31÷36, 50 thời gian cung cấp hàng hóa 30 ngày.

+ Hàng hóa các mục 1÷4, 13, 17, 18, 24÷30, 37 ÷ 49, 51÷ 63 thời gian cung cấp hàng hóa 60 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung.

2.1. Hình thức chung: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng

2.2. Năm sản xuất hàng hóa: Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. Riêng các Mục 2, 7, 8, 10÷12, 14, 16, 19÷22, 24, 27, 28, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 49 sản xuất năm 2025 trở về sau:

2.3. Tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất;

2.4. Tài liệu kỹ thuật: Hàng hóa chào thầu các Mục 2, 7, 8, 10÷12, 14, 16, 19÷22, 24, 27, 28, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 49 phải kèm theo tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành bằng tiếng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lưới lọc dầu 144 ô/cm2 | Lưới đồng, 144 ô/cm2 |
| 2 | Van tay D80 | Kích thước: đường kính trong Ø80mm; áp suất làm việc: từ 6 bar (thông số kỹ thuật như bản vẽ kèm theo) |
| 3 | Van tay DN200-PN16 | Van tay DN200-PN16, loại van 1 đĩa thép Đường kính danh nghĩa: DN200 Áp suất danh nghĩa: PN16 Chiều dài van: 330 mm; Đường kính tâm lỗ bắt bu lông: 295 mm Đường kính ngoài mặt bích: 335mm Đường kính lỗ bắt bu lông: 26mm Số lỗ bu lông mặt bích: 12 lỗ |
| 4 | Van tay DN100-PN16 | Van tay DN100-PN16, loại van 1 đĩa thép Đường kính danh nghĩa: DN100 Áp suất danh nghĩa: PN16 Loại van 1 đĩa thép Chiều dài van: 230 mm; Đường kính tâm lỗ bắt bu lông: 180 mm Đường kính ngoài mặt bích: 215 mm Đường kĩnh lỗ bắt bu lông: 18 mm Số lỗ bu lông mặt bích: 8 |
| 5 | Bu lông, đai ốc M12 x150mm | Kích thước: M12 x150mm, phần ren 35mm Vật liệu: inox304 |
| 6 | Bu lông, đai ốc M16 x230mm | M16 x230mm, phần ren 45mm Vật liệu: inox304 |
| 7 | Bu lông, đai ốc M30x190mm | Kích thước: M30x190mm (bản vẽ kèm theo) Mỗi bộ gồm 01 bu lông+ 01 đai ốc Vật liệu: thép 40X hoặc tương đương |
| 8 | Gioăng đế xi lanh cửa nhận nước | Kích thước, thông số theo bản vẽ |
| 9 | Gioăng cửa tròn cửa nhận nước Ø980/790 dày 6mm | Kích thước: Ø980/790 dày 6mm Vật liệu : Cao su chịu dầu |
| 10 | Gioăng cửa tròn buồng xoắn Ф730/750-Ф10mm | Kích thước: Ф730/750-Ф10mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 11 | Gioăng cánh hướng nước (Gioăng ∆) 23x17x1700mm | Kích thước: 23x17x1700mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 12 | Phớt ổ bạc giữa cánh hướng nước Ø320-10-12mm | Kích thước: Ø320-10-12mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 13 | Gioăng bạc giữa cánh hướng nước Ø389/405 mm | O-ring, Kích thước: Ø389/405 mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 14 | Gu zông bạc giữa cánh hướng nước M20x128mm | M20x128mm (01 bộ gồm 01 gu zông + 01 đai ốc + 01 vòng đệm) Kích thước, vật liệu: Xem trong bản vẽ kèm theo |
| 15 | Guzông ép phớt ổ bạc giữa cánh hướng M12x65mm | Kích thước: M12x65mm (01 bộ gồm 01 gu dông + 01 đai ốc + 01 vòng đệm) Vật liệu: Thép 25 |
| 16 | Gioăng cửa vuông 1084x732xФ14mm | Kích thước: 1084x732xФ14mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 17 | Gioăng cút bích dầu BLM ổ hướng tuabin Ф140/60 dày 3mm | Kích thước: Ф140/60 dày 3mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 18 | Gioăng cút bích nước BLM ổ hướng tuabin Ф160/80 dày 6mm | Kích thước: Ф160/80 dày 6mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 19 | Gioăng chèn trục tua bin 16mm | Kích thước: Ø1730/1572 dày16 mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 20 | Gioăng chèn trục tua bin 6mm | Kích thước: Ø1730/1536 dày 6 mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 21 | Gu dông chèn trục tuabin M20 - 6g x 177/20-125 mm | Kích thước: M20 - 6g x 177/20-125 mm mỗi bộ gồm 01 gu dông + 02 đai ốc và vành đệm (bản vẽ kèm theo) |
| 22 | Gu zông vành bộ chèn trục M20x72mm | Kích thước: M20x72mm, mỗi bộ gồm 01gu dông + 01 đai ốc + 01 đệm vênh) (bản vẽ kèm theo) |
| 23 | Bu lông, ê cu mạ kẽm M6x15mm | M6x15mm Vật liệu: Thép CT3 |
| 24 | Phớt secvomotor Ø360-385-4 | Kích thước: Ø360-385-4 (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 25 | Gioăng vành chắn dầu secvomotor Ø416/400xØ8 | O-ring, Kích thước: Ø416/400xØ8 Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 26 | Gioăng mặt sau secvomotor Ø516/500xØ8 | O-ring, Kích thước: Ø516/500xØ8 Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 27 | Gioăng bích dầu bộ làm mát ổ đỡ 810x930x6mm dày 6mm | Kích thước: 810x930mm dày 6mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 28 | Gioăng bích nước bộ làm mát ổ đỡ782x660mm dày 6mm | Kích thước: 782x660mm dày 6mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 29 | Gioăng bộ làm mát ổ hướng máy phát Ø160x80 dày 3 mm | Kích thước: Ø160x80 dày 3 mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 30 | Gioăng bộ làm mát ổ hướng máy phát Ø225x250 dày 3 mm | Kích thước: Ø225x250 dày 3 mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 31 | Bu lông + êcu + long đen M12x80 | Kích thước: M12x80mm (phần không ren 15mm) Tiêu chuẩn TCVN1916 – 1995, ISO 898-1 hoặc JIS B1051, Độ bền 8.8 Vật liệu: Inox phi từ tính |
| 32 | Bu lông + êcu + long đen M10x60 | Kích thước: M10x60 (phần không ren 15mm) Tiêu chuẩn TCVN1916 – 1995, ISO 898-1 hoặc JIS B1051 Độ bền 8.8 Vật liệu: Inox phi từ tính |
| 33 | Gioăng cao su đúc tròn máy biến áp Ø18x13x2,5mm | Kích thước: Ø18x13x2,5mm (kiểu Oring) - Vật liệu: Cao su NBR70 - Độ bền kéo: ≥ 14MPa (ASTM D 412 C) - Độ cứng 70±5 Shore A (ASTM D 2240) - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 390% (ASTM D 412C) - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 120°C |
| 34 | Gioăng cao su đúc tròn máy biến áp Ø24x16x4mm | Kích thước: Ø24x16x4mm (kiểu Oring). - Vật liệu: Cao su NBR70 - Độ bền kéo: ≥ 14MPa (ASTM D 412 C) - Độ cứng 70±5 Shore A (ASTM D 2240) - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 390% (ASTM D 412C) - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 120°C |
| 35 | Gioăng van tay DN80 làm mát dầu máy biến áp Ø75xØ35 dày 4mm | Kích thước Ø75xØ35 dày 4mm - Độ bền kéo: ≥ 10MPa - Độ cứng 70±5 Shore A - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 250% - Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 110°C |
| 36 | Gioăng núm xả khí máy biến áp Ø21x16x2.5mm | Gioăng cao su đúc tròn chịu dầu Ø21x16x2.5mm (kiểu Oring). - Vật liệu: Cao su NBR - Độ bền kéo: ≥ 10MPa - Độ cứng 70±5 Shore A - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 250% - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 110°C |
| 37 | Cao su tấm tấm chịu dầu, kích thước 1000x1000mm dày 3mm | Kích thước: 1000x1000 dày 3mm; - Vật liệu: Cao su NBR - Độ bền kéo: ≥ 10MPa - Độ cứng 70±5 Shore A - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 250% - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 110°C - Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 38 | Gioăng định hình bình lọc cơ khí Ф660/500x6 mm | Kích thước: Ф660/500x6 mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 39 | Cao su tấm chịu dầu, kích thước: Khổ rộng 1,2 m, dày 4mm | Kích thước: Khổ rộng 1,2 m, dày 4mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 40 | Gu zông M20x110mm | Kích thước: M20x110mm, chiều dài ren mỗi đầu 30mm, mạ kẽm, thân suốt (mỗi bộ gồm 01 Gu zông+ 02 đai ốc và đệm phẳng, đệm vênh) Vật liệu: Thép cấp bền 8.8 |
| 41 | Gu zông M16x80mm | Kích thước: M16x80mm, chiều dài ren mỗi đầu 30mm, mạ kẽm, thân suốt (mỗi bộ gồm 01 Gu zông+ 02 đai ốc và đệm phẳng, đệm vênh) Vật liệu: Thép cấp bền 8.8 |
| 42 | Gioăng định hình bình lọc cơ khí Ф460/300x6 | Kích thước: Ф460/300x6 (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 43 | Phớt hộp phanh Ø220/140mm | Ø220/140mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 44 | Má phanh tổ máy 400-1 x 140-1x40mm | Kích thước: 400-1 x 140-1x40mm - Áp lực khí khi phanh: 7÷8 at - Chịu được lực ép: 110kG/cm2 - Lực tác động lên má phanh khi làm việc: 17,5 tấn - Vật liệu tổng hợp, thành phần vật liệu chế tạo theo tỉ lệ tương đương: 6,96% Cu; 1,34% Fe; 50% Amiăng; 41% Nhựa; 0,03 %Pb. |
| 45 | Gioăng nắp bộ làm mát không khí máy phát 1536x350mm dày 5mm | Kích thước: 1536x350mm dày 5mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 46 | Gioăng cút chân ống bộ làm mát không khí máy phát Ф130/80mm dày 5mm | Kích thước: Ф130/80mm dày 5mm (bản vẽ kèm theo) Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 47 | Vít sàn mắt võng M12x10mm | Kích thước: M12x10mm Loại vít đầu bằng Vật liệu: Thép |
| 48 | Gioăng bích rơ le hơi máy biến áp | Kích thước: Xem bản vẽ kèm theo Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR, Giới hạn độ bền kéo 13,38Mpa, độ cứng: 75±5; Shore A, độ giãn dài tới hạn: 289%; Nhiệt độ làm việc đến 110 độ C |
| 49 | Gioăng bích rơ le hơi thùng dầu KTBD | Kích thước: Xem bản vẽ kèm theo Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR, Giới hạn độ bền kéo 13,38Mpa, độ cứng: 75±5; Shore A, độ giãn dài tới hạn: 289%; Nhiệt độ làm việc đến 110 độ C |
| 50 | Cao su tấm chịu dầu, kích thước: 1000x1000mm dày 4mm; | Kích thước: 1000x1000mm dày 4mm; - Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR - Độ bền kéo: ≥ 10MPa - Độ cứng 70±5 Shore A - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 250% - Nhiệt độ làm việc đến 110°C |
| 51 | Van một chiều DN400-PN16 | Van một chiều 1 đĩa thép, loại lắp kẹp DN400-PN16 Kích thước danh nghĩa: DN400 Áp suất danh nghĩa: 16 bar Chiều dài van: 170-5 mm; Đường kính ngoài mặt bích: 570 mm Đường kính lỗ bắt bu lông: 30 mm Số lỗ bu lông mặt bích: 16 Vật liệu: INOX 304 |
| 52 | Van một chiều DN150-PN16 | Van một chiều 1 đĩa thép loại lắp kẹp DN150-PN16 Kích thước danh nghĩa: DN400 Áp suất danh nghĩa: 16 bar Chiều dài van: 100mm; Đường kính tâm lỗ bắt bu lông: 240mm; Đường kính ngoài mặt bích: 280mm; Đường kính lỗ bắt bu lông: 22mm; Số lỗ bu lông mặt bích: 8 lỗ Vật liệu: Thép |
| 53 | Gioăng cao su 192x164mm dày10mm | Kích thước: Hình vành khăn192x164mm dày10mm - Độ bền kéo: ≥ 14MPa (ASTM D 412 C) - Độ cứng 70±5 Shore A (ASTM D 2240) - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 390% (ASTM D 412C) - Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR70 - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 120°C |
| 54 | Gioăng nắp thùng dầu KTBD1005x960mm dày 8mm | Kích thước: 1005x960mm dày 8mm - Độ bền kéo: ≥ 14MPa (ASTM D 412 C) - Độ cứng 70±5 Shore A (ASTM D 2240) - Độ dãn dài tới hạn: ≥ 390% (ASTM D 412C) - Vật liệu: Cao su chịu dầu NBR70 - Môi trường làm việc: Dầu, nhiệt độ làm việc đến 120°C |
| 55 | Gu zông M27x300mm | Kích thước: M27x300mm, Chiều dài ren mỗi đầu 50mm, mạ kẽm, thân suốt (mỗi bộ gồm 01 Gu zông+ 02 đai ốc và đệm phẳng, đệm vênh) Vật liệu: Thép cấp bền 8.8 |
| 56 | Cao su tấm chịu dầu 1,2m, dày 3mm | Khổ rộng 1,2m, dày 3mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 57 | Gu zông M18x200mm | Kích thước: M18x200mm, Chiều dài ren mỗi đầu 50mm, mạ kẽm, thân suốt (mỗi bộ gồm 01 Gu zông+ 02 đai ốc và đệm phẳng, đệm vênh) Vật liệu: Thép cấp bền 8.8 |
| 58 | Van một chiều DN80-PN16 | Van một chiều DN80-PN16 Kích thước danh nghĩa: DN80 Áp suất danh nghĩa: 16 bar Kiểu van liên kết mặt bích, Chiều dài van 180; Đường kính ngoài bích van 200mm; Đường kính tâm lỗ bulông bích van 160mm; Số lỗ bu lông 8 lỗ) Vật liệu: Thép |
| 59 | Găng tay đa dụng Loại 3M | Loại 3M |
| 60 | Cao su tấm chịu dầu, 2mx1,2m dày 4mm | Khổ rộng 2mx1,2m dày 4mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 61 | Cao su tấm chịu dầu, 1,2mx1m dày 3mm | Khổ rộng 1,2mx1m dày 3mm Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 62 | Gu zông M16x120 | Kích thước: M16x120mm, mỗi bộ gồm 01 gudông, 02 đệm vênh và 04 đai ốc) Vật liệu: Thép cấp bền 8.8 |
| 63 | Van một chiều DN50-PN16 | Van một chiều DN50-PN16 Kích thước danh nghĩa: DN50 Áp suất danh nghĩa: 16 bar Kiểu van liên kết mặt bích, Chiều dài van 120; Đường kính ngoài bích van 165; Đường kính tâm lỗ bulông bích van 125mm; Số lỗ bulông: 4 lỗ) |

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 1 | Bản vẽ tay van D80 | Chế tạo hàng hóa mục 2 Van tay D80 |
| 2 | Bản vẽ bu lông M30x190 | Chế tạo hàng hóa mục 7 Bu lông, đai ốc M30x190mm |
| 3 | Bản vẽ gioăng đế xi lanh cửa nhận nước | Chế tạo hàng hóa mục 8 Gioăng đế xi lanh cửa nhận nước |
| 4 | Bản vẽ gioăng cửa tròn | Chế tạo hàng hóa mục 10 Gioăng cửa tròn buồng xoắn Ф730/750-Ф10mm |
| 5 | Bản vẽ gioăng cánh hướng nước | Chế tạo hàng hóa mục 11 Gioăng cánh hướng nước (Gioăng ∆) 23x17x1700mm |
| 6 | Bản vẽ Phớt bạc giữa cánh hướng nước | Chế tạo hàng hóa mục 12 Phớt ổ bạc giữa cánh hướng nước Ø320-10-12mm |
| 7 | Bản vẽ Gu zông bạc giữa cánh hướng nước | Chế tạo hàng hóa mục 14 Gu zông bạc giữa cánh hướng nước M20x128mm |
| 8 | Bản vẽ gioăng cửa vuông | Chế tạo hàng hóa mục 16 Gioăng cửa vuông 1084x732xФ14mm |
| 9 | Bản vẽ Gioăng chèn trục tuabin 16mm | Chế tạo hàng hóa mục 19 Gioăng chèn trục tua bin 16mm |
| 10 | Bản vẽ Gioăng chèn trục tuabin 6mm | Chế tạo hàng hóa mục 20 Gioăng chèn trục tua bin 6mm |
| 11 | Bản vẽ Gu dông chèn trục tuabin | Chế tạo hàng hóa mục 21 Gu dông chèn trục tuabin M20 - 6g x 177/20-125 mm |
| 12 | Bản vẽ Gu dông vành bộ chèn trục | Chế tạo hàng hóa mục 22 Gu zông vành bộ chèn trục M20x72mm |
| 13 | Bản vẽ phớt secvomotor | Chế tạo hàng hóa mục 24 Phớt secvomotor Ø360-385-4 |
| 14 | Bản vẽ gioăng bích dầu BLM ổ đỡ | Chế tạo hàng hóa mục 27 Gioăng bích dầu bộ làm mát ổ đỡ 810x930x6mm dày 6mm |
| 15 | Bản vẽ gioăng bích nước BLM ổ đỡ | Chế tạo hàng hóa mục 28 Gioăng bích nước bộ làm mát ổ đỡ782x660mm dày 6mm |
| 16 | Bản vẽ gioăng định hình bình lọc cơ khí Ф660x500x6 mm | Chế tạo hàng hóa mục 38 Gioăng định hình bình lọc cơ khí Ф660/500x6 mm |
| 17 | Bản vẽ gioăng định hình bình lọc cơ khí Ф460x300x6 | Chế tạo hàng hóa mục 42 |
| 18 | Bản vẽ phớt hộp phanh | Chế tạo hàng hóa mục 43 Phớt hộp phanh Ø220/140mm |
| 19 | Bản vẽ Gioăng nắp bộ làm mát không khí máy phát | Chế tạo hàng hóa mục 45 Gioăng nắp bộ làm mát không khí máy phát 1536x350mm dày 5mm |
| 20 | Bản vẽ Gioăng cút chân ống bộ làm mát không khí máy phát | Chế tạo hàng hóa mục 46 Gioăng cút chân ống bộ làm mát không khí máy phát Ф130/80mm dày 5mm |
| 21 | Bản vẽ gioăng bích rơ le hơi máy biến áp | Chế tạo hàng hóa mục 48 Gioăng bích rơ le hơi máy biến áp |
| 22 | Bản vẽ gioăng bích rơ le hơi thùng dầu KTBĐ | Chế tạo hàng hóa mục 49 Gioăng bích rơ le hơi thùng dầu KTBD |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Cách thức kiểm tra như sau:

+ Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty Thủy điện Hòa Bình- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật, kích thước hình học, kích thước lắp đặt và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa.

+ Trong trường hợp chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp thử vào hệ thống để kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải chịu chi phí kiểm tra và các chi phí phát sinh khác, khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá trên.

- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Các hàng hóa này đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi thay mới. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.