# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

1. Giới thiệu về dự án và gói thầu:

a) Dự án:

- Tên dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung  hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

- b) Địa điểm xây dựng của dự án: Trên địa bàn các xã Hậu Lộc, Hoa Lộc, Triệu Lộc  - Tỉnh Thanh Hóa.

- c) Quy mô dự kiến:

- XDM 1,07km đường dây 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kVAL/XLPE tiết diện 120-150mm2.

- Cải tạo 25,199km đường dây 0,4kV từ dây 25mm đến 95mm bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE, dây AV tiết diện đến 150mm2.

- Thay thế 03 tủ điện hạ thế 0,4kV.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm, năng lực, nhân lực, vật lực thực hiện Khảo sát, Tư vấn thiết kế dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung  hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung công việc:

Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Khảo sát, tư vấn thiết kế cho dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung  hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa;

- Hình thức quản lý dự án: Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp quản lý và điều hành dự án;

- Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Thời gian, tiến độ thực hiện: 55 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7, CN).

Bảng tiên lượng mời thầu của gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước):

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | HẠNG MỤC KHẢO SÁT |  |  |
| 1 | Khảo sát đường dây 0,4kV xây dựng mới - địa hình cấp II | km | 1,07 |
| 2 | Khảo sát đường dây 0,4kV cải tạo | km | 25,199 |
| II | HẠNG MỤC LẬP BCNCKT-TKBVTC |  |  |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Trọn gói | 1 |

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế:

Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát, tư vấn thiết kế phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

A/ NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

1. Mục đích khảo sát.

- Thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, lựa chọn phương án tuyến ĐDK, ..., nhằm cung cấp số liệu thiết thực nhất cho công tác tính toán, thiết kế xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung  hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.” phù hợp với Quy hoạch điện lực, các quy hoạch kiến trúc hạ tầng của địa phương và mục đích xây dựng của dự án;

- Khảo sát lưới điện hiện trạng và tình hình vận hành, thông số vận hành, hành lang lưới điện khu vực.

2. Phạm vi khảo sát.

Quy mô dự kiến:

- XDM 1,07km đường dây 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kVAL/XLPE tiết diện120-150mm2.

- Cải tạo 25,199km đường dây 0,4kV từ dây 25mm đến 95mm bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE, dây AV tiết diện đến 150mm2.

- Thay thế 03 tủ điện hạ thế 0,4kV.

Trên cơ sở địa bàn đầu tư và quy mô đầu tư tiến hành công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn. Trên cơ sở hướng tuyến đường dây … được lựa chọn và được Chủ đầu tư thống nhất, lập các báo cáo khảo sát theo quy định của Nhà nước.

3. Tiêu chuẩn khảo sát.

- Nghị định của Chính phủ: Số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-2023;

- Quyết định số: 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 (phần ngoài trời) 96TCN 43 90;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa xây dựng;

- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;

- Tiêu chuẩn Quốc gia: Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2021/BXD

- Tài liệu địa lý thủy văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, TCVN 4088:1997: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;

- Các quy trình, quy phạm có liên quan.

4. Khối lượng công tác khảo sát (dự kiến):

4.1. Phần khảo sát

a. Khảo sát địa hình:

* Khảo sát đường dây trung thế: Không

* Khảo sát đường dây hạ thế:

- Xác định tuyến trên bản đồ;

- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV với tỷ lệ 1/2000 phạm vị đo vẽ bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Đối với khu vực đông dân cư đo vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/1000 hoặc sử dụng bản đồ địa chính.

- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thoả thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan;

* Khảo sát TBA:

- Khảo sát địa hình để vận chuyển lắp đặt tủ hạ thế.

* Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và trình thoả thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan và lập báo cáo khảo sát địa hình theo quy định.

b. Khảo sát địa chất:

* Phần đường dây trung thế:

- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có;

- Thăm dò địa chất công trình;

- Lấy mẫu và thí nghiệm (nếu có);

- Đo điện trở suất của đất nền (nếu có).

* Phần TBA

- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có;

* Lập báo cáo khảo sát địa chất theo quy định.

Các số liệu về địa chất thu thập được đơn vị tư vấn lập báo cáo và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác cũng như tính pháp lý của hồ sơ.

c. Khảo sát khí tượng thủy văn:

- Thu thập các số liệu khí tượng thủy văn như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió và giông sét của các khu vực thực hiện dự án;

- Lập báo cáo khảo sát khí tượng thủy văn.

4.3. Các công việc khác:

- Thu thập các số liệu về công nghệ như: quy hoạch lưới điện trong tương lai gần, các công trình lưới điện hiện trạng;

- Thu thập các số liệu về khảo sát như: nguồn cung cấp nước cho xây dựng, điều tra nguồn nước mặt, nước ngầm…;

- Thỏa thuận hướng tuyến đường dây và các công việc khác với các cá nhân, tổ chức liên quan trong giai đoạn lập báo cáo khảo sát theo các quy định hiện hành;

- Khảo sát để lập dự toán đền bù;

- Khảo sát nguồn khai thác vật tư, vật liệu và thiết bị; vị trí tập kết vật tư, vật liệu, vận chuyển các loại như: vận chuyển đường dài, vận chuyển nội tuyến;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

- Nghiệm thu khối lượng A-B công tác khảo sát.

4.5. Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng:

- Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng là: 40 ngày.

B/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.

1. Nhiệm vụ chính trong đề án như sau:

- Nêu và phân tích sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án.

- Tính toán chuẩn xác khối lượng và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng công trình phần.

- Tính toán thiết kế chi tiết các hạng mục BVTC phục vụ thi công công trình.

- Phương án đền bù GPMB.

- Tính toán tổng dự toán công trình.

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo khảo sát: 01 tập;

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bộ gồm:

+ Tập I: Thuyết minh - Tổ chức xây dựng:

- Quyển I.1: Thuyết minh và các giải pháp kỹ thuật;

- Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

+ Tập II: Các Bản vẽ.

+ Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính

2. Các yêu cầu chính:

2.1. Về quy hoạch: Tính toán, thiết kế đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công thương phê duyệt và quy hoạch của địa phương.

2.2. Về cảnh quan và kiến trúc:

- Tuyến được lựa chọn là khả thi cả về điều kiện bố trí cột, móng, đền bù - giải phóng mặt bằng và các điều kiện an toàn khác theo các Quy định hiện hành, được địa phương và các cơ quan có thẩm quyền liên quan chấp thuận.

- Điều kiện thi công là khả thi.

- Giá thành xây dựng đường dây là hợp lý.

- Chọn tuyến đường dây dựa trên các phương án đi dây khả thi. Các tiêu chí lựa chọn như sau:

+ Chọn tuyến đi gần các đường trục giao thông, để đảm bảo công tác vận chuyển trong quá trình thi công, và kiểm tra, sửa chữa trong quá trình vận hành được thuận lợi.

+ Tuyến đường dây đi là ngắn nhất có thể.

+ Tuyến đường dây ít giao chéo với các công trình giao thông, ít vượt sông, ít cắt qua các đường điện khác, các công trình xây dựng, không cắt qua khu vực quân sự, di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo.

+ Tuyến đường dây có mức đền bù ít nhất có thể.

+ Tuyến đường dây cần đảm bảo các quy định về quy phạm an toàn của các công trình đặc biệt như sân bay, các công trình quốc phòng, các khu vực bảo tồn, bảo tàng.

+ Tuyến đường dây ít ảnh hưởng đến công trình khác như truyền thanh, truyền hình, thông tin liên lạc,..

+ Nếu vượt sông lớn, tuyến đường dây phải ở vị trí khả thi

+ Ở các khu đô thị, công nghiệp, tuyến đường dây cần phù hợp với quy hoạch phát triển khu vực.

+ Hạn chế tối đa tuyến cắt qua nhà cửa, đất thổ cư và các công trình công cộng để giảm thiểu chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng.

2.3. Công năng sử dụng và tuổi thọ công trình:

- Đáp ứng được nhu cầu cấp điện cho khu vực, giảm tổn thất, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục.

- Tuổi thọ của công trình tối thiểu là 10 năm.

2.4. Các giải pháp kỹ thuật chính và một số nội dung yêu cầu theo thiết kế:

2.4.1. Phần đường dây hạ thế:

- Dây dẫn: cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện đến 150mm2; dây AV tiết diện đến 150mm2.

- Xà- giá: Thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN với chiều dày lớp mạ yêu cầu ≥ 80µm. Kết cấu xà giá của đường dây được tính toán đảm bảo yêu cầu chịu lực và khoảng cách pha – pha, pha - đất theo quy phạm trang bị điện;

- Cột: Cột bê tông ly tâm được chế tạo theo TCVN-5847-2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương;

- Móng: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

- Tiếp địa: Cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo quy phạm hiện hành. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, những chỗ tiếp xúc và phần hở trên mặt đất phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và sơn đen phần trông thấy được.

2.4.2. Cơ sở lập thiết kế: Theo các quy định hiện hành.

2.5. Các bước thực hiện thiết kế: Thực hiện thiết kế 01 bước.

2.6. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:

Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản hướng dẫn Luật đất đai hiện hành lập phương án sơ bộ về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. Đơn vị tư vấn phải làm rõ được diện tích chiếm đất, loại đất, chủ hộ sử dụng (Xác định địa điểm, diện tích, tọa độ chiếm đất).

3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Ngay sau khi Chủ đầu tư và Nhà thầu ký Hợp đồng tư vấn.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Báo cáo khảo sát: hoàn thành sau 02 ngày kể từ ngày nghiệm thu kết quả khảo sát.

- Thời gian lập xong BCKTKT dự án: hoàn thành sau tối đa 15 ngày kể từ ngày nộp báo cáo khảo sát.

- IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí : theo Điều 104 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Cung cấp các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn và các tài liệu nghiên cứu liên quan đến dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.