## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về gói thầu:

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Yêu cầu: Do đặc trưng hàng hóa đặc thù (hệ thống hợp khối đã thi công và đang vận hành) yêu cầu các đơn vị tham dự thầu khảo sát hiện trạng hệ thống hiện hữu (công trình âm; đường ống công nghệ âm); Nhà thầu phải thuyết minh Giải pháp kỹ thuật có tính khả thi đảm bảo biện pháp kỹ thuật và an toàn lao động khi thi công; không làm gián đoạn hoạt động của bệnh viện, đảm bảo tiến độ để thực hiện các yêu cầu của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Bệnh viện.

Thời gian khảo sát: từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng trước 07h30 – Chiều sau 05h; kể ngày thông báo mời thầu đến thời điểm đóng thầu, có xác nhận bệnh viện

- Hàng hóa dự thầu phải nêu rõ Ký mã hiệu; Nhãn mác; Tên nhà sản xuất; Xuất xứ, nước sản xuất và năm sản xuất.

- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024 trở về sau.

- Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ và chất lượng của nhà sản xuất (CO, CQ) đối với hàng nhập khẩu hoặc cam kết cung cấp phiếu xuất xưởng và chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất đối với hàng hóa trong nước.

- Các chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có chỉ tiêu kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn và chứng minh bằng tài liệu cụ thể.

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.  Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tuy nhiên phải đảm bảo đồng bộ với các hệ thống kỹ thuật hiện có tại Bệnh viện. Trường hợp nếu hàng hóa chào thầu khi đưa vào lắp đặt, chạy thử không đồng bộ với các hệ thống kỹ thuật hiện có tại Bệnh viện, làm cho các hệ thống kỹ thuật không hoạt động hoặc có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cả hệ thống kỹ thuật hiện có thì nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa mới tương thích, đồng bộ khác, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục hư hỏng (nếu có) để đảm bảo cho hệ thống được hoạt động bình thường cũng như an toàn. Mọi chi phí phát sinh do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành không ít hơn 12 tháng đối với các thiết bị thay thế, thay thế thiết bị hoặc linh kiện hỏng hóc ngay ngày hôm sau.

- Các thiết bị phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn môi trường và người sử dụng.

- Tất cả các vật tư thiết bị trong E-HSDT là những vật tư thiết bị chính hãng.

- Tất cả vật tư thiết bị dự thầu mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và được sản xuất từ năm 2024 và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Xuất xứ vật tư thiết bị: Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ theo quy định trên E-HSMT.

- Các vật tư thiết bị sản xuất trong nước có chứng chỉ xuất xưởng và các tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm.

- Nhà thầu tự khảo sát thực tế hệ thống, lập phương án sữa chữa và đưa ra biện pháp thi công, quy trình vận hành phù hợp, chịu mọi trách nhiệm, tính toán thông số kỹ thuật liên quan để sau khi cải tạo hệ thống vận hành ổn định.

- Trong quá trình gia công, sửa chữa; nhà thầu phải đảm bảo đủ các dụng cụ, phương tiện làm việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Thực hiện gia công, sửa chữa và thay thế vật tư phù hợp với công nghệ và đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Stt | Danh mục dịch vụ/ Mô tả chi tiết dịch vụ | Đvt | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SỬA CHỮA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ: Mô tả chi tiết dịch vụ kỹ thuật như sau: 1. Thi công thay mớimáy thổi khí bể khí điều hòa: Số lượng: 01 bộ - Công suất motor: 3.7 kW380V/3Pha/50Hz - Lưu lượng: 2.97 m3/min - Cột áp: 30 kPa 3mH2O - Kích thước ống ra: 65 mm - Tốc độ vòng quay: 2740 vòng/phút - Puly No: 2 2. Thi công thay mới máy thổi khí: Số lượng: 01 bộ - Công suất motor: 5.5 kW380V/3Pha/50Hz - Lưu lượng: 6.82 m3/min - Cột áp: 20 kPa 2mH2O - Kích thước ống ra: 100 mm - Tốc độ vòng quay: 2840 vòng/phút - Puly No: 1 3. Thi công thay mới bơm đầu ra dự phòng: Số lượng: 01 cái - Qmax = 0.33m3; Hmin = 10m; Hmax: 20.5m - Điện áp: 3 Pha; 380V; 50Hz, 1.5Kw 4. Bơm bể điều hòa dự phòng: Số lượng: 01 cái - Qmax = 2.07m3; Hmin = 10m; Hmax: 28.m - Điện áp: 3 Pha; 380V; 50Hz, 5.5Kw 5. Bổ sung vật liệu sinh học cho 07 tank xử lý: Số lượng: 04 m3 - Vật liệu: Polypropylene - Diện tích bề mặt: 325m2/m3 6. Rọ lược cái: Số lượng: 01 bộ - Kích thước : 1200mm x 1200mm x 1200mm, Khung V5, Inox 304 - Lưới inox 304, mắt lưới 5mm 7. Đồng hồ đo lưu lượng sau xử lý: Số lượng: 01 bộ - Loai: cơ - Đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra - Loại chuyên dùng cho nước thải, kết nối mặt bích, thân bằng gang | Hệ thống | 1 |

2.3. Yêu cầu nhân sự và thiết bị:

2.3.1. Yêu cầu về nhân sự:

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý chung công trình | 01 | Tối thiểu 05 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng xử lý nước thải y tế | - Trình độ: có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải; - Yêu cầu về an toàn lao động: Có chứng nhận hoàn thành huấn luyện về Kỹ thuật An toàn làm việc trên công trường xây dựng nhóm II (còn hiệu lực). - Các tài liệu chứng minh gồm: Nhà thầu cung cấp, đính kèm scan màu bản gốc, bản sao chứng thực (hoặc bản gốc đối chứng): + Căn cước công dân của nhân sự. + Bằng tốt nghiệp chuyên ngành. + Hợp đồng lao động còn hiệu lực. + Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động Nhóm 2, còn hiệu lực. + Tài liệu chứng minh kinh nghiệm (Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản thanh lý hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; Quyết định bổ nhiệm nhân sự hoặc xác nhận của chủ đầu tư trong đó có tên của nhân sự). |
| 2 | Nhân sự phụ trách thi công lắp đặt thiết bị | 01 | Tối thiểu 03 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng xử lý nước thải y tế | - Trình độ: có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải; - Yêu cầu về an toàn lao động: Có chứng nhận hoàn thành huấn luyện về Kỹ thuật An toàn làm việc trên công trường xây dựng nhóm III (còn hiệu lực). - Các tài liệu chứng minh gồm: Nhà thầu cung cấp, đính kèm scan màu bản gốc, bản sao chứng thực (hoặc bản gốc đối chứng): + Căn cước công dân của nhân sự. + Bằng tốt nghiệp chuyên ngành. + Hợp đồng lao động còn hiệu lực. + Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 3, còn hiệu lực. + Tài liệu chứng minh kinh nghiệm (Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản thanh lý hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; Quyết định bổ nhiệm nhân sự hoặc xác nhận của chủ đầu tư trong đó có tên của nhân sự). |

2.3.2. Yêu cầu về thiết bị:

| STT | Loại thiết bị | Đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có | Tài liệu cần nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ dụng cụ thi công, kiểm tra, sửa chữa xây dựng hệ thống xử lý nước thải (máy thổi khí; máy bơm nước thải, máy mài, máy cắt, máy hàn, … kèm hình ảnh). | Chuyên dụng cho sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải | 01 bộ | Hóa đơn/ hợp đồng nguyên tắc nếu thiết bị không thuộc sở hữu của nhà thầu |
| 2 | Các dụng cũ hỗ trợ khác đủ để thực hiện | Cần thiết để thực hiện gói thầu | Đủ để thực hiện gói thầu | Nhà thầu cam kết cung cấp đủ thiết bị hỗ trợ |