# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu

I. Tóm tắt về dự án

- Tên dự án: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất năm 2026

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Mua sắm MBA 110kV 63MVA và VTTB 110kV phục vụ sản xuất kinh doanh của EVNCPC.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026

- Địa điểm thực hiện: Đà Nẵng

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

- Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp lực 115/23(11) kV-63MVA, gồm: | Máy | 1 |  |
|  | Máy biến áp lực 115 ± 9 × 1,78%/ 23(11)-63MVA, 3 pha 2 cuộn dây và cuộn cân bằng, lắp đặt ngoài trời, tổ đấu dây YNyn0+d, có điều chỉnh điện áp dưới tải 110kV, làm mát ONAN/ONAF. Các phụ kiện đi kèm cho 01 máy: |  |  |  |
|  | (i) Đầu ra phía 110kV kèm 03 kẹp cực cho dây dẫn ACSR-300 mm2 |  |  |  |
|  | (ii) Đầu ra trung tính phía 110kV kèm kẹp cực cho 01 dây đồng Cu-240 mm² |  |  |  |
|  | (iii) Hộp đấu cáp phía 22kV, thanh cái phù hợp để đấu nối cho 09 sợi cáp 24kV-1 × 500 mm², 03 sợi cáp/1 pha. |  |  |  |
|  | (iv) Đầu ra trung tính 23kV kèm kẹp cực cho 02 dây Cu-240 mm². |  |  |  |
|  | (v) Kẹp cực cho dây nối đất. |  |  |  |
|  | (vi) Kèm trọn bộ tủ điều khiển tại chỗ MBA, tủ truyền động bộ OLTC,… |  |  |  |

- Danh mục các Dịch vụ liên quan:

| TT | Mô tả Dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Địa điểm nơi thực hiện Dịch vụ | Ngày chính thức hoàn thành Dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Bốc, dỡ, vận chuyển máy biến áp lực và các VTTB liên quan đến đến địa điểm giao hàng. | 1 | Trọn bộ | Kho Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung – TP. Đà Nẵng. | Trong vòng 224 ngày (bao gồm cả thời gian sản xuất hàng hóa) |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

- Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật để hiệu chỉnh, xử lý tồn tại (nếu có) trong quá trình thí nghiệm khi có yêu cầu từ phía Bên mời thầu và chi phí này đã tính trong giá chào thầu.

- Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

- Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung – TP. Đà Nẵng.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không.

- Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng 32 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45 oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0 oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100 % |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | - km/h |

2. Yêu cầu của hệ thống:

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHÍA 110kV | PHÍA 22kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp danh định (kV) | 110 | 22 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | 50 |
| Ðiện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 24 |
| Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3 pha định mức | 31,5kA/1s | 25kA/1s |
| Chế độ làm việc của hệ thống | Trực tiếp nối đất | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (mm/kV) | 31 | 31 |
| Điện áp tự dùng AC (V) | 380/220 | 380/220 |
| Điện áp tự dùng DC (V) | 220 | 220 |

3. Đặc điểm lưới điện:

- 3.1 Lưới điện 110kV:

- Điện áp danh định 				: 110 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 		: 123 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính trực tiếp nối đất.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 31,5 kA.

- 3.2 Lưới điện 22kV:

- Điện áp danh định 				: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 		: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥ 25 kA

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị

(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

(4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT.

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

- Biên bản thử nghiệm điển hình của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành.

- Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải có biên bản thí nghiệm cho MBA 110kV, do đơn vị thí nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa:

Các hàng hóa chào thầu là hàng mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp kèm theo Danh mục tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng VTTB như sau:

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình | Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…) | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy biến áp - 3 pha - 110 kV | X | X | X |
|  | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) đi kèm với MBA lực 110kV. |  | X | X |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II.1 Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

II. Yêu cầu kỹ thuật

II.1. Các yêu cầu chi tiết

II.1.1 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA MBA LỰC 110kV

- II.1.1.1 Vỏ máy biến áp:

- Vỏ bằng thép, cấu trúc hàn đường viền bên dưới thân vỏ, phần nắp được thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng với áp lực bên trong tối thiểu 01 kg/cm2.

- Có khả năng xử lý chân không tại hiện trường (kể cả phụ kiện).

- Có thể di chuyển mọi hướng, kể cả trên mặt phẳng rất gồ ghề.

- Có các cửa thăm bố trí thích hợp trên vách thân máy để kiểm tra, xử lý bên trong MBA. Cửa thăm phải có đường kính tối thiểu 500 mm hoặc kích thước 500mm x 500mm. Tuỳ theo yêu cầu, có thể có lỗ thăm trên mặt máy để truy cập vào bên trong.

- Có thang leo để kiểm tra, bảo dưỡng MBA.

- Có ký hiệu xác định điểm trọng tâm của MBA.

- Để đảm bảo chống ăn mòn, bề mặt phía trong của vỏ máy và tất các các phụ kiện (ống thông giữa thùng với bình chứa dầu giãn nỡ, bình chứa dầu, bộ tản nhiệt…) phải được sơn phủ hoặc mạ vật liệu kháng dầu. Bên ngoài được sơn hoặc mạ đúng cách thức, tiêu chuẩn kỹ thuật, có màu sơn và loại sơn sử dụng đảm bảo hài hòa tốt nhất việc thu, tản nhiệt MBA.

- Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng loại "O-ring".

- Trên thân MBA phải trang bị tối thiểu các van chính sau:

- Van xử lý dầu (trên và dưới).

- Van tháo dầu thân MBA và nút tháo dầu cặn.

- Van lấy mẫu dầu (được bố trí ở vị trí nằm giữa và dưới vỏ máy phía không lắp đặt khoang chứa bộ OLTC), phải trang bị riêng với van xả dầu và có thể lấy mẫu dầu từ mặt đất.

- Van thử nghiệm để phục vụ thử nghiệm không cần cắt điện, van lọc dầu online, van rút chân không; các van này cần dùng loại phù hợp chuẩn DN50.

- Các van phải được bố trí ở vị trí dễ thao tác; với các van hở phải có biện pháp che kín, tránh nhiễm ẩm và vật lạ xâm nhập vào đầu van.

- Kết cấu vỏ máy phải thiết kế đảm bảo khả năng thu khí về rơle gas (khí phát sinh trong quá trình vận hành), không tạo các hốc hay góc cạnh làm tụ khí trong dầu. Độ dốc đường thoát khí và ống thu khí tập trung đến vị trí rơle gas phải đảm bảo độ dốc ít nhất 1,5% (so với chiều dài).

- II.1.1.2 Lõi từ, cuộn dây và vật liệu cách điện:

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Tất cả các góc phải được cắt chéo 45 độ, khe hở mối ghép nhỏ và chính xác, lõi được đai chắc chắn để giảm tổn hao không tải và tiếng ồn của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Vật liệu cách điện: Vật liệu cách điện của MBA phải đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế.

- II.1.1.3 Dầu, hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải (OLTC):

1. Dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải:

Dầu MBA và dầu của bộ điều áp dưới tải cùng một loại, mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống oxy hóa. Đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA và OLTC theo mục  Thông số kỹ thuật chi tiết của dầu cách điện MBA và OLTC.

2. Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải:

  - Hệ thống chứa dầu của thân MBA và của bộ điều chỉnh điện áp dưới tải phải cách ly riêng biệt.

  - Thiết kế chế tạo ống thông giữa thân MBA và bình chứa dầu đảm bảo đúng yêu cầu theo chủng loại rơle gas và MBA được đặt nằm ngang không yêu cầu độ dốc bệ máy.

  - Có trang bị 2 bộ thở dùng để hút ẩm (có thể dùng thêm bộ điện trở sấy tự động) cho dầu MBA và dầu bộ OLTC có van cân bằng áp suất trên ống dẫn.

  - Trang bị các van thuộc hệ thống chứa dầu:

- Các van để tháo gỡ rơle gas và rơ le dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.

- Các van xử lý, tháo dầu MBA và dầu bộ OLTC tại bình chứa dầu.

- Van lấy mẫu khí từ rơle gas, có thể lấy mẫu khí từ mặt đất.

- Các van phục vụ thay thế các bộ hút ẩm.

  - Các van phải được bố trí dễ thao tác, có biện pháp che kín, tránh ẩm các đầu van, đường ống nối tháo dầu, khí.

  - Đồng hồ nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây bố trí trên thân MBA phải được bố trí ở nơi có thể đọc được đối với điều hành viên đứng trên nền trạm.

- II.1.1.4 Sứ xuyên cách điện:

- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60137:2008.

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA.

- Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải cùng loại với nhau.

- Các sứ xuyên cao áp phải có đầu cực dùng để đo/kiểm tra điện trở cách điện & tổn thất điện môi tg của cách điện chính, đo phóng điện cục bộ và có bộ chỉ thị mức dầu của từng sứ.

- Chiều dài dòng rò cách điện ≥ 31 mm/kV. Khoảng cách pha - pha, pha - đất theo quy định hiện hành (Quy phạm trang bị điện 2006).

- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng âm trong rãnh. Sử dụng các loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

- II.1.1.5 Hệ thống làm mát:

Bộ tản nhiệt:

- Được thiết kế chế tạo để có thể làm sạch bằng tay và sơn bảo dưỡng bề mặt tại hiện trường.

- Các van mở/ khóa dầu tại mỗi bộ tản nhiệt phải có kí hiệu rõ ràng và có điểm khóa cố định tại vị trí đóng, mở.

- Trang bị các van trên, dưới để tháo, nạp dầu, xả khí.

2. Hệ thống quạt mát:

- Yêu cầu hoạt động 02 nhóm cho mỗi chế độ bằng tay hoặc tự động.

- Được thiết kế từng quạt riêng rẽ. Không ảnh hưởng lẫn nhau đảm bảo 2 quạt liền kề không ngừng vận hành đồng thời tránh vùng chết trong hệ thống làm mát.

- Sử dụng các quạt làm mát có động cơ loại ba pha 220/380V-50Hz. Trên thân quạt phải ghi rõ ràng dấu hiệu chiều quay quy định,

- Các quạt phải được bảo vệ riêng, dùng bảo vệ có phần tử nhiệt và điện từ.

- Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được tại MBA, trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở ba chế độ:

- Bằng tay.

- Tự động theo nhiệt độ cuộn dây nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA.

- Từ hệ thống điều khiển xa.

- Tại các tủ điều khiển tại chỗ và từ xa sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hay tự động.

- Khởi động và dừng các quạt.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, như sau:

+ Các quạt ON.

+ Các quạt OFF.

+ Lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.

+ Đang vận hành chế độ bằng tay.

+ Đang vận hành chế độ tự động.

+ Sự cố quạt.

+ Nguồn cung cấp bình thường v.v.

- II.1.1.6 Điều chỉnh điện áp:

1. Bộ điều áp dưới tải:

- Loại: Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không.

- Điện áp xoay chiều cung cấp bộ truyền động: 3 pha 220/380V-50Hz.

- Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu: một chiều 110/220VDC và 220VAC - 50Hz.

- Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 110kV.

- Số nấc điều chỉnh: 19.

- Phạm vi điều chỉnh: 9 x 1,78%.

- Bộ OLTC hoạt động theo 3 cách thức sau:

- Bằng cần quay tay từng nấc.

- Bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ.

- Bằng điện điều khiển từ xa. Việc điều khiển từ xa có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động thông qua thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải. Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, giám sát và điều khiển xa nấc phân áp là rơle kỹ thuật số có cổng truyền thông theo IEC 61850 phục vụ kết nối SCADA; chức năng: tự động điều chỉnh điện áp dưới tải và giám sát, ngăn ngừa điều áp trong các trường hợp quá áp, quá tải, hiển thị nấc phân áp của MBA, kiểm tra đồng nấc khi vận hành song song MBA...

- Bộ OLTC phải được bảo vệ:

- Rơle bảo vệ dòng dầu.

- Rơle bảo vệ áp lực

- Toàn bộ các điều khiển bộ OLTC có thể chuyển sang điều khiển qua hệ thống SCADA bằng khóa chuyển mạch.

2. Khả năng quá áp của MBA:

Máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:

- Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 25% công suất định mức.

- Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.

- II.1.1.7 Tủ điều khiển và truyền động của bộ OLTC

- Bộ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau:

- Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.

- Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp.

- Điều khiển bằng điện bộ OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn nấc trên và nấc dưới, liên động không cho điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.

- Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động.

- Trang bị bộ chỉ thị nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.

- Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị ba (03) bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp qua hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai máy biến áp.

- Bên trong tủ điều khiển OLTC tại chỗ phải bố trí lắp đặt điện trở sấy và đèn chiếu sáng tự động.

- Vỏ tủ được chế tạo bằng vật liệu kim loại không gỉ, gắn trên thân máy biến áp, cấp bảo vệ IP 55. Tủ phải có cửa quan sát nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc từ bên ngoài.

- II.1.1.8 Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải : Không áp dụng

- II.1.1.9 Biến dòng chân sứ MBA

- Biến dòng chân sứ được chế tạo phù hợp tiêu chuẩn IEC 61869, có thể được tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA.

- Tất cả các đầu cực thứ cấp của các biến dòng được đấu nối đến tủ dấu dây MBA, các hàng kẹp được ký hiệu phân biệt giữa các pha và thứ tự cực tính của biến dòng, đảm bảo thay đổi tỉ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ tại máy biến dòng. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành. Hàng kẹp mạch dòng sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa.

- Thông số kỹ thuật chi tiết của biến dòng điện được mô tả cụ thể ở bảng đặc tính kỹ thuật.

- Biến dòng chân sứ phía 110 kV và 22 kV pha B dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA.

- Cực tính của máy biến dòng tương ứng với đầu sứ máy biến áp (đầu sứ MBA P1 tương ứng với đầu cực tính S1).

- II.1.1.10 Tủ điều khiển tại chỗ MBA:

- Tủ điều khiển tại chỗ:

- Chế tạo bằng kim loại không gỉ, dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, có cấp bảo vệ IP55.

- Tủ phải bố trí đầy đủ các thiết bị, hàng kẹp đấu nối; các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải được bố trí trên các hàng kẹp đấu nối riêng, thuận tiện cho việc đấu nối mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối ở giữa để thuận tiện công tác kiểm tra trong vận hành và thí nghiệm. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

- Tủ phải có cửa quan sát các tín hiệu (đèn, đồng hồ chỉ thị, đo lường…) bên trong mà không cần mở cửa tủ.

- Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

d1. Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát:

- Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa)

- Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động)

- Khởi động và dừng các quạt.

- Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

+ Các quạt ON

+ Các quạt OFF

+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay

+ Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

+ Sự cố quạt.

+ Nguồn cung cấp bình thường v.v…

d2. Thiết bị sấy và chiếu sáng trong tủ điều khiển trong nhà/ngoài trời: tự động.

- II.1.1.11 Nối đất

- Tất cả các phần không mang điện, tủ điện, khung kim loại các thiết bị phải có vị trí để nối đất.

- Chân máy biến áp phải có ít nhất 2 điểm tiếp địa được bố trí ở phần phía dưới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M14.

- Tất cả cáp nối đất phải được sử dụng loại cáp đồng bọc cách điện 0,6/1kV hoặc thanh đồng; đối với nối đất trung tính cao áp, cáp hoặc thanh đồng nối đất phải được định vị chắc chắn trên các sứ cách điện và có tiết diện phù hợp.

- Sử dụng các dây cáp bện để cầu nối phần nắp máy với thân máy của MBA trong trường hợp nắp máy được bắt bulông với thân máy.Các mối ghép bằng gioăng phải được cầu nối về điện giữa 2 mặt bích lắp ghép.

- Dây dẫn nối đất của gông từ, mạch từ phải được đưa ra bên ngoài vỏ máy thông qua các sứ đầu vào có điện áp định mức ≤ 3 kV. Các sứ đầu vào này & đầu cực nối đất (của vỏ máy) phải được đặt trong hộp kín bố trí trên mặt máy ở vị trí phù hợp.

- II.1.1.12 Thiết bị giám sát và bảo vệ

- Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

- Rơle hơi của MBA (loại tiếp điểm, 2 cấp, có vị trí lấy mẫu khí), có kèm theo phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA mà không cần phải trèo lên mặt MBA.

- Rơle áp suất đột biến MBA.

- Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC (loại rơ le dòng dầu hoặc rơ le áp lực vi sai).

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp. Tiêu chuẩn các đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, chỉ thị mức dầu là loại đặt ngoài trời chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ, kín nước theo tiêu chuẩn IP65.

- Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

- Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA có 4 tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

- Rơle áp lực (hay van xả áp lực).

- Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC (lưu ý nếu đã dùng rơ le dòng dầu thì sẽ không dùng rơ le áp lực vi sai và ngược lại).

- Đo lường từ xa:

- Đồng hồ nhiệt độ dầu.

- Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.

- Chỉ thị nấc phân áp bộ OLTC.

Để phục vụ hiển thị, đo lường và thu thập dữ liệu về hệ thống SCADA, các thiết bị đảm bảo xuất tín hiệu đầu ra analog signal 4 - 20 mA và analog signal over resistor contact series.

- Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ:

Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp đặt ngoài trời, trên thân máy (bao gồm các hộp đấu nối nhị thứ) phải có biện pháp bảo vệ, che chắn, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài.

- Các đồng hồ chỉ thị và rơle bảo vệ đặt ngoài trời phải có hộp bảo vệ che chắn để tránh mưa, tối thiểu đạt cấp bảo vệ IP 34, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài và phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp.

- II.1.1.13 Đầu cực và kẹp cực đi kèm

  - Phía 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây ACSR, tiết diện theo thiết kế.

  - Trung tính 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây nối đất, có các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lưới nối đất.

  - Phía 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời, có thể kèm với hộp che cáp, giá định vị và kẹp cực phù hợp để cố định theo chiều thẳng đứng từ bên dưới hộp cáp. Số lượng cáp cho từng pha và tiết diện theo thiết kế. Phải có khớp nối mềm dẫn điện từ đầu cực sứ thứ cấp đến các thanh cái. Khớp chế tạo bằng đồng mềm, có tiết diện phù hợp. Giàn đỡ thanh cái có liên kết bulông với vỏ MBA, có thể tháo rời khi vận chuyển. Trường hợp sử dụng thùng che chắn kiểu kín lắp phía đầu cực 22kV của MBA thì thiết kế thùng phải có nắp đậy bên hông loại cửa lật có bản lề để có thể mở bằng sào thao tác khi cần kiểm tra ngoại quan các kết cấu sứ đầu vào trong quá trình vận hành.

  - Trung tính phía 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm với kẹp cực đấu dây tương ứng, có các sứ đỡ dây và kẹp để hướng dây trung tính xuống lưới nối đất.

  - Trọn bộ giá đỡ để lắp đặt chống sét và bộ đếm sét các phía 22 kV của MBA.

- II.1.1.14 Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng

- Trọn bộ cáp điều khiển AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học) và cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) đấu nối từ MBA lực vào tủ điều khiển từ xa (RTCC), tủ phân phối AC 220/380VAC & DC 110VDC hoặc 220VDC; từ tủ RTCC đến tủ AC&DC đặt tại phòng điều hành. Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu. Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:

- Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.

- Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2.

- Cáp mạch áp: 2,5mm2.

- Cáp mạch dòng: 4,0mm2.

- Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải là được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng ...

- Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp và được cố định bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách (list) cáp, các mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.

- II.1.1.15 Nhãn của MBA và các thiết bị MBA

Nhãn MBA phải được làm bằng thép tấm không gỉ, in chìm, chịu được môi trường ngoài trời, không xóa nhòa, đặt chắc chắn nơi dễ thấy, hiển thị các thông số, chỉ dẫn như sau:

- Hiệu, kiểu, năm chế tạo, nhà chế tạo, tiêu chuẩn chế tạo.

- Số máy.

- Công suất định mức các cuộn dây (ở chế độ ONAN và ONAF).

- Mức cách điện.

- Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

- Các điện áp danh định và phạm vi điều chỉnh chỉnh.

- Các dòng điện danh định của các cuộn dây

- Ký hiệu và sơ đồ đấu dây MBA.

- Điện áp ngắn mạch.

- Dòng điện không tải.

- Khối lượng: toàn bộ, vận chuyển, ruột MBA và dầu cách điện.

- Kích thước: toàn bộ, vận chuyển.

- Sơ đồ đấu nối các cuộn dây MBA và các biến dòng chân sứ MBA.

- Tỷ số biến áp hoặc điện áp ở từng nấc phân áp.

- Tỷ số, công suất, cấp chính xác của biến dòng chân sứ.

- Sơ đồ vị trí các van dầu của MBA và bảng trạng thái đóng/mở của các van trong vận hành/sửa chữa.

- Biểu đồ tương quan của mức dầu trong thùng dầu phụ MBA và OLTC theo nhiệt độ máy.

- Các chỉ dẫn & lưu ý quan trọng trong vận hành.

- Các thiết bị, sứ xuyên, van trên MBA phải có nhãn, được ghi rõ tên nhận dạng và thông tin hướng dẫn trong vận hành bảo dưỡng.

- II.1.1.16 Độ ồn

    - Độ ồn MBA không lớn hơn 68/72dB tương ứng chế độ làm mát ONAN/ONAF.

    - Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

- II.1.1.17 Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng/cuộn dây tương ứng không quá 50oC/55oC (khi nhiệt độ môi trường cho phép lớn nhất là 45oC).

- II.1.1.18 Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp.

Nhà sản xuất MBA phải cung cấp kết quả tính toán dòng điện ngắn mạch chạy qua cuộn dây các phía của MBA.

- II.1.1.19 Công tác vận chuyển:

Công tác vận chuyển MBA và các thiết bị liên quan yêu cầu phải lắp đặt thiết bị
giám sát hành trình

- II.1.1.20 CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM MBA 110kV:

#### II.1.1.20.1 Thử nghiệm xuất xưởng:

Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60076-1:2011.

Gồm các hạng mục sau:

- Thí nghiệm điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ, gông từ - mạch từ và vỏ (Yêu cầu hệ số hấp thụ ≥ 1,3).

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

- Thí nghiệm tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc phân áp.

- Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

- Đo các tổn thất không tải và dòng điện không tải.

- Đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây.

- Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50Hz.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs

- Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ.

10. Đo tổng trở thứ tự không.

11. Thí nghiệm bộ điều áp dưới tải (OLTC) (chụp sóng, kiểm tra đồ thị vòng…).

12. Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số 100Hz.

13. Thí nghiệm dầu cách điện (trước và sau khi thí nghiệm các hạng mục cao áp).

14. Kiểm tra độ kín của MBA.

15. Xác định công suất tiêu thụ các động cơ điện.

16. Thí nghiệm đo điện trở một chiều, tỉ số, cực tính và đặc tuyến từ hóa các biến dòng chân sứ.

17. Thử nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) theo IEC 60076-18.

18. Thí nghiệm các phụ kiện bao gồm: các loại sứ đầu vào, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

19. Thử nghiệm các sứ đầu vào của cuộn cao áp (đo Rcđ, đo điện dung và tổn hao điện môi C1, C2).

#### II.1.1.20.2. Thử nghiệm điển hình:

Các thử nghiệm này gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo TCVN 6306-2 và IEC 60076-2.

- Thử nghiệm độ bền điện môi theo TCVN 6306-3 và IEC 60076-3.

- Xác định các mức ồn (IEC 60076-10) đối với từng phương pháp làm mát mà trong đó quy định độ ồn đảm bảo.

- Đo công suất lấy từ quạt và động cơ bơm chất lỏng (nếu có).

- Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp danh định.

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải có biên bản thử nghiệm cho MBA 110kV, do đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL cấp.

#### II.1.1.20.3. Thử nghiệm tại hiện trường:

Trường hợp cần thiết, bên mua có thể yêu cầu nhà sản xuất tham gia thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu đóng điện, như: đo điện trở cuộn dây, điện trở một chiều, tổ đấu dây, thử không tải, tỉ số biến, tổn hao tangδ, thử nghiệm đáp ứng tần số quét (SFRA) ... để so sánh với tình trạng ban đầu của máy sau quá trình vận chuyển.

II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật:

- II.2.1 Thông số kỹ thuật chi tiết của MBA 115/23 kV - 63MVA:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60076 và các tiêu chuẩn liên quan; |
| 5 | Số cuộn dây |  | 02 cuộn dây và cuộn cân bằng |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
|  | Điện áp định mức: |  |  |
| 7 | Cuộn cao áp (HV) | kV | 115 |
|  | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 23 |
|  | Cuộn cân bằng | kV | 11 |
| 8 | Phương pháp làm mát |  | ONAN và ONAF |
| 9 | Điện áp cấp thiết bị phụ trợ: |  |  |
|  | Nguồn AC | V | 03 pha 220/380V, 50 Hz 01 pha 220V, 50 Hz |
|  | Nguồn DC | V | 220 |
| 10 | Tỉ số biến | kV | 115 ± 9×1,78 % / 23 |
| 11 | Tổ đấu dây: |  | YNyn0+d |
|  | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |
|  | Cuộn hạ áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |
|  | Cuộn cân bằng |  | Đấu tam giác (có đưa ra ngoài 02 đầu nối tắt và nối đất) |
| 12 | Vật liệu chế tạo |  | So sánh giá trị các thông số đã cam kết trong hợp đồng với thông số thử nghiệm vật liệu mẫu lấy trong quá trình giám sát gia công chế tạo |
|  | Cuộn dây |  | Đồng: - Nhà sản xuất: - Nước sản xuất: - Điện trở suất (𝛀m): - Độ cứng (HR/HV/HB): - Độ giãn dài (%): - Tiết diện (mm2): + Cuộn cao áp: + Cuộn cân bằng: + Cuộn hạ áp: |
|  | Lõi từ |  | Thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội định hướng). - Nhà sản xuất: - Nước sản xuất: - Suất tổn hao sắt từ: |
|  | Giấy cách điện |  | - Nhà sản xuất: - Nước sản xuất: - Độ dày: - Điện áp đánh thủng: |
| 13 | Dung lượng định mức: |  | ONAN/ONAF |
|  | - MBA 63MVA | MVA | 50/63 |
|  | Cuộn cân bằng: |  |  |
|  | - MBA 63MVA | MVA | 16,7/21 |
| 14 | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |
|  | Lớp dầu trên | oC | ≤ 50 |
|  | Cuộn dây | oC | ≤ 55 |
| 15 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức |  | Đáp ứng yêu cầu IEC60076-5 đối với MBA loại II Nhà sản xuất phải cung cấp kết quả tính toán dòng điện ngắn mạch chạy qua cuộn dây các phía của MBA. |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút): |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVrms | ≥ 230 |
|  | Trung tính phía cao áp | kVrms | ≥ 140 |
|  | Cuộn hạ áp | kVrms | ≥ 50 |
|  | Trung tính phía hạ áp | kVrms | ≥ 50 |
|  | Cuộn cân bằng | kVrms | ≥ 28 |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs): |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVpeak | ≥ 550 |
|  | Trung tính phía cao áp | kVpeak | ≥ 325 |
|  | Cuộn hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Trung tính phía hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Cuộn cân bằng | kVpeak | ≥ 75 |
| 17 | Độ ồn cho phép (đo theo IEC 60076-10) | dB | ≤ 68/72 (ONAN/ONAF) |
| 18 | Khả năng quá tải cho phép |  | Tiêu chuẩn IEC 60076-7 |
| 19 | Điện áp ngắn mạch, giữa các cuộn dây cao áp và cuộn hạ áp, ở 75 °C: |  |  |
|  | - Nấc 1 | % | Nhà thầu khai báo |
|  | - Nấc 10 (115/23kV) | % | ≥ 11 |
|  | - Nấc 19 | % | Nhà thầu khai báo |
| 20 | Tổn thất không tải: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA | kW | ≤ 28 |
| 21 | Tổn thất ngắn mạch, giữa cuộn cao áp và cuộn hạ áp (ở nấc 10), 75 °C: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA | kW | ≤ 190 |
| 22 | Sứ xuyên |  |  |
| 22.1 | Sứ phía cao áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại sứ |  | Sứ kiểu tụ |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 123 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 230 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 550 |
|  | Dòng điện định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 31 |
|  | Thang đo mức dầu (với sứ có nạp dầu cách điện). |  | Có |
|  | Hình dáng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |
| 22.2 | Sứ trung tính phía cao áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại sứ |  | Sứ kiểu tụ |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 72,5 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 140 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 325 |
|  | Dòng điện định mức | A | Nhà thầu khai báo |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 31 |
|  | Thang đo mức dầu (với sứ có nạp dầu cách điện). |  | Có |
|  | Hình dáng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |
| 22.3 | Sứ phía hạ áp và sứ trung tính phía hạ áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại sứ |  | Sứ cách điện gốm |
|  | Số lượng sứ | Cái | 4 |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Dòng định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 31 |
| 22.4 | Sứ cuộn hạ áp (cân bằng): |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại sứ |  | Sứ cách điện gốm |
|  | Số lượng sứ | Cái | 2 |
|  | Điện áp định mức | kV | 12 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50 Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 28 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50 µs | kVpeak | ≥ 75 |
|  | Dòng điện định mức | A | Nhà thầu khai báo |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 31 |
| 23 | Biến dòng chân sứ (BCTs) |  |  |
| 23.1 | Biến dòng chân sứ phía cao áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |
|  | Tỉ số biến: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA |  | 300-600/1/1/1 A |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1×15VA, class 0,5 |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2×15VA, class 5P20 |
| 23.2 | Biến dòng chân sứ trung tính phía cao áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |
|  | Tỉ số biến: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA |  | 300-600/1/1 A |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2×15VA, class 5P20 |
| 23.3 | Biến dòng chân sứ phía hạ áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |
|  | Tỉ số biến: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA | A | 1600-2000-2500/1/1 A |
|  | Dung lượng và cấp chính xác |  | 2×15VA, class 5P20 |
| 23.4 | Biến dòng chân sứ trung tính phía hạ áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |
|  | Tỉ số biến: |  |  |
|  | - MBA 63 MVA | A | 1600-2000-2500/1/1 |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2×15 VA, class 5P20 |
| 23.5 | Biến dòng chân sứ đo nhiệt độ cuộn dây: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Tỉ số biến: - Cuộn cao áp - Cuộn hạ áp |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Pha B của phía cao và hạ áp |
|  | Dung lượng và cấp chính xác: - Cuộn cao áp - Cuộn hạ áp |  | Nhà thầu khai báo /Class: 1 |
| 23.6 | Biến dòng chân sứ cấp cho rơle F90: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |
|  | Tỉ số biến |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Dung lượng và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA Class: 1 |
| 24 | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  | Phù hợp với “Thông số kỹ thuật của dầu cách điện MBA và OLTC có chất phụ gia kháng oxy hóa (cho MBA 110kV)”; |
| 25 | Hệ thống quạt làm mát: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Số lượng quạt |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Số nhóm quạt |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Công suất | kW | Nhà thầu khai báo |
|  | Dòng tải định mức | A | Nhà thầu khai báo |
|  | Điện áp định mức | V | 220/380 |
|  | Lưu lượng không khí | m3/h | Nhà thầu khai báo |
|  | Tốc độ | Vòng/ phút | Nhà thầu khai báo |
| 26 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC): |  |  |
| 26.1 | On-load tap changer |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Bên trong thùng MBA |
|  | Loại tiếp điểm chuyển nấc |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Kiểu tiếp điểm dập hồ quang |  | Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không |
|  | Số nấc phân áp | nấc | 19 |
|  | Dãi điều chỉnh điện áp | % | ± 9×1,78 |
|  | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 dòng định mức MBA |
|  | Chu kỳ bảo dưỡng |  | ≥ 300.000 lần chuyển mạch |
| 26.2 | Cơ cấu truyền động cơ khí |  | Trọn bộ với bộ OLTC |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
| 27 | Bình dầu phụ |  | Bình dầu phụ với màng chắn cao su |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
| 28 | Tủ điều khiển tại chỗ: |  | Theo mục II.1.1.10 |
|  | Kích thước (Rộng-Cao-Dài) | mm | Nhà thầu khai báo |
|  | Độ dày | mm | ≥ 2 |
|  | Màu sơn phủ bên ngoài |  | Nhà thầu khai báo |
| 29 | Tủ điều khiển từ xa (nếu có) |  | Không áp dụng |
|  | Kích thước (Rộng-Cao-Dài) | mm | Nhà thầu khai báo |
|  | Độ dày | mm | ≥ 2 |
|  | Đặc tính kỹ thuật |  | Theo mục II.1.1.10 |
| 30 | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  |  |
|  | Số lượng các cặp tiếp điểm ở mỗi cấp bảo vệ đối với từng Rơle bảo vệ |  | ≥ 1NO, 1NC |
| 30.1 | Rơle hơi: |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
| 30.2 | Rơle bảo vệ dòng dầu bộ OLTC: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
| 30.3 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến MBA: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
| 30.4 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến bộ OLTC: |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo |
| 30.5 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu chính MBA |  | - Bù nhiệt độ môi trường - Báo tín hiệu mức dầu thấp - cao |
| 30.6 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu OLTC |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Báo tín hiệu mức dầu thấp - cao |
| 30.7 | Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |
| 30.8 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cho mỗi cuộn dây |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |
| 30.9 | Rơle áp lực (hay Van xả áp lực) |  | Có |
| 30.10 | Bộ thở có hạt hút ẩm dầu MBA |  | Có |
| 30.11 | Bộ thở có hạt hút ẩm dầu OLTC |  | Có |
| 31 | Bảo vệ vỏ MBA: |  |  |
|  | Loại sơn bên trong |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Loại sơn bên ngoài |  | Nhà thầu khai báo |
|  | Màu sơn |  | Nhà thầu khai báo |
| 32 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
| 32.1 | Phía cao áp: |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế; Dây dẫn ACSR 300 mm2 |
| 32.2 | Trung tính phía cao áp: |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế; Dây dẫn Cu/PVC 240 mm2 |
| 32.3 | Phía hạ áp: |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế; Cáp lực Cu/XLPE/PVC 500 mm2 (mỗi pha 03 sợi). |
| 32.4 | Trung tính phía hạ áp: |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế; Dây dẫn Cu/PVC 240 mm2 |
| 33 | Thang leo |  | Đáp ứng |
| 34 | Phụ kiện dự phòng |  | Cùng chủng loại, nước sản xuất với phụ kiện chính; Số lượng cụ thể theo yêu cầu dự án. |
| 35 | Tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác thi công lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa MBA |  | Đáp ứng (tiếng Việt và tiếng Anh) |
| 36 | Liệt kê chi tiết mã hiệu, nhà sản xuất các thiết bị, phụ kiện đi kèm MBA, ngoại trừ các VTTB đã liệt kê ở trên |  | Nhà thầu khai báo |

- II.2.2 Thông số kỹ thuật của dầu cách điện MBA và OLTC có chất phụ gia kháng oxy hóa (cho MBA 110kV):

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dầu cách điện gốc khoáng (Mineral Insulating Oil) cách điện MBA và OLTC có chất phụ gia kháng oxy hóa (dầu mới trước khi đổ vào MBA):

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012 và ASTM 3487 |
| 4 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | Theo tiêu chuẩn TCVN 13129:2020 (ASTM D 3487-16e1) Dầu cách điện gốc khoáng sử dụng trong thiết bị điện – Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn IEC 60296:2020 Chất lỏng cho ứng dụng kỹ thuật điện - Dầu khoáng cách điện cho thiết bị điện (Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment). Cụ thể: Ở 1000 C ≤ 3 Ở 400 C ≤ 12 Ở 00 C ≤ 76 (Yêu cầu cả 03 giá trị) |
| 5 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 6 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 144 |
| 7 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 20 |
| 8 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 40 ≥ 70 |
| 9 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 10 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 11 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4 |
| 12 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |
| 13 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | 0,5 |
| 14 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,02 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0,10 |
| 15 | PCBs | ppm | ≤ 5 |