## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm Hệ thống AHU cho khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống AHU cho khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học

- Giá gói thầu: 4.972.000.000 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01A Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ.

- Hàng hóa cung cấp đúng chủng loại, khối lượng, quy cách theo yêu cầu.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây:

Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật

Hệ thống AHU I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương. - Nguồn cung cấp: 380V – 415V; ~ 50 Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C. + Độ ẩm tối đa: ≥ 80 %. II. Yêu cầu cấu hình - Hệ thống khí sạch áp lực dương cho trung tâm IVF và phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ, bao gồm: + Bộ xử lý không khí (AHU): ≥ 03 chiếc. + Dàn giải nhiệt (CDU): ≥ 03 chiếc. + Thiết bị lọc (FFU): ≥ 03 chiếc. + Máy lọc hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs): ≥ 02 chiếc. + Tủ điều khiển: ≥ 03 chiếc. + Màng lọc Hepa: ≥ 12 chiếc. + Bộ phụ kiện lắp đặt (đường ống, dây điện, ty ren, …): ≥ 01 bộ. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: ≥ 01 bộ. III. Chỉ tiêu kỹ thuật: 1. Tính năng kỹ thuật: - Cam kết hệ thống khí sạch áp lực dương cho trung tâm IVF đạt tiêu chuẩn tối thiểu: + Phòng lab IVF: ISO 6. + Phòng chọc noãn, chuyển phôi; Phòng lọc rửa tinh trùng; Phòng trữ phôi, Phòng Lab nam khoa: ISO 7. + Kho đồ sạch, Hành lang sạch, Phòng thay quần áo: ISO 8. 2. Bộ xử lý không khí (AHU): - Công suất làm lạnh: ≥ 150.000 BTU. - Lưu lượng gió: ≥ 12.000m3/h. - Bộ làm nóng: ≥ 15kw. - Cột áp: ≥ 800 Pa. - Vỏ bên ngoài của AHU được làm bằng Panel PU hoặc tương đương, chiều dày ≥ 50 mm. 3. Dàn giải nhiệt nhiệt (CDU): - Nguồn điện sử dụng: 3 pha (380V); 50Hz hoặc tương đương. - Giải nhiệt bằng GAS 407C hoặc R410. 4. Thiết bị lọc FFU: - Khung được làm bằng thép dày ≥ 1,2 mm. - Lưu lượng: ≥ 1000 m3/h. - Màng lọc Hepa H14 hoặc tương đương. - Tiếng ồn tại khoảng cách 1,5 m: ≤ 55 dB - Kích thước khoảng: ≥ 1250 x 650 x 500 mm (D x R x S) ± 10%. - Công suất tiêu thụ: ≤ 500W. 5. Máy lọc hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs): - Là loại máy lọc không khí VOCs gắn trần. - Dùng để diệt khuẩn và các virut có hại. - Làm giảm thiểu các khí gas có hại, các mùi trong phòng lab TVOs. - Làm giảm các khói thuốc. - Làm giảm các bụi CO. - Hiển thị bằng màn hình LED hoặc OLED, LCD, … - Diện tích sử dụng: ≥ 80 m2. - Công suất tiêu thụ: ≤ 80 W. 6. Tủ điều khiển: - Dùng để điểu khiển nhiệt độ và độ ẩm. - Có chức năng đặt lịch chạy theo tuần. - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc tương đương. - Kích thước màn hình: ≥ 7 inch. 7. Màng lọc Hepa - Là loại màng lọc Hepa H14 hoặc tương đương. - Kích thước khoảng: 1200 x 600 x 70 mm (D x R x S) ± 10%. - Hiệu suất lọc với hạt bụi ≤ 0,3 um: ≥ 99,99%

1.2.3. Yêu cầu dịch vụ liên quan

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.

- Thực hiện chế độ bảo trì miễn phí định kỳ ≤ 03 tháng/ lần trong suốt thời gian bảo hành.

- Chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.

- Cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

Email:

SĐT liên lạc:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Nhãn hiệu | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng, nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Quy cách hàng hóa (nếu có) | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột(4), (5), (7),  (8), (9), (10), (11), (12): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (13): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này).

*Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Ngoài các nội dung cam kết theo yêu cầu E-HSMT, nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).

II. Về cung ứng hàng hoá nếu trúng thầu:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Cam kết hệ thống sau khi lắp đặt đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí ISO của từng khu vực theo đúng yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật. Trước khi nghiệm thu, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức đo đạc, kiểm chứng các chỉ tiêu chất lượng không khí thông qua đơn vị đo kiểm độc lập được Chủ đầu tư chấp thuận. Kết quả đo đạc độc lập là cơ sở pháp lý duy nhất để nghiệm thu và giải quyết tranh chấp (nếu có).

- Trường hợp hàng hoá giao chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký và phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 4 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu

Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.