# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Khái quát về dự toán và gói thầu:

a. Khái quát về dự toán:

- Tên dự toán: Mua sắm VTTB phục vụ PTKH, SCTX, thay định kỳ, dự phòng và dịch vụ sau công tơ 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Cơ quan thực hiện dự toán: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn thực hiện dự toán: Chi phí giá thành SXKD điện và chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ.

b. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm VTTB phục vụ PTKH, SCTX, thay định kỳ, dự phòng và dịch vụ sau công tơ 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Tất cả các hàng hoá được cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100% chưa từng qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Tiến độ cung cấp: Nhà thầu cung cấp hàng hóa cho Chủ đầu tư trong vòng 200 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Địa điểm dự toán:

+ Giao nhận hàng tại kho: Công ty Điện lực Tuyên Quang-Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Địa chỉ: Số 184, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.

- Hàng hóa phải được phân chia và đóng gói theo từng chủng loại.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Dây, cáp điện

*Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Số lượng, chủng loại Dây, cáp điện phục vụ kiểm tra thử nghiệm 3 bước, trong đó bước 1+2 do nhà thầu chịu chi phí. Bước 3 do Công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện.

- Tất các chủng loại dây và cáp phải được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng

- Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.(Bộ phận kiểm định đạt tiêu chuẩn theo quy định).

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng

-Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

+ Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc: Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2 đến 4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu(Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng hóa có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300Kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc(ETC1).

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại dây, cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa trước khi lắp đặt

- Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ quyết định nếu thấy cần thiết việc thực hiện kiểm tra thử nghiệm tại kho công ty Điện lực Tuyên Quang một số các hạng mục kiểm tra, thí nghiệm sau:

+ Kiểm tra chiều dầy vỏ bọc PVC(mm)

+ Đường kính của ruột dẫn(mm)

+ Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C(Ω/km)

+ Số sợi

+ Đường kính sợi(mm)

+ Thử độ bền điện áp ở tần số công nghiệp(kV)

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt(Đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng và biên bản thí nghiệm mẫu, Đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và yêu cầu nhà thầu phối hợp để làm rõ theo quy định.

- Nếu để xảy ra lỗi chất lượng VTTB ở bước 2 nêu trên làm ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí như vận chuyển, lắp đặt thì nhà thầu phải chịu tránh nhiệm đền bù vật chất.

- Nhà thầu phải cam kết nộp biên bản thử nghiệm mẫu chất lượng dây, cáp theo hợp đồng ở bước 2 trong HSĐX nếu được đánh giá là trúng thầu trước khi giao hàng.

- Một số lưu ý trong quá trình thực hiện thử nghiệm, nghiệm thu (Theo VB: số 1424/ENVNPC-VT+KTngày 17/4/2018):VB số: 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/09/ 2019: số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/06/2021)

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác suất(để thí nghiệm ở bước 2-Theo VB số 5539/EVNNPC-KT) khi bên bán tập kết đầy đủ hàng hóa. Sau khi lấy mẫu, toàn bộ các lô dây, kể cả các lô không được lựa chọn lấy mẫu, đều phải được dán tem niêm phong. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (ETC1). Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chắc không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Khi giao nhận hàng hóa, tuyệt đối không nhận các lô dây không có niêm phong của đơn vị thí nghiệm hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn.

+ Dây, cáp điện được sử dụng thành công và có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

+ Dây, cáp điện sử dụng trong gói thầu phải được sản xuất từ nhà sản xuất có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất dây cáp điện và phải được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

*Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Dây, cáp điện chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các TCVN 6612: 2007 (IEC 60228), TCVN 5935-1: 2013; (IEC 60502) ; TCVN 6614; TCVN 6647:1998, yêu cầu kỹ thuật số 5539/EVNNPC-KT... hoặc tương tương, Quyết định số 318/QĐ-ENVNPC ngày 03/02/2016, văn bản số 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024 về việc điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ.Văn bản số: 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp; Văn bản số: 4978/EVNNPC-KT ngày 6/10/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn; Văn bản số: 4979/EVNNPC-KT ngày 6/10/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR.

1-Dây đồng tròn mềm Cu/PVC 1x4

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất /Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm mở thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6612:2007; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương |  |
| 6 | Lõi dẫn điện |  | Đồng bện tròn hoặc nén tròn ép chặt |  |
| 7 | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
|  | 1x4 |  | 4 |  |
| 8 | Ruột dẫn |  | Ruột dẫn cấp 5 |  |
| 10 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20°C | Ω/km |  |  |
|  | 1x4 |  | ≤4,95 |  |
| 11 | Độ dày của lớp vỏ bọc PVC | mm |  |  |
|  | 1x4 |  | 0,8 |  |
| 13 | Điện áp AC tần số 50Hz |  | 3,5kV/5min |  |
| 14 | Biên bản thí nghiệm điển hình, biên bản thí nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |  |

2-Cáp đồng bọc CU/XLPE/PVC 1x6, 1x10, 1x25, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 2x25 - 0,6/1kV:

| STT | Mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | Đáp ứng TCVN 6612:2007; (IEC 60228); TCVN 5935-1:2013; (IEC 6052); TCVN 6614 hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại vật liệu |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn: | mm2 | 1x4, 1x6, 1x10, 1x25, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 2x25 |  |
| 5 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 6 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 7 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Đáp ứng |  |

3-Cáp CU/XLPE/PVC 3x10+1x6; Cáp CU/XLPE/PVC 3x16+1x10; Cáp CU/ XLPE/PVC 3x16+2x10; Cáp CU/XLPE/PVC 3x25+1x16; Cáp CU/XLPE/PVC 3x25+2x16; Cáp CU/XLPE/PVC 3x50+1x35; Cáp CU/XLPE/PVC 3x70+1x50; Cáp CU/XLPE/PVC 3x240+1x150 - 0,6/1kV:

| STT | Mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | Đáp ứng TCVN 6612:2007; (IEC 60228); TCVN 5935-1:2013; (IEC 6052); TCVN 6614 hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại vật liệu |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn: | mm2 | 3x10+1x6, 3x16+1x10, 3x16+2x10, 3x25+1x16, 3x25+2x16, 3x50+1x35, 3x70+1x50, 3x240+1x150 |  |
| 5 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 6 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 7 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Đáp ứng |  |

4-Dây đồng mềm Cu/PVC M1x50, M1x95 - 0,6/1 kV:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | Đáp ứng TCVN 6612:2007; (IEC 60228); TCVN 5935-1:2013; (IEC 6052); TCVN 6614 hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại vật liệu |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn: |  | 1x50, 1x95 |  |
| 5 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 6 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Đáp ứng |  |

5-Dây đồng tròn mềm CU/PVC/PVC 4x2,5mm:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/nước SX |  | Cam kết của nhà thầu (Ghi rõ) |  |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | Đáp ứng TCVN 6612:2007; (IEC 60228); TCVN 5935-1:2013; (IEC 6052); TCVN 6614 hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại vật liệu |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn: | mm2 | 4 x 2,5mm |  |
| 5 | Kết cấu ruột dẫn (số sợi/đường kính sợi bện) | mm | 50/0,25± 0.01 |  |
| 6 | Màu của lớp cách điện |  | Xanh, đỏ, đen, vàng/đen |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |

      - 6-Dây dẫn AV50, AV70, AV95 - 0,6/1kV:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | Đáp ứng TCVN 6612:2007 &, TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại vật liệu |  | Nhôm |  |
| 4 | Tiết diện danh định của dây dẫn AV 50 AV 70 AV 95 | mm2 | 50 70 95 |  |
| 5 | Số sợi AV 50 AV 70 AV 95 | Sợi | 19 19 19 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 7 | Độ dày của lớp cách điện AV 50 AV 70 AV 95 | mm | 1,4 1,4 1,6 |  |
| 8 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1km ở 20oC AV 50 AV 70 AV 95 | /KM | ≤0.6410 ≤0.4430 ≤0.3200 |  |
| 9 | Đường kính mặt bích tối đa của lô quấn cáp | mm | 2200 |  |
|  | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Đáp ứng |  |

7-Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 2x16; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 2x25; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 2x35; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x25; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x35; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x50; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x70; Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x95;-0,6/1kV:

# PHẠM VI ÁP DỤNG

- Yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 kV, có hai, ba hoặc bốn lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, tiết diện danh định từ 16 mm2 đến 150 mm2.

- YCKT này áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

# TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ THAM CHIẾU

- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp

- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện

- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.

- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.

Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.

# YÊU CẦU KỸ THUẬT

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

# YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

# BAO BÌ, GHI NHÃN

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

# NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA EVNNPC:

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

# BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH CÁP VẶN XOẮN

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |  |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |  |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2 |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150. |  |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | Sợi | 7 7 7 7 19 19 19 19 |  |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 4,5 / 4,8 5,8 / 6,1 6,8 / 7,2 8,0 / 8,4 9,6 / 10,1 11,3 / 11,9 12,8 / 13,5 14,1 / 14,9 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | /km | ≤1,91 ≤1,2 ≤0,868 ≤0,641 ≤0,443 ≤0,32 ≤0,253 ≤0,206 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | kN | 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 |  |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 |  |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 |  |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 2x25, 3x25, 4x25 2x35, 3x35, 4x35 2x50, 3x50, 4x50 2x70, 3x70, 4x70 2x95, 3x95, 4x95 2x120, 3x120, 4x120 2x150, 3x150, 4x150 | mm | 7,9 9,2 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 |  |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |  |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |  |

Lưu ý:

- Hạn chế lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp có tiết diện 150mm2 (dù có trong tiêu chuẩn) và không lựa chọn loại có tiết diện ruột dẫn lớn hơn 150mm2.

- Các phụ kiện lắp đặt phải là loại phù hợp với cáp vặn xoắn hạ áp của YCKT này.

      - 8-Dây nhôm AC 50/8 XLPE4.3/HDPE; Dây nhôm AC 95/16 XLPE4.3/HDPE; AC 120/19 XLPE4.3/HDPE

| YÊU CẦU KỸ THUẬT Dây bọc cách điện trung áp không màn chắn áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh - Tập yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này đưa ra các yêu cầu chi tiết về kỹ thuật đối với dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE lắp đặt trên sứ cách điện sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV với mục đích giảm hành lang lưới điện, giảm sự cố thoáng qua, phù hợp với Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện. - Các loại dây có lõi dẫn điện khác (lõi đồng, lõi nhôm) bọc cách điện sử dụng trong các trạm điện trung áp (không chịu lực căng) với cùng mục đích nêu trên cũng áp dụng các yêu cầu về lớp bọc cách điện trong tập YCKT này. 2. Đối tượng áp dụng: - Các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). - Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế các công trình lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư (hoặc do các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc được giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư quản lý công trình). Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt Trong YCKT này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế. 2. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế. 3. YCKT: Yêu cầu kỹ thuật. 4. ACSR: dây nhôm lõi thép. 5. XLPE: nhựa PE liên kết ngang. 6. HDPE: nhựa PE mật độ cao phân tử 7. VTTB: Vật tư thiết bị 8. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích tại các Quy phạm, Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Điều 3. Điều kiện chung 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị Nhiệt độ môi trường lớn nhất; 45oC. Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất; 0oC. Khí hậu; Nhiệt đới, nóng ẩm. Độ ẩm cực đại; 100%. Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển; Đến 1000 m. Vận tốc gió lớn nhất; 160 km/h. Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt nam và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc có liên quan. 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện: Điện áp danh định của hệ thống (kV); 22; 35. Sơ đồ nối; 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây; 3 pha 3 dây. Chế độ nối đất trung tính; Trung tính nối đất trực tiếp; Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng. Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV); 24; 38,5 (40,5). Tần số (Hz); 50; 50. Điều 4. Mô tả cấu trúc dây bọc cách điện trung áp không màn chắn Cấu trúc dây bọc cách điện trung áp từ trong ra ngoài gồm các lớp sau: - Lõi dẫn điện; - Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong); - Lớp cách điện chính XLPE; - Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE. Lưu ý: Dây bọc này không có lớp màn chắn ngoài như cáp lực trung áp thông thường Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật phần lõi dẫn điện 1. Tiêu chuẩn áp dụng: a) Đối với dây bọc lắp đặt trên đường dây tải điện trên không: - Sử dụng dây có phần lõi dẫn điện là dây nhôm lõi thép ACSR (ký hiệu khác: As, AC) lựa chọn chủng loại tương tự như các loại dây dẫn trần dùng cho đường dây tải điện trên không, sản xuất theo TCVN 5064:1994/SĐ1:1995. - Lõi dẫn không điền mỡ, không điền chất chống thấm. - Trường hợp các loại lõi dẫn điện theo TCVN 5064 nêu trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn lõi dẫn theo TCVN 8090:2009 hoặc TCVN 6483:1999, ... Tuy nhiên đơn vị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác. b) Đối với dây bọc không chịu lực căng: - Đối với các dây lèo đấu nối trung áp tại các trạm biến áp phân phối, trạm cắt trung áp, nếu không phải chịu lực căng thì có thể chọn dây bọc cách điện có phần lõi dẫn là dây nhôm ép chặt (không lõi thép) hoặc dây đồng tùy theo thiết kế. Trường hợp khác có thể dùng cùng loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện sẵn có. - Lõi dẫn bằng đồng hoặc nhôm cũng như các đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 6612. 2. Yêu cầu chi tiết lõi dẫn bằng dây nhôm lõi thép: - Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng. - Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt. - Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard); - Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống rỉ. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là: + 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm. + 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm. - Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào. - Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh. Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm Số lớp nhôm; Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. - Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau: Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép Số sợi; Phần lõi thép; Phần nhôm tính từ trong ra. Nhôm; Thép; 6 sợi; 12 sợi; 18 sợi; 24 sợi; Lớp 1; Lớp 2; Lớp 3. Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất; Nhỏ nhất; Lớn nhất. 6; 1; -; -; -; -; -; -; -; -; 10; 15; -; -; -; -. 18; 19; 14; 28; 13; 26; -; -; -; -; 10; 15; -; -; -; -. 24; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 24; 37; 14; 28; 13; 26; 12; 25; -; -; 10; 15; -; -; -; -. 26; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 30; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 30; 19; 14; 28; 13; 26; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 42; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 48; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 54; 7; 14; 28; -; -; -; -; -; -; 10; 18; 10; 16; 10; 15. 54; 19; 14; 28; 13; 26; 12; 25; -; -; 10; 18; 10; 16; 10; 15. 54; 37; 14; 28; 13; 26; 12; 25; -; -; 10; 18; 10; 15; -; -. 54; 61; 14; 28; 13; 26; 12; 25; 11; 24; 10; 18; 10; 15; -; -. - Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong. - Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài. Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²); Cấu trúc phần nhôm (wire × mm); Cấu trúc phần thép (wire × mm); Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²); Tiết diện tính toán phần thép (mm²); Điện trở DC ở 20°C (Ω/km); Lực kéo đứt tối thiểu (N). 25 / 4,2; 6 × 2,30; 1 × 2,30; 24,9; 4,2; 1,1521; 9.296. 35 / 6,2; 6 × 2,80; 1 × 2,80; 36,9; 6,2; 0,7774; 13.524. 50 / 8,0; 6 × 3,20; 1 × 3,20; 48,3; 8; 0,5951; 17.112. 70 / 11; 6 × 3,80; 1 × 3,80; 68; 11,3; 0,4218; 24.130. 70 / 72; 18 × 2,20; 19 × 2,20; 68,4; 72,2; 0,4194; 96.826. 95 / 16; 6 × 4,50; 1 × 4,50; 95,4; 15,9; 0,3007; 33.369. 95 / 141; 24 × 2,20; 37 × 2,20; 91,2; 141; 0,3146; 180.775. 120 / 19; 26 × 2,40; 7 × 1,85; 117,6; 18,8; 0,244; 41.521. 120 / 27; 30 × 2,20; 7 × 2,20; 114; 26,6; 0,2531; 49.465. 150 / 19; 24 × 2,80; 7 × 1,85; 147,8; 18,8; 0,2046; 46.307. 150 / 24; 26 × 2,70; 7 × 2,10; 148,9; 24,2; 0,2039; 52.279. 150 / 34; 30 × 2,50; 7 × 2,50; 147,3; 34,4; 0,2061; 62.643. 185 / 24; 24 × 3,15; 7 × 2,10; 187; 24,2; 0,154; 58.075. 185 / 29; 26 × 2,98; 7 × 2,30; 181,3; 29,1; 0,1591; 62.055. 185 / 43; 30 × 2,80; 7 × 2,80; 184,7; 43,1; 0,1559; 77.767. 185 / 128; 54 × 2,10; 37 × 2,10; 187; 128,2; 0,1543; 183.816. 240 / 32; 24 × 3,60; 7 × 2,40; 244,3; 31,7; 0,1182; 75.050. 240 / 39; 26 × 3,40; 7 × 2,65; 236,1; 38,6; 0,1222; 80.895. 240 / 56; 30 × 3,20; 7 × 3,20; 241,3; 56,3; 0,1197; 98.253. 300 / 39; 24 × 4,00; 7 × 2,65; 301,6; 38,6; 0,0958; 90.574. 300 / 48; 26 × 3,80; 7 × 2,95; 294,9; 47,8; 0,0978; 100.623. 300 / 66; 30 × 3,50; 19 × 2,10; 288,6; 65,8; 0,1; 117.520. 300 / 67; 30 × 3,50; 7 × 3,50; 288,6; 67,3; 0,1; 126.270. 300 / 204; 54 × 2,65; 37 × 2,65; 297,8; 204,1; 0,0968; 284.579. 330 / 30; 48 × 2,98; 7 × 2,30; 334,8; 29,1; 0,0861; 88.848. 330 / 43; 54 × 2,80; 7 × 2,80; 332,5; 43,1; 0,0869; 103.784. 400 / 18; 42 × 3,40; 7 × 1,85; 381,3; 18,8; 0,0758; 85.600. 400 / 22; 76 × 2,57; 7 × 2,00; 394,2; 22; 0,0733; 95.115. 400 / 51; 54 × 3,05; 7 × 3,05; 394,5; 51,1; 0,0733; 120.481. 400 / 64; 26 × 4,37; 7 × 3,40; 390; 63,6; 0,0741; 129.183. 400 / 93; 30 × 4,15; 19 × 2,50; 405,8; 93,3; 0,0711; 173.715. Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn Đường kính sợi nhôm (mm); Sai lệch cho phép lớn nhất (mm); Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²); Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%). từ 1,50 đến 1,85; ± 0,02; 190; 1,5. từ hơn 1,85 đến 2,00; ± 0,03; 185; 1,5. từ hơn 2,00 đến 2,30; ± 0,03; 180; 1,5. từ hơn 2,30 đến 2,57; ± 0,03; 175; 1,5. từ hơn 2,57 đến 2,80; ± 0,04; 170; 1,6. từ hơn 2,80 đến 3,05; ± 0,04; 170; 1,6. từ hơn 3,05 đến 3,40; ± 0,04; 165; 1,7. từ hơn 3,40 đến 3,80; ± 0,04; 160; 1,8. từ hơn 3,80 đến 4,50; ± 0,05; 160; 2,0. Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm Đường kính danh định (mm); Sai lệch cho phép lớn nhất (mm); Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²); Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²); Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%); Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²). 1,50; ±0,04; 1.313; 1.166; 4; 190. 1,65; ±0,04; 1.313; 1.166; 4; 190. 1,85; ±0,06; 1.313; 1.166; 4; 190. 2,00; ±0,06; 1.313; 1.166; 4; 190. 2,10; ±0,06; 1.313; 1.166; 4; 190. 2,30; ±0,06; 1.313; 1.166; 4; 190. 2,40; ±0,06; 1.313; 1.166; 4; 230. 2,50; ±0,06; 1.313; 1.137; 4; 230. 2,65; ±0,06; 1.313; 1.137; 4; 230. 2,80; ±0,07; 1.274; 1.137; 4; 230. 2,95; ±0,07; 1.274; 1.137; 4; 230. 3,05; ±0,07; 1.274; 1.098; 4; 230. 3,20; ±0,07; 1.274; 1.098; 4; 230. 3,40; ±0,07; 1.274; 1.098; 4; 230. 3,60; ±0,08; 1.176; 1.098; 4; 250. 3,80; ±0,08; 1.176; 1.098; 4; 250. 4,50; ±0,08; 1.176; 1.098; 4; 250. Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật các lớp bọc Các lớp bọc của dây được sản xuất áp dụng tương ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2) và không sử dụng các lớp màn chắn ngoài. Cụ thể như sau: 1. Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong): - Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích san đều điện trường xung quanh lõi dẫn. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, định hình bằng cách đùn trực tiếp ôm sát lên các sợi lớp ngoài của lõi dẫn điện. - Độ dày của lớp bán dẫn trong tại điểm mỏng nhất ≥ 0,3mm - Điện trở suất của lớp bán dẫn trong không được vượt quá 1.000 Ωm. 2. Lớp cách điện chính XLPE: - Lớp cách điện bằng nhựa XLPE màu tự nhiên, bao bên ngoài và được đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong. - Chiều dày danh nghĩa 2,5mm (điểm mỏng nhất ≥ 2,2mm) đối với dây bọc dùng cho lưới điện 22kV và dày 4,3mm (điểm mỏng nhất ≥ 3,8mm) cho lưới điện 35kV. 3. Lớp vỏ ngoài bọc nhựa HDPE - Lớp nhựa HDPE bọc ngoài cùng là loại nhựa nhiệt dẻo có cấu trúc phân tử chặt chẽ, mang lại độ cứng, độ bền kéo và khả năng chịu va đập cao. Lớp này có chức năng bảo vệ lớp cách điện chính và hỗ trợ tăng cường cách điện. - Lớp HDPE phải chịu được các tác động của môi trường ngoài trời, chống tia cực tím. Lớp HDPE có màu đen, hàm lượng tro (carbon) yêu cầu ≥ 2% và có độ dày tối danh nghĩa 1,8mm (điểm mỏng nhất ≥1,4mm). - Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục mỗi mét dài các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: + Hãng sản xuất + Năm sản xuất (ghi 4 chữ số) + Chất liệu và tiết diện ruột dẫn + Ký hiệu theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE Ví dụ: XXX - 2025 - ACSR 95/16 - XLPE2,5 / HDPE XXX - 2025 - AC 120/27 - XLPE4,3 / HDPE (Trong đó XXX là tên hoặc thương hiệu nhà sản xuất) + Số đếm đơn vị mét. Lưu ý: Nghiêm cấm việc ghi cấp điện áp lên lớp vỏ bọc HDPE do loại dây này không có lớp màn chắn cách điện và chỉ được vận hành khi lắp đặt trên các sứ cách điện tiêu chuẩn. Điều 7. Nhận diện thương hiệu Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc: - Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này. - Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ - Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này. 3. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. Điều 8. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan. 1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng: - Biên bản kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc kiểm tra chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Đối với hàng hóa là dây và cáp điện, các thử nghiệm xuất xưởng cần được thực hiện trên mỗi chiều dài sản xuất. - Các hạng mục cần kiểm tra thử nghiệm như sau: + Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng + Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C + Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz + Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất + Lực kéo đứt của dây dẫn 2. Thử nghiệm điển hình: - Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. - Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C + Lực kéo đứt của dây dẫn + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm + Số lần bẻ gập của sợi nhôm + Chiều dày lớp bán dẫn trong + Chiều dày lớp cách điện XLPE + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE + Độ giãn dài tương đối của cách điện + Suất kéo đứt của cách điện + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): (i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV (ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV 3. Các thử nghiệm khác: Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC. Điều 9. Yêu cầu về lô quấn dây - Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m. - Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô. - Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó. - Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. - Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép. - Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quấn, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án. Điều 10. Yêu cầu về lắp đặt, vận hành - Các loại dây bọc trong YCKT này bắt buộc phải lắp trên sứ cách điện đúng cấp điện áp sử dụng. - Khi thiết kế cần tính toán tải trọng dây bọc phù hợp thông số kỹ thuật và khuyến cáo của nhà chế tạo dây bọc. Yêu cầu sử dụng các phụ kiện đường dây là loại phù hợp với dây bọc và với đặc tính cơ lý của dây. - Vận hành đường dây bọc này vẫn phải đảm bảo đúng theo các quy trình, quy phạm hiện hành như đối với đường dây trần trên không. - Cho phép áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hiện tượng đứt, rơi dây bọc như lắp mỏ phóng, nối đẳng thế, lắp lèo phụ, lắp chống sét đường dây, lắp thanh định vị, dây văng chống rơi, ... Lưu ý các trường hợp dùng ghíp bấm thủng hay các biện pháp phải cắt bỏ lớp bọc dây dẫn chỉ được thực hiện tại các vị trí có hành lang an toàn lưới điện tương đương dây dẫn trần và phải có biện pháp làm kín chống ngấm nước vào lõi dẫn điện. Vật liệu làm kín phải đảm bảo độ bền cùng môi trường làm việc của dây bọc. Điều 11. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật Bảng dưới đây là ví dụ điển hình về bảng yêu cầu thông số kỹ thuật sử dụng trong các hồ sơ yêu cầu, mời thầu, ngoài các nội dung yêu cầu cụ thể trong YCKT này. Tùy theo chủng loại dây bọc trung áp dự án thiết kế, căn cứ các thông số của YCKT này và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế liên quan để xây dựng Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hồ sơ cho phù hợp. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật |
| --- |
| STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu |
| I | Thông số kỹ thuật dây bọc cách điện không màn chắn (Áp dụng theo VB số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn) |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất ( hoặc tương đương) | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2 |  |
| 6 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận |  |
| 7 | Điện áp cao nhất (kV) |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 38,5 |  |
| - | ĐDK 22kV | 24 |  |
| 8 | Yêu cầu về thử nghiệm: | Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan. |  |
| * | Thử nghiệm điển hình: | Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này |  |
| - | Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  |  |
| - | Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  |  |
| - | Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  |  |
| - | Lực kéo đứt của dây dẫn |  |  |
| - | Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  |  |
| - | Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  |  |
| - | Chiều dày lớp bán dẫn trong |  |  |
| - | Chiều dày lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  |  |
| - | Độ giãn dài tương đối của cách điện |  |  |
| - | Suất kéo đứt của cách điện |  |  |
| - | Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  |  |
| - | Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  |  |
| - | Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  |  |
| - | Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  |  |
| - | Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  |  |
| - | Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): |  |  |
| - | (i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV |  |  |
| - | (ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV |  |  |
| * | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V. |  |
| 9 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương) |  |
| A | Loại dây dẫn | 50/8 |  |
|  | a. Phần lõi dẫn điện ACSR 50/8 |  |  |
| - | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 50/8 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 / 3,2 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 / 3,2 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 48,3 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 165 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,7 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.274 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 230 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,5951 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 17.112 |  |
|  | b. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| - | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3 |  |
| - | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1.000 |  |
|  | c. Cách điện |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| - | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 4.3 |  |
| - | ĐDK 22kV | 2,5 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ |  |  |
| + | ĐDK 35kV | ≥ 3.8 |  |
| + | ĐDK 22kV | ≥ 2,2 |  |
|  | d. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| - | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2% |  |
| - | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1,8 |  |
| - | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4 |  |
|  | e. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| - | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu |  |  |
|  | +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C |  |
|  | + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C |  |
| - | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút) |  |  |
| + | ĐDK 35kV | 40kV |  |
| + | ĐDK 22kV | 22kV |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể |  |
| - | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
|  | f. Lô quấn dây |  |  |
| - | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu | Nêu cụ thể |  |
| B | Loại dây dẫn | 70/11 |  |
|  | a. Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11 |  |  |
| - | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 70/11 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 / 3,8 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 / 3,8 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11,3 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.176 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,4218 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24.130 |  |
|  | b. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| - | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3 |  |
| - | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1.000 |  |
|  | c. Cách điện |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| - | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 4.3 |  |
| - | ĐDK 22kV | 2,5 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ |  |  |
| + | ĐDK 35kV | ≥ 3.8 |  |
| + | ĐDK 22kV | ≥ 2,2 |  |
|  | d. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| - | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2% |  |
| - | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1,8 |  |
| - | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4 |  |
|  | e. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| - | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu |  |  |
|  | +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C |  |
|  | + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C |  |
| - | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút) |  |  |
| + | ĐDK 35kV | 40kV |  |
| + | ĐDK 22kV | 22kV |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể |  |
| - | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
|  | f. Lô quấn dây |  |  |
| - | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu | Nêu cụ thể |  |
| C | Loại dây dẫn | 95/16 |  |
|  | a. Phần lõi dẫn điện ACSR 95/16 |  |  |
| - | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 95/16 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 / 4,5 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 / 4,5 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 95,4 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 15,9 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 2 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.176 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,3007 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 33.369 |  |
|  | b. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| - | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3 |  |
| - | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1.000 |  |
|  | c. Cách điện |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| - | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 4.3 |  |
| - | ĐDK 22kV | 2,5 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ |  |  |
| + | ĐDK 35kV | ≥ 3.8 |  |
| + | ĐDK 22kV | ≥ 2,2 |  |
|  | d. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| - | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2% |  |
| - | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1,8 |  |
| - | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4 |  |
|  | e. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| - | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu |  |  |
|  | +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C |  |
|  | + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C |  |
| - | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút) |  |  |
| + | ĐDK 35kV | 40kV |  |
| + | ĐDK 22kV | 22kV |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể |  |
| - | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
|  | f. Lô quấn dây |  |  |
| - | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu | Nêu cụ thể |  |
| D | Loại dây dẫn | 120/19 |  |
|  | a. Phần lõi dẫn điện ACSR 120/19 |  |  |
| - | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 120/19 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 26 / 2,4 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 7 / 1,85 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | ≥ 117,6 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | ≥ 18,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 175 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,5 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.313 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.166 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 190 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,244 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 41.521 |  |
|  | b. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| - | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3 |  |
| - | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1.000 |  |
|  | c. Cách điện |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| - | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 4.3 |  |
| - | ĐDK 22kV | 2,5 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ |  |  |
| + | ĐDK 35kV | ≥ 3.8 |  |
| + | ĐDK 22kV | ≥ 2,2 |  |
|  | d. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| - | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2% |  |
| - | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1,8 |  |
| - | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4 |  |
|  | e. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| - | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu |  |  |
|  | +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C |  |
|  | + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C |  |
| - | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút) |  |  |
| + | ĐDK 35kV | 40kV |  |
| + | ĐDK 22kV | 22kV |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể |  |
| - | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
|  | f. Lô quấn dây |  |  |
| - | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu | Nêu cụ thể |  |
| E | Loại dây dẫn | 150/19 |  |
|  | a. Phần lõi dẫn điện ACSR 150/19 |  |  |
| - | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 150/19 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 24 / 2,8 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 7 / 1,85 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 147,8 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 18,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 170 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,6 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 2.274 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.137 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 230 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,2046 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 46.307 |  |
|  | b. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| - | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3 |  |
| - | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1.000 |  |
|  | c. Cách điện |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| - | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE |  |  |
| - | ĐDK 35kV | 4.3 |  |
| - | ĐDK 22kV | 2,5 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ |  |  |
| + | ĐDK 35kV | ≥ 3.8 |  |
| + | ĐDK 22kV | ≥ 2,2 |  |
|  | d. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |
| - | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| - | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| - | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2% |  |
| - | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1,8 |  |
| - | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4 |  |
|  | e. Các chỉ tiêu chung |  |  |
| - | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu |  |  |
|  | +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C |  |
|  | + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C |  |
| - | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút) |  |  |
| + | ĐDK 35kV | 40kV |  |
| + | ĐDK 22kV | 22kV |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể |  |
| - | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
|  | f. Lô quấn dây |  |  |
| - | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu | Nêu cụ thể |  |

9-Dây dẫn trần nhôm lõi thép:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Tập yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này đưa ra các yêu cầu chi tiết về kỹ thuật đối với dây nhôm lõi thép trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- Tập YCKT này áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), bao gồm cả các tổ chức, cá nhân tham gia công tác Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế các công trình lưới điện do EVNNPC làm chủ đầu tư (hoặc do các đơn vị trực thuộc EVNNPC được giao nhiệm vụ quản lý công trình).

Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong YCKT này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced): Dây nhôm lõi thép

2. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

4. YCKT: Yêu cầu kỹ thuật.

5. VTTB: Vật tư thiết bị

6. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

7. CĐT: Đơn vị chủ đầu tư

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích tại các Quy phạm, Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp dây dẫn có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để bổ sung các yêu cầu riêng nhằm vận hành an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo thuận lợi khi lựa chọn VTTB, không trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của ngành và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc có liên quan.

- Tại những vùng mà kinh nghiệm vận hành xác nhận dây nhôm lõi thép bị gỉ (bờ biển, sông hồ nước mặn, xí nghiệp hóa chất, sương muối, ô nhiễm, ...) thì phải dùng loại dây dẫn chịu được ăn mòn.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) | 123 | 245 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật của dây nhôm lõi thép ACSR

1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

- Trường hợp các loại dây dẫn điện theo các tiêu chuẩn trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn chủng loại dây dẫn khác. Tuy nhiên CĐT và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác.

2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

3. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

Điều 5. Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

Điều 6. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

Điều 7. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

Điều 8. Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Điều 9. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây là ví dụ điển hình về bảng yêu cầu thông số kỹ thuật sử dụng trong các hồ sơ yêu cầu, mời thầu, ngoài các nội dung yêu cầu cụ thể trong YCKT này. Tùy theo chủng loại dây dự án thiết kế, căn cứ các thông số của YCKT này và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế liên quan để xây dựng Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hồ sơ cho phù hợp.

| II | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép (Áp dụng theo VB số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng |  |
| A | Loại dây ACSR 50/8 có điền mỡ |  |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 50/8 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264 |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 3,20 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 3,20 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 48,3 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 165 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,7 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.274 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 230 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | ≥ 0,5951 |  |
| - | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 4,7 |  |
| - | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 17.112 |  |
| - | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
| - | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể |  |
| B | Loại dây ACSR 70/11 có điền mỡ |  |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264 |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 3,80 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 3,80 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11,3 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.176 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,4218 |  |
| - | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 6,6 |  |
| - | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24.130 |  |
| - | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
| - | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể |  |
| C | Loại dây ACSR 95/16 có điền mỡ |  |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 95/16 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264 |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 4,50 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 4,50 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | ≥ 95,4 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | ≥ 15,9 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 2 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.176 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.098 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,3007 |  |
| - | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 9,3 |  |
| - | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 33.369 |  |
| - | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
| - | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể |  |
| D | Loại dây ACSR 120/19 có điền mỡ |  |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 120/19 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264 |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 26 / 2,4 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 7 / 1,85 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | ≥ 117,6 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | ≥ 18,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 175 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,5 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.313 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.166 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 190 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,244 |  |
| - | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 12,2 |  |
| - | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 41.521 |  |
| - | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
| - | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể |  |
| E | Loại dây ACSR 150/19 có điền mỡ |  |  |
| - | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 150/19 |  |
| - | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264 |  |
| - | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| - | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng |  |
| - | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 24 × 2,80 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03 |  |
| - | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 7 / 1,85 |  |
| - | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | ≥ 147,8 |  |
| - | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | ≥ 18,8 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 170 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1,6 |  |
| - | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1.274 |  |
| - | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1.137 |  |
| - | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4 |  |
| - | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 230 |  |
| - | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0,2046 |  |
| - | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 14,2 |  |
| - | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105 |  |
| - | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 46.307 |  |
| - | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể |  |
| - | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| - | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| - | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể |  |
| - | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| - | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể |  |

10-Dây chống sét TK 70:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1:1995.hoặc tương đương |  |
| 5 | Vật liệu dây dẫn |  | Thép trần xoắn mạ kẽm |  |
| 6 | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
| 7 | TK-70 | “ | 70 |  |
| 8 | Số sợi /đường kính sợi | Sợi/mm |  |  |
| 9 | TK-70 | “ | ≥1x2,30+18 x1,80 |  |
| 10 | Trọng lượng gần đúng |  |  |  |
| 11 | TK-70 | kg/km | Nêu rõ |  |
| 12 | Đường kính ngoài của dây dẫn |  |  |  |
| 13 | TK-70 | mm | Nêu rõ |  |
| 14 | Chiều dài chế tạo | m | Nêu rõ |  |
| 15 | Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản |  | TCVN 4766-89. Dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp dây dẫn ngoài cùng cùng phải được bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: - Tên cơ sở sản xuất/ ký hiệu hàng hóa; - Ký hiệu dây; - Chiều dài dây (m); - Khối lượng(kg); - Tháng, năm sản xuất; - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |
| 16 | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Đáp ứng |  |

1.2.2. VTTB + Phụ kiện

Yêu cầu chung

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 2 | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng phù hợp với đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Biên bản thí nghiệm điển hình(Type test report) do một Đơn vị thí nghiệm độc lập, đủ thẩm quyền cấp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc tương đương |  |
| 4 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất |  |
| 5 | Các vật tư, thiết bị sẽ được kiểm tra, thí nghiệm bất cứ vật tư nào theo bảng Mẫu số 1A-Phạm vi cung cấp. Ngoài các yêu cầu thí nghiệm tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc(ETC1). đơn vị thí nghiệm khuyến khích TN tại ETC, Công ty Điện lực Tuyên Quang có quyền kiểm tra, thí nghiệm tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang để đảm bảo tính năng kỹ thuật như HSMT và cũng được coi là cơ sở pháp lý thì hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao VTTB. |  |

Yêu cầu chi tiết

1-Hộp + Phụ kiện:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 5 | Vị trí lắp đặt | - | Lắp ngoài trời trên cột bê tông hoặc tường |  |
| 6 | Loại | - | Composite, ép nóng hoặc Polycarbonate |  |
| 7 | Hộp gồm: Thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép hoặc bản lề làm bằng thép không rỉ | - | - Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước, nắp ngoài có khoá bảo vệ và có vị trí niêm chì (vị trí khoá phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khoá - Hộp được thiết kế bảo đảm an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. Có logo nghành Điện lực bên ngoài Nắp hộp. - Hộp phù hợp để lắp các loại công tơ. |  |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp |  | Làm bằng composite (ép nóng) đúc hoặc Polycarbonate, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hoá và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp. |  |
| 9 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | Làm bằng kính thuỷ tinh trong suốt, không rạn nứt, không đọng hơi nứoc bên trong ở mọi thời tiết, đảm bảo đọc rõ chỉ số công tơ trong thời gian làm việc qui định mà không phải mở nắp hộp. Cửa sổ phải có biện pháp chống nước mưa chảy vào bên trong hộp (Như bơm silicon tại các khe rãnh). |  |
| 10 | Đối với loại hòm lắp MCB phải có |  | - Nắp che MCB bằng nhựa PC trong suốt có thẻ thao tác được MCB. - Có trang bị nắp che MCB làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp cứng, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hoá và ăn mòn. - Cửa đảm bảo thao tác MCB bằng tay mà không phải mở cửa hộp công tơ, không chạm vào các phần mang điện trong hộp, kể cả đầu dây vào MCB - Kích thước cửa phù hợp để lắp đặt các MCB thông dụng. |  |
| 11 | Lỗ luồn cáp vào ra |  | Được thiết kế ở đáy của hộp công tơ, các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có cả kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước các loại cáp. |  |
| 12 | Hàng kẹp đấu dây |  | Bằng đồng mạ ni ken, phù hợp để đấu nối cáp đồng hoặc nhôm. Hàng kẹp đấu dây tại mỗi vị trí đấu dây vào và dây ra các công tơ có lỗ phù hợp và dùng 2 vít M5 đảm bảo tải điện để đấu dây dẫn. |  |
| 13 | Kích thước hộp | mm | - Hộp 2, 1 pha: 475x365 x118(±5%) - Hộp 4, 1 pha: 720x390 x130(±3%) - Hộp 1, 3 pha: 610x300x140 (±5%) - Hộp 6, 1 pha: 710x580x 152(±5%) |  |
| 14 | Thanh ray lắp MCB |  | - Hộp 2, 1 pha: 2 MCB 1 cực - Hộp 4, 1 pha: 4 MCB 1 cực - Hộp 1, 3 pha: 1 MCB 3 cực - Hộp 6, 1 pha: 6 MCB 1 cực |  |
| 15 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp |  | -Khoá nắp hộp -Thanh gá lắp làm bằng nhựa cách điện, hàng kẹp đấu dây kèm bulông để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện và an toàn. -Nắp bịt cáp cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào -02 giá đỡ bắt đai inox (0,4mm x 20mm) hoặc tương đương làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng phù hợp để cố định hộp công tơ trên cột bê tông ly tâm , cột H loại:7,5m ; 8,5m; 10,5m và 14m. - Bulông , vít bắt công tơ. |  |
| 16 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Có |  |
| 17 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

2-Hộp chia dây:

* Tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 68-2 hoặc tương đương: Các điều kiện về vỏ bọc mang điện, cách ly chịu nhiệt và thử nghiệm.

- IEC 60529 hoặc tương đương: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

- IEC 664 hoặc tương đương: Phối hợp cách điện trong quy phạm HTĐ hạ áp bao gồm khe hở và khoảng cách phóng điện bề mặt của thiết bị.

- ASTM 123 hoặc tương đương: Thông số tiêu chuẩn đối với mạ kẽm ngoài (mạ kẽm nhúng nóng) trên các sản phẩm bằng sắt hoặc thép.

- ASTM 153 hoặc tương đương: Thông số tiêu chuẩn với lớp kẽm mạ ngoài trên các chi tiết bằng thép hoặc sắt.

- IEC 898 hoặc tương đương: Aptomat bảo vệ quá dòng lắp đặt trong nhà.

* Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN.

- Nhà sản xuất có Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004.

- Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ.

- Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm. Nhà cung cấp cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Có đủ các phụ kiện để treo hộp lên cột hoặc trên tường. Các bộ gá đỡ hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn để khi bắt Hộp phân dây lên tường hay lên cột, vỏ hộp không bị cong vênh.

- Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này).

- Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào.

- Độ dày của vỏ hộp  3mm.

- Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy.

- Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp.

- Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Các cửa sổ để đọc, cửa sập thiết bị đóng cắt (ATM), cửa thông gió và lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

* Yêu cầu cụ thể:

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95mm2 và 06 đường cáp ra tiết diện đến 2*16mm2. Các lỗ cáp có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

- Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

- Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện đến 350A, Có miếng đệm bằng thép mạ để chống đứt dây khi xiết vít giữ dây và đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 01 lỗ M8 để bắt 01 đầu cốt M16 và 02 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có 02 lỗ M8 để bắt 02 đầu cốt M16 và 06 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2.

Bảng thông số kỹ thuật chính

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529 hoặc tương đương |  |
| 6 | Cấp bảo vệ |  | IP54 |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Composite |  |
| 8 | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | KN | 20 |  |
| 10 | Cửa hộp + Khoá |  | Có |  |
| 11 | Thanh chia điện |  | Có |  |
|  | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |  |
|  | + Kích thước |  |  |  |
| 12 | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 16-95mm2 |  |
| 13 | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 06 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6-25mm2 |  |
| 14 | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Có |  |
| 15 | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu |  |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 405(±5%) |  |
|  | - Chiều sâu | mm | 320(±5%) |  |
|  | - Chiều cao | mm | 137(±5%) |  |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Có |  |
| 17 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Có |  |

3-Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV500:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đặc tính sợi quang ADSS 24FO |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | Áp dụng TCN 68-160 ITU-TG.652 |  |
| 2 | Loại sợi | Đơn mốt (SM) |  |
| 3 | Số sợi quang | 12/24/48 sợi |  |
| 4 | Biên dạng chỉ số chiết suất | dạng chiết suất bậc |  |
| 5 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125 m |  |
| 6 | Đường kính trường mốt bước sóng 1310nm | (8,6-9,5) m |  |
| 7 | Đường kính trường mốt bước sóng 1550nm | 10,5 m |  |
| 8 | Sai số đồng tâm trường mốt | 0,m |  |
| 9 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | 1 |  |
| 10 | ##### Bước sóng cắt | ##### 1260 nm |  |
| 11 | ##### Hệ số suy hao 1310 nm | ##### 0,36 dB/km |  |
| 12 | ##### Hệ số suy hao 1550 nm | ##### 0,22 dB/km |  |
| 13 | ##### Hệ số tán sắc 1285 –1330 | ##### 3,5 ps/nm.km |  |
| ##### 14 | ##### Hệ số tán sắc 1550 | ##### 18 ps/nm.km |  |
| ##### 15 | ##### Bước sóng tán sắc 0 | ##### 1300λ01324nm |  |
| ##### 16 | ##### Độ dốc tán sắc 0 | ##### 0,092 ps/nm2.km |  |
| ##### 17 | ##### Hệ số phân cực mốt PMD | 0,3 ps |  |
| B | Đặc tính cơ học và cấu trúc cáp quang ADSS |  |  |
| 1 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm |  |
| 2 | Đường kính ống lỏng | ≥2mm |  |
| 3 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy |  |
| 4 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau |  |
| 5 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598 |  |
| 6 | Loại vỏ | PE chất lượng cao màu đen (HDPE) |  |
| 7 | Khả năng chống thấm | Đáp ứng theo tiêu chuẩn Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-F5. |  |
| 8 | Thông tin trên vỏ cáp | Trên suốt chiều dài của cuộn cáp các thông tin của sản phẩm được in liên tục trên vỏ cáp với khoảng cách lặp lại là 1 12mét. Số mét hiển thị chiều dài và các thông tin được in chìm trong vỏ cáp, khó tẩy xoá, chữ in rõ ràng, đầy đủ theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Sai số chiều dài của cáp thành phẩm ± 1% |  |
| 9 | Hai đầu cáp của mỗi trống cáp (trong và ngoài cùng) được bịt kín |  |  |
| 10 | Cáp được quấn vào trong bobbin bằng gỗ, đảm bảo chống được các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ |  |  |
| 11 | Nội dung thông tin in trên vỏ cáp | - Tên nhà sản xuất; - Loại cáp, dung lượng sợi; - Năm sản xuất; - Số mét bắt đầu từ “0000” cách đều nhau 1m; - Thông tin đơn vị QLVH: VTDR – PCTQ – 2026. |  |
| II | Cáp quang ADSS có khoảng vượt 500m |  |  |
| 1 | Tải trọng tối đa cho phép khi lắp đặt: | ≥ 29.0 kN |  |
| 2 | Tải trọng tối đa cho phép khi vận hành thường xuyên | ≥ 20.0 kN |  |
| 3 | Tải trọng phá hủy (UTS) | ≥ 45.0 kN |  |
| 4 | Áp suất chịu được | 2.2 kN/10cm |  |
| 5 | Áp lực gió lớn nhất | 90 daN/mm2 |  |
| 6 | Khả năng chịu cường độ điện trường | ≥ 12kV/m hoặc đi chung với đường dây 35kV với khoảng cách 0,7m, đường dây 110kV với khoảng cách 1,5m |  |
| 7 | Hệ số giãn nở nhiệt | 8.2 x 10-6/OC |  |
| 8 | Độ kết dính hợp chất điền đầy | ≥ 24 giờ |  |
| 9 | Độ võng lớn nhất | 1.5 % |  |
| 10 | Dải nhiệt độ | Từ - 10OC ÷ 70OC |  |
| 11 | Độ ẩm tương đối | 0% đến 100%, không đọng sương |  |
| 12 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥ 20 lần đường kính ngoài của cáp |  |
| 13 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≥ 10 lần đường kính ngoài của cáp |  |
| 14 | Lực căng (Tensile Strength) Phương pháp thử theo tiêu chuẩn IEC–60794-1-2-E1. Với lực kéo tối đa cho phép khi lắp đặt. Chiều dài mẫu thử: 100 m | Kết quả: - Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt. - Độ ổn định suy hao ≤ 0,1 dB (tại bước sóng 1310 nm và 1550 nm). |  |
| 15 | Độ chịu lực va chạm (Impact): Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-E4 với 10 lần va đập của vật trọng lượng 1kg rơi từ độ cao 1 m. Đầu búa có đường kính 25 mm. Số điểm thử : 10, cách nhau 10cm | Kết quả: - Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt. - Độ ổn định suy hao ≤ 0,1 dB (tại bước sóng 1310 nm và 1550 nm). |  |
| 16 | Độ chịu nén (Crush resistance): Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-E3 Với lực nén: 1100N/ 50mm trong thời gian 10 phút | Kết quả: - Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt. - Độ ổn định suy hao 0,1dB (tại bước sóng1310 nm và 1550 nm). |  |
| 17 | Độ chịu xoắn (Torsion): Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-E7 Số chu kỳ: 10 Góc xoắn: ± 1800 Tải dọc trục: 100 N Chiều dài mẫu thử: 2 m | Kết quả: - Sợi không gãy, vỏ không bị rạn nứt. - Độ ổn định suy hao ≤ 0,1dB (tại bước sóng 1310 nm và 1550 nm). |  |
| 18 | Độ uốn cong (Repeated Bending): Đường kính uốn cong: 20 lần đường kính cáp Số chu kỳ uốn: 25 Góc uốn: ±90O | Kết quả: - Sợi không gãy,vỏ không bị rạn nứt. - Độ ổn định suy hao ≤ 0,1 dB (tại bước sóng 1310 nm và 1550 nm). |  |

4-Hộp nối cáp quang ADSS/ADSS-24 (Loại 4 đầu)

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 3 | Vật liệu vỏ | Vỏ được làm bằng nhựa PC tăng cường. |  |
| 4 | Kích thước ngoài | Chiều dài: 410mm ± 5%, đường kính: 140mm ± 5% |  |
| 5 | Kiểu thiết kế | -Dạng cố định ở vị trí đứng. - Hình trụ tròn treo trên cột. - Sử dụng được nhiều lần. - Chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm. -Cáp dẫn vào hộp nối phải từ một phía để thuận tiện cho công tác lắp đặt và bảo quản |  |
| 6 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh. |  |
| 7 | Ngõ vào/ra cáp | - Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 04 cửa. |  |
| 8 | Cơ chế bảo vệ mối hàn | Dùng ống co nhiệt |  |
| 9 | Khay hàn và phụ kiện hợp bộ | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ |  |

5-Néo cáp ADSS-24  1 hướng KV 300:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Néo cáp quang ADSS Khoảng vượt 300m | - Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang |  |
|  |  | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm (Sợi vấn ngoài = ≥900mm + Sợi lót trong = ≥1100mm) |  |
|  |  | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
|  |  | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp, có kết quả đo thử nghiệm. Khi thực hiện cung cấp hàng hóa |  |

6-Dây buộc cổ sứ đơn composit định hình 35-50mm2

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE

*Tiêu chuẩn áp dụng:

- AS 1154: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

*Thiết kế và lắp đặt

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE trên cổ sứ, đầu sứ.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được tạo dạng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

+ Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp.

- Tất cả các phần của dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng.

*Yêu cầu về thử nghiệm

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

* Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

* Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Dây buộc định hình được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE vào sứ dạng đứng | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với dây buộc định hình được chào |  |
| 7 | Dây buộc định hình được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  |  |
| 8 | Dây buộc định hình phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu | Đáp ứng |  |
| 9 | Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế. (hoặc tương đương) | Đáp ứng |  |
| 10 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. | Đáp ứng |  |
| 11 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng |  |
| 12 | Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp | Đáp ứng |  |
| 13 | Tất cả các phần của dây buộc định hình phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. | Đáp ứng |  |
| 14 | Dây buộc định hình phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 15 | Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn. | Đáp ứng |  |
| 16 | Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng. | Đáp ứng |  |
| 17 | Chủng loại dây bọc sử dụng với dây buộc định hình | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại dây buộc định hình cung cấp |  |
| 18 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Thử nghiệm điển hình (Type tests) thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập hoặc tương đương Nhà thầu nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng | Có |  |

7-Dây văng hỗ trợ chống rơi dây trung thế trọn bộ:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| 4 | Năm sản xuất | Từ 2024 trở lại đây |  |
| 5 | Áp dụng cho cáp bọc cách điện trung áp, loại cáp nhôm lõi thép, XLPE = 2,5 mm, vỏ ngoài HDPE với đường kính (ĐK) ngoài chi tiết : (Tùy theo chủng loại cáp của từng Điện lực) | - Cáp 50 mm2 với đường kính ngoài : 19.5mm - Cáp 70 mm2 với đường kính ngoài : 21.3mm - Cáp 95 mm2 với đường kính ngoài : 23.4mm - Cáp 120 mm2 với đường kính ngoài : 25.3mm - Cáp 150 mm2 với đường kính ngoài : 27mm - Cáp 185 mm2 với đường kính ngoài : 29mm |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | - TCVN 6099-1 - IEC 60071-1:2019 - AS 1154-3-2009 - JIS C3801-1-2020 - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác. |  |
| 7 | Điều kiện môi trường làm việc |  |  |
| 7.1 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45℃ |  |
| 7.2 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0℃ |  |
| 7.3 | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
| 7.4 | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
| 7.5 | Độ cao lắp đặt bộ dây hỗ trợ so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
| 7.6 | Vận tốc gió lớn nhất | 160km/h |  |
| 7.7 | Cam kết | Nhà sản xuất phải có văn bản cam kết bộ dây hỗ trợ và phụ kiện được cung cấp phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam, phù hợp tại khu vực lắp đặt thiết bị. |  |
| 8 | Cấu tạo |  |  |
| 8.1 | Bộ dây hỗ trợ bao gồm 02 dây hỗ trợ và 03 giáp buộc (tương thích với loại dây sử dụng). | Đáp ứng |  |
| 8.2 | Bộ dây hỗ trợ: + Dây hỗ trợ loại mềm, có độ co giãn và có thể uốn cong, võng xuống khi khoảng cách dây dẫn ngắn hơn sợi dây hỗ trợ. + Lõi dây hỗ trợ: Phải được làm bằng sợi polyester được dệt có chất lượng cao và không có vết xước hoặc các khuyết tật khác. + Lớp vỏ cách nhiệt của dây hỗ trợ: Phải được làm bằng cao su silicone có thể chống mặn tốt, không bị trầy xước, bị sủi bọt hoặc các khuyết tật . | Đáp ứng |  |
| 8.3 | - Hai đầu dây hỗ trợ có các đầu nút kẹp dây hỗ trợ (đầu thắt nút, kẹp ép dây,…). các vòng cao su. | Đáp ứng |  |
| 8.4 | Giáp buộc (tương thích với loại dây dẫn sử dụng sẽ buộc đầu nút kẹp vào dây dẫn, đảm bảo không làm hư hỏng dây dẫn và an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |
| 8.5 | Thông tin nhà sản xuất , mã hiệu,… | Bắt buộc thể hiện trên sản phẩm |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật (Hoặc tương đương) |  |  |
| 9.1 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong một phút tối thiểu: |  |  |
|  | Điều kiện khô | 75kVrms |  |
|  | Điều kiện ướt | 75kVrms |  |
| 9.2 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) tối thiểu | 174kVpeak |  |
| 9.3 | Chiều dài kể cả các đầu kẹp dây |  |  |
| 9.4 | Loại dùng cho khoảng cách dây ≤ 1700mm Loại dùng cho khoảng cách dây ≤ 1000mm Loại dùng cho khoảng cách dây ≤ 700mm | 1700 mm 1000 mm 700 mm |  |
| 9.5 | Trọng lượng | ≤ 600g |  |
| 9.6 | Lực giữ dây tối thiểu trong thời gian tối thiểu | 1.2kN trong 2 giờ |  |
| 10 | Phụ kiện |  |  |
|  | Cung cấp đầy đủ các phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh bao gồm: 03 giáp buộc bằng vật liệu phi kim (tương thích với loại dây dẫn sử dụng), 04 đầu nút kẹp, các vòng nệm cao su,... | Đáp ứng |  |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt | Đáp ứng |  |
|  | Cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị của nhà sản xuất | Đáp ứng |  |
| 11 | Thử nghiệm điển hình | Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. |  |
| 11.1 | Kiểm tra ngoại quan, cấu tạo. |  |  |
|  | Kiểm tra nhãn hình dạng, kích thước và trạng thái hoàn thiện bằng mắt và các thiết bị phù hợp | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |
| 11.2 | Thử nghiệm tính năng chịu tải cho cả bộ dây hỗ trợ chống rơi (gồm giáp buộc, dây hỗ trợ và đầu nút dây) |  |  |
|  | Gắn một thanh tròn đường kính thích hợp vào bộ dây hỗ trợ chống rơi (gồm giáp buộc, dây hỗ trợ và đầu nút dây) thông qua giáp buộc, áp dụng tải trọng kéo tối thiểu 0,5kN trong 02 giờ giữa các đồ gá. | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |
| 11.3 | Thử nghiệm tính năng chịu điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái khô và ướt trong thời gian 01 phút giữa 02 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm. | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |
| 11.4 | Thử nghiệm tính năng chịu điện áp xung sét (l,2/50µs) giữa 02 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm. | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |

8-Bịt đầu cực

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Yêu cầu chung |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương |  |
| 2 | Điện áp định mức | KV | 38,5 |  |
| 3 | Điện áp đánh thủng | KV | ≥50 |  |
| 4 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 5 | Cấp chống cháy |  | FV0 |  |
| 6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250 |  |
| 7 | Độ bền xé rách | KN/m | >15 |  |
| 8 | Lão hóa UV | H | > 1000 |  |
| 9 | Vật liệu |  | Polymer (Silicone rubber) |  |
| 10 | Sử dụng |  | Ngoài trời |  |
| 11 | Độ cứng (Shore) |  | 50-60 |  |
| 12 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| I | Bịt đầu cực CSV |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương |  |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi |  |
| 5 | Các qui định chung về thiết kế |  | Bọc cách điện đầu cực sứ LA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các quy định sau: -Che kín tán trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện. -Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ LA và định vị bằng nút cài. -Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút. |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật: -Điện áp vận hành liên tục: 22kV, 35kV -Điện áp đánh thủng: ≥50kV -Nhiệt độ chịu đựng liên tục(≥10phút): ≥180ºC (không biến dạng) -Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥250ºC(Không biến dạng) -Độ dày: ≥3mm |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |
| II | Bịt đầu cực trung áp MBA |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương |  |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi |  |
| 5 | Các qui định chung về thiết kế |  | Bọc cách điện đầu cực sứ cao máy biến thế được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các quy định sau: -Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ. -Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào. -Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động(ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …). -Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện. -Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài. -Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút. |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật: -Điện áp vận hành liên tục: 35kV -Điện áp đánh thủng: ≥50kV -Nhiệt độ chịu đựng liên tục( ≥10phút): ≥180ºC (không biến dạng) -Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥250ºC(Không biến dạng) -Độ dày: ≥3mm |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |
| III | Bịt đầu cực hạ áp MBA |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương |  |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi |  |
| 5 | Các qui định chung về thiết kế |  | Bọc cách điện đầu cực sứ cao máy biến thế được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các quy định sau: -Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ. -Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động(ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …). -Che kín toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện. -Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài. -Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút. |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo chống tia cực tím, chống lão hóa |  | Bằng cao su silicon |  |
| 7 | Thông số kỹ thuật: -Điện áp vận hành liên tục: 0,4kV -Điện áp đánh thủng: ≥6kV -Nhiệt độ chịu đựng liên tục( ≥10phút): ≥180ºC (không biến dạng) -Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥250ºC(Không biến dạng) |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |
| IV | Bịt đầu cực FCO |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương |  |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi |  |
| 5 | Các qui định chung về thiết kế |  | Bọc cách điện đầu cực trên của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các quy định sau: -Che kín toàn bộ đầu cực trên của cực sứ FCO, kể cả vòng thao tác ở phần trên của ống chì. -Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi cực sứ FCO và định vị bằng nút cài. -Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút. -Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành. |  |
| 6 | Thông số kỹ thuật: -Điện áp vận hành liên tục: 35kV -Điện áp đánh thủng: ≥50kV -Nhiệt độ chịu đựng liên tục( ≥10phút): ≥180ºC (không biến dạng) -Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s): ≥250ºC (Không biến dạng) -Độ dày: ≥3mm |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

9-Ống Polymer cách điện cho thanh cái:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống ăn mòn, và chống lão hoá tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV) |  |
| 7 | Vật liệu cách điện | Polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi |  |
| 8 | Màu cách điện | Xám hoặc tương đương |  |
| 9 | Phạm vi sử dụng | Sử dụng cho dây 50-120 mm2 |  |
| 10 | Khả năng chịu nhiệt | - 250oC trong 5 giây (không biến dạng) - 180oC trong 10 phút (không biến dạng) - 135 oC trong 4 giờ (không biến dạng) |  |
| 11 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | >36kV/1 phút |  |
| 12 | Độ bền xé rách | ≥15,5 kNm |  |
| 13 | Độ cứng (Shore) | ≥55 |  |
| 14 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 oC |  |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% |  |
| 16 | Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |
| 17 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
|  | Thử nghiệm | Nhà thầu có biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục: - Khả năng chịu nhiệt - Khả năng chịu điện áp đánh thủng - Độ bền xé rách - Độ cứng (shore) |  |
| 18 | Quy định về thiết kế: | Ống bọc cách điện được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau: - Ống cách điện có cấu tạo dạng xoắn, dùng để tối ưu hoá việc che kín dây dẫn hoặc phần nối dây chưa được cách điện. - Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi thiết bị. Ống cách điệ sẽ tự xoắn và định vị vào dây dẫn. - Ống bọc cách điện không ảnh hưởng đến các hoạt động của thiết bị, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác. |  |

10-Ghíp bọc trung thế IPC 50-240

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | ###### Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 6 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |  |
| 7 | Bulông | Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng |  |
| 8 | Lưỡi ngàm | Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. |  |
| 9 | Lực xiết bứt đầu bulông | 50 ± 10% |  |
| 10 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | ≤7 |  |
| 11 | Cỡ dây sử dụng | Dây bọc XLPE/HDPE ≥ 50-150 mm |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp | ≥ 610A |  |
| 13 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 50 |  |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90 |  |
| 16 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests) thực hiện bởi nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương | Kiểm tra ngoại quan Kiểm tra tem nhãn |  |
| 17 | Thử nghiệm điển hình (Type tests) thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương Nhà thầu nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng | Thử nghiệm cơ Đo điện trở tiếp xúc của mối nối Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương Tỷ số giữa điện trở của mối nối và điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức |  |
| 18 | Xác nhận vận hành | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

11-Sứ hạ thế A30 + ty 2 ê cu:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Cam kết của nhà thầu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 5 | Loại và vật liệu chế tạo |  | - Loại: Sứ hạ thế A30+ty. 0,4kV. Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút. - Vật liệu chế tạo: Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại được phủ 1 lớp men đều, láng bóng, không nứt, nhăn. Ty sứ kèm bu lông, 2 ê cu đai ốc, vòng đệm được mạ kẽm nhúng nóng để chống rỉ. - Cấu tạo: Chiều dài đường rò trên bề mặt: ≥65mm. Phụ kiện đi kèm ty sứ có chiều dài lắp đáp ứng gồm 2 ê cu. |  |
| 6 | Biên bản thí nghiệm điển hình (type test report) |  | Do một đơn vị thí nghiệm độc lập, đủ thẩm quyền cấp phù hợp với yêu cầu của Việt Nam, IEC hoặc tương đương. Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền |  |
| 7 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

00-Cách điện thủy tinh

I. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các điều kiện giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

II. Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

*Yêu cầu chung về thí nghiệm cách điện

Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định và phân cấp của các đơn vị liên quan, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất với số lượng không dưới 2% để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây: Chi phí thí nghiệm do nhà thầu chịu chi phí tại đơn vị thí nghiệm khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC.

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

Ghi chú:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc(ETC1).

- Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời tương tự như phần dây và cáp điện.

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- Tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT đang quy định số lượng lấy mẫu đối với cách điện các loại là 2%. Nay Tổng công ty điều chỉnh số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới. Các nội dung quy định khác không thay đổi.

4. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình đối với chuỗi cách điện 110 kV:

Theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của chuỗi cách điện 110kV, để lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, các đơn vị có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp Biên bản thử nghiệm điển hình của chuỗi cách điện 110kV (gồm các hạng mục chính lựa chọn) phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

III. Yêu cầu cụ thể

1) Yêu cầu chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |  |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

2). Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3). Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1).

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

4). Bảng thông số kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) hoặc (ii) Khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue, IEC 60471) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |  |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể |  |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |  |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1, bảng 1.2) |  |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |  |
| 5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |  |
|  | Gu-dông treo chuỗi |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |  |
|  | Móc treo chữ U |  |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |  |
|  | Khóa đỡ dây dẫn |  |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |  |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |  |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |  |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán |  |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |  |
|  | Số bát cách điện | bát | Theo tính toán thiết kế |  |

12-Cách điện đứng bằng gốm 35kV

12.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớpmen đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt,nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với cácquy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bềmặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấpđầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà théphình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vàogiá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảmbảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quyđịnh ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

12.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

12.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a.Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗisản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b.Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c.Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

12.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phútở trạngthái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥200 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

*Yêu cầu chung về thí nghiệm cách điện

Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định và phân cấp của các đơn vị liên quan, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất với số lượng không dưới 2% để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây: Chi phí thí nghiệm do nhà thầu chịu chi phí tại đơn vị thí nghiệm khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC.

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

Ghi chú:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc(ETC1).

- Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời tương tự như phần dây và cáp điện.

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- Tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT đang quy định số lượng lấy mẫu đối với cách điện các loại là 2%. Nay Tổng công ty điều chỉnh số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới. Các nội dung quy định khác không thay đổi.

13-Cách điện đứng bằng gốm 24kV

Mô tả chung:
a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.
b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):
- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.
- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.
- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:
+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.
+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá:
100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá:
50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là
chiều dài dòng rò (mm).
+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.
+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.
+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.
c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.
d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.
e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.
f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.
Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Yêu cầu về thí nghiệm:
a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).
- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).
- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).
b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).
- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).
- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.
- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).
- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).
c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).
- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).
- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).
- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).
- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.
- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material

Bảng thông số kỹ thuật:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50^s) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

*Yêu cầu chung về thí nghiệm cách điện

Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định và phân cấp của các đơn vị liên quan, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất với số lượng không dưới 2% để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây: Chi phí thí nghiệm do nhà thầu chịu chi phí tại đơn vị thí nghiệm khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC.

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

Ghi chú:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại tại một Đơn vị thí nghiệm đủ tư cách pháp nhân thực hiện, khuyến khích thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc(ETC1).

- Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời tương tự như phần dây và cáp điện.

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- Tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT đang quy định số lượng lấy mẫu đối với cách điện các loại là 2%. Nay Tổng công ty điều chỉnh số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới. Các nội dung quy định khác không thay đổi.

14-Áp tô mát 1 pha và 3 pha(MCB):

Yêu cầu chung

+ Chứng minh nhà sản xuất có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

+ Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | MCB (Áp tô mát) kiểu gài loại 1P, 3P | - MCB (Áp tô mát) loại 1 hoặc 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 hoặc 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng. - Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |
| 2 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  |
| 2.1 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mụcthử nghiệm sau đây: -Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking). -Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). -Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests). |
| 2.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh các thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu dưới đây, Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |
| 2.2.1 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra)A1: | -Ghi nhãn (Marking). -Quy định chung (General). -Cơ cấu truyền động (Mechanism). -Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). -Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài)(Clearances and creepage distances (external parts only)). -Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). -Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability ofscrews, current-carrying parts and connections). -Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability ofscrew-type terminals for external conductors). -Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). -Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). -Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). -Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). |
| 2.2.2 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra)A2: | - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire |
| 2.2.3 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra)B:) | - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điệnáp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). -Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance tohumidity). -Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). -Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). -Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). -Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). -Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). -Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). |
| 2.2.4 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1: | -Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). -Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). -Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). |
| 2.2.5 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0 | -Đặc tính cắt (Tripping characteristic). |
| 2.2.6 | Trình tự thử nghiệm( hoặc kiểm tra) D1 | -Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and - Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). -Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). |
| 2.2.7 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1: | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). |
| 2.2.8 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2: | -Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short - circuit capacity (Icn)). -Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). |
| 2.2.9 | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3: | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) |

b. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật áp tô mát 1 pha và 3 pha MCB (kiểu gài).

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm SX |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 32A |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 40A |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 50A |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 63A |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 63A |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 75(80)A |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý Bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 01 cực đối với loại 32A, 40A, 50A, 63A 03 cực đối với loại 63A, 75(80)A |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thựchiện đồng thời trên các cực(đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 32A,40A, 50A, 63A, 75 (80)A |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | >6 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | >6 (Ics = 100% Icn) |  |
| 17 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |
| 18 | Mức chịu đựng điện áp Xung định mức(Uimp) | kVp | >4 |  |
| 19 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C Trên 5In đến và bao gồm10In |  |
| 20 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | >2 |  |
| 21 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t<1h (đối với MCB có In ≤75A) |  |
| 22 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 23 | Bề rộng ủa MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 25 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 26 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng như nêu tại mục 2 của yêu cầu chung |  |
| 27 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng |  |

15-Áp tô mát 3 pha - MCCB (kiểu vỏ đúc) 50A; 75A; 100A; 150(160)A; 200A; 250A; 300A, 400A, 500A, 600A, 800A:

Yêu cầu chung

+ Chứng minh nhà sản xuất có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

+ Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực | - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha - Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |
| 2 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  |
| 2.1 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test) | - Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 2.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |
| 2.2.1 | Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics) | - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 2.2.2 | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated Service short circuit breaking capacity) | - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 2.2.3 | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity) | - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 2.2.4 | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất: | - Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases) |

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật áp tô mát 3 pha MCCB (kiểu vỏ đúc)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | - Aptomat 3 pha 50A:0,7÷1xIn - Aptomat 3 pha 75A:0,7÷1xIn - Aptomat 3 pha 100A: 0,7÷ 1 x In -Aptomat 3 pha 160A: 0,7÷1 x In -Aptomat 3 pha 200A:0,7÷1 x In -Aptomat 3 pha 250A:0,7÷1 x In -Aptomat 3 pha 320A:0,5÷1 x In -Aptomat 3 pha 400A:0,5÷1 x In -Aptomat 3 pha 500A:0,5÷1 x In -Aptomat 3pha 630A:0,5÷1 x In -Aptomat 3 pha 800A:0,5÷1 x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 50A 75A 100A 160A 200A 250A 320A 400A 500A 630A 800A |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
|  | Aptomat 3 pha 50A | kA | > 25 |  |
|  | Aptomat 3 pha 75A | kA | > 25 |  |
|  | Aptomat 3 pha 100A | kA | > 25 |  |
|  | Aptomat 3 pha 160A | kA | > 36 |  |
|  | Aptomat 3 pha 200A | kA | > 36 |  |
|  | Aptomat 3 pha 250A | kA | > 36 |  |
|  | Aptomat 3 pha 320A | kA | > 50 |  |
|  | Aptomat 3 pha 400A | kA | > 50 |  |
|  | Aptomat 3 pha 500A | kA | > 50 |  |
|  | Aptomat 3 pha 630A | kA | > 50 |  |
|  | Aptomat 3 pha 800A | kA | > 50 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | Aptomat 3 pha 50A |  | 8.500/1.500 |  |
|  | Aptomat 3 pha 75A |  | 8.500/1.500 |  |
|  | Aptomat 3 pha 100A |  | 8.500/1.500 |  |
|  | Aptomat 3 pha 160A |  | 7.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 200A |  | 7.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 250A |  | 7.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 320A |  | 4.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 400A |  | 4.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 500A |  | 4.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 630A |  | 4.000/1.000 |  |
|  | Aptomat 3 pha 800A |  | 2500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | -Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
|  | -Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
|  | -Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
| 19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng như nêu tại mục 2 của yêu cầu chung |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng |  |

16-Băng dính

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Cam kết của nhà thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | -Băng dính cách điện hạ thế dùng để bọc các chi tiết dẫn điện, dây điện, ... -Chất liệu Polyvinyl clorua (PVC) -Có khả năng cách nhiệt, cách điện rất tốt và độ bám dính bền lâu trên bề mặt vật liệu. -Lớp keo cách điện là keo cao su tự nhiên. Băng dính sử dụng được ngoài trời. |  |
|  | Điện áp chịu đựng | V | 600V |  |
|  | Nhiệt độ chịu đựng tối đa |  | 80 độ C |  |
|  | Màu băng dính |  | Đen - Đỏ - Vàng - Xanh |  |
|  | Kích thước băng dính đen |  |  |  |
|  | Dài | mm | ≥ 30.000 |  |
|  | Rộng | mm | ≥ 19 |  |
|  | Kích thước băng dính đỏ, vàng, xanh |  |  |  |
|  | Dài | mm | ≥ 10.000 |  |
|  | Rộng | mm | ≥ 19 |  |
|  | Đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

00-Hạt chống ẩm

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tỷ lệ (Sio2) |  | 97-99% |  |
| 4 | Màu |  | Trắng hoặc tương đương |  |
| 5 | Khả năng hấp thụ độ ẩm ở 100% |  | 27-40% |  |

17-Ống nhựa xoắn HDPE 80/105

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại |  | Ống nhựa xoắn HDPE, dạng ống xoắn ruột gà |  |
| 4 | Đường kính trong | mm | 80 ± 2.0 |  |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 105 ± 2.0 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm | ≥ 1,5 ± 0.3 |  |
| 7 | Bước Xoắn | mm | 25 ± 0.5 |  |
| 8 | Chiều dài đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

18-Ống nhựa xoắn HDPE 65/85

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại |  | Ống nhựa xoắn HDPE, dạng ống xoắn ruột gà |  |
| 4 | Đường kính trong | mm | 65 ± 2.0 |  |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 85 ± 2.0 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm | ≥ 1,5 ± 0.3 |  |
| 7 | Bước Xoắn | mm | 21 ± 0.5 |  |
| 8 | Chiều dài đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

19-Ống nhựa xoắn HDPE 50/65

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại |  | Ống nhựa xoắn HDPE, dạng ống xoắn ruột gà |  |
| 4 | Đường kính trong | mm | 50 ± 2.0 |  |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 65 ± 2.0 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm | ≥ 1,5 ± 0.3 |  |
| 7 | Bước xoắn | mm | 13 ± 0.5 |  |
| 8 | Chiều dài đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

20-Ống nhựa xoắn HDPE 50/40

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại |  | Ống nhựa xoắn HDPE, dạng ống xoắn ruột gà |  |
| 4 | Đường kính trong | mm | 40 ± 2.0 |  |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 50 ± 2.0 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm | ≥ 1,5 ± 0.3 |  |
| 7 | Bước Xoắn | mm | 13 ± 0.5 |  |
| 8 | Chiều dài đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

21-Ống nhựa xoắn HDPF 32/25:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Loại |  | Ống nhựa xoắn HDPE, dạng ống xoắn ruột gà |  |
| 4 | Đường kính trong | mm | - ± 2.0 |  |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | - ± 2.0 |  |
| 6 | Độ dày thành ống | mm | ≥ 1,5 ± 0.3 |  |
| 7 | Bước xoắn | mm | 8 ± 0.5 |  |
| 8 | Chiều dài đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |

22-Ống ghen co nhiệt phi 20 (màu vàng, xanh, đỏ, đen)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Cam kết của nhà thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | - Ống co ngót mềm bọc thanh cái, cách điện hạ thế - Đường kính Fi 20/10 - Đường kính Fi 30/15 |  |
|  | Nhiệt độ vận hành |  | Từ - 40 độ C ÷ 105 độ C |  |
|  | Nhiệt độ co |  | 125 độ C |  |
|  | Màu sắc |  | Xanh – Đỏ – Vàng – Đen |  |
|  | Độ dày | mm | ≥ 1 |  |
|  | Chiều dài cuộn |  | Tùy theo nhà sản xuất |  |

23-Cầu chì rơi 22kV (bộ 1 pha)-Polymer

1. Yêu cầu chung kỹ thuật cầu chì tự rơi FCO 22kV – các điện Polymer
1.1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

1.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:
- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Powerfrequency withstand voltage test).
- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
b.1. Đối với FCO:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
b.2. Đối với cách điện Polymer:
- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).
- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.
- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).
- Thử chống cháy (Flammability test).
c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):
Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:
- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
1.3. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
1.4. Yêu cầu khác:
a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.
b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

1.5 Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | ≥24 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | ≥ 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | ≥ 10 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | ≥ 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | ≥ 7,1 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥125 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc trường khu vực thiết kế) ≥31 (tùy theo môi |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu mục: 1.2 |  |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu mục: 1.3 |  |

24-Sứ + giá đỡ cầu chì ống 35kV

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | (TCVN5767:1993, TCVN5768:1993, IEC60282-1, IEC60694, IEC60695) |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | ≥35 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút |  |  |  |
| - | Trạng thái khô | kV | ≥110 |  |
| - | Trạng thái ướt | kV | ≥85 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs (BIL) đến đất và giữa các cực | kVpeak | ≥170 |  |
| 10 | Dòng điện định mức | A | 15,20 |  |
| 11 | Chiều dài đường rò bề mặt (không nhỏ hơn) | mm | ≥700 |  |
| 12 | Yêu cầu khác |  | Các lò xo, chốt định hướng của cầu chì được chế tạo bằng thép không gỉ |  |
| 13 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Có |  |
| 14 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

25-Sứ + giá đỡ cầu chì ống PK 22kV

Yêu cầu về kỹ thuật

*Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

- Và các yêu cầu thí nghiệm khác theo tiêu chuẩn thử nghiệm (nếu chủ đầu tư yêu cầu).

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5767; 5768:1993; IEC 129 hoặc tương đương |  |
| 6 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | ≥ 24 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV |  |  |
|  | Trạng thái khô | kV | ≥70 |  |
|  | Trạng thái ướt | kV | ≥50 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs | kV | ≥125 |  |
| 11 | Dòng điện định mức | A | 10, 15 |  |
| 12 | Chiều dài đường rò bề mặt (không nhỏ hơn) | mm | ≥400 |  |
| 13 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấpkhi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Phải có |  |
| 14 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| 15 | Yêu cầu khác |  | Các lò xo, chốt định hướng của cầu chì được chế tạo bằng thép không gỉ |  |

26-Ống chì ống 22, 35 kV (Từ 1A đến 20A):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Loại |  | Ống chì ống 22kV, 35kV |  |
| 5 | Dòng định mức | A | Từ 1 đến 20 (A) |  |
| 6 | Đường kính | mm | Theo tiêu chuẩn |  |
| 7 | Yêu cầu thử nghiệm theo tiêu chuẩn |  | -TCVN 5767:1993;IEC60694; IEC695-2-1 hoặc tương đương của ống chì (Nhà thầu có thể dùng kết quả thử nghiệm của cầu chì khi lắp ống chì để thử nghiệm) |  |
| 8 | Chiều dài Ống chì ống 22kV, Ống Chì ống 35kV | mm | 430 (±1%) - 500(±1%) 610 (±1%) |  |
| 9 | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

27-Dây chì: Dây chì sử dụng cho FCO

I-Đối với việc mua sắm, lắp đặt mới chảy của cầu chì (Sau đây gọi tắt là dây chì):

I-1. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

I-3. Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO và dây chì:

Áp dụng theo Tiêu chuẩn cơ sở của EVN ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn. Trong đó lưu ý lựa chọn một số nội dung cụ thể sau:

- Không lựa chọn mua sắm sử dụng LBFCO cho các vị trí chỉ cần sử dụng FCO vẫn đủ điều kiện vận hành an toàn.

- Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.

Tương ứng với lõi đồng này, phần dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì).

- Tính toán lựa chọn dòng định mức dây chì FCO cho MBA phân phối: Chọn dây chì có thông số Iđm bằng hoặc lớn hơn gần nhất 1,25 lần so với Iđm phía trung áp của các MBA phân phối thông thường. Trường hợp sau các MBA chuyên dùng có phụ tải lớn có thể tính toán cân nhắc chọn hệ số lớn hơn cho phù hợp.

I-4. Yêu cầu chung:

- Các đơn vị tổ chức việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm kiểm soát chất lượng đối với các loại FCO và dây chì trong tất cả các dự án mua sắm, lắp đặt liên quan. Yêu cầu đưa các nội dung này vào hồ sơ mua sắm, mời thầu, nghiệm thu bàn giao, kể cả các nội dung về đơn vị thử nghiệm, phương thức lấy mẫu, niêm phong, văn bản thông báo kết quả thử nghiệm, điều kiện thanh quyết toán, ... tương tự như việc kiểm soát chất lượng đang thực hiện đối với các VTTB khác tại văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty. Trong đó về đơn vị thử nghiệm kiểm soát chất lượng VTTB, yêu cầu là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) hoặc đơn vị thử nghiệm có uy tín, có đủ tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp thuận.

Số lượng dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng  được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

c. Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link):

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Yêu cầu chung |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV, 35kV. |  |
| 7 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 32 inch (812 mm) |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Dòng điện định mức của dây chì |  | (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 5K, 6K, 7K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K) |  |
| 10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang vàng ăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thươnghiệu). - Dòng điện địnhmức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
| 13 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| 14 | Điều kiện bắt buộc: -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Có |  |

28-Chống sét van GZ 500

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | -Khi có xung sét lan truyền theo đường dây cấp điện vào thiết bị. Điện áp đường dây vượt quá ngưỡng làm việc, van cắt sét hoạt động đưa điện áp sét xuống đất để bảo vệ thiết bị |  |
| 6 | Điện áp làm việc định mức | V | ≥400 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Kích thước | mm | Theo nhà sản xuất |  |
| 9 | Đóng gói |  | Theo nhà sản xuất |  |
| 10 | Tài liệu kèm theo E-HSDT |  | - Catalogue tài liệu kỹ thuật - ISO của nhà sản xuất - Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) |  |

29-Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV, 35kV.

*Yêu cầu chung

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

- Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

- Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 600994 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

- Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong tr ạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verification of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chu ẩn IEC 60099-4.

- Phụ kiện

- Các kep cực để đấu nôi.

- Các kep bu-lông sử dung cho nối đất tương thích dấy đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và gia đơ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

- Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN- QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

* Các yêu cầu về thí nghiệm

Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van (CSV):

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 100% số lượng CSV lắp đặt cho TBA 110kV;

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

- Chi phí thí nghiệm do nhà thầu thực hiện.

6. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

6-1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợpcó duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

6-2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |
| 2 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 5 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

7. Yêu cầu chung:

- Sau khi các bên lựa chọn xác suất xong, mẫu VTTB được đánh dấu bằng niêm phong, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và xếp dỡ mẫu đến nơi thử nghiệm và ngược lại.

-  Đơn vị thử nghiệm kiểm soát chất lượng VTTB: khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC

-  Yêu cầu kiểm định Chống sét van toàn bộ theo thông tư số Theo thông tư số: 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 quy định về bảo vệ công trình Điện Lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực.

- Số lượng, chủng loại CSV phục vụ kiểm tra thử nghiệm, kiểm định do nhà thầu chịu chi phí.

- Nếu để xảy ra lỗi chất lượng VTTB nêu trên làm ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí như vận chuyển, lắp đặt thì nhà thầu phải chịu tránh nhiệm đền bù vật chất.

- Ngoài các điều chỉnh tại văn bản này, các nội dung chi tiết khác yêu cầu các đơn vị vẫn thực hiện nghiêm túc theo quy định tại các văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018, số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019, số 3003/EVNNPC-KT V/v: Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới; số 4698/EVNNPC-VT ngày 07/9/2020 (Đính kèm văn bản này). Văn bản số: 3029/EVNNPC-KT ngày 09/06 năm 2021. Văn bản số 5313/EVNNPC-KT V/v áp dụng  tiêu chuẩn cơ sở do EVN ban hành ngày 27/09/2021,Số: 110/QĐ-HĐTV ngày 21tháng 9 năm 2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22,35 và 110 kV áp dụng trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Theo thông tư số: 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 quy định về bảo vệ công trình Điện Lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực. số: 3196/EVNNPC-KT ngày 11 tháng 7 năm 2023 V/v thực hiện bổ xung các nội dung về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ theothông tư số 33/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đặc biệt lưu ý Đơn vị mua hàng, chủ đầu tư:

-Chỉ được nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được bản Thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu đối với hợp đồng tương ứng của NPCETC.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm xác suất.

*Yêu cầu chi tiết

29.1-Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 5 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha - đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| 11 | Thử nghiệm điển hình ( type tets) (được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.). |  | - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). - Điện áp dư (Residual voltage). - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). |  |
| 12 | Thử nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | - Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage). - Đo điện áp dư (residual voltage). - Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test). - Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). |  |
| 13 | Kiểm định |  | Theo thông tư số: 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 quy định về bảo vệ công trình Điện Lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực . |  |
| 14 | Thử nghiệm nghiệm thu (lấy mẫu 10%) |  | Khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC |  |
| 15 | Đối với tài liệu kỹ thuật và các biên bản thử nghiệm là tiếng nước ngoài yêu cầu nhà thầu dịch thuật có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền và cam kết đảm bảo tính chính xác của bản dịch để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu HSMT |  | Có |  |
| 16 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50^s) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 ^s) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 3 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 4 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80^m |  |
| 5 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 6 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

29.2-Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 5 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |  |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha - đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50^s) | kVpeak | ≥ 180 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 7 | Thử nghiệm điển hình ( type tets) (được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.). |  | - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). - Điện áp dư (Residual voltage). - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). |  |
| 8 | Thử nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | - Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage). - Đo điện áp dư (residual voltage). - Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test). - Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). |  |
| 9 | Đối với tài liệu kỹ thuật và các biên bản thử nghiệm là tiếng nước ngoài yêu cầu nhà thầu dịch thuật có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền và cam kết đảm bảo tính chính xác của bản dịch để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu HSMT |  | Có |  |
| 10 | Kiểm định |  | Theo thông tư số: 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 quy định về bảo vệ công trình Điện Lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực . |  |
| 11 | Thử nghiệm nghiệm thu (lấy mẫu 10%) |  | Khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC |  |
| 12 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 ^s) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80^m |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

- Vật tư, phụ kiện phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Đối với hàng hóa sản xuất gia công trong nước phải có biên bản (phiếu) nghiệm thu xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc biên bản (phiếu kết quả) thử nghiệm xuất xưởng đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm.

- Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư.

* Toàn bộ vật tư cung cấp cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;

30-Cầu dao liên động 3 pha 35 kV ngoài trời đường dây (Chém ngang) - 630A (Cầu dao cách ly DCL NT 35 kV/630A-Không tiếp đất):

*Yêu cầu kỹ thuật chung

- Dao cách ly chế tạo phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- Dao cách ly được thiết kế phải phù hợp với bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

- DCL được chế tạo để lắp đặt ngoài trời, 3 pha của dao được đặt trên giá đỡ bằng kim loại. Trụ dao bằng sứ hoặc cách điện POLYMER để cách điện và gá các lưỡi dao.

- DCL có kiểu ngang. Lưỡi dao cách ly các pha được liên động cơ khí với nhau thành bộ DCL 3 pha nhờ các thanh truyền động.

- Các trục cực được truyền động bằng cơ cấu dẫn động liên kết 3 pha với nhau và với cơ cấu các khớp quay chuyển hướng.

- Các tiếp điểm phụ thường đóng hoặc thường mở phải đủ để thực hiện theo yêu cầu riêng của hệ thống.

Các yêu cầu về thí nghiệm, Kiểm định74

-  Đơn vị thử nghiệm kiểm soát chất lượng VTTB: khuyến khích thí nghiệm tại NPCETC

-  Yêu cầu kiểm định Dao Cách Ly toàn bộ theo thông tư số 33/2015/TT-BCT của Bộ công thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

- Số lượng, chủng loại Dao cách ly phục vụ kiểm tra thử nghiệm, kiểm định do nhà thầu chịu chi phí.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Cầu dao cách ly 35kV-630A(Không tiếp đất):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
| 3 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 5 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 6 | Biên bản thí nghiệm(type test) do Đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Kiểm định |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT của Bộ công thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |  |
| 8 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Khuyến khích thí nghiệm tại PCETC |  |
| 9 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, không tiếp đất |  |
| 10 | Điện áp định mức/Điện áp làm việc max | kV | ≥35 |  |
| 11 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 80 |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs (BIL) | kVpeak | 190 |  |
| 15 | Dòng điện định mức | A | ≥630 |  |
| 16 | Dòng điện ngắn mạch định mức(3s) | kArms | 25 |  |
| 17 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5 |  |
| 18 | Dòng đóng, cắt ĐZ không tải | A | 10 |  |
| 19 | Chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥25 |  |
| 20 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |  |
| 21 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay |  |
| 22 | Hộp truyền động |  |  |  |
| 23 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | - Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng,đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung |  |
|  | - Cần thao tác |  | Có |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6 |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp cáp đấu nối |  |
|  | Kích thước |  | Phù hợp cáp đấu nối |  |
|  | Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ |  |
| 24 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |
| 25 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| 26 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |

31-Tủ điện:

*Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Tủ điện hạ thế phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, theo QĐ số 318/ QĐ-EVN NPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các tiêu chuẩn IEC, TCVN hiện hành.

Quyết định số: 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023. Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Nhà thầu cung cấp trong HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác theo yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong HSDT.

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

* Đặc điểm kỹ thuật: Bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp lắp đặt ngoài trời.

- Các tiêu chuẩn áp dụng:

+ IEC 60529: Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

+ IEC 60185: Máy biến dòng hạ thế. ĐLVN 126:2012.

+ IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

+ IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát.

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:

Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

* Yêu cầu về thử nghiệm

- Biên bản thử nghiệm thông thường (Routine test) phải được tiến hành phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60439-1 hoặc tương đương.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60439-1 hoặc tương đương.

* Danh mục các vật tư, thiết bị lắp đặt trong 01 tủ:

| TT | Tên và quy cách hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ điện | Vỏ | 1 |
| 2 | Aptomat tổng MCCB 3P loại Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước (dòng định mức theo từng loại tủ) MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In | Cái | 1 |
| 3 | Aptomat nhánh MCCB 3P Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước (Dòng điện định mức theo từng loại tủ) MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In | Cái | Số lượng: Theo chi tiết từng tủ |
| 4 | Biến dòng diện hạ thế (Dòng điện định mức theo từng loại tủ) | Quả | 3 Phục vụ đo đếm |
| 5 | Đồng hồ hiện thị điện áp | Cái | 1 |
| 6 | Đồng hồ hiện thị dòng điện (theo thiết kế từng tủ) | Cái | 3 |
| 7 | Chuyển mạch vol | Cái | 1 |
| 8 | Thanh cái tổng (thiết kế theo từng loại tủ) | Hệ thống | 1 |
| 9 | Thanh cái chính (thiết kế theo từng loại tủ) | Hệ thống | 1 |
| 10 | Thanh cái nhánh (thiết kế theo từng loại tủ) | Hệ thống | 1 |
| 11 | Thanh cái trung tính + tiếp địa (thiết kế theo từng loại tủ) | Hệ thống | 1 |
| 12 | Bọc cách điện co ngót có mầu phân pha, | Hệ thống | Vàng – Xanh – Đỏ |
| 13 | Gối đỡ thanh cái | Hệ thống | 1 |
| 14 | Chống sét van 0,4 kV | Bộ | 1 |

*Yêu cầu đặc tính kỹ thuật chi tiết:

+ Chứng minh nhà sản xuất có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất tủ điện và được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

+ Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vỏ tủ điện |  |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương |  | ISO 9001 |  |
| 3 | Biên bản thử nghiệm (Type test) |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60529; IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại tủ |  | Loại vỏ tủ 500V-, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, 2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM, đường cáp vào ra phải có lót cao su và tấm chống động vật chui vào |  |
| 7 | Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥2mm (±05%), sơn tĩnh điện |  |
| 8 | Độ bền cơ học | J | 20J |  |
| 9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP 54 |  |
| 10 | Hệ thống thanh cái: | Hệ thống | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |
| 11 | Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | Làm bằng vật liệu không rỉ |  |
| 12 | Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau: |  |
|  |  |  | - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri |  |
|  |  |  | - Năm sản xuất |  |
|  |  |  | - Điện áp định mức |  |
|  |  |  | - Dòng điện định mức |  |
|  |  |  | - Tần số định mức |  |
| 13 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT |  |
| II | Thiết bị chính ngăn thao tác |  |  |  |
| II.1 | Aptomat |  |  |  |
| 1 | Aptomat tổng và Aptomat nhánh |  | - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dònglàm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mứccủa thiết bị (Ue) (1 pha/3pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức(Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế). |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| 15 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm: |  |  |  |
|  | MCCB có In 50A-100A | kA | ≥25 |  |
|  | MCCB có In 125A đến 315A | kA | ≥36 |  |
|  | MCCB có In 320A đến 800A | kA | ≥50 |  |
|  | MCCB có In ≥ 1000A | kA | ≥65 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50-100A | Lần | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125-315A | Lần | 7.000/1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320-630A | Lần | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In <2.500A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500A |  | 1.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màuđỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữacác pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |  |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục 3. Yêu cầu chung |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. |  |
| II.2 | Thiết bị ngăn chống tổn thất |  |  |  |
|  | Biến dòng điện hạ thế W=1 |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |  |
| 6 | Kiểu, vị trí lắp đặt |  | Biến dòng 1 pha; hình xuyến (01 vòng dây sơ cấpW=1), cách điện khô, Vỏ ngoài nhựa hoặc epoxy đảm bảo cách điện giữa cuộn dây thứ cấp với cuộn dây sơ cấp (cáp hoặc thanh cái); vị trí lắp đặt: lắp trong tủ điện, hộp chống tổn thất đặt trong nhà hoặc ngoài trời. |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị | V | ≥400 |  |
| 9 | Dòng điện sơ cấp định mức, In | A |  |  |
| 9.1 | 100/5 | A | 100 |  |
| 9.2 | 150/5 | A | 150 |  |
| 9.3 | 200/5 | A | 200 |  |
| 9.4 | 250/5 | A | 250 |  |
| 9.5 | 300/5 | A | 300 |  |
| 9.6 | 400/5 | A | 400 |  |
| 9.7 | 500/5 | A | 500 |  |
| 9.8 | 600/5 | A | 600 |  |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |  |
| 11 | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |
| 12 | Dung lượng |  |  |  |
| 12.1 | 100/5; 150/5 | VA | 5 |  |
| 12.2 | 200/5; 250/5; 300/5 | VA | 10 |  |
| 12.3 | 400/5; 500/5; 600/5 | VA | 15 |  |
| 13 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥100 |  |
| 14 | Khả năng chịu đựng điện áp cao | kV/Phút | 3 |  |
| 15 | Điều kiện làm việc lâu dài |  | 1,2In |  |
| 16 | Các yêu cầu về cực đấu dây: |  | - Các cực đấu dây phải có ký hiệu rõ: Cuộn sơ cấp P1 -P2, Cuộn thứ cấp: S1 -S2 - Hộp nối dây phải chắc chắn, nắp hộp yêu cầu kín tránh ẩm, nước, có vị trí niêm phong cặp chì, lỗ để đưa cặp đấu dây có đệm gioăng nhựa. |  |
| 17 | Phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ. |  |
| 18 | Đế thép |  | Có 2 lỗ Ø 8 dễ cho việc lắp đặt máy biến dòng CT-0.6 vào bảng điện |  |
| 19 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60185 hay IEC 60044-1 |  | Có |  |
| 20 | Phê duyệt mẫu của Tổng cục đo lường Việt Nam còn hiệu lực |  | Có |  |
| 21 | Ghi nhãn |  | - Ghi rõ các thông số: kiểu, số chế tạo, tỉ số, cấp chính xác, dung lượng, năm sản xuất, nhà sản xuất, trọng lượng thiết bị. |  |
|  | Đồng hồ ampe, vôn, chuyển mạch vôn |  | Theo tủ |  |
| 1 | Đồng hồ vôn mét – 500V đo điện áp pha/ điện áp dây | Cái | 1 |  |
| 2 | Bộ khóa chuyển mạch đo điện áp | Cái | 1 |  |
| 3 | Thiết kế vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng tác dụng 3 pha, có cửa sổ đọc chỉ số công tơ. |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Dây đấu nối mạch đo lường sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. |  | Đáp ứng |  |
|  | Chống sét van 0,4 kV |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Chứng nhận chất lượng |  | Có bản Tets mẫu kèm theo bởi cơ quan kiểm định độc lập. có Catalog của nhà SX |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61643-1:1998 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp sử dụng: |  | 380VAC (max 500 VAC) |  |
| 6 | Điện áp phóng: | kV | 1,2~2,2 |  |
| 7 | Dòng điện dò tại 500VAC | µA | ≤ 0,5 |  |
| 8 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi sản phẩm có các ký hiệu được khắc chìm không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm |  |
| IV | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
| 1 | Giá bắt tủ |  | Có |  |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. |  | Có (kích thước tủ được chủ đầu tư phê duyệt trước khi SX) |  |

| Stt | Mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-75A-2 lộ ra (Át tổng 75(80)A, 02 át nhánh 50A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 75(80)A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 50A | Cái | 2 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 75/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 75/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 2-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-75A-3 lộ ra ( Át tổng 75(80)A, 03 át nhánh 50A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 75(80)A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 50A | Cái | 3 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 75/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 75/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 3-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-100A-2 lộ ra (Át tổng 100A, 02 át nhánh 50A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 100A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 50A | Cái | 2 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 100/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 100/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 4-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-100A-2 lộ ra (Át tổng 100A, 02 át nhánh 75(80)A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 100A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 75(80)A | Cái | 2 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 100/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 100/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 5-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-100 A-3 lộ ra ( Át tổng 100A, 03 át nhánh 75(80)A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 100A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 75(80)A | Cái | 3 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 100/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 100/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 6-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-150 A-1 lộ ra (Át tổng 150(160)A, 01 át nhánh 100A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 150(160)A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 100A | Cái | 1 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 150/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 150/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 7-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-150 A-2 lộ ra (Át tổng 150(160)A, 02 át nhánh 100A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 150(160)A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 100A | Cái | 2 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 150/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 150/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 8-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-150 A-3 lộ ra ( Át tổng 150(160)A, 03 át nhánh 100A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 150(160)A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 100A | Cái | 3 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 150/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 150/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 9-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-200A-2 lộ ra (Át tổng 200A, 1 át nhánh 150(160)A, 01 át nhánh 100 A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 200A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 100 A | Cái | 1 |  |
| 3 | MCCB 3P 150(160)A | Cái | 1 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In >315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 200/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 200/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 10-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-200A-3 lộ ra (Át tổng 200A, 2 át nhánh 150(160)A, 1 át nhánh 100A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 200A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 150(160)A | Cái | 2 |  |
| 3 | MCCB 3P 100A | Cái | 1 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In >315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 200/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 200/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 11-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-200A-3 lộ ra (Át tổng 200A, 3 át nhánh 100A) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D450-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 200A | Cái | 1 |  |
| 2 | MCCB 3P 100A | Cái | 3 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 5 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In >315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 12 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 200/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 200/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |
|  | 12-Tủ PP hạ áp trọn bộ 400V-250A-3 lộ ra (Át tổng 250A, 03 át nhánh 75A(80A)) |  |  |  |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| A | VỎ TỦ | Tủ |  |  |
| 1 | Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D500-2mm (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |  |  |  |
| B | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | Tủ |  |  |
| 1 | MCCB 3P 250A | Cái | 1 |  |
| 3 | MCCB 3P 75(80)A | Cái | 3 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 3 pha 3 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1xIn - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1x In |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥800 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| C | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Biến dòng 250/5A | Cái | 3 |  |
| 2 | Đồng hồ Ampe 250/5A | Cái | 3 |  |
| 3 | Đồng hồ Volt 0~500V | Cái | 1 |  |
| 4 | Chuyển mạch vol 7 vị trí | Cái | 1 |  |
| 5 | Cầu chì 2A | Cái | 3 |  |
| 6 | Đèn báo pha: Đỏ, vàng, xanh | Cái | 3 |  |
| 7 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |  |
| D | DÀN THANH CÁI |  |  |  |
| 1 | + Theo tiêu chuẩn IEC 60439. dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400 A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1 + Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400 A đến 3150A được chọn trong bảng 9IEC 60439-1. - Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ. - Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| E | PHỤ KIỆN |  |  |  |
| 1 | Vật tư phụ: Dây điện, ghen bọc, đầu cốt, sứ đỡ, …… | Lô | 1 |  |
|  | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Có |  |

32-Dầu MBA:

Dầu MBA là loại dầu có phụ gia kháng oxy hóa, phù họp theo tiêu chuẩn IEC- 60296, không chứa phụ gia PCB (Poly Chlorinated Biphenyl).

Bảng đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA có chất phụ gia kháng oxy hóa.

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296 hoặc tương đương. |  |
| 3 | Biên bản thí nghiệm điển hình(Type test report) do một Đơn vị thí nghiệm độc lập, đủ thẩm quyền cấp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc tương đương (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Độ nhớt, ở 40uc | mm 2 | ≤ 9,2 |  |
| 5 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất. |  |
| 6 | Điểm chóp cháy + Cốc hở + Cốc kín | °c °c | ≥148 ≥144 |  |
| 7 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30 |  |
| 8 | Điện thế đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kv kv | ≥35 ≥70 |  |
| 9 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤0,01 |  |
| 10 | Tỷ trọng | Kg/dm3 | ≤0,9 |  |
| 11 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | %w | ≤0,4 |  |
| 12 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |  |
| 13 | PCBs |  | Không |  |

33-Biến dòng hạ thế:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm: | ISO 9001:2015 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60044-1:2013; TCVN 7697-1:2007; IEC 61869-1,2 |  |
| 6 | Loại | 1 pha; biến dòng hình xuyến, Epoxy đúc; dùng cho trong nhà và ngoài trời |  |
| 7 | Điện áp định mức | ≤ 720V |  |
| 8 | Dòng điện sơ cấp định mức In(A) | 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000; 1200; 1500 |  |
|  |  | 75/5A |  |
|  |  | 100/5A |  |
|  |  | 150/5A |  |
|  |  | 200/5A |  |
|  |  | 250/5A |  |
|  |  | 300/5A |  |
|  |  | 400/5A |  |
|  |  | 500/5A |  |
|  |  | 600/5A |  |
|  |  | 800/5A |  |
|  |  | 1000/5A |  |
|  |  | 1200/5A |  |
|  |  | 1500/5A |  |
| 9 | Dòng nhiệt điện ngắn hạn định mức tối thiểu trong 1 giây(Ith) | 80In/1s (In≤300A) 25kA/1s (In>300A) |  |
| 10 | Dòng điện động định mức tối thiểu | 2,5x Ith |  |
| 11 | Số cuộn thứ cấp | 1 |  |
| 12 | Cấp chính xác | 0,5 |  |
| 13 | Tần số | 50Hz |  |
| 14 | Công suất định mức | + 5VA đối với biến dòng có In < 200A + 10VA đối với biến dòng có 200 ≤ In ≤ 300A + 15VA đối với biến dòng có In ≥ 400A |  |
| 15 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (1,2/ 50µs) | 6kVp |  |
| 16 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | 3kVrms |  |
| 17 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 60oC |  |
| 18 | Đường kính trong vòng xuyến | Đường kính trong của vòng xuyến phải phù hợp để luồn các dây cáp bọc PVC 0,6/1kV có tiết diện tương ứng với các dòng điện định mức như yêu cầu tại Mục 8 |  |
| 19 | Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa | 60oC |  |
| 20 | Độ ẩm môi trường tương đối | Đến 95% không đọng sương |  |
| 21 | Độ cao lắp đặt | ≤1000m |  |
| 22 | Phụ kiện bao gồm | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm, phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ. - Nắp hộp đấu dây cáp nhị thứ có vị trí để niêm chì. |  |
| 23 | Thử nghiệm | 1. Thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên biến dòng điện chào và xuất trình trong hồ sơ dự thầu, bao gồm thử nghiệm dòng điện ngắn hạn, thử nghiệm độ tăng nhiệt độ, thử nghiệm xung sét, thử ẩm và xác định các sai số. |  |
|  |  | 2. Thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng): thực hiện bởi nhà sản xuất trên từng biến dòng điện riêng rẽ và cung cấp cho bên mua khi giao hàng, bản thử nghiệm các nội dung gồm kiểm tra việc ghi nhãn các đầu nối, thử nghiệm mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp cuộn sơ cấp và thứ cấp và xác định sai số. |  |
| 24 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, catalog/bản vẽ. | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 25 | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |

34-Module 1 pha:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất: | 2026 |  |
| 4 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| I. | Yêu cầu kỹ thuật (hoặc tương đương) |  |  |
| 1.1 | Dải điện áp hoạt động | DC 5V ~ 15V |  |
| 1.2 | Tần số trung tâm | 408,925 MHz |  |
| 1.3 | Băng thông | 50 kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam). |  |
| 1.4 | Tốc độ truyền dữ liệu | Tối thiểu 2400 bps |  |
| 1.5 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED. |  |
| 1.6 | Công suất phát xạ RF | Từ 10mW (10dBm) đến 500mW (27dBm). |  |
| 1.7 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 1W và 5VA |  |
| 1.8 | Điều kiện môi trường làm việc | - Điều kiện khí hậu: + Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. + Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. - Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
| 1.9 | Bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước | IP51 |  |
| 1.10 | Giao tiếp thông tin với công tơ | - Module RF chào thầu gắn bên ngoài nắp vỏ công tơ qua cổng UART. Nguồn cấp cho module là nguồn DC lấy từ công tơ nhưng không được làm ảnh hưởng đến sai số của công tơ. - Module được lắp đặt đồng bộ bên trong ngăn chứa module của loại công tơ điện tử 1 pha 2 dây mã hiệu CE-18 5(40)A và 10(80)A hiện có trên lưới. |  |
| 1.11 | Cổng giao tiếp UART: | - Điện áp mức logic: + Mức logic 0: 0V + Mức logic 1: +3.3V - Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ): + Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W). + Chân TxD + Chân RxD + Chân GND |  |
| 1.12 | Bảng mạch và linh kiện điện tử | Bảng mạch và linh kiện điện tử của Module chủ yếu phải theo công nghệ hàn dán bề mặt (SMT), ngoại trừ một số linh kiện bắt buộc hàn chân cắm xuyên lỗ. |  |
| 1.13 | Vỏ Module | - Vỏ Module phải kín khít, đảm bảo chịu được va đập thông thường. - Vỏ Module làm bằng vật liệu cách điện hoặc bằng kim loại được sơn tĩnh điện không chứa các thành phần vật liệu gây ô nhiễm nguy hiểm (thủy ngân, camium, cobalt…). - Thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp lắp đặt dễ dàng trong trong ngăn chứa module của công tơ sao cho khi tháo, lắp module không cần cắt chì kiểm định công tơ. |  |

35-Module 3 pha:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất: | 2026 |  |
| 4 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| I. | Yêu cầu kỹ thuật(hoặc tương đương) |  |  |
| 1.1 | Dải điện áp hoạt động | DC 5V ~ 15V |  |
| 1.2 | Tần số trung tâm | 408,925 MHz |  |
| 1.3 | Băng thông | 50 kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam). |  |
| 1.4 | Tốc độ truyền dữ liệu | Tối thiểu 2400 bps |  |
| 1.5 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED. |  |
| 1.6 | Công suất phát xạ RF | Từ 10mW (10dBm) đến 500mW (27dBm). |  |
| 1.7 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 1W và 5VA |  |
| 1.8 | Điều kiện môi trường làm việc | - Điều kiện khí hậu: + Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. + Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. - Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
| 1.9 | Bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước | IP51 |  |
| 1.10 | Giao tiếp thông tin với công tơ | - Module RF chào thầu gắn bên ngoài nắp vỏ công tơ qua cổng UART. Nguồn cấp cho module là nguồn DC lấy từ công tơ nhưng không được làm ảnh hưởng đến sai số của công tơ. - Module được lắp đặt đồng bộ bên trong ngăn chứa module của loại công tơ điện tử 3 pha mã hiệu: ME-40, ME-41, ME-42 hiện có trên lưới. |  |
| 1.11 | Cổng giao tiếp UART: | - Điện áp mức logic: + Mức logic 0: 0V + Mức logic 1: +3.3V - Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ): + Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W). + Chân TxD + Chân RxD + Chân GND |  |
| 1.12 | Bảng mạch và linh kiện điện tử | Bảng mạch và linh kiện điện tử của Module chủ yếu phải theo công nghệ hàn dán bề mặt (SMT), ngoại trừ một số linh kiện bắt buộc hàn chân cắm xuyên lỗ. |  |
| 1.13 | Vỏ Module | - Vỏ Module phải kín khít, đảm bảo chịu được va đập thông thường. - Vỏ Module làm bằng vật liệu cách điện hoặc bằng kim loại được sơn tĩnh điện không chứa các thành phần vật liệu gây ô nhiễm nguy hiểm (thủy ngân, camium, cobalt…). - Thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp lắp đặt dễ dàng trong trong ngăn chứa module của công tơ sao cho khi tháo, lắp module không cần cắt chì kiểm định công tơ. |  |

36-Module RF DCU:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất: | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất: | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| I. | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 1.1 | Dải điện áp hoạt động | DC: 5V ~ 15V |  |
| 1.2 | Công suất tiêu thụ | < 1W và 5VA |  |
| 1.3 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |  |
| 1.4 | Cấp cách điện vỏ | Cấp II |  |
| 1.5 | Bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước | IP51 |  |
| 1.6 | Tần số trung tâm | 408,925MHz |  |
| 1.7 | Băng thông | 50kHz |  |
| 1.8 | Tốc độ truyền | 9600bps (khả trình) |  |
| 1.9 | Khoảng cách phủ sóng RF | Không vật cản: 100m Có vật cản: 60m |  |
| 1.10 | Cổng giao tiếp | Cổng UART - Mức logic 0: 0V - Mức logic 1: +3,3V |  |
| II. | Yêu cầu khác |  |  |
| 2.1 | Yêu cầu khác | Module được lắp đặt đồng bộ bên trong ngăn chứa module của DCU mã hiệu GD-01 mà Công ty Điện lực đang sử dụng. |  |

37-DCU (Chọn bộ bao gồm DCU+RF):

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Khai báo bởi nhả thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất: | Khai báo bời nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất: | 2025-2026 |  |
| 4 | Mã hiệu: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 1.1 | Nguồn điện áp lưới (pha-đất) | AC 220/380V± 10% và 50Hz±lHz |  |
| 1.2 | Sơ đồ đẩu dây cấp nguồn cho DCU | 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây. Đối với nguồn 3 pha 4 dây: DCU vẫn duy trì hoặt động bình thường khi mất điện áp của 1 pha hoặc 2 pha bất kỳ |  |
| 1.3 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 7W/25VA |  |
| 1.4 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |  |
| 1.5 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng cùa 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất |  |
| 1.6 | Yêu cầu về điện | Cấp cách điện bảo vệ: cấp 2 theo IEC62052-1s1 Đảm bảo thử nghiệm điện áp xoay chiều theo các tiêu chuẩn IEC 62053-21, 22. Đảm bảo thử nghiệm điện áp xung theo tiêu chuẩn IEC 62052-11. |  |
| 1.7 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | Lắp đặt trong hộp bảo vệ với IP51 theo IEC 60529 hoặc lắp đặt không cần hộp bảo vệ với IP54 theo IEC 60529 |  |
| 1.8 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 02 cấp mật khẩu: + Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU + Cấp 2: đồng bộ thời gian cùa DCU + Cấp 3: cài đặt tất cà các tham số của DCU |  |
| 1.9 | Thu thập dữ liệu công tơ | Mạng RF: Tần số trung tâm: 408,925MHz; Công suất phát xạ: ≤ 5W; Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN) |  |
| 1.10 | Truyền dữ liệu về trung tầm thu thập số liệu | Dịch vụ GPRS hoặc 3G của mạng thông tin di động |  |
| 1.11 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS232 hoặc RS485 |  |
| 1.12 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dừ liệu bằng đèn LED |  |
| 1.13 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | DCU phải có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp thẹo tiêu chuẩn IEC 62054-21. Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |  |
| 1.14 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU | Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bàng giao thức TCP/IP. Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp với Phụ lục 2 về Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sàn xuất. Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dừ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống cùa bên mua. |  |
| II | Phụ kiện |  |  |
| 2.1 | Phụ kiện kèm theo | Ăng ten RF |  |
|  |  | Ăng ten GPRS/4G |  |
|  |  | Ke bắt anten RF |  |
| 2.2 | Yêu cầu khác | DCU phải thu thập được các loại công tơ CE-18, ME-40, ME-41 ME-42 của GELEX đang trên lưới Công ty Điện lực |  |
|  |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

38-Modem GPRS/4G (Bao gồm các phụ kiện kèm theo):

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo |  |
|  | Năm sản xuất | 2025 |  |
|  | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo |  |
| I | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  |
|  |  | # - Thiết bị đáp ứng yêu cầu về tương thích điện từ (EMC): TCVN 7189:2009, TCVN7317:2003 hoặc tương đương |  |
|  |  | # - Thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn điện, khả năng chịu nhiệt và chống cháy TCVN 5699-1:2010, TCVN 9900-2-11(IEC 60695-2-11) hoặc tương đương. |  |
|  |  | # - Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |  |
| II | Mô tả |  |  |
| 1 | Mô tả chung |  |  |
|  |  | # Modem có chức năng kết nối với công tơ điện tử thông qua cổng giao tiếp RS232 hoặc RS485 và truyền tín hiệu về server (HES) thông qua mạng di động. |  |
|  |  | # Modem ở dạng tách rời gắn bên ngoài công tơ |  |
|  |  | # Modem đảm bảo tính tương thích với hệ thống EVNHES đang vận hành tại EVNNPC |  |
| 2 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 2.1 | Các yêu cầu cơ bản |  |  |
| # 2.1.1 | # Mạng hoạt động | # - Dịch vụ 4G qua mạng thông tin di động hiện hành tại Việt Nam. |  |
|  |  | # - Trường hợp các khu vực có kết nối 4G không ổn định, sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G. |  |
|  |  | # Chip truyền thông: |  |
|  |  | # - Phiên bản quốc tế được sử dụng thương mại ở Việt Nam. |  |
|  |  | # - Tương thích với mạng thông tin di động tại Việt Nam. |  |
|  |  | # - Đảm bảo tương thích, đáp ứng kết nối của Modem tới các máy chủ HES thu thập thông qua sim/kênh APN của các nhà mạng Vinaphone, Mobiphone, Viettel đã triển khai tại trung tâm dữ liệu Linh Đàm. |  |
| # 2.1.2 | # Khe cắm SIM | # - Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs. |  |
| # 2.1.3 | # Chỉ thị trạng thái vận hành: | # Modem phải có đèn chỉ thị các trạng thái hoạt động sau: # - Trạng thái nguồn điện # - Trạng thái kết nối mạng viễn thông # - Trạng thái kết nối EVNHES # - Trạng thái kết nối với công tơ điện |  |
| # 2.1.4 | # Công suất tiêu thụ | # Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA. |  |
| # 2.1.5 | # Giao tiếp thông tin với công tơ | # Modem được thiết kế để gắn ngoài thân công tơ kết nối qua cổng RS232 hoặc RS485. |  |
| # 2.1.6 | # Cách điện | # Cách điện cấp bảo vệ 2 |  |
| # 2.1.7 | # Điều kiện khí hậu | # - Độ ẩm tương đối: # + Trung bình năm: <70%; # + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%; + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |  |
|  |  | # - Nhiệt độ môi trường: từ 00C đến 700C. |  |
| 2.2 | Nguồn cấp cho modem |  |  |
|  |  | # Nguồn cấp cho modem lấy từ nguồn điện cấp cho công tơ qua bộ chuyển đổi AC/DC; # Bộ chuyển đổi nguồn điện có thể ở dạng tách rời gắn bên ngoài hoặc tích hợp sẵn trong modem, làm việc với điện áp và tần số như sau: # - Điện áp: # +220V ± 15% đối với modem gắn với công tơ đo đếm ở cấp điện áp hạ thế; # +58V ± 15% đối với modem gắn với công tơ đo đếm ở cấp điện áp cao thế hoặc trung thế; # - Tần số: 50Hz ± 1Hz |  |
| 2.3 | Các tính năng hỗ trợ vận hành |  |  |
|  |  | # Khi mất kết nối với hệ thống EVNHES, modem phải có khả năng vận hành độc lập và lưu trữ dữ liệu ít nhất 48 giờ với tần suất lấy số liệu 30 phút/lần; Bao gồm: # - Điện áp, dòng điện, hệ số công suất từng pha, chỉ số điện năng tác dụng tổng, các biểu giá, điện năng phản kháng tổng, theo hai chiều giao và nhận, thời điểm đọc. # - Biểu đồ phụ tải (khoảng tích phân 30 phút): Công suất (hoặc điện năng) tác dụng, phản kháng theo hai chiều giao, nhận. |  |
|  |  | # Có công cụ hỗ trợ cập nhập firmware từ xa và tại chỗ (bao gồm bản quyền phần mềm vĩnh viễn). |  |
|  |  | # Có khả năng tự động nhận diện các chủng loại công tơ 3 pha đang sử dụng thương mại ở Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Elster, Landis&Gyr, GELEX, Hữu Hồng, PSMART) và hỗ trợ chế độ tự động đẩy dữ liệu (chế độ PUSH) về EVNHES theo thiết lập của người dùng, có khả năng lập trình để mở rộng nhận diện các chủng loại công tơ mới. |  |
|  |  | # Modem có trang bị/hỗ trợ đồng hồ thời gian thực để có thông tin nhãn thời gian khi gửi cảnh báo mất điện tức thời. |  |
|  |  | # Modem có tính năng kết nối tự động (reconnect) khi có điện trở lại. Modem phải kết nối thành công về server (Online) trong vòng 3 phút sau khi được cấp điện. |  |
|  |  | # Modem hỗ trợ việc gửi gói tin heartbeat định kỳ theo thiết lập của người dùng để báo tình trạng kết nối của modem với server. |  |
|  |  | # Modem có khả năng hoạt động ở hai chế độ truyền dữ liệu: đẩy dữ liệu (push data) và kéo dữ liệu (pull data). |  |
| 2.4 | Cảnh báo mất điện: |  |  |
|  |  | # - Khi nguồn điện cấp cho công tơ bị mất, modem có khả năng duy trì hoạt động bình thường trong vòng 05 phút kể từ khi mất nguồn điện cấp; |  |
|  |  | # - Khi mất nguồn, Modem không được sử dụng nguồn phụ dạng Pin để tránh cháy nổ. |  |
|  |  | # - Modem có chức năng tự động gửi cảnh báo về server trong vòng 03 phút sau khi mất nguồn điện cấp và có nguồn điện cấp trở lại. |  |
| 3 | Các giấy chứng nhận thử nghiệm |  |  |
|  |  | Các chứng nhận thử nghiệm phải do đơn vị được công nhận đủ khả năng phát hành, bao gồm: - Chứng nhận hợp quy theo quy định - Đáp ứng yêu cầu về tương thích điện từ (EMC). - Đáp ứng yêu cầu về an toàn điện. - Đáp ứng khả năng chịu nhiệt và chống cháy |  |
| 4 | Phụ kiện |  |  |
|  |  | - Dây cáp kết nối modem với công tơ 3 pha của các nhà sản xuất (Elster, Landis&Gyr, GELEX, Hữu Hồng, PSMART). |  |
|  |  | - Anten gắn ngoài Modem |  |
|  |  | - Phầm mềm cấu hình thiết bị và bản vá, bản cập nhật firmware Modem trọn vòng đời sản phẩm. |  |
| 5 | Tài liệu |  |  |
|  |  | # Yêu cầu tài liệu: # -Tài liệu về thông số kỹ thuật và sử dụng thiết bị: nhà thầu phải cung cấp tài liệu thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật thiết bị; hướng dẫn kiểm tra, lắp đặt, vận hành, bảo quản thiết bị; # - Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm trong việc giao tiếp, cài đặt thông số vận hành, thu thập dữ liệu # - Tài liệu cung cấp bằng Tiếng Việt. |  |
| 6 | Nhãn modem: |  |  |
|  |  | # - Ký hiệu hợp qui. # - Tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại, nước sản xuất, tháng và năm sản xuất. # - Số chế tạo của thiết bị: thể hiện bằng chữ số và kèm mã vạch tương ứng. Có thể in năm sản xuất kết hợp với số chế tạo. Mỗi modem có một số chế tạo và mã vạch duy nhất và được lưu trữ vĩnh viễn theo modem và không thể xóa hoặc sửa đổi. # - Sơ đồ đấu nối mạch. |  |

39-Đầu cốt đồng mạ Niken: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà SX/Nước SX |  | Khai báo |  |
| 2 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). |  | Có |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây |  | Khai báo |  |
|  | - C 16 |  | Khai báo |  |
|  | - C 35 |  | Khai báo |  |
|  | - C 50 |  | Khai báo |  |
|  | - C 70 |  | Khai báo |  |
|  | - C 95 |  | Khai báo |  |
|  | - C 120 |  | Khai báo |  |
|  | C 150 |  | Khai báo |  |
|  | - C 185 |  | Khai báo |  |
|  | - C 240 |  | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ và phải được mạ 1 lớp Niken để chống oxi hóa cho đầu cốt. |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây |  |
|  | - C 16 |  | 1 |  |
|  | - C 35 |  | 1 |  |
|  | - C 50 |  | 1 |  |
|  | - C 70 |  | 1 |  |
|  | - C 95 |  | 1 |  |
|  | - C 120 |  | 1 |  |
|  | C 150 |  | 1 |  |
|  | - C 185 |  | 1 |  |
|  | - C 240 |  | 1 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |  |
|  | - C 16 |  | 16 |  |
|  | - C 35 |  | 35 |  |
|  | - C 50 |  | 50 |  |
|  | - C 70 |  | 70 |  |
|  | - C 95 |  | 95 |  |
|  | - C 120 |  | 120 |  |
|  | C 150 |  | 150 |  |
|  | - C 185 |  | 185 |  |
|  | - C 240 |  | 240 |  |
| 11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |  |
|  | C 16 |  | 150 |  |
|  | C 35 |  | 220 |  |
|  | C 50 |  | 270 |  |
|  | - C 70 |  | 340 |  |
|  | - C 95 |  | 340 |  |
|  | - C 120 |  | 420 |  |
|  | - C 150 |  | 540 |  |
|  | - C 185 |  | 540 |  |
|  | - C 240 |  | 630 |  |
| 13 | - Kích thước chi tiết. |  | Kích thước đầu cốt 1 và 2 lỗ đáp ứng theo bảng kích thước chi tiết bên dưới và phải phù hợp với điều kiện lắp đặt và vận hành của lưới điện |  |
| 14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |  |
|  | C 16 |  | ≥1,6 |  |
|  | C 35 |  | ≥3,6 |  |
|  | C 50 |  | ≥5,6 |  |
|  | - C 70 |  | ≥7,3 |  |
|  | - C 95 |  | ≥9,9 |  |
|  | - C120 |  | ≥12,5 |  |
|  | - C 150 |  | ≥15,6 |  |
|  | - C 185 |  | ≥19.2 |  |
|  | - C 240 |  | ≥24.9 |  |
| 15 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C |  |
| 17 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 18 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 19 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 20 | Xác nhận vận hành (*) |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| 21 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

*)Tùy theo điều kiện cụ thể trong quá trình xét thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp mẫu hàng hóa để chủ đầu tư xem xét trước khi ký hợp đồng.

*) Các thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật cơ bản, tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể bổ sung, điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật để có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành.

*) Bảng kích thước chi tiết của đầu cốt đồng.

D. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50n <100 | i ii, iii |
| p=2 | 100n <200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

40-Ghíp đồng nhôm:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa | Năm | ≥ 3 |  |
| 3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương |  | Có |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu A35-50 to C35-50 A70-95 to C35-50 A70-95 to C70-95 A120-150 to C70-95 A120-150 to C120-150 A185-240 to C70-95 A185-240 to C120-150 A185-240 to C185-240 |  | Khai báo |  |
| 6 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
| 8 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 9 | Loại: - Thân kẹp - Bu lông |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh (một rãnh đồng và một rãnh nhôm) để đấu nối với 2 dây dẫn đồng-nhôm. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh được gia công bề mặt nhám bằng các lằn song song đều nhau theo bề ngang so với dây dẫn để tăng độ bám dính và tiếp xúc tốt hơn đồng thời phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Phần rãnh tiếp xúc với dây đồng phải được cấu tạo từ miếng đồng lá được dán và ép chặt với phần nhôm đúc bằng hợp chất có độ dẫn điện cao sao cho miếng đồng hợp nhất với phần nhôm đúc tạo thành 1 khối. Đồng lá phải là đồng nguyên chất có độ cứng và độ bền cao, không bị vỡ gãy và bong tróc khi chịu tác động của ngoại lực. Có ít nhất (1-3 bu lông theo yêu cầu) bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bulông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. Đối với ghíp dùng cho dây A35-50 to C35-50, A70-95 to C35-50, A70-95 to C70-95, A120-150 to C70-95 sử dụng bu lông M8; ghíp dùng cho dây A120-150 to C120-150, A185-240 to C70-95, A185-240 to C120-150, A185-240 to C185-240sử dụng bu lông M10. Đối với loại 2 hoặc 3 bu lông, phải có thêm thanh liên kết giữa các bu lông được chế tạo bằng nhôm đúc, ôm sát mặt trên của ghíp để đảm bảo lực siết đều khi siết các bu lông cũng như bám đều, giữ đều và chặt giữa ghíp và các dây dẫn. Các ê cu được cố định trên thân ghíp bằng các lỗ định hình và được ép chặt 2 bên, tránh bị rơi rớt khi lắp đặt và chống xoay khi siết. |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc Cu [mm2] A35-50 to C35-50 A70-95 to C35-50 A70-95 to C70-95 A120-150 to C70-95 A120-150 to C120-150 A185-240 to C70-95 A185-240 to C120-150 A185-240 to C185-240 |  | Dây chính/dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 70-95 185-240 / 120-150 185-240 / 185-240 |  |
| 11 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc Cu [mm2] A35-50 to C35-50 A70-95 to C35-50 A70-95 to C70-95 A120-150 to C70-95 A120-150 to C120-150 A185-240 to C70-95 A185-240 to C120-150 A185-240 to C185-240 |  | Dây chính/dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 10,65-12,55 17,50-20,00 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |  |
| 12 | Kích thước A35-50 to C35-501 bulon A35-50 to C35-502 bulon A35-50 to C35-503 bulon A70-95 to C35-501 bulon A70-95 to C70-951 bulon A120-150 to C70-951 bulon A70-95 to C35-50 2 bulon A70-95 to C70-95 2 bulon A120-150 to C70-95 2 bulon A70-95 to C35-50 3 bulon A70-95 to C70-95 3 bulon A120-150 to C70-95 3 bulon A120-150 to C120-150 3 bulon A185-240 to C70-95 3 bulon A185-240 to C120-150 3 bulon A185-240 to C185-240 3 bulon | mm ±3mm | dài x rộng x cao 25x42x45 40x42x50 60x42x50 30x45x50 30x45x50 30x45x50 50x45x55 50x45x55 50x45x55 70x45x55 70x45x55 70x45x55 105x65x75 105x65x75 105x65x75 105x65x75 |  |
| 13 | Dòng điện định mức A35-50 to C35-50 A70-95 to C35-50 A70-95 to C70-95 A120-150 to C70-95 A120-150 to C120-150 A185-240 to C70-95 A185-240 to C120-150 A185-240 to C185-240 |  | 270A 270A 415A 415A 415A 415A 590A 590A |  |
| 14 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | <=800C |  |
| 16 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: A35-50 to C35-50 A70-95 to C35-50 A70-95 to C70-95 A120-150 to C70-95 A120-150 to C120-150 A185-240 to C70-95 A185-240 to C120-150 A185-240 to C185-240 |  | kA / 2s 3,1 3,1 5,9 5,9 9,3 5,9 9,3 12,9 |  |
| 17 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
| 18 | Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 19 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 20 | Thí nghiệm điển hình. Biên bản thí nghiệm điển hình được chứng thực cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Type test) và thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
| 21 | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM(Cho ghíp đồng nhôm, ghíp nhôm)

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

41-Kẹp cáp nhôm (Ghíp nhôm):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 - A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 |  | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại - Thân kẹp - Bu lông |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 |  | Dây chính / dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 70-95 185-240 / 120-150 - 185-240 |  |
| 9 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 |  | Dây chính / dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 10,65-12,55 17,50-20,00 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |  |
| 10 | Dòng điện định mức A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 |  | 270A 270A 270A 440A 440A 440A 590A 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | <= 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 |  | kA/2s 3,1 3,1 5,9 5,9 9,3 5,9 9,3 12,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
| 15 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 18 | Xác nhận vận hành (*) |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |
|  | Danh sách bán hàng |  | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM (Cho ghíp đồng nhôm, ghíp nhôm)

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

Kiểm tra các kích thước

Kiểm tra các ký hiệu

Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

42-Kẹp néo dây băng (2 dây, 4 dây):

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp 2 dây, 4 dây hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 16-35 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng bu -lông thép |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | ≥ 2 mm |  |
| 11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ lực phá hủy của dây dẫn tương đương |  |
| 12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | ≥ 4 KV |  |
| 13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 90 0C |  |
| 14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
| 15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
| 16 | Bản vẽ kích thước kẹp ngừng |  | Kèm theo |  |
| 17 | - Nhà thầu nộp bản sao chứng thực biên bản thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

43-Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95; Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95-120:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | 2 mm |  |
| 12 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ lực phá hủy của dây dẫn tương đương |  |
| 13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 4 KV |  |
| 14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 90 0C |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
| 17 | Bản vẽ kích thước kẹp ngừng |  | Kèm theo |  |
| 18 | -Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

44-Mã ốp vòng bổ trợ phi 100:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109-TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30º đến 60º |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥85µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Đường kính móc | mm | ≥14 |  |
| 7 | Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | ≥ 3 |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | ≥70 |  |
| 9 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

45-Mã ốp cột phi 16, 20:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109-TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30º đến 60º |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥85µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | Đường kính móc Mã ốp phi 16 Mã ốp phi 20 | mm | ≥ 16 ≥ 20 |  |
| 7 | Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | ≥ 3 |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 70 |  |
| 9 | -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |

46-Đai thép + khóa đai:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng |  | Đáp ứng |  |
| I | Đai thép (steel trap) |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Đai thép 20x0.7 |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
|  | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥700 |  |
|  | Lực kéo tuột | kN | ≥7,0 |  |
|  | Chiều dày |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 0,67(± 0,2%) |  |
|  | Chiều rộng |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 20(± 0,2%) |  |
| II | Khoá đai (steel buckle) |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ |  |
|  | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |

47-Khóa néo hợp kim nhôm + Phụ kiện cách điện chuỗi 5 chi tiết, 7 chi tiết:

Khóa néo hợp kim nhôm đúc dây dẫn AC50-AC150mm2

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 4 | Dấu hiệu nhận biết nhà sản xuất | Dập rõ trên thân sản phẩm |  |
| 5 | Vật liệu | Hợp kim nhôm phi từ tính |  |
| 6 | Kiểu chế tạo | Đúc kiểu máng, miếng ép và gu dông chữ U để ép. |  |
| 7 | Số gu dông chữ U ép | 03 |  |
| 8 | Lực phá hủy | ≥70 kN |  |
| 9 | Đường kính chốt ngang | 16 mm±3% |  |
| 10 | Khoảng mở (khoảng cách giữa 2 nhánh tại vị trí chốt ngang) | ≥22 mm |  |
| 11 | Sử dụng cho dây nhôm có tiết diện | 50-150 mm2 |  |
| 12 | Chốt ngang | Có, kiểu bu lông+êcu+chốt chẻ |  |

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm)±3% |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | I | C | D |  |  |
| 1 | Khoá néo hợp kim nhôm 3 U | 210 | 160 | 22 | 16 | 70 | ACSR 50-150mm2 |

      - * Ghi chú: Đối với tất cả các phụ kiện liên kết nêu trên:

- Các thông số chính gồm: Tải trọng phá huỷ; Cỡ dây (đường kính hoặc tiết diện dây dẫn); Đường kính hoặc bề dày vật liệu chế tạo; Bảo vệ chống rỉ (hoặc tương đương)

      - - Các thông số phụ gồm: Các kích thước gia công uốn, cắt, dập đột. Có thể lấy giống bảng thông số nêu trên hoặc tương đương.

* Phụ kiện liên kết chuỗi néo:(hoặc tương đương)

Sử dụng: Móc treo chữ U (Shackles) loại MT-70kN; Mắc nối trung gian (Extension link) loại NG-70kN; Khánh treo cách điện chuỗi kép (Yoke plate) loại đơn KG1-70kN ; Vòng treo đầu tròn  (Yoke plate) loại VT-70KN; Mắc nối kép (Socket clevis) loại WS-7;   Khoá néo (strain clamp for ACSR) loại NLL-3-70kN cho dây dẫn

a) Móc treo chữ U (CK) – shackles

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | M | H |  |
| 1 | MT-7 | 22 | 16 | 16 | 65 | 70 |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

b) Mắc nối trung gian – extension link

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | D | L | S |  |
| 1 | NG-7 | 9 | 22 | 67 | 42 | 70 |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

c) Khánh mắc chuỗi cách điện kép – Yoke plate(hoặc tương đương)

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | c | h |  |  |
| 1 | KG-2 | 18 | 10 | 460 | 120 | 70 | Chuỗi CĐ thủy tinh |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

d) Vòng treo đầu tròn – Yoke plate.

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | H | C | d |  |  |
| 1 | VT-7 | 18 | 70 | 16 | 16 | 70 |  |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

e) Mắc nối kép – Socket clevis(hoặc tương đương)

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | C1 | C2 | M | H |  |  |
| 1 | WS-7 | 18 | 19 | 20 | 18 | 80 | 70 |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

f) Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR(hoặc tương đương)

Phụ kiện chuỗi cho 01 chuỗi Silicon bao gồm:Móc treo chữ U (Shackles) loại MT-70kN; Mắc nối trung gian (Extension link) loại NG-70kN; Khánh treo cách điện chuỗi kép (Yoke plate) loại đơn KG1-70kN; Khoá néo hợp kim nhôm (strain clamp for ACSR), Khoá đỡ hợp kim nhôm.

| Tên hạng mục | Đơn vị | Chuỗi néo đơn | Chuỗi néo kép | Chuỗi đỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuỗi CĐ thủy tinh | cái | 1 | 2 | 1 |
| Móc treo chữ U | cái | 2 | 4 | 1 |
| Mắc nối kép | cái | 1 | 2 | 1 |
| Vòng treo đầu tròn | cái | 1 | 2 | 1 |
| Mắt nối trung gian | cái | 1 | 4 | 1 |
| Khoá néo dây dẫn | cái | 1 | 1 |  |
| Khoá đỡ dây dẫn | cái |  |  | 1 |
| Chốt hãm | cái | 1 | 1 | 1 |
| Chốt chẻ | cái | 1 | 1 | 1 |
| Khánh đơn | cái |  | 2 |  |

48-Bột GEM:

Nhà sản xuất hóa chất phải được cấp tiêu chuẩn  ISO-9001, ISO-9002 hoặc tương đương

Hàng hoá được cung cấp theo Hợp đồng phải mới nguyên 100%, theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dưới đây:

| STT | Đặc tính | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 3 | Công nghệ | Mô tả | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài |  |
| 4 | Trọng lượng |  | ≤30kg/bao |  |
| 5 | Độ bền vật liệu |  |  |  |
| 6 | - Rửa trôi: Không | Không bị rửa trôi |  |  |
| 7 | - Bị phân hủy bởi thiên nhiên: Không | Không bị phân hủy |  |  |
| 8 | - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2): >10kg/cm2 | (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |  |  |
| 9 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |  |
| 10 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |  |
| 11 | Tính chất mùi | Không | Không mùi |  |
| 12 | Bảo trì | Không | Không cần bảo trì |  |
| 13 | Sử dụng | dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất |  |  |
| 14 | Độ pH (TCVN 5979 : 2007, IEC 62561-7) | > 12 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |  |
| 15 | Tỷ trọng (kg/m3) | Mô tả | Bắt buộc |  |
| 16 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561- 7: 2011 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận) |  |
| 17 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |  |
| 18 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập đủ thẩm quyền cấp phù hợp với yêu cầu của Việt Nam, IEC hoặc tương đương Nhà thầu nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. |  | Có |  |
| 19 | Đối với tài liệu kỹ thuật và các biên bản thử nghiệm là tiếng nước ngoài yêu cầu nhà thầu dịch thuật có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền và cam kết đảm bảo tính chính xác của bản dịch để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu HSMT |  | Có |  |
| 20 | Xác nhận vận hành |  | Có xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (Bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). |  |

49-Tạ chống rung 1,5kg:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 4 | Loại 1,5 kg | Quả | Phù hợp với dây dẫn ACSR-35~50 |  |
| 5 | Vật liệu kẹp |  | Hợp kim nhôm |  |
| 6 | Vật liệu tạ chống rung |  | Thép mạ nhúng nóng |  |
| 7 | Trọng lượng tổng cộng bộ (kg) | ~1,5 ± 5% | Nêu cụ thể |  |

50-Long đen chì:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại |  | Long đen tròn bằng kim loai chì |  |
|  | Long đen chì 16-18-20-22 cho boulon M14-16-18 |  | Fi 18,50 x 2,8 x 33 Lỗ Fi 18,50mm, dày 2,8mm, đường kính 33mm |  |
|  | Long đen chì 10 - 12 cho boulon M8-10 |  | Fi 10,50 x 3 x 30 Lỗ Fi 10,50mm, dày 3mm, đường kính 30mm |  |

1.2.3.Vật tư gia công mạ kẽm

* Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Mạ kẽm nhúng nóng:

+ Tiêu chuẩn sản xuất và quản lý chất lượng: ASTM A123/A 123M-08 hoặc tương đương.

+ Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 1461:2009 hoặc tương đương.

+ Chiều dầy lớp mạ nhỏ nhất 100µm, lớn nhất 120µm.

+ Chất lượng lớp mạ: Sáng bóng, kẽm bám đều không ngậm xỉ, không có vết nứt.

- Thép gia công: Thử uốn đạt tiêu chuẩn TCVN197:2002; TCVN198:2008 hoặc tương đương.

- Que hàn chịu lực: Chịu lực, chịu nhiệt đảm bảo chất lượng. Đạt tiêu chuẩn TCVN3223:1994 hoặc tương đương.

*Yêu cầu kỹ chi tiết:

| Stt | Mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà SX/Nước SX |  | Cam kết của nhà thầu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn gia công |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 3 | Giới hạn chảy | Mpa | 245-319 |  |
| 4 | Giới hạn bền | Mpa | 400-510 |  |
| 5 | Độ dãn dài | % | 37± 0.5 |  |
| 6 | Thép gia công: |  | Gia công theo bản vẽ chi tiết từng chủng loại vật tư Bên A cung cấp đính kèm HSMT |  |

Mục 2. Bản vẽ: Có bản vẽ chi tiết đính kèm HSMT

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.